## Planning arrêt technique CNRS
ARRET TECHNIQUE CNRS 2025
|  | AVANCEMENT | OBSERVATION
Process 100μ | Lundi 15 Septembre
§ Pompes EDM vivier 1.2 et 1.4 + variateurs
§ Débit mètre 1.2 –
Filtre à tambour (contrôle automate, pompe 1.5, buses, courroie, égout, filtre, trop plein) –
§ Nettoyage fond de cuve R2 EDM 100μ –
§ Nettoyage sonde de niveau –
§ Contrôle vanne pneumatique 2.1 + vanne manuelle –
§ Manomètre
Process 100μ distribution site : | Mardi 16 septembre
§ Pompe EDM 2.1 et 2.2 + variateurs
§ Débitmètre 2.1
§ Vanne pneumatique 2.2 mode tempête
§ Inspection et nettoyage réserve R3 EDM 100μ local biberon
§ Sonde de niveau 3.1 + vanne 2.9
§ Débitmètres 2.3 IGM et 2.4 YD
Test sonde débordement
§ Filtre triangulaire
Process AFM | Mercredi 17 septembre
§ Pompes EDM 2.3 et 2.4 + variateurs
§ Débitmètre 2.2 et 2.4
§ Vannes pneumatique 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8
§ Pressostat différentiel 2.1 ­
§ Nettoyage hublots + clapet à boule rejet, vérification hauteur media filtrant
Process Blower | Mercredi 17 septembre
§ Nettoyage filtre d’aspiration
§ Vérification soupapes de décharge + vannes manuel
§ Nettoyage sonde de pression
Vannes pneumatique 7.1 et 7.2
Process cuve R5 | Mercredi 17 septembre
§ Sonde de niveau
§ Vérification des surverses
§ Nettoyage des cuves
§ Crépines
Cuves EDM R4 ( 5μ + 5μ chaud et froid) | jeudi 18 septembre
§ Nettoyage des cuves (AFM, EDM chaud, EDM froid)
§ Nettoyage des crépines d’aspiration (AFM, EDM chaud, EDM froid)
§ Nettoyage sonde de niveau 4.1
§ Nettoyage clapet anti-retour 2.5 et 2.6 (AFM vers EDM froid et AFM vers EDM chaud)
Nettoyage plaques échangeurs dissipation chaud/froid
§ Nettoyage des bulleurs
Process EDM Froid | vendredi 19 Septembre
§ Pompes EDM 3.1 et 3.2 + variateur
§ Vanne 3 voies 3.1
§ Sonde pression 3.1 et T°
§ Nettoyage plaques échangeur
UV 3.1 + vérification des quartz
§ Rotamètre 3.1
Process EDM Chaude | vendredi 19 Septembre
§ Pompes EDM 4.1 et 4.2 + variateurs
§ Vannes 3 voies 4.1
§ Sonde pression 4.1 + T°
§ Nettoyage plaques échangeur
§ UV 4.1
§ Sonde Oxygène
§ Rotamètre
UV 4.1 + vérification des quartz
§ Blower 4.1
Local T1 : | lundi 22 Septembre
Process Ozone |  |  | Prevoir 2 personnes le matin et 4 personnes l apres midi
§ Pompes 5.1 et 5.2 + variateurs
§ Débitmètre 5.1
§ Pompe doseuse FeCI3
§ Générateur d’ozone
§ Pompe 5.3 + variateur
§ Tour de contact + catalyseur 5.1
§ Blower
§ UV 5.1
Process pompe eau glacée : | lundi 23 Septembre
§ Contrôle des sondes de T°, pression, débits, TH
§ Contrôle fluide frigorigène
§ Pompes rep 4/5/6/7
§ Vannes 3 voies
§ Filtres sur les deux circuits
§ Vases d’expansion
§ Compteurs d’énergie
§ Automate
§ Dépoussiérage
Process pompe à chaleur | mardi 24 septembre
§ Contrôle des sondes de T°, pression, débits, TH
§ Contrôle concentration glycol
§ Contrôle fluide frigorigène
§ Pompes rep 10 / 11 / 12 / 13
§ Vannes 3 voies
§ Filtres sur les deux circuits
§ Vases d’expansion
§ Compteurs d’énergie
§ Automate
Process bio filtre | mardi 24 septembre
§ Pompes 5.6 et 5.7 + variateurs
§ Débitmètre 5.3
§ Nettoyage et contrôle des bios balles
Process filtre à poche | mardi 24 septembre
§ Pompes 5.4 et 5.5 + variateur
§ Débitmètre 5.2
Process eau douce | mardi 24 septembre
§ Cuves R6
§ Contrôle bulleur
§ Electrovanne 6.10
§ Sonde de niveau 6.1
§ Pompes 6.0, 6.1, 6.2, 6.3 + variateur et tableau de commande
§ Débitmètre 6.1
§ UV 6.1
§ Filtre à charbon
§ Osmoseur –
Process armoire de commandes | mercredi 25 septembre
§ Vérification des voyants
§ Vérification des commandes auto et manuel
§ Test des entrées et sorties automates
§ Thermographie
Armoire Scada local pompes et LT1 | mercredi 25 septembre
§ Vérification des voyants
§ Vérification des commandes auto et manuel
§ Test des entrées et sorties automates
§ Thermographie
§ Test onduleur
§ Remplacement piles automates
LT1 | jeudi 26 septembre
§ Nettoyage CTA
§ Nettoyage grille entrée et rejet d’air + filtres
§ Nettoyage grille de recyclage B1
§ Contrôle visuel état du manchon diffuseur B2
RDC | jeudi 26 septembre
§ Contrôle armoire électrique (thermographie)
§ Entretien déshumidificateurs + terminaux de climatisation + régulations
§ Contrôle vanne deux voies motorisées + régulations
Etage 1 | vendredi 27 septembre
§ Contrôle armoire électrique (thermographie)
§ Entretien déshumidificateurs + terminaux de climatisation + régulations
§ Entretien climatisations de secours
§ Contrôle vanne deux voies motorisées + régulations
§ Salle C5 caisson d’extraction
§ Contrôle des filtres plafonnier et diffuseurs
§ Vérification ballon ECS sanitaire
Etage terrasse | vendredi 27 septembre
Nettoyage et contrôle de la charge frigorifique des unités de climatisation