## PDG
DEPARTEMENT DE LOIRE ATLANTIQUE
Ville de SAINT NAZAIRE REF. AFFAIRE : 135-25 / QC
RENOVATION DES SANITAIRES DE 2 BATIMENTS - CAMPUS HEINLEX 58, Rue Michel Ange 44 605 SAINT NAZAIRE
LOT N°09 : PLOMBERIE - SANITAIRES CHAUFFAGE - VENTILATION
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
MAÎTRE D’OUVRAGE : |  | ARCHITECTE :
NANTES UNIVERSITE - DPIL |  | PLAST ARCHITECTES
1 Quai de Tourville |  | 15 Bd Gabriel Lauriol
BP 13522
44 035 NANTES |  | 44 300 NANTES
Tél. : |  | Tél. : 02 51 32 17 36
* : |  | * : contact@plast-architectes.com
HAUTE-GOULAINE, le 18 Mars 2026
-Evacuation des condensats en PVC M1 compris colle, supports, raccords, accessoires et toutes sujétions

## DPGF
| DESIGNATION | U | Qté | P.U. | P.T.
09.01 | GENERALITES | PM | -
09.02 | BASE DES CALCULS | PM | -
09.03 | DESCRIPTIONS SOMMAIRE DES TRAVAUX | PM | -
09.04 | PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PLOMBERIE SANITAIRES
09.04.01 | TRAVAUX PRELIMINAIRES - DEPOSES
| - Bâtiment 6 - RDC : Déposes suivant description du CCTP compris toutes sujétions | Ens. | 1
| - Bâtiment 6 - R+1 S100 : Déposes suivant description du CCTP compris toutes sujétions | Ens. | 1
| - Bâtiment 6 - R+1 S105.1 : Déposes suivant description du CCTP compris toutes sujétions | Ens. | 1
| - Bâtiment 6 - R+2 Stockage : Déposes suivant description du CCTP compris toutes sujétions | Ens. | 1
| - Bâtiment 6 - R+2 Sanitaires : Déposes suivant description du CCTP compris toutes sujétions | Ens. | 1
| - Bâtiment 9 - RDC : Déposes suivant description du CCTP compris toutes sujétions | Ens. | 1
| - Bâtiment 9 - R+1 : Déposes suivant description du CCTP compris toutes sujétions | Ens. | 1
| - Bâtiment 9 - R+2 : Déposes suivant description du CCTP compris toutes sujétions | Ens. | 1
Ensemble § 09.04.01
09.04.02 | APPAREILS SANITAIRES
BÂTIMENT 6 - RDC Sanitaire 2 :
09.04.02.01 | Cuvette WC accessible PMR
| - Cuvette de WC suspendue sans bride PORCHER suivant CCTP | U | 1
| - Abattant PORCHER | U | 1
| - Ensemble bâti-support à chasse directe simple volume PRESTO | U | 1
| - Barre de relèvement PRESTO | U | 1
| - Barre de tirage PRESTO | U | 1
| - Accessoires suivant CCTP | Ens. | 1
Ens. § 09.04.02.01
09.04.02.02 | Lave-mains
| - Lave-mains céramique PORCHER | U | 2
| - Robinet eau froide temporisé PRESTO | U | 2
| - Siphon chromé | Ens. | 2
| - Accessoires suivant CCTP | Ens. | 2
Ens. § 09.04.02.02
09.04.02.03 | Cuvette WC
| - Cuvette de WC suspendue sans bride PORCHER suivant CCTP | U | 3
| - Abattant PORCHER | U | 3
| - Ensemble bâti-support à chasse directe simple volume PRESTO | U | 3
| - Accessoires suivant CCTP | Ens. | 3
Ens. § 09.04.02.03
09.04.02.04 | Lavabo PMR
| - Lavabo céramique PORCHER | U | 1
| - Consoles de fixation | U | 1
| - Robinet mitigeur temporisé à col de cygne DELABIE | U | 1
| - Siphon chromé | Ens. | 1
| - Accessoires suivant CCTP | Ens. | 1
Ens. § 09.04.02.04
BÂTIMENT 6 - R+1 Sanitaire 1 :
09.04.02.05 | Cuvette WC accessible PMR
| - Cuvette de WC suspendue sans bride PORCHER suivant CCTP | U | 1
| - Abattant PORCHER | U | 1
| - Ensemble bâti-support à chasse directe simple volume PRESTO | U | 1
| - Barre de relèvement PRESTO | U | 1
| - Barre de tirage PRESTO | U | 1
| - Accessoires suivant CCTP | Ens. | 1
Ens. § 09.04.02.05
09.04.02.06 | Lavabo PMR
| - Lavabo céramique PORCHER | U | 1
| - Consoles de fixation | U | 1
| - Robinet mitigeur temporisé PRESTO | U | 1
| - Siphon chromé | Ens. | 1
| - Accessoires suivant CCTP | Ens. | 1
Ens. § 09.04.02.06
09.04.02.07 | Lavabo
| - Lavabo céramique JACOB DELAFON | U | 1
| - Consoles de fixation | U | 1
| - Robinet mitigeur temporisé à col de cygne DELABIE | U | 1
| - Siphon chromé | Ens. | 1
| - Accessoires suivant CCTP | Ens. | 1
Ens. § 09.04.02.07
BÂTIMENT 6 - R+1 Sanitaire 2 :
09.04.02.08 | Cuvette WC accessible PMR
| - Cuvette de WC suspendue sans bride PORCHER suivant CCTP | U | 1
| - Abattant PORCHER | U | 1
| - Ensemble bâti-support à chasse directe simple volume PRESTO | U | 1
| - Barre de relèvement PRESTO | U | 1
| - Barre de tirage PRESTO | U | 1
| - Accessoires suivant CCTP | Ens. | 1
Ens. § 09.04.02.08
09.04.02.09 | Lavabo PMR
| - Lavabo céramique PORCHER | U | 1
| - Consoles de fixation | U | 1
| - Robinet mitigeur temporisé PRESTO | U | 1
| - Siphon chromé | Ens. | 1
| - Accessoires suivant CCTP | Ens. | 1
Ens. § 09.04.02.09
09.04.02.10 | Lavabo
| - Lavabo céramique JACOB DELAFON | U | 1
| - Consoles de fixation | U | 1
| - Robinet mitigeur temporisé à col de cygne DELABIE | U | 1
| - Siphon chromé | Ens. | 1
| - Accessoires suivant CCTP | Ens. | 1
Ens. § 09.04.02.10
BÂTIMENT 6 - R+2 Sanitaire 2 :
09.04.02.11 | Cuvette WC accessible PMR
| - Cuvette de WC suspendue sans bride PORCHER suivant CCTP | U | 1
| - Abattant PORCHER | U | 1
| - Ensemble bâti-support à chasse directe simple volume PRESTO | U | 1
| - Barre de relèvement PRESTO | U | 1
| - Barre de tirage PRESTO | U | 1
| - Accessoires suivant CCTP | Ens. | 1
Ens. § 09.04.02.11
09.04.02.12 | Lave-mains
| - Lave-mains céramique PORCHER | U | 2
| - Robinet eau froide temporisé PRESTO | U | 2
| - Siphon chromé | Ens. | 2
| - Accessoires suivant CCTP | Ens. | 2
Ens. § 09.04.02.12
09.04.02.13 | Cuvette WC
| - Cuvette de WC suspendue sans bride PORCHER suivant CCTP | U | 3
| - Abattant PORCHER | U | 3
| - Ensemble bâti-support à chasse directe simple volume PRESTO | U | 3
| - Accessoires suivant CCTP | Ens. | 3
Ens. § 09.04.02.13
09.04.02.14 | Lavabo PMR
| - Lavabo céramique PORCHER | U | 1
| - Consoles de fixation | U | 1
| - Robinet mitigeur temporisé à col de cygne DELABIE | U | 1
| - Siphon chromé | Ens. | 1
| - Accessoires suivant CCTP | Ens. | 1
Ens. § 09.04.02.14
BÂTIMENT 6 - R+2 Local ménage :
09.04.02.15 | Timbre d'office
| - Timbre office céramique JACOB DELAFON | U | 1
| - Grille porte-seau JACOB DELAFON | U | 1
| - Attaches fonte JACOB DELAFON | U | 1
| - Robinet mitigeur mural JACOB DELAFON | U | 1
| - Accessoires suivant CCTP | Ens. | 1
Ens. § 09.04.02.15
09.04.02.16 | Vidoir
| - Vidoir céramique JACOB DELAFON | U | 1
| - Grille porte-seau JACOB DELAFON | U | 1
| - Attaches fonte JACOB DELAFON | U | 1
| - Robinet mitigeur mural JACOB DELAFON | U | 1
| - Accessoires suivant CCTP | Ens. | 1
Ens. § 09.04.02.16
BÂTIMENT 9 - RDC :
09.04.02.17 | Cuvette WC accessible PMR
| - Cuvette de WC suspendue sans bride PORCHER suivant CCTP | U | 1
| - Abattant PORCHER | U | 1
| - Ensemble bâti-support à chasse directe simple volume PRESTO | U | 1
| - Barre de relèvement PRESTO | U | 1
| - Barre de tirage PRESTO | U | 1
| - Accessoires suivant CCTP | Ens. | 1
Ens. § 09.04.02.17
09.04.02.18 | Lave-mains
| - Lave-mains céramique PORCHER | U | 2
| - Robinet eau froide temporisé PRESTO | U | 2
| - Siphon chromé | Ens. | 2
| - Accessoires suivant CCTP | Ens. | 2
Ens. § 09.04.02.18
09.04.02.19 | Cuvette WC
| - Cuvette de WC suspendue sans bride PORCHER suivant CCTP | U | 3
| - Abattant PORCHER | U | 3
| - Ensemble bâti-support à chasse directe simple volume PRESTO | U | 3
| - Accessoires suivant CCTP | Ens. | 3
Ens. § 09.04.02.19
09.04.02.20 | Lavabo PMR
| - Lavabo céramique PORCHER | U | 1
| - Consoles de fixation | U | 1
| - Robinet mitigeur temporisé à col de cygne DELABIE | U | 1
| - Siphon chromé | Ens. | 1
| - Accessoires suivant CCTP | Ens. | 1
Ens. § 09.04.02.20
BÂTIMENT 9 - R+1 :
09.04.02.21 | Cuvette WC accessible PMR
| - Cuvette de WC suspendue sans bride PORCHER suivant CCTP | U | 1
| - Abattant PORCHER | U | 1
| - Ensemble bâti-support à chasse directe simple volume PRESTO | U | 1
| - Barre de relèvement PRESTO | U | 1
| - Barre de tirage PRESTO | U | 1
| - Accessoires suivant CCTP | Ens. | 1
Ens. § 09.04.02.21
09.04.02.22 | Lave-mains
| - Lave-mains céramique PORCHER | U | 2
| - Robinet eau froide temporisé PRESTO | U | 2
| - Siphon chromé | Ens. | 2
| - Accessoires suivant CCTP | Ens. | 2
Ens. § 09.04.02.22
09.04.02.23 | Cuvette WC
| - Cuvette de WC suspendue sans bride PORCHER suivant CCTP | U | 3
| - Abattant PORCHER | U | 3
| - Ensemble bâti-support à chasse directe simple volume PRESTO | U | 3
| - Accessoires suivant CCTP | Ens. | 3
Ens. § 09.04.02.23
09.04.02.24 | Lavabo PMR
| - Lavabo céramique PORCHER | U | 1
| - Consoles de fixation | U | 1
| - Robinet mitigeur temporisé à col de cygne DELABIE | U | 1
| - Siphon chromé | Ens. | 1
| - Accessoires suivant CCTP | Ens. | 1
Ens. § 09.04.02.24
BÂTIMENT 9 - R+2 :
09.04.02.25 | Cuvette WC accessible PMR
| - Cuvette de WC suspendue sans bride PORCHER suivant CCTP | U | 1
| - Abattant PORCHER | U | 1
| - Ensemble bâti-support à chasse directe simple volume PRESTO | U | 1
| - Barre de relèvement PRESTO | U | 1
| - Barre de tirage PRESTO | U | 1
| - Accessoires suivant CCTP | Ens. | 1
Ens. § 09.04.02.25
09.04.02.26 | Lavabo PMR
| - Lavabo céramique PORCHER | U | 1
| - Consoles de fixation | U | 1
| - Robinet mitigeur temporisé PRESTO | U | 1
| - Siphon chromé | Ens. | 1
| - Accessoires suivant CCTP | Ens. | 1
Ens. § 09.04.02.26
09.04.02.27 | Lavabo
| - Lavabo céramique JACOB DELAFON | U | 1
| - Consoles de fixation | U | 1
| - Robinet mitigeur temporisé à col de cygne DELABIE | U | 1
| - Siphon chromé | Ens. | 1
| - Accessoires suivant CCTP | Ens. | 1
Ens. § 09.04.02.27
DIVERS :
09.04.02.28 | Renforts de cloisons
| - Renforts de cloison suivant description du CCTP | Ens | 1
Ens. § 09.04.02.28
Ensemble § 09.04.02
09.04.03 | DISTRIBUTION EAU FROIDE – EAU CHAUDE
09.04.03.01 | Origine de la distribution eau froide
| - Bâtiment 6 : Raccordement sur canalisation existante en faux-pafond suivant description du CCTP compris toutes sujétions | Ens. | 1
- vanne d’isolement de type ¼ de tour à boisseau sphérique et passage intégral
| . Ø 33/42 | U | 1
- filtre à tamis avec purge
| . Ø 33/42 | U | 1
- Réducteur de pression
| . Ø 33/42 | U | 1
| - Bâtiment 9 : Raccordement sur canalisation existante en vide-sanitaire suivant description du CCTP compris toutes sujétions | Ens. | 1
- vanne d’isolement de type ¼ de tour à boisseau sphérique et passage intégral
| . Ø 33/42 | U | 1
- filtre à tamis avec purge
| . Ø 33/42 | U | 1
- Réducteur de pression
| . Ø 33/42 | U | 1
Installation chantier
| - Robinet de puisage Ø 15/21 / Ø 20/27 | U | 1
| - Patère | Ens. | 1
| - Disconnecteur SOCLA type HA 214 Ø 20/27 | Ens. | 1
- tube semi-rigide polyéthylène série 12,5 ou 16 bars compris toutes sujétions
| . Ø 19 x 25 | ml | 30
Ens. § 09.04.03.01
09.04.03.02 | Origine d’Eau Chaude Sanitaire
- Chauffe-eau ATLANTIC type Petite Capacité à résistance blindée compris fixations et toutes sujétions
| - 50 litres | Ens. | 1
- raccord isolant
| . Ø 15/21 | Ens. | 2
| - groupe de sécurité à membrane | U | 1
- mitigeur thermostatique PRESTO modèle PRESTOTHERM
| . Ø 15/21 | Ens. | 1
| - interrupteur de proximité type PAC | U | 1
| - Raccordement électrique en câble Cca-s1, d1, a1 suivant CCTP | Ens. | 1
Ens. § 09.04.03.02
09.04.03.03 | Distribution intérieure
- canalisations de distribution apparentes en tube cuivre écroui y compris raccords, supports, brasure, fourreaux et tous accessoires
| . Ø 12/14 | ml | 30
| . Ø 14/16 | ml | 20
| . Ø 20/22 | ml | 80
| . Ø 26/28 | ml | 40
| . Ø 30/32 | ml | 20
| . Ø 33/35 | ml | 15
- canalisations de distribution encastrées en tube cuivre recuit y compris raccords, supports, brasure, fourreaux et tous accessoires
| . Ø 12/14 | ml | 30
| . Ø 14/16 | ml | 10
| - Points de vidange suivant description du CCTP | Ens. | 1
Ens. § 09.04.03.03
09.04.03.04 | Calorifugeage des canalisations
- Calorifugeage des canalisations d’eau froide en faux-plafond et locaux non chauffés par coquilles de mousse isolante de marque ARMAFLEX type M1 épaisseur 19 mm y compris sujétions de pose avec joints collés
| . Ø int.14 | ml | 60
| . Ø int.16 | ml | 30
| . Ø int.22 | ml | 80
| . Ø int.28 | ml | 40
| . Ø int.32 | ml | 20
| . Ø int.35 | ml | 15
Ens. § 09.04.03.04
09.04.03.05 | Robinetterie et accessoires
- vanne d’isolement ¼ de tour à boisseau sphérique, implantation suivant CCTP et plans
| . Ø 15/21 | U | 2
| . Ø 26/34 | U | 4
| . Ø 33/42 | U | 3
- anti-bélier de type "à piston"
| . DN 32 | U | 2
| - Vanne de purge de sortie de cloisons ARCO | Ens | 17
| - vanne de purge | Ens | 1
Ens. § 09.04.03.05
Ensemble § 09.04.03
09.04.04 | EVACUATION DES EAUX USEES – EAUX VANNES
09.04.04.01 | Evacuation PVC des appareils
- Tube PVC NF-Me y compris raccords, supports, fourreaux, colle et tous accessoires
| . DN 32 | ml | 5
| . DN 40 | ml | 75
| . DN 50 | ml | 5
| . DN 100 | ml | 95
| - sujétions de raccordements sur les nouvelles attentes EU au sol | ens. | 1
| - sujétions de raccordements sur les réseaux existants en vide-sanitaire | ens. | 1
| - Té pied de chute Ø100 | ens. | 6
| - Manchons coupe-feu traversée planchers | ens. | 1
Ens. § 09.04.04.01
09.04.04.02 | Evacuation Fonte en vide-sanitaire
- Tube Fonte PONT A MOUSSON type SMU PLUS y compris raccords, supports, fourreaux, colle et tous accessoires
| . DN 150 | ml | 10
| - sujétions de raccordements sur les canalisations EU existantes et sur le nouveau regard extérieur | ens. | 1
Ens. § 09.04.04.01
09.04.04.03 | Ventilation primaire
- tube PVC –EU- NF-Me y compris raccords, supports, fourreaux, colle et tous accessoires
| . Dn 100 | ml | 15
| - Manchons coupe-feu traversée planchers | ens. | 1
- Chapeau de ventilation primaire NICOLL
| . CD10M DN100 | U | 2
- Aérateurs à membrane NICOLL
| . CEP 100 | U | 3
Ens. § 09.04.04.03
09.04.04.04 | Percements - étanchéité pour sorties ventilation primaire
| - Reprise étanchéité pour VP Ø100 suivant description du CCTP compris toutes sujétions | Ens. | 2
Ens. § 09.04.04.04
Ensemble § 09.04.04
TOTAL CHAP. 09.04
09.05 | PRESCRIPTIONS TECHNIQUES CHAUFFAGE
09.05.01 | TRAVAUX PRELIMINAIRES - DEPOSES
| - Bâtiment 6 - RDC Sanitaire 2 et salle de classe : Déposes suivant description du CCTP compris toutes sujétions | Ens. | 1
| - Dévoiements réseaux chauffage suivant description du CCTP compris toutes sujétions | Ens. | 1
| - Bâtiment 6 - R+1 Sanitaire 1 : Déposes suivant description du CCTP compris toutes sujétions | Ens. | 1
| - Dévoiements réseaux chauffage suivant description du CCTP compris toutes sujétions | Ens. | 1
| - Bâtiment 6 - R+1 Sanitaire 2 : Déposes suivant description du CCTP compris toutes sujétions | Ens. | 1
| - Dévoiements réseaux chauffage suivant description du CCTP compris toutes sujétions | Ens. | 1
| - Bâtiment 6 - R+2 Sanitaire 2 et local : Déposes suivant description du CCTP compris toutes sujétions | Ens. | 1
| - Dévoiements réseaux chauffage suivant description du CCTP compris toutes sujétions | Ens. | 1
| - Bâtiment 9 - RDC Sanitaire et salle de classe : Déposes suivant description du CCTP compris toutes sujétions | Ens. | 1
| - Dévoiements réseaux chauffage suivant description du CCTP compris toutes sujétions | Ens. | 1
| - Bâtiment 9 - R+1 Sanitaire et salle de classe : Déposes suivant description du CCTP compris toutes sujétions | Ens. | 1
| - Dévoiements réseaux chauffage suivant description du CCTP compris toutes sujétions | Ens. | 1
| - Bâtiment 9 - R+2 Sanitaire : Déposes suivant description du CCTP compris toutes sujétions | Ens. | 1
| - Dévoiements réseaux chauffage suivant description du CCTP compris toutes sujétions | Ens. | 1
| - Campagne de purges des installations de chauffage suivant description du CCTP compris toutes sujétions | Ens. | 1
Ensemble § 09.05.01
09.05.02 | EMISSION DU CHAUFFAGE PAR RADIATEURS
09.05.02.01 | Radiateurs
| - Raccordement des radiateurs sur réseaux existants suivant description du CCTP compris toutes sujétions | Ens. | 8
- Radiateurs acier FINIMETAL type REGGANE Horizontal suivant description du CCTP compris toutes sujétions
| - 20 S750 0520 | U | 4
| - 20 S750 1400 | U | 4
| - consoles et accessoires | Ens. | 8
| - renforts de cloisons | Ens. | 8
| - Dépose et repose des radiateurs | Ens. | 8
Ens. § 09.05.02.01
09.05.02.02 | Equipements radiateurs
| - Robinet thermostatique COMAP type Sensity 0.1 | U | 8
| - Corps à pré-réglage COMAP type Autosar | U | 8
| - coude ou té de réglage | U | 8
| - purgeur d’air | U | 8
| - robinet de vidange | U | 8
Ens. § 09.05.02.02
Ensemble § 09.05.02
TOTAL CHAP. 09.05
09.06 | PRESCRIPTIONS TECHNIQUES VENTILATION
09.06.01 | TRAVAUX PRELIMINAIRES - DEPOSES
| - Bâtiment 6 : Déposes suivant description du CCTP compris toutes sujétions | Ens. | 1
| - Bâtiment 9 : Déposes suivant description du CCTP compris toutes sujétions | Ens. | 1
Ensemble § 09.06.01
09.06.02 | VENTILATION SIMPLE FLUX SANITAIRES / LOCAUX MENAGE / STOCKAGE
09.06.02.01 | Bouches d'extraction
- Bouches d'extraction type auto réglable VIM type ALIZE S Ø 125 mm compris manchette de raccordement
| . 15 m3/h | U | 7
| . 30 m3/h | U | 21
Ens. § 09.06.02.01
09.06.02.02 | Gaines
- gaine circulaire rigide acier galvanisé spiralé y compris raccords, supports, fourreaux, rivets et bande adhésive à froid
| Ø 125 | ml | 60
| Ø 200 | ml | 30
- Gaine acier galvanisé souple acoustique classe M0 pour raccordement terminaux
| Ø 125 | ml | 30
| - Tampon et trappes de visite suivant descriptif CCTP | Ens. | 1
Ens. § 09.06.02.02
09.06.02.03 | Calorifugeage
| - matelas de laine de verre M1 (ép. 25 mm) avec film alu | m² | 60
Ens. § 09.06.02.03
09.06.02.04 | Extracteurs
BÂTIMENT 6 - SANITAIRES 2 :
| - caissons d’extraction C4 (400°C 1/2H) VIM, type JBHB ECO ECM PR 07 y compris tous accessoires suivant CCTP | U | 1
BÂTIMENT 6 - SANITAIRES 1 :
| - caissons d’extraction C4 (400°C 1/2H) VIM, type JBHB ECO ECM PR 07 y compris tous accessoires suivant CCTP | U | 1
BÂTIMENT 9 - SANITAIRES :
| - caissons d’extraction C4 (400°C 1/2H) VIM, type JBHB ECO ECM PR 07 y compris tous accessoires suivant CCTP | U | 1
BÂTIMENT 6 - MENAGE :
| - caissons d’extraction VIM, type KSTD ECOWATT 07 DB y compris tous accessoires suivant CCTP | U | 1
BÂTIMENT 6 - STOCKAGE :
| - caissons d’extraction VIM, type KSTD ECOWATT 07 DB y compris tous accessoires suivant CCTP | U | 1
| - supports BIG FOOT anti-vibratoires suivant descriptif du CCTP | Ens | 5
- piège à sons VIM type SIL VMC
| . Ø 125 | U | 2
| . Ø 200 | U | 3
| - Manchette souple circulaire M0 | U | 5
| - Accessoires VIM suivant CCTP | Ens. | 5
| - mise en service caisson et de la régulation | Ens. | 5
Ens. § 09.06.02.04
09.06.02.05 | Raccordements électriques
| - Raccordements électriques suivant description du CCTP compris toutes sujétions | Ens. | 5
| - Liaisons électriques suivant description du CCTP compris toutes sujétions | Ens. | 5
Ens. § 09.06.02.05
09.06.02.06 | Percements - étanchéité pour sorties ventilation primaire
| - Reprise étanchéité pour fourreau ventilation Ø150 suivant description du CCTP compris toutes sujétions | Ens. | 2
| - Reprise étanchéité pour fourreau ventilation Ø250 suivant description du CCTP compris toutes sujétions | Ens. | 3
| - Reprise étanchéité pour crosse électrique Ø50 suivant description du CCTP compris toutes sujétions | Ens. | 5
Ens. § 09.06.02.06
Ensemble § 09.06.02
TOTAL CHAP. 09.06
09.07 | PRESCRIPTIONS TECHNIQUES DIVERSES
09.09.01 | RINÇAGE DES CANALISATIONS – ANALYSE DE L’EAU
| - Suivant description du CCTP compris toutes sujétions | Ens. | 1
Ensemble § 09.09.01
09.09.02 | TRAVAUX DIVERS
Percements – encastrements – garnissages
| - Percements – encastrements – garnissages suivant CCTP compris toutes sujétions | Ens. | 1
Repérage
| - Repérage suivant CCTP compris toutes sujétions | Ens. | 1
D.O.E
| - D.O.E suivant CCTP compris toutes sujétions | Ens. | 1
Ensemble § 09.09.02
09.09.03 | MISE EN SERVICE – ESSAIS – REGLAGES ET VERIFICATIONS
| - Suivant description du CCTP compris toutes sujétions | Ens. | 1
Ensemble § 09.09.03
TOTAL CHAP. 09.07

## RECAP
TABLEAU RECAPITULATIF
Désignation | Montant | T.V.A. | Montant
| € HT | 20% | € TTC
PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PLOMBERIE SANITAIRES
PRESCRIPTIONS TECHNIQUES CHAUFFAGE
PRESCRIPTIONS TECHNIQUES VENTILATION
PRESCRIPTIONS TECHNIQUES DIVERSES
TOTAL GENERAL
Fait à
Le
Cachet + signature de l’Entrepreneur