ANNEXE 2 : Gammes de maintenance minimum

H : Hebdomadaire		M : Mensuel			T : Trimestriel

S : Semestriel		A : Annuel			SB : Si besoin sur demande de l’USID

Locaux sous-station - chaufferies

| PRESTATIONS ASSUREES | H | M | A | SB |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nettoyage et dépoussiérage complet du local et des locaux annexes |  |  | X |  |
| Nettoyage et dépoussiérage des grilles d’aération et gaines |  |  | X |  |
| Vérification du bon fonctionnement des éclairages normaux et de secours |  | X |  |  |

Chaudières

| PRESTATIONS ASSUREES | H | M | T | S | A | SB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Contrôle du fonctionnement et des voyants d'alarmes | x |  |  |  |  |  |
| - Contrôles visuels des pressions, températures et détection de fuites éventuelles | X |  |  |  |  |  |
| - Vérifications : . Essais des sécurités . Étanchéité des circuits fluides et fumées |  | x x |  |  |  |  |
| - Révision complète avant la saison de chauffe |  |  |  |  | x |  |
| - Ramonage complet et vérification de l’état général |  |  |  |  | x |  |
| - Resserrage visserie et boulonnerie |  |  |  |  |  | x |
| - Nettoyage ou remplacement des glaces de regard de flamme |  |  |  |  |  | x |
| - Contrôle de la qualité de l'eau du réseau de chauffage |  |  |  |  | x |  |
| - Nettoyage complet (mécanique et chimique) |  |  |  |  | x |  |
| - Désembouage du réseau de chauffage depuis la chaudière jusqu’aux émetteurs de chaleur |  |  |  |  |  | x |
| - Vérification générale des sécurités et asservissement (système de purge, tableaux de commande, manomètres, voyants lumineux, système de contrôle électroniques, pressostats, thermostats, microcontacts, klaxons, minuteries, relais, circuit électrique) |  |  |  |  | x |  |
| - Contrôle périodique des détecteurs de fuite des cuves à fioul par l’agence agréée COFRAC (une fois sur la durée du contrat) |  |  |  |  |  | X |

Circuit d’air comburant

| PRESTATIONS ASSUREES | H | M | T | S | A | SB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Contrôle et réglage de débit et pression de l’air comburant avant la saison de chauffe |  |  |  |  | x |  |
| - Nettoyage de turbine |  |  |  |  |  | x |
| - Nettoyage grilles de protection |  |  |  |  |  | x |
| - Nettoyage pièges à son |  |  |  |  |  | x |
| - Contrôle de fonctionnement servomoteur et vannes magnétiques | x |  |  |  |  |  |

Cheminees et prises d’air

| PRESTATIONS ASSUREES | H | M | T | S | A | SB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Contrôle de l’étanchéité |  |  |  |  | X |  |
| - Nettoyage des carneaux et des conduits de ventilations |  |  |  |  | X |  |
| - Ramonage avec délivrance d’un certificat |  |  |  |  | X |  |

Bruleurs

| PRESTATIONS ASSUREES | H | M | T | S | A | SB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Contrôle du fonctionnement et des voyants d'alarmes |  |  |  | X |  |  |
| - Contrôles des Pressions |  |  |  | X |  |  |
| - Vérifications : . Des asservissements et sécurités . Étanchéité des circuits . Pression gaz |  |  |  | x x x |  |  |
| - Mesure du CO2 - Essais d’efficacité - Réglage de la combustion |  |  | x x |  |  | x |
| - Nettoyage des filtres |  |  |  |  |  | X |
| - Révision complète |  |  |  |  | x |  |
| - Contrôle . Électrodes d’allumage . Tête de combustion |  |  |  |  | X X |  |
| - Nettoyage de la tête de combustion et des électrodes |  |  |  |  | X |  |
| - Nettoyage de la cellule de contrôle de flamme |  |  |  |  | X |  |
| - Vérification de la mise à la terre |  |  |  |  | X |  |
| - Nettoyage du ventilateur et du piège à son |  |  |  |  | X |  |

Detecteurs de fuite gaz (ICPE)

| PRESTATIONS ASSUREES | M | T | S | A | SB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Vérification du fonctionnement des têtes de détection |  |  |  | x |  |
| - Contrôle des réglages des seuils d’alarme |  |  |  | x |  |
| - Vérification du déclenchement des alarmes et de la fermeture de la vanne de gaz |  |  |  | x |  |
| - Fourniture d’un certificat de contrôle et d’étalonnage |  |  |  | x |  |

Poste gaz (Pc2)

| PRESTATIONS ASSUREES | M | T | S | A | SB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Entretien et vérification du système de détection de fuite |  |  |  | x |  |
| - Recomplètement ou remplacement de l’huile dans les compteurs |  |  |  | x |  |
| - Réglage des détentes |  |  |  | x |  |
| - Nettoyage des filtres |  |  |  | x |  |
| - Manipulation et vérification des vannes d’isolement et coups-de-poing |  |  |  | X |  |
| - détection de fuite des réseaux enterrés et aériens |  |  |  | x |  |
| - vérification et remise en état de la signalétique et peinture conventionnelle des canalisations |  |  |  | x |  |

Echangeurs de chaleur

(Echangeurs - Bouteilles de mélange)

| PRESTATIONS ASSUREES | H | M | T | S | A | SB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Vérification du fonctionnement général | X |  |  |  |  |  |
| - Contrôle des températures primaires et secondaires | x |  |  |  |  |  |
| - Contrôle de joints de tampon de visite (réfection si nécessaire) | x |  |  |  |  |  |
| - Contrôle de joints de tête d'échangeur (réfection si nécessaire) | x |  |  |  |  |  |
| - Vérification des fuites sur virole | x |  |  |  |  |  |
| - Contrôle visuel des pompes de circulation | x |  |  |  |  |  |
| - Contrôle visuel de fonctionnement des soupapes |  |  |  | x |  |  |
| - Contrôle des appareils d'automatisme et de sécurité |  |  |  | x |  |  |
| - Contrôle de l'état général calorifuge |  |  |  |  | x |  |
| - Chasses en pied |  |  |  |  | x |  |
| - Détartrage |  |  |  |  |  | x |
| - Nettoyage des échangeurs |  |  |  |  |  | X |

Expansion

| PRESTATIONS ASSUREES | H | M | T | S | A | SB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Contrôle de fonctionnement |  | X |  |  |  |  |
| - Contrôle des pressions |  | X |  |  |  |  |
| - Vérification de l'étanchéité |  | X |  |  |  |  |
| - Vérification des appareils de contrôle et de sécurité |  | X |  |  |  |  |
| - Réglage et maintien en état de l'ensemble de régulation |  |  |  | x |  |  |
| - Contrôle de l'ensemble de la robinetterie |  |  |  | x |  |  |
| - Nettoyage des appareils et petites réfections de peinture ou calorifuge si nécessaire |  |  |  |  | x | x |
| - Recharge d'azote (fourniture incluse) |  |  |  |  |  | x |

climatisation

| PRESTATIONS ASSUREES | M | T | S | A | SB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Contrôle de la température de sortie |  |  |  | X |  |
| - Vérification de l'état des filtres à air et de perte de charge |  |  |  | x |  |
| - Nettoyage ou remplacement des filtres et batteries extérieures/intérieures |  |  |  | X |  |
| - Vérification de l'écoulement des eaux condensées avec nettoyage et remplacement de la pompe de relevage des condensats si besoin |  |  | X |  |  |
| - Nettoyage et désinfection condenseurs dans les locaux techniques |  |  |  | x |  |
| - Nettoyage et désinfection condenseurs des installations de confort |  |  |  | X |  |
| - Vérification et contrôle du ventilateur (absence de vibration ou de bruit) et des plots antivibratoires unité intérieure et extérieure |  |  |  | x |  |
| - Contrôle de l’état du calorifuge |  |  |  | x |  |
| - Essai des dispositifs de sécurité |  |  |  | x |  |
| - Vérification des télécommandes, des thermostats et régulation |  |  |  | X |  |
| - Remplacement des piles des télécommandes et sondes |  |  |  | x |  |
| - Vérification et contrôle des raccords fluidiques (intérieur et extérieur) |  |  |  | x |  |
| - Contrôle de l’étanchéité avec la fourniture d’un certificat étanchéité en application de la réglementation en vigueur |  |  | X |  |  |

Aerothermes

| PRESTATIONS ASSUREES | M | T | S | A | SB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Contrôle du bon fonctionnement compris alarmes (thermostat de sécurité,...) |  |  | x |  |  |
| - Contrôle des températures de soufflage avant saison de chauffe |  |  |  | x |  |
| - Contrôle de fonctionnement et d'étanchéité des volets motorisés et graissage des biellettes d'accouplement |  |  | x |  |  |
| - Contrôle de l'encrassement des batteries et nettoyage éventuel |  |  | x |  |  |
| - Contrôle de l'encrassement des filtres et nettoyage éventuel |  |  | x |  |  |
| - Remplacement des filtres |  |  |  | x |  |
| - Nettoyage général compris ventilateurs |  |  |  | x |  |

Centrale de traitement d'air

| PRESTATIONS ASSUREES | H | M | T | S | A | SB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Contrôle de fonctionnement |  |  | x |  |  |  |
| - Contrôle des températures et hygrométrie |  |  | x |  |  |  |
| - Contrôle du niveau de bruit |  |  | x |  |  |  |
| - Contrôle du fonctionnement des alarmes |  |  | x |  |  |  |
| - Contrôle du fonctionnement des détections incendie |  |  |  |  | x |  |
| Contrôle et vérification sur tout le circuit de soufflage des éléments intermédiaires de réglage, filtration et protection CF (clapets) |  |  |  | x |  |  |
| Caissons de mélange |  |  |  |  |  |  |
| - Vérification du fonctionnement des leviers et registre |  |  |  |  | x |  |
| - Contrôle de fonctionnement des servomoteurs et des motoréducteurs |  |  |  |  | x |  |
| - Lubrification de la tringlerie et des axes |  |  |  |  | x |  |
| - Nettoyage et dépoussiérage des volets |  |  |  |  | x |  |
| - Contrôle du serrage des vis de blocage des volets |  |  |  |  | x |  |
| - Vérification des peintures et revêtements intérieurs |  |  |  |  | x |  |
| Batteries chaudes et froides |  |  |  |  |  |  |
| - Vérification de l'état général des batteries et de leur étanchéité |  |  |  | x |  |  |
| - Vérification de l'écoulement des eaux condensées |  |  | X |  |  |  |
| - Nettoyage et dépoussiérage de l'intérieur des caissons |  |  |  | x |  |  |
| - Nettoyage du bac de condensats |  |  |  |  | x |  |
| - Dépoussiérage à l'aspirateur et nettoyage si nécessaire à l'eau additionnée de détergent |  |  |  |  | x |  |
| - Vérification vannes d’isolement, organes de réglage, purges, vidanges, antigels, pressostats et volets motorisés |  |  |  |  | x |  |
| Caissons de filtration statique |  |  |  |  |  |  |
| - Vérification de l'état des filtres |  |  | x |  |  |  |
| - Vérification de la perte de charge des filtres |  |  | x |  |  |  |
| - Nettoyage des cellules filtrantes |  |  |  |  |  | x |
| - Remplacement des préfiltres et filtres suivant équipement |  | x |  |  |  |  |
| - Remplacement des courroies. |  |  |  |  | x |  |
| Général |  |  |  |  |  |  |
| - Vérification et remise en état du calorifuge |  |  |  |  |  | x |

Radiateurs

| PRESTATIONS ASSUREES | H | M | T | S | A | SB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Vérification des robinets et vannes thermostatiques |  |  |  |  | x |  |
| - Vérification de l’étanchéité et du fonctionnement |  |  |  |  | x |  |
| - Contrôle du niveau d’embouage des radiateurs par thermographie |  |  |  |  |  | X |
| - Désembouage des radiateurs |  |  |  |  |  | x |
| - Purge en début de chauffe |  |  |  |  | x |  |

Ventilateurs (Soufflage - Extraction - V.M.C.)

| PRESTATIONS ASSUREES | H | M | T | S | A | SB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Contrôle des alarmes et signalisations |  |  |  | x |  |  |
| - inspection et nettoyage des clapets coupe-feu |  |  |  | x |  |  |
| - contrôle de l’équilibrage des réseaux aérauliques |  |  |  |  | X |  |
| - Vérification de l'encrassement des grilles d'aspiration et de refoulement des moteurs et nettoyage |  |  |  |  | x |  |
| - Remplacement des filtres des appareils de ventilation |  |  |  |  | x |  |
| - Mesure des débits d’extraction |  |  |  |  | x |  |
| - Vérification du clavetage des poulies et turbines |  |  |  |  | x |  |
| - Lessivage des turbines et des volutes de ventilateurs |  |  |  |  | x |  |
| - Vérification de l'état de la peinture et si nécessaire, grattage et application d'une couche de peinture antirouille au chromate de zinc |  |  |  |  |  | x |
| - Nettoyage des bouches de soufflage et d’extraction sur demande de l’administration |  |  |  |  |  | x |
| - Nettoyage et graissage des parties mécaniques |  |  |  |  | x |  |
| - Remplacement des courroies |  |  |  |  | x |  |
| - Nettoyage et désinfection de tous les circuits aéraulique (reprise et soufflage) sur demande de l’USID |  |  |  |  |  | X |
| Ventilo-convecteur |  |  |  |  |  |  |
| - Inspection visuelle |  |  |  |  | x |  |
| - Nettoyage des filtres |  |  |  |  | x |  |
| - Contrôle de la pression du fluide dans le système |  |  |  | X |  |  |

Pompes centrifuges de circulation d'eau - pompes transfert

| PRESTATIONS ASSUREES | H | M | T | S | A | SB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Contrôle des alarmes et signalisation | x |  |  |  |  |  |
| - Contrôle visuel (fuites) | x |  |  |  |  |  |
| - Vérification de l'état du manchon élastique |  |  |  |  | x |  |
| - Vérification des presse-étoupes | x |  |  |  |  |  |
| - Nettoyage et protection antirouille des corps de pompes et crépines |  |  |  |  | x |  |

Mesures et regulations (GTC)

| PRESTATIONS ASSUREES | H | M | T | S | A | SB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Vérification des actionneurs (servomoteurs de vannes 3 voies) | x |  |  |  |  |  |
| - Vérification de l’intégrité des données (mesures et alarmes) transmises au poste central (GTC) |  |  |  |  | x |  |
| - Vérification des paramétrages des régulateurs (point de consigne, seuils d’alarme, horloges) |  |  |  |  | x |  |
| - Contrôle du fonctionnement des alarmes par leur génération et leur annulation |  |  |  |  | x |  |
| - Mise à jour des logiciels de paramétrage et sauvegarde des données |  |  |  |  | x |  |
| - Nettoyage général compris dépoussiérage de tous les postes |  |  |  |  | x |  |

Installations electriques ET ARMOIRES DE COMMANDES

| PRESTATIONS ASSUREES | H | M | T | S | A | SB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Contrôle visuel de l’état général |  |  |  | X |  |  |
| - Nettoyage et dépoussiérage des tableaux, coffrets, baies de fibres optiques |  |  |  |  | x |  |
| - Vérification des organes de coupure, de protection, de commande, de puissance |  |  |  |  | x |  |
| - Essais des lampes de signalisation | x |  |  |  |  |  |
| - passage de la caméra thermique pour déceler les échauffements |  |  |  |  | x |  |
| - Remplacement des lampes de signalisation électriques |  |  |  |  |  | x |
| - Contrôle de la présence des capots de protection et plastrons, remise en place si nécessaire |  |  |  |  | x |  |

Reseaux de distribution (Eau froide - Eau chaude)

| PRESTATIONS ASSUREES | H | M | T | S | A | SB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Analyse de la potabilité de l’EDCH de type D1 |  |  |  | X |  |  |
| - Analyse de la potabilité de l’EDCH de type D2 |  |  |  | X |  |  |
| - Analyse bactériologique y compris sur la présence de légionelle |  |  |  |  | X |  |
| - Mesure des paramètres physico-chimiques ( Ph, TA, TH, TAC, MES, teneur en cuivre) |  |  |  |  | X |  |
| - Purge d'air |  |  |  |  |  | x |
| - Contrôle des détendeurs (pression et tenue) |  |  |  |  | x |  |
| - Vérification des clapets de retenue et anti-béliers |  |  |  |  | x |  |
| - Vérification des dispositifs de dilatation |  |  |  | x |  |  |
| - Examen visuel des tuyauteries, raccords et fixation pour détection des corrosions et des fuites |  |  |  |  | x |  |
| - détartrage et désinfection des mousseurs, flexibles et pommes de douches des bâtiments hébergement après les vacances estivales + inscription sur le carnet sanitaire |  |  |  |  | x |  |
| - Remplacement des mousseurs des lavabos et éviers ainsi que les pommes de douche |  |  |  |  |  | X |
| - Débouchage éventuel dans les parties accessibles des tuyauteries et collecteurs (dans locaux techniques ou galeries techniques) et vérification du bon écoulement |  |  |  |  |  | x |
| - Démontage, nettoyage, remontage et essais des ventouses |  |  |  |  |  | x |
| - Désembouage des réseaux de distribution, colonnes montantes |  |  |  |  |  | x |
| - Curage des regards de visites, boîtes de branchement fosses de réception, ouvrages spéciaux, chambres de visites et des canalisations accessibles |  |  |  |  |  | x |

Production/STOCKAGE d'eau chaude

| PRESTATIONS ASSUREES | H | M | T | S | A | SB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vérification de la température de stockage et inscription sur le carnet sanitaire | X |  |  |  |  |  |
| Vérification des températures de bouclage | x |  |  |  |  |  |
| Chasse par la vanne de vidange des dépôts de fond de cuve |  |  |  |  | x |  |
| Contrôle et remplacement des anodes |  |  |  |  | x |  |
| Vérification du bon fonctionnement du groupe de sécurité |  |  |  |  | X |  |
| Vérification du bon fonctionnement des organes de commande (protection, coupure, fusibles, relais, clapets de sécurité, etc.,) |  |  |  |  |  | x |
| Vérification du calorifugeage |  |  |  |  | x |  |
| Nettoyage et désinfection avec délivrance d’un certificat |  |  |  |  | X |  |

ECHANGEUR INSTANTANE

| PRESTATIONS ASSUREES | H | M | T | S | A | SB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Vérification du fonctionnement et état général |  | x |  |  |  |  |
| - Contrôle de la température amont et aval |  | x |  |  |  |  |
| - Nettoyage des plaques |  |  |  |  |  | x |

Disconnecteur

| PRESTATIONS ASSUREES | H | M | T | S | A | SB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contrôle présence fuite disconnecteur remplissage réseau chauffage |  |  |  |  |  | X |
| Nettoyage des filtres amont ou remplacement |  |  |  |  | X |  |
| Vérification réglementaire avec la fourniture d’un certificat |  |  |  |  | X |  |

Traitement d'eau

| PRESTATIONS ASSUREES | H | M | T | S | A | SB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vérification de la pompe doseuse et réglage du débit |  | x |  |  |  |  |
| Recomplètement des solutions d’additifs dans les bacs |  | X |  |  |  |  |
| Contrôle de la qualité de l'eau du filmogène |  |  |  | x |  |  |
| Analyse de l'eau de chauffage avant et après traitement (TH, TA, TAC, PH, teneur Fe, MES) |  |  |  |  | x |  |
| Contrôle visuel général de l'étanchéité | x |  |  |  |  |  |
| Nettoyage des filtres et remplacement si besoin, y compris pour les barreaux magnétiques |  | x |  |  |  |  |
| Vérification du fonctionnement et nettoyage des crépines, de la tête des raccords et clapets |  |  | x |  |  |  |
| Vérification des vannes, des purgeurs d'air, des débits, rinçages et lavages |  |  |  |  | x |  |
| Nettoyage de l'ensemble des équipements |  |  |  |  | x |  |

Compteur d’eau – gaz - chaleur

| PRESTATIONS ASSUREES | H | M | T | S | A | SB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vérification et relevé des compteurs de remplissage et d’appoint d’eau du réseau de chauffage (pendant la saison de chauffe) | x |  |  |  |  |  |
| Contrôle présence fuite |  |  |  |  | x |  |
| Prise des relevés sur compteurs principaux et divisionnaires |  | x |  |  |  |  |
| Transmission des relevés au GEEP |  | x |  |  |  |  |

Adoucisseur

| PRESTATIONS ASSUREES | H | M | T | S | A | SB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contrôler le cycle de régénération et réglage si nécessaire |  |  | x |  |  |  |
| Ajout des produits et réactifs de traitement des eaux (y compris fourniture de sel adoucisseur) |  |  | x |  |  |  |
| Mesurer et vérifier le TH amont et aval, inscrire sur le carnet sanitaire |  | x |  |  |  |  |
| Vérifier au cours d’une régénération le bon fonctionnement de la vanne pilote |  |  |  | x |  |  |
| Remplacement du filtre cartouche |  |  |  | x |  |  |
| Nettoyage du bac à sel, du flotteur, de la canne, de la crépine |  |  |  |  | x |  |
| Contrôler la consommation de sel par rapport à la consommation d’eau (relevé des compteurs d’eau) |  |  | x |  |  |  |

SURPRESSEUR

| PRESTATIONS ASSUREES | H | M | T | S | A | SB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contrôle visuel de l’ensemble | x |  |  |  |  |  |
| vérifier l’étanchéité des circuits |  | x |  |  |  |  |
| contrôler les pressions |  |  |  | x |  |  |
| contrôler le manque d’eau |  |  |  | x |  |  |
| Vérifier et remplacer les presses étoupes et les joints |  |  |  | x |  |  |
| Vérifier les pressions et l'étanchéité des réservoirs de maintien de pression |  |  |  | x |  |  |
| contrôle l’état des dilatoflex |  |  |  | x |  |  |
| Assurer le contrôle et la manœuvre des vannes |  |  |  | x |  |  |

Radiant a gaz

| PRESTATIONS ASSUREES | H | M | T | S | A | SB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Contrôle de fonctionnement et des ambiances |  |  |  |  | x |  |
| - Vérification de l’état de la sonde d’ionisation, de l’électrode d’allumage, du ventilateur d’extraction |  |  |  |  | x |  |
| - Vérification du circuit de fumées |  |  |  |  | x |  |
| - Vérification des suspentes de l’appareil |  |  |  |  | x |  |
| - Vérification de l’étanchéité du circuit gaz, du fonctionnement des sécurités de flamme, fournir l’attestation |  |  |  |  | x |  |
| - Vérification et nettoyage de l’arrivée de l’air comburant |  |  |  |  | x |  |
| - Vérification de la pression minimale du gaz et du bon fonctionnement de la vanne du robinet gaz |  |  |  |  | x |  |
| - Dépoussiérage de l’appareil et des éléments du brûleur |  |  |  |  | x |  |
| - Graissage si nécessaire du robinet gaz |  |  |  |  | x |  |

Plomberie AEP-ECS-EF-EU

| PRESTATIONS ASSUREES | H | M | T | S | A | SB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Contrôle visuel d’absence de fuite sur les canalisations accessibles |  |  |  |  | x |  |
| - Analyse de l'eau avant et après traitement (TH, TA, TAC, PH, teneur Fe, MES) y compris l’eau du réseau de chauffage |  |  |  |  | x |  |
| - Analyse bactériologique sur le réseau ECS au point de puisage le plus éloigné, en sortie de production sur le retour de boucle, compris consignation dans le carnet sanitaire |  |  | X |  |  |  |
| - Vérification du bon fonctionnement des pompes de relevage |  |  |  |  | x |  |
| - Vérification des clapets d’évacuation d’eau vers l’égout |  |  |  |  | x |  |
| - Contrôle visuel de l’état des calorifuges et reprise si nécessaire |  |  |  |  | x |  |
| - Contrôle de l’équilibrage de la distribution |  |  |  |  | x |  |
| - Débouchage et désengorgement des réseaux, colonnes et siphons |  |  |  |  |  | x |

Chambres froides positives et négatives

| PRESTATIONS ASSUREES | H | M | T | S | A | SB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Partie électrique : |  |  |  |  |  |  |
| Vérifications de régulations |  |  |  |  | x |  |
| Contrôle des pressostats (coupure et réenclenchement) |  |  |  |  | x |  |
| Vérifications des différents ventilateurs |  |  |  |  | x |  |
| Vérifications des dégivrages (temps, nombre….) |  |  |  |  | x |  |
| Vérifications des différentes résistantes (dégivrage, écoulement, porte……) |  |  |  | x |  |  |
| Contrôle des sécurités (personne enfermée, coup de poing avec report alarme, barre anti-panique) |  |  |  | x |  |  |
| Vérification des éclairages intérieurs ET (commande +luminaires) |  |  |  | x |  |  |
| Essai des dispositifs de sécurité (manque de gaz + Pressostat de sécurité HP et BP, asservissement si existant) |  |  |  |  | x |  |
| Partie fluide : |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle des différentes températures relevées (thermomètre, enregistreur, report de température) | x |  |  |  |  |  |
| Contrôle des différentes températures sur le circuit fluidique (sous refroidissement, surchauffe) |  |  |  |  | x |  |
| Vérification de l’étanchéité des circuits frigorifiques, remise d’un certificat |  |  |  |  | x |  |
| Contrôle du niveau d’huile (si possible) de l’installation |  |  |  |  | x |  |
| Contrôle du voyant gaz |  |  |  |  | x |  |
| Relevé des pressions fluide frigo (HP, évaporation, condensation) avec appoint si nécessaire |  |  |  |  |  | x |
| Contrôle et vérification de la vanne d’inversion de cycle si existant |  |  |  |  | x |  |
| Partie mécanique |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle visuel de l’état général des panneaux |  |  |  |  | x |  |
| Vérifications des portes et systèmes de fermeture (charnières, loqueteaux, serrures, poignées, joints….) |  |  |  |  | x |  |
| Vérifications des différents ventilateurs condenseurs et évaporateurs (absence de vibrations ou bruit suspect) |  |  |  |  | x |  |
| Nettoyage du condenseur (dépoussiérage…) |  |  |  |  | x |  |
| Contrôle du bon écoulement des eaux de dégivrage |  |  |  |  | x |  |
| Nettoyage évaporateur (désinfection bactéricide, virucide) |  |  |  |  | x |  |
| Contrôle des isolants calorifuges HP/BP et y apporter correction si nécessaire |  |  |  |  | x |  |
| Vérification des plots antivibratoires |  |  |  |  | x |  |

HOTTES DES MESS

| 1 - Extracteurs |  |
| --- | --- |
| Turbines d’extraction situées dans les hottes | - Démontage - Nettoyage et dégraissage - Remontage et vérification du bon fonctionnement |
| Tourelles d’extraction en toiture | - Démontage si nécessaire - - nettoyage et dégraissage (aube, pavillons…) sans démontage - Remontage et vérification du bon fonctionnement |
| Caissons d’extraction | - Démontage des trappes de visite existantes et u ventilateur si nécessaire - Nettoyage et dégraissage (axe, pales, moteur, carénage…) - Séchage du moteur - Vérification état et tension de courroie avec remplacement si nécessaire - Remontage, étanchéité et remise en service |

| 2 - Gaines |  |
| --- | --- |
| Gaines horizontales | - Ouverture des trappes de visite - Nettoyage, dégraissage intérieur des gaines selon l’accessibilité - Aspiration des pulvérulents - Rinçage, séchage et fermeture des trappes |
| Gaines verticales | - Ouverture des trappes de visite - Nettoyage, dégraissage intérieur des gaines selon l’accessibilité - Rinçage, séchage et fermeture des trappes - Aspiration des pulvérulents - Nettoyage et dégraissage des rejets d’air |

| 3 - Filtres |  |
| --- | --- |
| Filtres à graisse et obturateurs | - Dépose des filtres et obturateurs - Nettoyage et dégraissage - Démontage et repose des filtres non lavables (remplacement) et des filtres lavables - Rinçage, essuyage et remise en place |
| Gouttières | - Nettoyage et dégraissage |
| Filtres média | - Nettoyage et dépoussiérage des filtres média des CTA - Remplacement média filtrant si nécessaire |

| 4 – parois internes et externes des hottes |  |
| --- | --- |
| Hottes centrales et hottes adossées | - Nettoyage et dégraissage intérieur et extérieur des hottes en acier inoxydable, en aluminium ou en acier galvanisé |
| Capteurs porte filtres | - Nettoyage et dégraissage intérieur et extérieur des capteurs porte filtres en acier inoxydable ou en acier galvanisé |
| Plafonds filtrants | - Pour un nettoyage efficace, ce type de matériel doit être démonté - Nettoyage des plafonds sans oublier les bandeaux d’éclairage, dégraissage et vérification de l’étanchéité |
| Compensation d’air | - Nettoyage et dégraissage des registres de soufflage |

COGNAC – BA 709

| Organismes | lieux | type d’intervention | Fréquences annuelles | Horaires d’intervention |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mess officiers | Cuisine | Nettoyage 2 hottes | 2 | Jours ouvrables à partir de 15H00 et jusqu’à 20H00 maxi |
|  | office |  |  |  |
|  | laverie | Nettoyage 1 hotte | 2 |  |
| Mess mixte | Scramble | Nettoyage 6 hottes | 2 | Jours ouvrables à partir de 15H00 et jusqu’à 00H00 maxi |
|  | Marquage |  |  |  |
|  | cuisson |  |  |  |
|  | réchauffe |  |  |  |
|  | Friteuse |  |  |  |
|  | Plonge |  |  |  |

SAINTES - BA 722

| Organismes | lieux | type d’intervention | Fréquences annuelles | Horaires d’intervention |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Foyer de l’air | foyer | Nettoyage 1 hotte | 1 | jours et heures ouvrables |
| Mess mixte | Cuisine et fours à gaz | Nettoyage 2 hottes + filtres | 3 | Jours ouvrables à partir de 15H00 et jusqu’à 00H00 maxi |
|  | Farman | Nettoyage 1 hotte + filtres | 3 |  |
| Mess officier | cuisine | Nettoyage 1 hotte + filtres | 1 |  |

ROCHEFORT – Cercle MARTROU

| Organismes | lieux | type d’intervention | Fréquences annuelles | Horaires d’intervention |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cercle | cuisine | Nettoyage d’une hotte centrale de 5500/2200 remplacement de 24 filtres jetables Nettoyage d’1 gaine verticale Nettoyage d’1 moteur d’extraction | 2 | Jours et heures ouvrables pendant la fermeture du cercle ou de 20H30 à 04H00 du matin au plus tard lorsque le cercle reste ouvert |
|  | Plonge | Nettoyage de 10 bouches d’extraction VMC Nettoyage de 21 bouches de soufflage Nettoyage d’1 CTA |  |  |

LISTE DES CONTRÔLES RÉGLEMENTAIRES

| Objet du contrôle | Nature du contrôle | Exécution des contrôles | Documents à fournir à l’USID | Périodicité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Toutes les chaudières | Entretien annuel | Personne qualifiée | Attestation d’entretien | Annuel |
| Installation de combustion puissance totale comprise entre 1MW et 20 MW | Mesure de bruit | Personne compétente ou Organisme agréé | PV de mesures | Si besoin, sur demande de l’USID |
|  | Test de chaine de coupure automatique gaz et étalonnage des détecteurs | Personne compétente | Registre ou livret de chaufferie | Annuelle |
| Réservoirs et canalisations double paroi | Contrôle de fonctionnement de l’alarme de détection de fuite | Personne compétente | Registre d’entretien | Annuelle |
| Extracteurs de gaz échappement, fumées de soudure, fosses… | Mesures de débit au captage | Personne compétente | PV de mesures | Annuelle |