## TGBT et TD non utilisé (hidden)
CHV - Ephad des Aulnettes - Viroflay | [10 empty] | Total | 4P | 119 | 700 | 83300
| Remise en conformité électrique | [10 empty] | 3P | 36 | 700 | 25200
Listing des TD et du TGBT | [11 empty] | 2P | 248 | 300 | 74400
Source | Dénomination | détail | type UF | Calibre (A) | Déclencheur | diff (mA) | câble aval | longueur | NP ou P | notes
R-1 TGBT | - | DG1 | Disj | 400 | [6 empty] | 4p | 36 | 1000 | 36000
| - | GE | Disj | 250 | [5 empty] | r144 à vérifier | 3p | 6 | 1000 | 6000
| - | DG2 | Disj | 250 | [5 empty] | r144 à vérifier | 2p | 22 | 300 | 6600
Normal | 4 etage | - | Disj | 160
Normal | Buanderie / Laverie | - | Disj | 160
Normal | Self | - | Disj | 160
Normal | Armoire 4 etage | - | Disj | 4*50
Normal | - | - | Disj | 2*2
Normal | Ballon ECS Chaufferie | - | Disj | 4*63 |  | 30
Normal | Alim armoire salle des invités | - | Disj | 80
Normal | - | QB | Disj
Normal | Ampli TV | Q12 | Disj | 4*40 |  | 30
Normal | Cuisine RJ | Q13 | Disj | 4*32 |  | 30
Normal | - | - | Disj | 4*32
Normal | - | Q10 | Disj | 2*16 | [5 empty] | Ouvert
Normal | - | Q15 | Disj | 2*16
Normal | - | Q19 | Disj | 2*10
Normal | - | Q20 | Disj | 4*32
Normal | - | Q16 | Disj | 2*4
Normal | Horloge programmable | - | Horloge
Normal | - | KM1 | Contacteur | 4*20A
Normal | Chariots cuisine coté rue | Q14 | Disj | 4*16
Normal | Clim self | - | Disj | 2*20
| Réserve | - | Disj | 3*40 | [5 empty] | Ouvert
| Repasseuse blanchisserie | - | Disj | 4*80 |  | 300
| Cuisine RJ | Q5 | Disj
| TD étages | - | Disj | 160 | [5 empty] | Armoire 1 + 2 + 3
| TD sous sol | - | Disj | 160
| TD R de Ch 80 lits | - | Disj | 160
| - | QC | Disj
| Ascenceur 1 | Q30 | Disj | 4*63
| Ascenceur 2 | Q31 | Disj | 4*40
| Tableau chauffage local piscine | Q33 | Disj | 4*16
| Tableau Chauffage | Q34 | Disj | 4*32
| Tableau DTU ascenceur | Q35 | Disj | 4*63
| Tableau DTU monte charge | Q36 | Disj | 4*63
| Eclairage ascenceur | - | Disj | 2*10 |  | 300
| Eclairage ascenceur | Q37 | Disj | 2*10 |  | 300
| Eclairage monte charge | - | Disj | 2*10 |  | 300
| Avertissement GE | Q39 | Disj | 4*16
| Alim baie info | - | Disj | 2*32 |  | 1000
| PC info salle de soin 0 | - | Disj | 2*16 |  | 30
| - | QD | Disj
| TD RJ-1-2 | - | Disj | 160
| TD 1CH | - | Disj | 160
| TD-R de ch 60 lits | - | Disj | 160
| TD-R+1 | Q43 | Disj | 4*40
| TD-R+2 | Q44 | Disj | 4*25
| Ancienement Tableau DI | Q45 | Disj | 2*16
| Tableau appel malade | Q46 | Disj | 2*16
| Réserve (tableau DI) | Q47 | DIsj | 2*16
| Bloc télécommande | - | Disj | 2*10
| BT | - | Télécommande
| PC info salle de soin 0 | - | Disj | 2*16 |  | 30
| Transfo désemfumage | - | Disj | 3*16
| - | - | Disj | 3*20
| Réserve | - | Disj | 3*4
| Réserve | - | Disj | 3*6,3
| Nord | - | Disj | 2*2
| Controleur d'isolement | - | CPI
| PC info salle de soin -1 | - | Disj | 2*16 |  | 30
| PC info salle de soin -1 | - | Disj | 2*16 |  | 30
Normal | QP1 | QP1 | Disj | 2*10 |  | 300
Normal | QP2 | QP2 | Disj | 2*10 |  | 300
Normal | QV | QV | Disj | 4*10
Normal | Ligne contacteur TD | Q4 | Disj | 2*16
Normal | Armoire GE | - | Porte fusible | 3P ou 4P
R-1 TGS | Coupure générale | IG1 | Inter | 4*100 | 3 | [5 empty] | 4p | 3
| Protection présence tension | D1 | Disj | 4*6 | 8 | [5 empty] | 3p | 8
| Alimentation extracteur sud est | D2 | Disj | 3*10 | 1 | [5 empty] | 2p | 1
| Alimentation extracteur sud ouest | D3 | Disj | 3*10
| Alimentation extracteur ouest | D4 | Disj | 3*6,3
| Alimentation extracteur est | D5 | Disj | 3*6,3
| Alimentation extracteur sud | D6 | Disj | 3*6,3
| - | D7 | Disj | 3*16
| Alimentation extracteur nord | D8 | Disj | 3*6,3
| Alimentation extracteur centre | D9 | Disj | 3*4
| Alimentation ventilation cuisine | D10 | Disj | 4*32
| Alimentation détection incendie | D11 | Disj | 2*16
RDJ TD RJ situé R-2 B | Général | - | Inter | 100 | [5 empty] | NOUVEAU BATIMENT - 2ème Sous-sol - Circulation & Hall ascenseur TDRJ-1 (extension) | 4p | 8 | 700 | 5600
| - | F1 | Porte fusible | 2p | [6 empty] | 3p | 0 | 700 | 0
| Chambres 1-2-3-4 | - | Disj | 4*40 |  | 300 |  |  |  |  | 2p | 37 | 300 | 11100
| PC préparation | - | Disj | 2*20 |  | 30
| PC Ond 3 | - | Disj | 2*16 |  | 30
| PC Ond 2 | - | Disj | 2*16 |  | 30
| PC Ond 1 | - | Disj | 2*16
| - | QG4 | Disj | 4*32 |  | 30
| PC 06 | - | Disj | 2*16
| PC 09 | - | Disj | 2*16
| PC 07 | - | Disj | 2*16
| PC 10 | - | Disj | 2*16
| PC 08 | - | Disj | 2*16
| PC 03 | - | Disj | 2*16
| PC 05 | - | Disj | 2*16
| PC 02 | - | Disj | 2*16
| PC 01 | - | Disj | 2*16
| PC 04 | - | Disj | 2*16
| PC Local GE | - | Disj | 2*16
| PC 11 | - | Disj | 2*16 |  | 30
| - | - | Disj | 2*16
| - | - | Disj | 2*16
| - | - | Disj | 2*16
| - | QG1 | Disj | 4*20 |  | 300
| L01 Circulation | L01 | Disj | 2*10
| Local ménage | - | Disj | 2*10
| L02 Circulation | L02 | Disj | 2*10
| L04 escalier | L04 | Disj | 2*10
| L03 escalier | L03 | Disj | 2*10
| Local GE | - | Disj | 2*10 | [5 empty] | Contact SD
| - | QG5 | Disj | 2*20 |  | 300
| - | QG2 | Disj | 4*32 |  | 30
| Salle sensorielle | - | Disj | 2*10
| L11 coiffeur | L11 | Disj | 2*10
| L05 sanitaires | L05 | Disj | 2*10
| L07 bibliothèque | L07 | Disj | 2*10
| L06 trav manuel | L06 | Disj | 2*10
| L08 piscine | L08 | Disj | 4*10
| Libre | - | Disj | 4*10 | [5 empty] | Ouvert
| Libre | - | Disj | 4*10 | [5 empty] | Ouvert
| L09 spa et rééducation | L09 | Disj | 2*10
| L013 atelier | L013 | Disj | 2*10
| ECL scialytique | - | Disj | 2*10
| L10 bureaux | L10 | Disj | 2*10
| - | T1 | Télérupteur | [6 empty] | ETL
| Alim porte | - | Disj | 2*10 |  | 30
R-1 A TD S/S | Interrupeteur général | IG | Inter | [6 empty] | ANCIEN BATIMENT - Sous-sol - Couloir bâtiment Tab. circulat. s/sol-Anc. Bât | 4p | 6 | 700 | 4200
| - | Q1 | Disj | 2*6 |  | 300 |  |  |  |  | 3p | 0 | 700 | 0
| - | RDS | RI | 15 | [5 empty] | Relais inverseur | 2p | 20 | 300 | 6000
| ECL CIR non permanent | - | Disj | 2*10 |  | 300
| - | Q3 | Disj | 2*10
| - | Q4 | Disj | 4*32
| - | F1 | Porte fusible | 2p
| - | KM1 | Contacteur | 4*63
| Général ECL | - | Disj | 4*20 |  | 300
| Général PC | - | Disj | 4*32 |  | 30
| - | Q7 | Disj | 2*10
| ECL stockage | - | Disj | 2*10
| ECL BUR Lingerie | - | Disj | 2*10
| ECL Chaufferie | - | Disj | 2*10
| ECL TGBT | - | Disj | 2*10
| ECL vestiaire WC douche | - | Disj | 2*10 |  | 30
| ECL extérieur | - | Disj | 2*10 |  | 30
| - | - | Contacteur | 2*20
| - | Q8 | Disj | 2*10
| ECL CIR permanent | - | Disj | 2*10 |  | 300
| - | Q6-1 | Disj | 4*16
| - | Q6-2 | Disj | 2*16
| PC bur lingerie | Q6-3 | Disj | 2*16
| - | Q6-4 | Disj | 2*16
| - | Q6-5 | Disj | 2*16
| extraction vestiaires | - | Disj | 2*10 |  | 30
| - | - | Disj | 2*10
RDJ TD R-1 B ou RJ | Général | IG | Inter | 100 | [5 empty] | NOUVEAU BATIMENT - 1er sous-sol - Hall ascenseur TD.RJ (extension) | 4p | 4 | 700 | 2800
| - | F1 | Porte fusible | 2p | [6 empty] | 3p | 4 | 700 | 2800
| - | QG4 / D6 | Disj | 4*32 |  | 30 |  |  |  |  | 2p | 19 | 300 | 5700
| PC local reser | - | Disj | 2*16
| libre | - | Disj | 2*16
| PC tisanerie | - | Disj | 2*16
| PC préparation | - | Disj | 2*16
| PC téléphone | - | Disj | 2*16 |  | 30
| PC TGBT | - | Disj | 2*16 |  | 30
| Général chambres | - | Disj | 4*40 |  | 300
| - | - | Disj | 3*40
| - | - | Disj | 3*40
| Chambres 41 à 42 et 48 à 51 | - | Disj | 3*40
| Chambres 43 à 48 | - | Disj | 3*40
| Espace de vie | - | Disj | 4*32
| - | - | Disj | 2*16 |  | 30
| - | - | Disj | 2*10
| ECL espace de vie local office compacteur | - | Disj | 2*10
| ECL permanent | - | Disj | 2*10 |  | 300
| - | - | Disj | 2*20 |  | 30
| - | - | Disj | 2*20 |  | 30
| - | - | Disj | 2*20 |  | 30
| - | - | Disj | 2*32 |  | 30
| - | - | Disj | 2*16
| PC circul | - | Disj | 2*16 |  | 300
| Alim horloge | - | Disj | 2*10 |  | 300
| ECL non permanent | - | Disj | 2*10
R-1 TD Blanchisserie | Général |  | Disj |  |  | 1000 |  |  |  | ANCIEN BATIMENT - Sous-sol - Blanchisserie Arm.blanchisserie | 4p | 7 | 700 | 4900
| Lave linge A | - | Disj | 4*50 |  | 300 |  |  |  |  | 3p | 2 | 700 | 1400
| Lave linge B | - | Disj | 4*50 |  | 300 |  |  |  |  | 2p | 5 | 300 | 1500
| Chaudière | - | Disj | 4*40 |  | 30
| Sèche linge A | - | Disj | 4*32 |  | 300
| Sèche linge B | - | Disj | 4*32 |  | 300
| Broyeur | - | Disj | 4*25 |  | 30
| Eclairage blanchisserie | - | Disj | 2*10 |  | 300
| Pompe doseuse A | - | Disj | 2*16 |  | 30
| Pompe doseuse B | - | Disj | 2*16 |  | 30
| PC plafond | - | Disj | 2*16 |  | 30
| mannequin séchage | - | Disj | 3*6
| Presse KMP | - | Disj | 3*10 |  | 30
| Alim PC murale | - | Disj | 2*16 |  | 30
R-1 TD chaudière elec | Général | - | Disj | 3*160 | [6 empty] | 4p | 0
|  | - | Porte fusible | 2p | [6 empty] | 3p | 1
|  | - | Transfo | [7 empty] | 2p | 2
|  | - | Disj | 2p
RDC TD A accueil | Général | IG | Inter | [6 empty] | ANCIEN BATIMENT - Rez-de-chaussée - Bureau accueil des agents TD RDC (Armoire accueil) | 4p | 9 | 700 | 6300
| Q1 | Q1 | Disj | 2*6 |  | 300 |  |  |  |  | 3p | 1 | 700 | 700
| RDS | RDS |  | RI | [5 empty] | Relais inverseur | 2p | 49 | 300 | 14700
| Alim porte automatique | - | Disj | 2*10
| Q4 | Q4 | Disj | 2*32 |  | 30
| Libre | - | Disj | 2*10
| Libre | - | Disj | 2*10
| Libre | - | Disj | 2*10
| Libre | - | Disj | 2*10
| ECL bureau animation | - | Disj | 2*10
| ECL acceuil | - | Disj | 2*10
| ECL escalier | - | Disj | 2*10
| - | - | Disj | 2*10
| - | - | Disj | 2*10
| F1 | F1 | Disj | 2*10
| KM1 | KM1 | Contacteur | 63
| T1 | T1 | Disj | 4*32 |  | 300
| Machine boissons | - | Disj | 2*20 |  | 30
| T8 | T8 | Disj | 2*16
| Alim téléphone ascom | - | Disj | 2*16 |  | 30
| T10 | T10 | Disj | 2*16 |  | 30
| - | - | Disj | 2*16 |  | 30
| Prot bob | - | Disj | 2*10
| Contacteur éclairage | - | Contacteur | 4*40
| Général ECL salon | - | Disj | 4*40 |  | 300
| ECL spots resto | - | Disj | 2*10
| ECL spots resto | - | Disj | 2*10
| ECL spots salon | - | Disj | 2*10
| ECL spots 12V salon | - | Disj | 2*10
| ECL pave salon | - | Disj | 2*10
| Ecl globe salon | - | Disj | 2*10
| ECL globe salon | - | Disj | 2*10
| ECL mur végétale | - | Disj | 2*10
| Général éclairage | - | Disj | 4*32 |  | 300
| - | - | Disj | 2*10
| Q36 | Q36 | Contacteur
| Q38 | Q38 | Disj | 2*16
| PC poste radio | - | Disj | 2*16
| PC aquarium | - | Disj | 2*16
| - | - | Disj | 2*16
| PC ménage salon resto | - | Disj | 2*16
| PC accueil | - | Disj | 2*16
| PC accueil | - | Disj | 2*16
| - | - | Disj | 2*16
| - | - | Disj | 2*16
| Alim clim | - | Disj | 2*16
| Pc cuisinette aquarium | - | Disj | 2*16
| Alim poteau accueil | - | Disj | 2*16
| G.froid 1 salon | - | Disj | 4*32
| G.froid 2 salon | - | Disj | 4*32
| Général PC | - | Disj | 4*32 |  | 30
| Libre | - | Disj | 2*10
| Alim stores | - | Disj | 2*10
| Alim stores | - | Disj | 2*10
| ECL CIR non permanent | - | Disj | 2*10
| ECL permanent | - | Disj | 2*10 | [5 empty] | Ouvert
| ECL WC personnel | - | Disj | 2*10
| ECL WC | - | Disj | 2*10
| Q32 | Q32 | Disj | 2*16
| Q33 | Q33 | Disj | 3*20
| Alim coffret administration | - | Disj | 2*32 |  | 300
RDC TD B RDC | IG | IG | Inter | 100 | [5 empty] | ANCIEN BATIMENT - Rez-de-chaussée - Bureau accueil des agents TD rdc (extension) | 4p | 7 | 700 | 4900
| QP | QP | Porte fusible | 2p | [6 empty] | 3p | 0 | 700 | 0
| QG4 | QG4 | Disj | 4*32 |  | 30 |  |  |  |  | 2p | 22 | 300 | 6600
| PC circulation | - | Disj | 2*16
| PC circulation | - | Disj | 2*16
| PC espace de vie | - | Disj | 2*16
| PC local util | - | Disj | 2*16
| PC verrière | - | Disj | 2*16
| PC infirmerie | - | Disj | 2*16 |  | 30
| PC infirmerie | - | Disj | 2*16 |  | 30
| Général chambre | QG1 | Disj | 4*40 |  | 300
| Chambre 1 à 6 | - | Disj | 4*20
| Chambre 11à 12 | - | Disj | 4*20
| Chambre 13 à 18 | - | Disj | 4*20
| Chambre 19 à 21 | - | Disj | 4*20
| QG2 | QG2 | Disj | 2*16 |  | 30
| ECL loc util espace vie | - | Disj | 2*10
| Local util | - | Disj | 2*16
| ECL circulation permanent | - | Disj | 2*10 |  | 300
| E02 Circulation | - | Disj | 2*10
| ECL Verrière | - | Disj | 2*10
| ECL escalier | - | Disj | 2*10 |  | 300
| Climatiseur espace de vie | - | Disj | 2*20 |  | 30
| Frigo espace de vie | - | Disj | 2*20 |  | 30
| PCN espace de vie | - | Disj | 2*20 |  | 30
| - | - | Disj | 2*16
| ECL SDB espace de vie | - | Disj | 2*20 |  | 30
| Extract verrière | - | Disj | 2*16 |  | 30
| Lave vaisselle espace de vie | - | Disj | 2*16 |  | 30
RDC TD Cuisine | Général | - | Inter | 4*400 | [5 empty] | ANCIEN BATIMENT - Rez-de-chaussée - Cuisine Armoire cuisine | 4p | 19 | 700 | 13300
| Eclairage / Froid | - | Disj | 4*160 | [5 empty] | Ir=133,92 A / Isd=267,84 A | 3p | 6 | 700 | 4200
| Force cuisson | - | Disj | 4*250 | [5 empty] | Ir=250 A / Isd=2250 A | 2p | 24 | 300 | 7200
| Plaque de cuisson | - | Disj | 4*32 |  | 30
| Friteuse | - | Disj | 4*32 |  | 30 |  |  |  |  | bcp de départs à supprimer
| Four mixte CM201 | - | Disj | 4*32 |  | 30
| Four mixte CO101 | - | Disj | 4*32 |  | 30
| Chariot patisserie | - | Disj | 4*32 | [5 empty] | Croix sur le disj
| Coffret elec plonge | - | Disj | 4*32
| Cote armoire / Alim chariot 2 | - | Disj | 4*16 |  | 30
| - | - | Porte fusible | 2p | [5 empty] | Hors service ?
| Monte charge | - | Disj | 3*20 |  | 300
| Hors service | - | Disj | 3*20 |  | 30
| Hors service | - | Porte fusible | 3*
| Hors service | - | Porte fusible | 3*
| Hors service | - | Porte fusible | 3*
| Cote armoire / Alim chariot 1 | - | Disj | 4*16 |  | 30
| Général | - | Disj | 4*20 |  | 30
| All marmite | FU23 | Porte fusible | 2p
|  | FU24 | Disj | 2*16
| PC | FU25 | Porte fusible | 2p
| Tableau CH | FU26 | Porte fusible | 2p
| All rechaud | FU27 | Porte fusible | 2p
| Eplucheuse | - | Porte fusible | 2p
| Essoreuse | - | Porte fusible | 2p
| Porte auto | Q11-1 | Porte fusible | 2p
| PC bureau | - | Disj | 2*16 |  | 30
| - | - | Disj | 2*16 |  | 30
| PC bain marie | - | Disj | 2*16
| Libre | Q6 | Disj | 3*63 |  | 30
| Général | Q8 | Disj | 4*16 |  | 30
| Cellule | FU17 | Disjoncteur | 2*16
| Armoire froide | FU18 | Porte fusible | 2p
| Armoire froide | FU19 | Porte fusible | 2p
| Armoire froide | FU20 | Porte fusible | 2p
| Clim | - | Disj | 4*10 |  | 300
| Général ECL | Q1 | Disj | 2*16 |  | 300
| Sécurité | - | Porte fusible | 2p
| Cuisine | - | Porte fusible | 2p
| Sous sol | - | Porte fusible | 2p
| Bureau | - | Disj | 2*10
| - | - | Disj | 2*10
| - | - | Disj | 2*6
| Friteuse 1 | - | Contacteur | 4*40
| Friteuse 2 | - | Contacteur | 4*40
| - | - | Télécommande | [6 empty] | Télécommande 230 V AC
| Machine à laver | - | Disj | 4*40 |  | 300
| Général | Q5 | Disj | 4*32
| Local Compresseur | - | Disj | 4*20
| PC plexo 2 entrée cuisine | - | Disj | 2*16 |  | 30
R+1 TD A | Disjoncteur général | - | Disj | 4*40 | [5 empty] | ANCIEN BATIMENT - 1er étage - Couloir Tableau 1er Etage | 4p | 7 | 700 | 4900
| Relais groupe | - | Contacteur | 4*40 | [6 empty] | 3p | 0 | 700 | 0
| Espace de vie | - | Disj | 2*25 |  | 30 |  |  |  |  | 2p | 8 | 300 | 2400
| Circulation | - | Disj | 2*10 |  | 300
| Cuisinette | - | Disj | 2*20 |  | 30
| Chambre 135 à 137 | - | Disj | 4*40 |  | 300
| Chambre 101 à 106 | - | Disj | 4*40 |  | 300
| Chambre 107 à 112 | - | Disj | 4*40 |  | 300
| Chambre 113 à 118 | - | Disj | 4*40 |  | 300
| Chambre 121 à 124 | - | Disj | 4*40 |  | 300
| ECL non permanent | - | Disj | 2*10 |  | 300
| ECL sanit | - | Disj | 2*10 |  | 30
| cont accès | - | Disj | 2*16
| PC sanit | - | Disj | 2*16 |  | 30
| PC circul | - | Disj | 2*16 |  | 30
R+1 TD B | Disjoncteur général | - | Disj | 4*100 | [5 empty] | Nouveau BATIMENT - 1er étage - Couloir Tableau 1er Etage | 4p | 8 | 700 | 5600
[11 empty] | 3p | 0 | 700 | 0
[11 empty] | 2p | 15 | 300 | 4500
R+2 TD A | Disjoncteur général | - | Disj | 4*40 | [5 empty] | ANCIEN BATIMENT - 1er étage - Couloir Tableau 1er Etage | 4p | 6 | 700 | 4200
| Relais groupe | - | Contacteur | 4*40 | [6 empty] | 3p | 0 | 700 | 0
| Espace de vie | - | Disj | 2*25 |  | 30 |  |  |  |  | 2p | 8 | 300 | 2400
| Circulation | - | Disj | 2*10 |  | 300
| Cuisinette | - | Disj | 2*20 |  | 30
| Chambre 135 à 137 | - | Disj | 4*40 |  | 300
| Chambre 101 à 106 | - | Disj | 4*40 |  | 300
| Chambre 107 à 112 | - | Disj | 4*40 |  | 300
| Chambre 113 à 118 | - | Disj | 4*40 |  | 300
| Chambre 121 à 124 | - | Disj | 4*40 |  | 300
| ECL non permanent | - | Disj | 2*10 |  | 300
| ECL sanit | - | Disj | 2*10 |  | 30
| cont accès | - | Disj | 2*16
| PC sanit | - | Disj | 2*16 |  | 30
| PC circul | - | Disj | 2*16 |  | 30
R+2 TD B | Disjoncteur général | - | Disj | 4*100 | [5 empty] | Nouveau BATIMENT - 1er étage - Couloir Tableau 1er Etage | 4p | 5 | 700 | 3500
[11 empty] | 3p | 0 | 700 | 0
[11 empty] | 2p | 18 | 300 | 5400
R+3 TD A | Disjoncteur général | - | Disj | 4*40 | [5 empty] | ANCIEN BATIMENT - 1er étage - Couloir Tableau 1er Etage | 4p | 6 | 700 | 4200
| Relais groupe | - | Contacteur | 4*40 | [6 empty] | 3p | 0 | 700 | 0
| Espace de vie | - | Disj | 2*25 |  | 30 |  |  |  |  | 2p | 11 | 300 | 3300
| Circulation | - | Disj | 2*10 |  | 300
| Cuisinette | - | Disj | 2*20 |  | 30
| Chambre 135 à 137 | - | Disj | 4*40 |  | 300
| Chambre 101 à 106 | - | Disj | 4*40 |  | 300
| Chambre 107 à 112 | - | Disj | 4*40 |  | 300
| Chambre 113 à 118 | - | Disj | 4*40 |  | 300
| Chambre 121 à 124 | - | Disj | 4*40 |  | 300
| ECL non permanent | - | Disj | 2*10 |  | 300
| ECL sanit | - | Disj | 2*10 |  | 30
| cont accès | - | Disj | 2*16
| PC sanit | - | Disj | 2*16 |  | 30
| PC circul | - | Disj | 2*16 |  | 30
[11 empty] | 4p | 7
| PC ondulé | - | Disj | 2*16 |  | 30
| Ecl circulation | - | Disj | 2*10 |  | 300
| ECL sanitaire | - | Disj | 2*10 |  | 30
| - | - | Disj | 2*10
R+4 TD 4 | IG | IG | Inter | 4*125 | [5 empty] | ? | 4p | 12 | 700 | 8400
| ECL gauche | QL1 | Disj | 2*10 | [6 empty] | 3p | 0 | 700 | 0
| ECL droite | QL2 | Disj | 2*10 | [6 empty] | 2p | 33 | 300 | 9900
| Ecl couloir | QL3 | Disj | 2*10
| Salle de réunion | QL4 | Disj | 2*10
| Sanitaire ancien | QL5 | Disj | 2*10
| ECL hall | QL6 | Disj | 2*10
| salle de conférence | QL7 | Disj | 4*10
| ECL terrasse | QL8 | Disj | 2*10 |  | 30
| ECL escalier du r+3 au r+4 | QL9 | Disj | 2*10
| - | QL10 | Disj | 2*10
| ECL emet | QL11 | Disj | 2*10 |  | 300
| Telecom BAES | BT | Télécommande | 2*16
| - | LT3 | Télérupteur | 2*16
| - | LT4 | Télérupteur | 2*16
| - | LT6 | Télérupteur | 2*16
| - | LT7-1 | Télérupteur | 2*16
| - | LT7-2 | Télérupteur | 2*16
| - | LT9 | Télérupteur | 2*16
| QGP | QGP | Disj | 4*50 |  | 300
| - | QP1 | Disj | 2*32
| Plaque | QP2 | Disj | 2*20
| Frigo four | QP3 | Disj | 2*25
| PC cuisine | QP4 | Disj | 2*15
| PC sellier, bureau | QP5 | Disj | 2*32
| PC rosa | QP6 | Disj | 2*15
| PC salon 1 | QP7 | Disj | 2*15
| PC salon droite | QP8 | Disj | 2*15
| PC salle de réunion, bureau | QP9 | Disj | 2*15
| PC salle de | QP10 | Disj | 2*15
| PC lt | QP11 | Disj | 2*15
| PC terrasse ext | QP12 | Disj | 2*15 |  | 30
| Ballon eau chaude | QP13 | Disj | 2*15
| VMC | QP14 | Disj | 4*15
| QP15 | QP15 | Disj | 4*15
| Alim 230 transfo 12V | QP16 | Disj | 2*10
| Transfo 12V | - | Transfo | [6 empty] | 220/12-8V
| QP17 | QP17 | Disj | 2*15
| - | - | Disj | 4*50
| IGC | IGC | Inter | 4*63
| Radiateur cuisine + hall r+4 | - | Disj | 2*15
| PC couloir + sdb | - | Disj | 4*15
| Radiateur séjour 1,2,3 | - | Disj | 4*15
| Radiateur ch 1,2,3 droite | - | Disj | 4*15
| Radiateur salle de réunion | - | Disj | 4*15
| Radiateur salle de conférence | - | Disj | 4*20
R+4 petit TD | - | - | Inter | 4*100 | [5 empty] | ? | 4p | 1 | 700 | 700
| - | - | Contacteur | 40 | [6 empty] | 3p | 0 | 700 | 0
| - | - | Disj | 2*32 | [6 empty] | 2p | 6 | 300 | 1800
| - | - | Contacteur | 40
| - | - | Disj | 2*32
| - | - | Contacteur | 40
| - | - | Disj | 2*32
| - | - | Contacteur | 40
| - | - | Disj | 2*32
| - | - | Disj | 2*32
| - | - | Horloge | 16 | [5 empty] | Horloge programmable
| - | - | Disj | 2*16
-
Ne pas utiliser cet onglet
Note on A9: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : 4p : 36 3p : 6 2p : 22
Note on A78: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : 4p : 3 3p : 8 2p : 1

## TGBT
CHV - Ephad des Aulnettes - Viroflay
Remise en conformité électrique
Listing du TGBT
Source | Ancienne Dénomination | Nouvelle Dénomination | détail | type UF | Calibre (A) | différentiel (mA) | Protection proposée (A) - à confirmer par note de calcul | différentiel proposé (mA) - à confirmer par note de calcul | notes
R-1 TGBT | - | Non reconduit | DG1 | Disj | 4*400 |  |  |  | Alimentation du TGBT en 3*185/phase +2*185mm² neutre (cuivre)
|  | - | IG1 | Interrupteur | 4*400 |  |  |  | Alimentation du TGBT en 2*185/phase +2*185mm² neutre (cuivre)
| - | Non reconduit | GE | Disj | 4*250 |  |  |  | r144 à vérifier - à basculer sur l'inverseur (IGS?) (CB?)
| - | Non reconduit | DG2 | Disj | 4*250 |  |  |  | r144 à vérifier
Normal | 4 etage | TD R+4 A | - | Disj | 4*160 |  | 4*100 |  | Alimentation du TD au 4ème étage
Normal | Buanderie / Laverie | Buanderie / Laverie | - | Disj | 4*160 |  | 4*100
Normal | Self | Self | - | Disj | 4*160 |  | 4*100
Normal | Armoire 4 etage | Salle de réunion 4ème étage | - | Disj | 4*50 |  |  |  | Salle de réunion au 4ème étage, hors chauffage
Normal | - | - | - | Disj | 2*2
Normal | Ballon ECS Chaufferie | Ballon ECS Chaufferie | - | Disj | 4*63 | 30 |  | 300
Normal | Alim armoire salle des invités | Alim armoire salle des invités | - | Disj | 4*80 |  | 4*63
Normal | - | Non reconduit | QB | Disj | 4*??? |  |  |  | Confirmer par note de calcul la suppresion possible du disjoncteur QB
Normal | Réserve Ampli TV Réserve | Réserve Ampli TV Réserve | Q12 | Disj | 4*40 | 30 |  | 30
Normal | Cuisine RJ - Q16 Intercrepusculaire | à identifier | Q13 | Disj | 4*32 | 30 |  | 30 | Non identifié
Normal | KM1 | KM1 | - | Disj | 4*32 |  |  |  | Alimentation en amont toujours sous tension
Normal | Réserve | Non reconduit | Q10 | Disj | 2*16 |  |  |  | Ouvert
Normal | Réserve | Réserve | Q15 | Disj | 2*16
Normal | Pompe | Pompe | Q19 | Disj | 2*10
Normal | Pompe | Pompe | Q20 | Disj | 4*32
Normal | SPA | Non reconduit | Q16 | Disj | 2*4 |  |  |  | Disj coupé le 3/2/26, à retirer
Normal | Horloge programmable | Horloge programmable | - | Horloge
Normal | - | - | KM1 | Contacteur | 4*20A
Normal | Chariots cuisine coté rue | Départ déplacé dans TD RDC Cuisine | Q14 | Disj | 4*16 |  | 0 |  | Alimente TD chariot Nord => à passer sur TD RDC cuisine et mettre un Disjoncteur 4*32 => passage d'un nouveau câble 5G6
Normal | Clim self | Clim self | - | Disj | 2*20
|  | GE fixe | IGS | Interrupteur |  |  | 4*250
|  | Amont AU normal | DG2 | Disj |  |  | 4*250
|  | TGS | D TGS | Disj |  |  | 4*100
|  | JdB Normal/Secours | I JdB N/S | Interrupteur |  |  | 4*250
Normal-Secours | Réserve | Non reconduit | - | Disj | 3*40 |  |  |  | Ouvert
Normal-Secours | Repasseuse blanchisserie | Repasseuse blanchisserie | - | Disj | 4*80 | 300 |  | 300
Normal-Secours | Cuisine RJ | TD RDC Cuisine | Q5 | Disj | 4*400A réglé à 90% |  | 4*100 |  | A vérifier si NS malgrès l'étiquette
Normal-Secours | TD étages | TD R+1 - R+2 - R+3 A | - | Disj | 160 |  | 4*100 |  | Armoire 1 + 2 + 3 = Section Ø 14,5 (mesuré au R+1 amont boite de dérivation)
Normal-Secours | TD sous sol | TD R-1 A | - | Disj | 160 |  | 4*63
Normal-Secours | TD R de Ch 80 lits | TD RDC A | - | Disj | 160 |  | 4*63
Normal-Secours |  | Non reconduit | QC | Disj | 4*??? |  |  |  | Confirmer par note de calcul la suppresion possible du disjoncteur QB
Normal-Secours | Ascenceur 1 | Ascenseurs A et B Bât A | Q30 | Disj | 4*63 |  |  |  | Alimente les 2 ascenceurs du bât A
Normal-Secours | Ascenceur 2 | Non reconduit | Q31 | Disj | 4*40 |  |  |  | Disj coupé le 3/2/26, ne pas reconduire
Normal-Secours | Tableau chauffage local piscine | Tableau chauffage local piscine | Q33 | Disj | 4*16 |  |  |  | Situé dans bât B
Normal-Secours | Tableau Chauffage | Tableau Chauffage | Q34 | Disj | 4*32
Normal-Secours | Tableau DTU ascenseur | Ascenseur C | Q35 | Disj | 4*63
Normal-Secours | Tableau DTU monte charge | Ascenseur D | Q36 | Disj | 4*63
Normal-Secours | Eclairage ascenseur | Eclairage ascenseur | - | Disj | 2*10 | 300 |  | 300 | (Bât A?)
Normal-Secours | Eclairage ascenseur | Eclairage ascenseur | Q37 | Disj | 2*10 | 300 |  | 300 | (Bât B?)
Normal-Secours | Eclairage monte charge | Eclairage monte charge | - | Disj | 2*10 | 300 |  | 300
Normal-Secours | Asservissement GE | Asservissement GE | Q39 | Disj | 4*16
Normal-Secours | Alim baie info | Alim baie info | - | Disj | 2*32 | 1000 |  | 1000
Normal-Secours | PC info salle de soin 0 | PC info salle de soin 0 | - | Disj | 2*16 | 30 |  | 30
Normal-Secours |  | Non redonduit | QD | Disj | 4*??? |  |  |  | Confirmer par note de calcul la suppresion possible du disjoncteur QB
Normal-Secours | TD RJ-1 | TD R-2 B | - | Disj | 160 |  | 4*63
Normal-Secours | TD 1CH | TD R-1 B | - | Disj | 160 |  | 4*63
Normal-Secours | TD-R de ch 60 lits | TD RDC B | - | Disj | 160 |  | 4*63
Normal-Secours | TD R+1 B | TD R+1 B | Q43 | Disj | 4*40
Normal-Secours | TD R+2 B | TD R+2 B | Q44 | Disj | 4*25
Normal-Secours | Ancienement Tableau DI | Réserve | Q45 | Disj | 2*16
Normal-Secours | Tableau appel malade | Tableau appel malade | Q46 | Disj | 2*16 |  |  | 300
Normal-Secours | tableau DI | tableau DI | Q47 | DIsj | 2*16
Normal-Secours | Bloc télécommande | Bloc télécommande | - | Disj | 2*10
Normal-Secours | BT | BT | - | Télécommande
Normal-Secours | PC info salle de soin 0 | PC info salle de soin 0 | - | Disj | 2*16 | 30 |  | 30
Normal-Secours | Transfo désemfumage | Non reconduit | - | Disj | 3*16
Normal-Secours | - | Non reconduit | - | Disj | 3*20
Normal-Secours | Réserve | Réserve | - | Disj | 3*4
Normal-Secours | Réserve | Réserve | - | Disj | 3*6,3
Normal-Secours | Nord | Nord | - | Disj | 2*2
Normal-Secours | Controleur d'isolement | Controleur d'isolement | - | CPI
Normal-Secours | PC info salle de soin -1 | PC info salle de soin -1 | - | Disj | 2*16 | 30 |  | 30
Normal-Secours | PC info salle de soin -1 | PC info salle de soin -1 | - | Disj | 2*16 | 30 |  | 30
? | QP1 | QP1 | QP1 | Disj | 2*10 | 300 |  | 300
? | QP2 | QP2 | QP2 | Disj | 2*10 | 300 |  | 300
? | QV | QV | QV | Disj | 4*10
? | Ligne contacteur TD | Ligne contacteur TD | Q4 | Disj | 2*16
? | Armoire GE | Armoire GE | - | Porte fusible | 3P |  | 3*32
Note on A9: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : 4p : 36 3p : 6 2p : 22

## TD
CHV - Ephad des Aulnettes - Viroflay
Remise en conformité électrique
Listing des TD
Source | Dénomination avant | Dénomination après | détail | type UF | Calibre (A) | Déclencheur | diff (mA) | Calibre proposée(A) sous réserve NdC | diff proposée (mA) - sous réserve NdC | notes
R-1 TGS | Coupure générale | Coupure générale | IG1 | Inter | 4*100 | 3 |  | 4*100 |  | 4*100A ?
| Protection présence tension | Protection présence tension | D1 | Disj | 4*6 | 8 |  | 4*6
| Alimentation extracteur sud est | Alimentation extracteur sud est | D2 | Disj | 3*10 | 1 |  | 3*10
| Alimentation extracteur sud ouest | Alimentation extracteur sud ouest | D3 | Disj | 3*10 |  |  | 3*10
| Alimentation extracteur ouest | Alimentation extracteur ouest | D4 | Disj | 3*6,3 |  |  | 3*6,3
| Alimentation extracteur est | Alimentation extracteur est | D5 | Disj | 3*6,3 |  |  | 3*6,3
| Alimentation extracteur sud | Alimentation extracteur sud | D6 | Disj | 3*6,3 |  |  | 3*6,3
| - | - | D7 | Disj | 3*16 |  |  | 3*16
| Alimentation extracteur nord | Alimentation extracteur nord | D8 | Disj | 3*6,3 |  |  | 3*6,3
| Alimentation extracteur centre | Alimentation extracteur centre | D9 | Disj | 3*4 |  |  | 3*4
| Alimentation ventilation cuisine | Alimentation ventilation cuisine | D10 | Disj | 4*32 |  |  | 4*32
| Alimentation détection incendie | Alimentation détection incendie | D11 | Disj | 2*16 |  |  | 2*16
RDJ TD RJ situé R-2 B nommé actuellement TD RJ-1 | Général | Général | - | Inter | 100 |  |  | 100 |  | NOUVEAU BATIMENT - 2ème Sous-sol - Circulation & Hall ascenseur TDRJ-1 (extension) Alimentation Ø 7,8mm
| - | - | F1 | Porte fusible | 2p |  |  | 2p
| Chambres 1-2-3-4 | Chambres 1-2-3-4 | - | Disj | 4*40 |  | 300 | 4*40 | 300
| PC préparation | PC préparation | - | Disj | 2*20 |  | 30 | 2*20 | 30
| PC Ond 3 | PC Ond 3 | - | Disj | 2*16 |  | 30 | 2*16 | 30
| PC Ond 2 | PC Ond 2 | - | Disj | 2*16 |  | 30 | 2*16 | 30
| PC Ond 1 | PC Ond 1 | - | Disj | 2*16 |  |  | 2*16
| - | - | QG4 | Disj | 4*32 |  | 30 | 4*32 | 30
| PC 06 | PC 06 | - | Disj | 2*16 |  |  | 2*16
| PC 09 | PC 09 | - | Disj | 2*16 |  |  | 2*16
| PC 07 | PC 07 | - | Disj | 2*16 |  |  | 2*16
| PC 10 | PC 10 | - | Disj | 2*16 |  |  | 2*16
| PC 08 | PC 08 | - | Disj | 2*16 |  |  | 2*16
| PC 03 | PC 03 | - | Disj | 2*16 |  |  | 2*16
| PC 05 | PC 05 | - | Disj | 2*16 |  |  | 2*16
| PC 02 | PC 02 | - | Disj | 2*16 |  |  | 2*16
| PC 01 | PC 01 | - | Disj | 2*16 |  |  | 2*16
| PC 04 | PC 04 | - | Disj | 2*16 |  |  | 2*16
| PC Local GE | PC Local GE | - | Disj | 2*16 |  |  | 2*16
| PC 11 | PC 11 | - | Disj | 2*16 |  | 30 | 2*16 | 30
| PC 12 | PC 12 | - | Disj | 2*16 |  |  | 2*16 |  | Nouvelle étiquette
| PC 13 | PC 13 | - | Disj | 2*16 |  |  | 2*16 |  | Nouvelle étiquette
| PC 14 | PC 14 | - | Disj | 2*16 |  |  | 2*16 |  | Nouvelle étiquette
| - | - | QG1 | Disj | 4*20 |  | 300 | 4*20 | 300
| L01 Circulation | L01 Circulation | L01 | Disj | 2*10 |  |  | 2*10
| Local ménage | Local ménage | - | Disj | 2*10 |  |  | 2*10
| L02 Circulation | L02 Circulation | L02 | Disj | 2*10 |  |  | 2*10
| L04 escalier | L04 escalier | L04 | Disj | 2*10 |  |  | 2*10
| L03 escalier | L03 escalier | L03 | Disj | 2*10 |  |  | 2*10
| Local GE | Local GE | - | Disj | 2*10 |  |  | 2*10 |  | Contact SD
| - | - | QG5 | Disj | 2*20 |  | 300 | 2*20 | 300
| - | - | QG2 | Disj | 4*32 |  | 30 | 4*32 | 30
| Salle sensorielle - morgue | Salle sensorielle - morgue | - | Disj | 2*10 |  |  | 2*10
| L11 coiffeur | L11 coiffeur | L11 | Disj | 2*10 |  |  | 2*10
| L05 sanitaires | L05 sanitaires | L05 | Disj | 2*10 |  |  | 2*10
| L07 bibliothèque | L07 bibliothèque | L07 | Disj | 2*10 |  |  | 2*10
| L06 trav manuel | L06 trav manuel | L06 | Disj | 2*10 |  |  | 2*10
| L08 piscine | L08 piscine | L08 | Disj | 4*10 |  |  | 4*10
| Libre | Libre | - | Disj | 4*10 |  |  | 4*10 |  | Ouvert
| Libre | Libre | - | Disj | 4*10 |  |  | 4*10 |  | Ouvert
| L09 spa et rééducation | L09 spa et rééducation | L09 | Disj | 2*10 |  |  | 2*10
| L013 atelier | L013 atelier | L013 | Disj | 2*10 |  |  | 2*10
| ECL scialytique | ECL scialytique | - | Disj | 2*10 |  |  | 2*10
| L10 bureaux | L10 bureaux | L10 | Disj | 2*10 |  |  | 2*10
| - | - | T1 | Télérupteur | [5 empty] | ETL
| Alim porte | Alim porte | - | Disj | 2*10 |  | 30 | 2*10 | 30
R-1 A TD S/S | Interrupeteur général | Interrupeteur général | IG | Inter | [5 empty] | ANCIEN BATIMENT - Sous-sol - Couloir bâtiment Tab. circulat. s/sol-Anc. Bât
| - | - | Q1 | Disj | 2*6 |  | 300 | 2*6 | 300
| - | - | RDS | RI | 15 |  |  | 15 |  | Relais inverseur
| ECL CIR non permanent | ECL CIR non permanent | - | Disj | 2*10 |  | 300 | 2*10 | 300
| - | - | Q3 | Disj | 2*10 |  |  | 2*10
| - | - | Q4 | Disj | 4*32 |  |  | 4*32
| - | - | F1 | Porte fusible | 2p |  |  | 2p
| - | - | KM1 | Contacteur | 4*63 |  |  | 4*63
| Général ECL | Général ECL | - | Disj | 4*20 |  | 300 | 4*20 | 300
| Général PC | Général PC | - | Disj | 4*32 |  | 30 | 4*32 | 30
| - | - | Q7 | Disj | 2*10 |  |  | 2*10
| ECL stockage | ECL stockage | - | Disj | 2*10 |  |  | 2*10
| ECL BUR Lingerie | ECL BUR Lingerie | - | Disj | 2*10 |  |  | 2*10
| ECL Chaufferie | ECL Chaufferie | - | Disj | 2*10 |  |  | 2*10
| ECL TGBT | ECL TGBT | - | Disj | 2*10 |  |  | 2*10
| ECL vestiaire WC douche | ECL vestiaire WC douche | - | Disj | 2*10 |  | 30 | 2*10 | 30
| ECL extérieur | ECL extérieur | - | Disj | 2*10 |  | 30 | 2*10 | 30
| - | - | - | Contacteur | 2*20 |  |  | 2*20
| - | - | Q8 | Disj | 2*10 |  |  | 2*10
| ECL CIR permanent | ECL CIR permanent | - | Disj | 2*10 |  | 300 | 2*10 | 300
| - | - | Q6-1 | Disj | 4*16 |  |  | 4*16
| - | - | Q6-2 | Disj | 2*16 |  |  | 2*16
| PC bur lingerie | PC bur lingerie | Q6-3 | Disj | 2*16 |  |  | 2*16
| - | - | Q6-4 | Disj | 2*16 |  |  | 2*16
| - | - | Q6-5 | Disj | 2*16 |  |  | 2*16
| extraction vestiaires | extraction vestiaires | - | Disj | 2*10 |  | 30 | 2*10 | 30
| - | - | - | Disj | 2*16 |  |  | 2*16
RDJ TD R-1 B ou RJ | Général | Général | IG | Inter | 100 |  |  | 100 |  | NOUVEAU BATIMENT - 1er sous-sol - Hall ascenseur TD.RJ (extension)
| - | - | F1 | Porte fusible | 2p |  |  | 2p
| - | - | QG4 / D6 | Disj | 4*32 |  | 30 | 4*32 | 30
| PC local reser | PC local reser | - | Disj | 2*16 |  |  | 2*16
| libre | libre | - | Disj | 2*16 |  |  | 2*16
| PC tisanerie | PC tisanerie | - | Disj | 2*16 |  |  | 2*16
| PC préparation | PC préparation | - | Disj | 2*16 |  |  | 2*16
| PC téléphone | PC téléphone | - | Disj | 2*16 |  | 30 | 2*16 | 30
| PC TGBT | PC TGBT | - | Disj | 2*16 |  | 30 | 2*16 | 30
| Général chambres | Général chambres | - | Disj | 4*40 |  | 300 | 4*40 | 300
| - | - | - | Disj | 3*40 |  |  | 3*40
| - | - | - | Disj | 3*40 |  |  | 3*40
| Chambres 41 à 42 et 48 à 51 | Chambres 41 à 42 et 48 à 51 | - | Disj | 3*40 |  |  | 3*40 | 300
| Chambres 43 à 48 | Chambres 43 à 48 | - | Disj | 3*40 |  |  | 3*40 | 300
| Espace de vie | Espace de vie | - | Disj | 4*32 |  |  | 4*32
| - | - | - | Disj | 2*16 |  | 30 | 2*16 | 30
| - | - | - | Disj | 2*10 |  |  | 2*10
| ECL espace de vie local office compacteur | ECL espace de vie local office compacteur | - | Disj | 2*10 |  |  | 2*10
| ECL permanent | ECL permanent | - | Disj | 2*10 |  | 300 | 2*10 | 300
| - | - | - | Disj | 2*20 |  | 30 | 2*20 | 30
| - | - | - | Disj | 2*20 |  | 30 | 2*20 | 30
| - | - | - | Disj | 2*20 |  | 30 | 2*20 | 30
| - | - | - | Disj | 2*32 |  | 30 | 2*32 | 30
| - | - | - | Disj | 2*16 |  |  | 2*16
| PC circul | PC circul | - | Disj | 2*16 |  | 300 | 2*16 | 300
| Alim horloge | Alim horloge | - | Disj | 2*10 |  | 300 | 2*10 | 300
| ECL non permanent | ECL non permanent | - | Disj | 2*10 |  |  | 2*10
TD R-1 Blanchisserie | Général | Général |  | Disj | ?? |  | 1000 ? |  |  | ANCIEN BATIMENT - Sous-sol - Blanchisserie Arm.blanchisserie
| Lave linge A | Lave linge A | - | Disj | 4*50 |  | 300 | 4*50 | 300
| Lave linge B | Lave linge B | - | Disj | 4*50 |  | 300 | 4*50 | 300
| Chaudière | Chaudière | - | Disj | 4*40 |  | 30 | 4*40 | 30
| Sèche linge A | Sèche linge A | - | Disj | 4*32 |  | 300 | 4*32 | 300
| Sèche linge B | Sèche linge B | - | Disj | 4*32 |  | 300 | 4*32 | 300
| Broyeur | Broyeur | - | Disj | 4*25 |  | 30 | 4*25 | 30
| Eclairage blanchisserie | Eclairage blanchisserie | - | Disj | 2*10 |  | 300 | 2*10 | 300
| Pompe doseuse A | Pompe doseuse A | - | Disj | 2*16 |  | 30 | 2*16 | 30
| Pompe doseuse B | Pompe doseuse B | - | Disj | 2*16 |  | 30 | 2*16 | 30
| PC plafond | PC plafond | - | Disj | 2*16 |  | 30 | 2*16 | 30
| mannequin séchage | mannequin séchage | - | Disj | 3*6 |  |  | 3*6
| Presse KMP | Presse KMP | - | Disj | 3*10 |  | 30 | 3*10 | 30
| Alim PC murale | Alim PC murale | - | Disj | 2*16 |  | 30 | 2*16 | 30
R-1 Armoire de la chaudière gaz ? | Coffret non ouvert, car nécessité de couper l'alimentation, pas de listing disponible pour ce coffret
R-1 TD chaudière electrique | Général | Général | - | Disj | 3*160 |  |  | 3*160
|  |  | - | Porte fusible | 2p |  |  | 2p
|  |  | - | Transfo | [5 empty] | PRI : 230/400V - SEC : 230V - Transfo 40VA
|  |  | - | Disj | 2p |  |  | 2p
Amont | Alimentation TD | Alimentation TD |  | Disj | 100 ou 160 |  |  | 100 ou 160
RDC TD A accueil L55cm, H 120cm, P24cm | Général | Général | IG | Inter | 4*160A |  |  | 4*160A |  | ANCIEN BATIMENT - Rez-de-chaussée - Bureau accueil des agents TD RDC (Armoire accueil) Ø 9,6mm
| Q1 | Q1 | Q1 | Disj | 2*6 |  | 300 | 2*6 | 300
| RDS | RDS | RDS |  | RI |  |  | RI |  | Relais inverseur
| Alim porte automatique | Alim porte automatique | - | Disj | 2*10 |  |  | 2*10
| Q4 | Q4 | Q4 | Disj | 2*32 |  | 30 | 2*32 | 30
| Libre | Libre | - | Disj | 2*10 |  |  | 2*10
| Libre | Libre | - | Disj | 2*10 |  |  | 2*10
| Libre | Libre | - | Disj | 2*10 |  |  | 2*10
| Libre | Libre | - | Disj | 2*10 |  |  | 2*10
| ECL bureau animation | ECL bureau animation | - | Disj | 2*10 |  |  | 2*10
| ECL acceuil | ECL acceuil | - | Disj | 2*10 |  |  | 2*10
| ECL escalier | ECL escalier | - | Disj | 2*10 |  |  | 2*10
| - | - | - | Disj | 2*10 |  |  | 2*10
| - | - | - | Disj | 2*10 |  |  | 2*10
| F1 | F1 | F1 | Disj | 2*10 |  |  | 2*10
| KM1 | KM1 | KM1 | Contacteur | 63 |  |  | 63
| T1 | T1 | T1 | Disj | 4*32 |  | 300 | 4*32 | 300
| Machine boissons | Machine boissons | - | Disj | 2*20 |  | 30 | 2*20 | 30
| T8 | T8 | T8 | Disj | 2*16 |  |  | 2*16
| Alim téléphone ascom | Alim téléphone ascom | - | Disj | 2*16 |  | 30 | 2*16 | 30
| T10 | T10 | T10 | Disj | 2*16 |  | 30 | 2*16 | 30
| - | - | - | Disj | 2*16 |  | 30 | 2*16 | 30
| Prot bob | Prot bob | - | Disj | 2*10 |  |  | 2*10
| Contacteur éclairage | Contacteur éclairage | - | Contacteur | 4*40 |  |  | 4*40
| Général ECL salon | Général ECL salon | - | Disj | 4*40 |  | 300 | 4*40 | 300
| ECL spots resto | ECL spots resto | - | Disj | 2*10 |  |  | 2*10
| ECL spots resto | ECL spots resto | - | Disj | 2*10 |  |  | 2*10
| ECL spots salon | ECL spots salon | - | Disj | 2*10 |  |  | 2*10
| ECL spots 12V salon | ECL spots 12V salon | - | Disj | 2*10 |  |  | 2*10
| ECL pave salon | ECL pave salon | - | Disj | 2*10 |  |  | 2*10
| Ecl globe salon | Ecl globe salon | - | Disj | 2*10 |  |  | 2*10
| ECL globe salon | ECL globe salon | - | Disj | 2*10 |  |  | 2*10
| ECL mur végétal | ECL mur végétal | - | Disj | 2*10 |  |  | 2*10
| Général éclairage | Général éclairage | - | Disj | 4*32 |  | 300 | 4*32 | 300
| - | - | - | Disj | 2*10 |  |  | 2*10
| Q36 | Q36 | Q36 | Contacteur
| Q38 | Q38 | Q38 | Disj | 2*16 |  |  | 2*16
| PC poste radio | PC poste radio | - | Disj | 2*16 |  |  | 2*16
| PC aquarium | PC aquarium | - | Disj | 2*16 |  |  | 2*16
| - | - | - | Disj | 2*16 |  |  | 2*16
| PC ménage salon resto | PC ménage salon resto | - | Disj | 2*16 |  |  | 2*16
| PC accueil | PC accueil | - | Disj | 2*16 |  |  | 2*16
| PC accueil | PC accueil | - | Disj | 2*16 |  |  | 2*16
| - | - | - | Disj | 2*16 |  |  | 2*16
| - | - | - | Disj | 2*16 |  |  | 2*16
| Alim clim | Alim clim | - | Disj | 2*16 |  |  | 2*16
| Pc cuisinette aquarium | Pc cuisinette aquarium | - | Disj | 2*16 |  |  | 2*16
| Alim poteau accueil | Alim poteau accueil | - | Disj | 2*16 |  |  | 2*16
| G.froid 1 salon | G.froid 1 salon | - | Disj | 4*32 |  |  | 4*32
| G.froid 2 salon | G.froid 2 salon | - | Disj | 4*32 |  |  | 4*32
| Général PC | Général PC | - | Disj | 4*32 |  | 30? | 4*32 | 30? | Reprendre photo bas de l'armoire
| Libre | Libre | - | Disj | 2*10 |  |  | 2*10
| Alim stores ? | Alim stores ? | - | Disj | 2*10 |  |  | 2*10
| Alim stores ? | Alim stores ? | - | Disj | 2*10 |  |  | 2*10
| ECL CIR non permanent | ECL CIR non permanent | - | Disj | 2*10 |  |  | 2*10
| ECL permanent | ECL permanent | - | Disj | 2*10 |  |  | 2*10 |  | Ouvert
| ECL WC personnel | ECL WC personnel | - | Disj | 2*10 |  |  | 2*10
| ECL WC | ECL WC | - | Disj | 2*10 |  |  | 2*10
| Q32 | Q32 | Q32 | Disj | 2*16 |  |  | 2*16
| Q33 | Q33 | Q33 | Disj | 3*20 |  |  | 3*20
| Alim coffret administration | Alim coffret administration | - | Disj | 2*32 |  | 300 | 2*32 | 300 | Reprendre photo bas de l'armoire
RDC TD B RDC Nommé actuellement TD RDC | IG | IG | IG | Inter | 100 |  |  | 100 |  | ANCIEN BATIMENT - Rez-de-chaussée - Bureau accueil des agents TD rdc (extension) Ø 7,7 cable 5G25 cuivre
| QP | QP | QP | Porte fusible | 2p |  |  | 2p
| QG4 | QG4 | QG4 | Disj | 4*32 |  | 30 | 4*32 | 30
| PC circulation | PC circulation | - | Disj | 2*16 |  |  | 2*16
| PC circulation | PC circulation | - | Disj | 2*16 |  |  | 2*16
| PC espace de vie | PC espace de vie | - | Disj | 2*16 |  |  | 2*16
| PC local util | PC local util | - | Disj | 2*16 |  |  | 2*16
| PC verrière | PC verrière | - | Disj | 2*16 |  |  | 2*16
| PC infirmerie | PC infirmerie | - | Disj | 2*16 |  | 30 | 2*16 | 30
| PC infirmerie | PC infirmerie | - | Disj | 2*16 |  | 30 | 2*16 | 30
| Général chambre | Général chambre | QG1 | Disj | 4*40 |  | 300 | 4*40 | 300
| Chambre 1 à 6 | Chambre 1 à 6 | - | Disj | 4*20 |  |  | 4*20
| Chambre 11à 12 | Chambre 11à 12 | - | Disj | 4*20 |  |  | 4*20
| Chambre 13 à 18 | Chambre 13 à 18 | - | Disj | 4*20 |  |  | 4*20
| Chambre 19 à 21 | Chambre 19 à 21 | - | Disj | 4*20 |  |  | 4*20
| QG2 | QG2 | QG2 | Disj | 2*16 |  | 30 | 2*16 | 30
| ECL loc util espace vie | ECL loc util espace vie | - | Disj | 2*10 |  |  | 2*10
| Local util | Local util | - | Disj | 2*16 |  |  | 2*16
| ECL circulation permanent | ECL circulation permanent | - | Disj | 2*10 |  | 300 | 2*10 | 300
| E02 Circulation | E02 Circulation | - | Disj | 2*10 |  |  | 2*10
| ECL Verrière | ECL Verrière | - | Disj | 2*10 |  |  | 2*10
| ECL escalier | ECL escalier | - | Disj | 2*10 |  | 300 | 2*10 | 300
| Climatiseur espace de vie | Climatiseur espace de vie | - | Disj | 2*20 |  | 30 | 2*20 | 30
| Frigo espace de vie | Frigo espace de vie | - | Disj | 2*20 |  | 30 | 2*20 | 30
| PCN espace de vie | PCN espace de vie | - | Disj | 2*20 |  | 30 | 2*20 | 30
| - | - | - | Disj | 2*16 |  |  | 2*16
| ECL SDB espace de vie | ECL SDB espace de vie | - | Disj | 2*20 |  | 30 | 2*20 | 30
| Extract verrière | Extract verrière | - | Disj | 2*16 |  | 30 | 2*16 | 30
| Lave vaisselle espace de vie | Lave vaisselle espace de vie | - | Disj | 2*16 |  | 30 | 2*16 | 30
RDC TD Cuisine | Général | Général | - | Inter | 4*400 |  |  | 4*400 |  | ANCIEN BATIMENT - Rez-de-chaussée - Cuisine Armoire cuisine - Inter à l'horizontal 4*R2V Ø18,6mm/phase + Ø 10,8 Terre
| Eclairage / Froid | Eclairage / Froid | - | Disj | 4*160 |  |  | 4*160 |  | Ir=133,92 A / Isd=267,84 A
| Force cuisson | Force cuisson | - | Disj | 4*250 |  |  | 4*250 |  | Ir=250 A / Isd=2250 A
| Plaque de cuisson | Plaque de cuisson | - | Disj | 4*32 |  | 30 | 4*32 | 30 | à conserver
| Friteuse | Non reconduit | - | Disj | 4*32 |  | 30 | - | - | à supprimer
| Four mixte CM201 | Four mixte CM201 | - | Disj | 4*32 |  | 30 | 4*32 | 30
| Four mixte CO101 | Four mixte CO101 | - | Disj | 4*32 |  | 30 | 4*32 | 30
| Chariot patisserie | Chariot patisserie | - | Disj | 4*32 |  |  | 4*32 |  | Croix sur le disj
| Coffret elec plonge | Coffret elec plonge | - | Disj | 4*32 |  |  | 4*32
| Cote armoire / Alim chariot 2 | Cote armoire / Alim chariot 2 | - | Disj | 4*16 |  | 30 | 4*16 | 30
| - | - | - | Porte fusible | 2p |  |  | 2p |  | Hors service ?
| Monte charge | Monte charge | - | Disj | 3*20 |  | 300 | 3*20 | 300
| Hors service | Non reconduit | - | Disj | 3*20 |  | 30 |  |  | à supprimer
| Hors service | Non reconduit | - | Porte fusible | 3* |  |  |  |  | à supprimer
| Hors service | Non reconduit | - | Porte fusible | 3* |  |  |  |  | à supprimer
| Hors service | Non reconduit | - | Porte fusible | 3* |  |  |  |  | à supprimer
| Cote armoire / Alim chariot 1 | Cote armoire / Alim chariot 1 | - | Disj | 4*16 |  | 30 | 4*16 | 30
| Général | Général | - | Disj | 4*20 |  | 30 | 4*20 | 30
| All marmite | All marmite | FU23 | Porte fusible | 2p |  |  | 2p
|  |  | FU24 | Disj | 2*16 |  |  | 2*16
| PC | PC | FU25 | Porte fusible | 2p |  |  | 2p
| Tableau CH | Tableau CH | FU26 | Porte fusible | 2p |  |  | 2p
| All rechaud | All rechaud | FU27 | Porte fusible | 2p |  |  | 2p
| Eplucheuse | Eplucheuse | - | Porte fusible | 2p |  |  | 2p
| Essoreuse | Essoreuse | - | Porte fusible | 2p |  |  | 2p
| Porte auto | Porte auto | Q11-1 | Porte fusible | 2p |  |  | 2p
| PC bureau | PC bureau | - | Disj | 2*16 |  | 30 | 2*16 | 30
| - | - | - | Disj | 2*16 |  | 30 | 2*16 | 30
| PC bain marie | PC bain marie | - | Disj | 2*16 |  |  | 2*16
| Libre | Libre | Q6 | Disj | 3*63 |  | 30 | 3*63 | 30 | à supprimer
| Général | Général | Q8 | Disj | 4*16 |  | 30 | 4*16 | 30
| Cellule | Cellule | FU17 | Disjoncteur | 2*16 |  |  | 2*16
| Armoire froide | Armoire froide | FU18 | Porte fusible | 2p |  |  | 2p
| Armoire froide | Armoire froide | FU19 | Porte fusible | 2p |  |  | 2p
| Armoire froide | Armoire froide | FU20 | Porte fusible | 2p |  |  | 2p
| Clim | Clim | - | Disj | 4*10 |  | 300 | 4*10 | 300
| Général ECL | Général ECL | Q1 | Disj | 2*16 |  | 300 | 2*16 | 300
| Sécurité | Sécurité | - | Porte fusible | 2p |  |  | 2p
| Cuisine | Cuisine | - | Porte fusible | 2p |  |  | 2p
| Sous sol | Sous sol | - | Porte fusible | 2p |  |  | 2p
| Bureau | Bureau | - | Disj | 2*10 |  |  | 2*10
| - | - | - | Disj | 2*10 |  |  | 2*10
| - | - | - | Disj | 2*6 |  |  | 2*6
| Friteuse 1 | Non reconduit | - | Contacteur | 4*40 |  |  | 4*40 |  | A supprimer
| Friteuse 2 | Non reconduit | - | Contacteur | 4*40 |  |  | 4*40 |  | A supprimer
| - | - | - | Télécommande | [5 empty] | Télécommande 230 V AC
| Machine à laver | Machine à laver | - | Disj | 4*40 |  | 300 | 4*40 | 300
| Général | Général | Q5 | Disj | 4*32 |  |  | 4*32
| Local Compresseur | Local Compresseur | - | Disj | 4*20 |  |  | 4*20
| PC plexo 2 entrée cuisine | PC plexo 2 entrée cuisine | - | Disj | 2*16 |  | 30 | 2*16 | 30
R+1 TD A | Disjoncteur général | Disjoncteur général | - | Disj | 4*40 |  |  | 4*40 |  | ANCIEN BATIMENT - 1er étage - Couloir Tableau 1er Etage Ø 8,8mm câble entre TD R+1 et R+2 Ø 12,5mm
| Relais groupe | Non reconduit | - | Contacteur | 4*40 |  |  | 4*40 |  | AU TD non reconduit
| Espace de vie | Espace de vie | - | Disj | 2*25 |  | 30 | 2*25 | 30
| Circulation | Circulation | - | Disj | 2*10 |  | 300 | 2*10 | 300
| Cuisinette | Cuisinette | - | Disj | 2*20 |  | 30 | 2*20 | 30
| Chambre 135 à 137 | Chambre 135 à 137 | - | Disj | 4*40 |  | 300 | 4*40 | 300
| Chambre 101 à 106 | Chambre 101 à 106 | - | Disj | 4*40 |  | 300 | 4*40 | 300
| Chambre 107 à 112 | Chambre 107 à 112 | - | Disj | 4*40 |  | 300 | 4*40 | 300
| Chambre 113 à 118 | Chambre 113 à 118 | - | Disj | 4*40 |  | 300 | 4*40 | 300
| Chambre 121 à 124 | Chambre 121 à 124 | - | Disj | 4*40 |  | 300 | 4*40 | 300
| ECL non permanent | ECL non permanent | - | Disj | 2*10 |  | 300 | 2*10 | 300
| ECL sanit | ECL sanit | - | Disj | 2*10 |  | 30 | 2*10 | 30
| controle d'accès | controle d'accès | - | Disj | 2*10 |  |  | 2*10
| PC sanit | PC sanit | - | Disj | 2*16 |  | 30 | 2*16 | 30
| PC circul | PC circul | - | Disj | 2*16 |  | 30 | 2*16 | 30
R+1 TD B Prendre photo nom du TD actuel | Interrupteur Général | Interrupteur Généra | I-G | Disj | 4*100 |  |  | 4*100 |  | Nouveau BATIMENT - 1er étage - Couloir Tableau 1er Etage Alim Ø 5,3mm
|  |  | F1 | Porte fusible
| Eclairage dégagement permanant | Eclairage dégagement permanant | - | Disj | 2*10 |  | 300 | 2*10 | 300
| Désenfumage | Désenfumage | - | Disj | 2*16 |  |  | 2*16
| Libre | Libre | - | Disj | 2*20 |  | 30 | 2*20 | 30
| Libre | Libre | - | Disj | 2*32 |  | 30 | 2*32 | 30
| PC 20A Office | PC 20A Office | - | Disj | 2*20 |  | 30 | 2*20 | 30
| Local Lave linge Proman | Local Lave linge Proman | - | Disj | 2*20 |  | 30 | 2*20 | 30
| Espace vie | Espace vie | - | Disj | 3*20 |  |  | 3*20
| Général Chambres | Général Chambres | - | Disj | 4*40 |  | 300 | 4*40 | 300
| Chambres 125 à 129 | Chambres 125 à 129 | - | Disj | 4*40 |  | 300 | 4*40 | 300
| Chambres 130 à 134 | Chambres 130 à 134 | - | Disj | 4*40 |  | 300 | 4*40 | 300
| Général éclairage | Général éclairage | - | Disj | 4*20 |  | 30 | 4*20 | 30
| Eclairage cabinet médical | Eclairage cabinet médical | - | Disj | 2*10 |  |  | 2*10
| Eclairage véranda | Eclairage véranda | - | Disj | 2*10 |  |  | 2*10
| Eclairage prestataire ménage | Eclairage prestataire ménage | - | Disj | 2*10 |  |  | 2*10
| Libre | Libre | - | Disj | 2*10 |  |  | 2*10
| Libre | Libre | - | Disj | 2*10 |  |  | 2*10
| Libre | Libre | - | Disj | 2*10 |  |  | 2*10
| Eclairage CIR non permanant | Eclairage CIR non permanant | - | Disj | 2*10 |  | 300 | 2*10 | 300
| Général PC | Général PC | - | Disj | 4*32 |  |  | 4*32
| PC CIR | PC CIR | - | Disj | 2*10 |  | 30 | 2*10 | 30
| PC Cabinet médical | PC Cabinet médical | - | Disj | 2*10 |  | 30 | 2*10 | 30
| Machine à laver WH 6-6 | Machine à laver WH 6-6 | - | Disj | 4*16 |  | 30 | 4*16 | 30
| Machine à laver TD6-6 + Faune | Machine à laver TD6-6 + Faune | - | Disj | 4*16 |  | 30 | 4*16 | 30
R+2 TD A | Disjoncteur général | Disjoncteur général | DG - 1 | Disj | 4*40 |  |  | 4*40 |  | ANCIEN BATIMENT - alim Ø 8,2mm
| Répartiteur | Répartiteur | - | Distribloc 125
| Relais groupe | Relais groupe | - | Contacteur | 4*40 |  |  | 4*40
| Réserve | Réserve | - | Disj | 2*25 |  | 30 | 2*25 | 30
| Eclairage permanant circulation | Eclairage permanant circulation | - | Disj | 2*10 |  | 300 | 2*10 | 300
| Cont Accès | Cont Accès | - | Disj | 2*10 |  |  | 2*10
|  |  | - | Disj | 2*20 |  | 30 | 2*20 | 30
| Chambres 232 à 234 | Chambres 232 à 234 | - | Disj | 4*40 |  | 300 | 4*40 | 300
| Chambres 201 à 206 | Chambres 201 à 206 | - | Disj | 4*40 |  | 300 | 4*40 | 300
| Chambres 207 à 212 | Chambres 207 à 212 | - | Disj | 4*40 |  | 300 | 4*40 | 300
| Chambres 213 à 218 | Chambres 213 à 218 | - | Disj | 4*40 |  | 300 | 4*40 | 300
| Chambres 221 à 224 | Chambres 221 à 224 | - | Disj | 4*40 |  | 300 | 4*40 | 300
| Ecl non PER Circulation | Ecl non PER Circulation | - | Disj | 2*10 |  | 300 | 2*10 | 300
| Ecl Sanit | Ecl Sanit | - | Disj | 2*10 |  | 30 | 2*10 | 30
| Cont Accès | Cont Accès | - | Disj | 2*10 |  |  | 2*10
| PC Circulation | PC Circulation | - | Disj | 2*16 |  | 30 | 2*16 | 30
| PC Sanit | PC Sanit | - | Disj | 2*16 |  | 30 | 2*16 | 30
R+2 TD B, nommé actuellement TD R+2 | Interrupteur général | Interrupteur général | I-G | Int | 4*100 |  |  | 4*100 |  | Nouveau BATIMENT - 1er étage - Couloir Tableau 1er Etage Alim Ø 7mm câble relevé 5G10
| Eclairage permanant | Eclairage permanant | - | Disj | 2*10 |  | 300 | 2*10 | 300
| Chambres 229 à 231 | Chambres 229 à 231 | - | Disj | 4*40 |  | 300 | 4*40 | 300
| Chambres 225 à 228 | Chambres 225 à 228 | - | Disj | 4*40 |  | 300 | 4*40 | 300
| Espace de vie | Espace de vie | - | Disj | 3*32 |  |  | 3*32
| PC 20A salle de soin | PC 20A salle de soin | - | Disj | 2*20 |  | 30 | 2*20 | 30
|  |  | - | Porte fusible | 1* |  |  | 1*
| Alim Caisson VMC | Alim Caisson VMC | - | Disj | 3*3 |  | 300 | 3*3 | 300 | Reprendre photo disjoncteur
| Eclairage non permanant | Eclairage non permanant | - | Disj | 2*10 |  | 300 | 2*10 | 300
|  |  | - | Contacteur | 2*25 |  |  | 2*25
| PC ond bureau | PC ond bureau | - | Disj | 2*16 |  | 30 | 2*16 | 30
| PC Nor Bureau | PC Nor Bureau | - | Disj | 2*16 |  | 30 | 2*16 | 30 | Même étiquette ?
| PC Nor Bureau | PC Nor Bureau | - | Disj | 2*16 |  | 30 | 2*16 | 30 | Même étiquette ?
| PC circulation | PC circulation | - | Disj | 2*16 |  | 30 | 2*16 | 30
| Interrupteur Crépusculaire | Interrupteur Crépusculaire
| Général écl | Général écl | - | Disj | 2*16 |  | 30 | 2*16 | 300 | Passer le diff de 30 à 300mA pdt les travaux
| Eclairage bureau | Eclairage bureau | - | Disj | 2*10 |  |  | 2*10
| Ecl Compacteur | Ecl Compacteur | - | Disj | 2*10 |  |  | 2*10
| Ecl 3 étage | Ecl 3 étage | - | Disj | 2*10 |  |  | 2*10
| Général PC | Général PC | - | Disj | 2*32 |  | 30 | 2*32 | 30
| PC 3 étage | PC 3 étage | - | Disj | 2*16 |  |  | 2*16
| PC bureau | PC bureau | - | Disj | 2*16 |  |  | 2*16
|  |  | - | Disj | 2*16 |  |  | 2*16
R+3 TD A | Disjoncteur général | Disjoncteur général | - | Disj | 4*40 |  |  | 4*40 |  | ANCIEN BATIMENT - 1er étage - Couloir Tableau 1er Etage Alim depuis R+2 Ø8,8mm câble R2V U1000 4*35
| Répartiteur | Répartiteur | - | Distribloc 125
| Relais groupe | Relais groupe | - | Contacteur | 4*63? |  |  | 4*63?
| Alim Chargeur | Alim Chargeur | - | Disj | 2*20 |  | 30 | 2*20 | 30
| Ecl L1 circulation | Ecl L1 circulation | - | Disj | 2*? |  | 300 | 2*? | 300
| Ampli TV | Ampli TV | - | Disj | 2*10 |  | 30 | 2*10 | 30
| DAS Cont Accès | DAS Cont Accès | - | Disj | 2*10 |  |  | 2*10
| Chambres 301 à 306 | Chambres 301 à 306 | - | Disj | 4*40 |  | 300 | 4*40 | 300
| Chambres 307 à 312 | Chambres 307 à 312 | - | Disj | 4*40 |  | 300 | 4*40 | 300
| Chambres 313 à 319 | Chambres 313 à 319 | - | Disj | 4*40 |  | 300 | 4*40 | 300
| Chambres 321 à 326 | Chambres 321 à 326 | - | Disj | 4*40 |  | 300 | 4*40 | 300
| PC 01 ménage | PC 01 ménage | - | Disj | 2*16 |  | 30 | 2*16 | 30
| PC 02 Sanitaire | PC 02 Sanitaire | - | Disj | 2*16 |  | 30 | 2*16 | 30
| PC 01 Normal | PC 01 Normal | - | Disj | 2*16 |  | 30 | 2*16 | 30
| PC 01 Ondulé | PC 01 Ondulé | - | Disj | 2*16 |  | 30 | 2*16 | 30
| Ecl L2 Circulation | Ecl L2 Circulation | - | Disj | 2*10 |  | 300 | 2*10 | 300
| Eclai L5 Sanitaire | Eclai L5 Sanitaire | - | Disj | 2*10 |  | 30 | 2*10 | 300 | Passer en 300mA pour les travaux ?
R+4 TD 4 | IG | IG | IG | Inter | 4*125 |  |  | 4*125 |  | Alim en Ø 8,8mm
| ECL gauche | ECL gauche | QL1 | Disj | 2*10 |  |  | 2*10
| ECL droite | ECL droite | QL2 | Disj | 2*10 |  |  | 2*10
| Ecl couloir | Ecl couloir | QL3 | Disj | 2*10 |  |  | 2*10
| Salle de réunion | Salle de réunion | QL4 | Disj | 2*10 |  |  | 2*10
| Sanitaire ancien | Sanitaire ancien | QL5 | Disj | 2*10 |  |  | 2*10
| ECL hall | ECL hall | QL6 | Disj | 2*10 |  |  | 2*10
| salle de conférence | salle de conférence | QL7 | Disj | 4*10 |  |  | 4*10
| ECL terrasse | ECL terrasse | QL8 | Disj | 2*10 |  | 30 | 2*10 | 30
| ECL escalier du r+3 au r+4 | ECL escalier du r+3 au r+4 | QL9 | Disj | 2*10 |  |  | 2*10
| - | - | QL10 | Disj | 2*10 |  |  | 2*10
| ECL emet | ECL emet | QL11 | Disj | 2*10 |  | 300 | 2*10 | 300
| Telecom BAES | Telecom BAES | BT | Télécommande | 2*16 |  |  | 2*16
| - | - | LT3 | Télérupteur | 2*16 |  |  | 2*16
| - | - | LT4 | Télérupteur | 2*16 |  |  | 2*16
| - | - | LT6 | Télérupteur | 2*16 |  |  | 2*16
| - | - | LT7-1 | Télérupteur | 2*16 |  |  | 2*16
| - | - | LT7-2 | Télérupteur | 2*16 |  |  | 2*16
| - | - | LT9 | Télérupteur | 2*16 |  |  | 2*16
| QGP | QGP | QGP | Disj | 4*50 |  | 300 | 4*50 | 300
| - | - | QP1 | Disj | 2*32 |  |  | 2*32
| Plaque | Plaque | QP2 | Disj | 2*20 |  |  | 2*20
| Frigo four | Frigo four | QP3 | Disj | 2*25 |  |  | 2*25
| PC cuisine | PC cuisine | QP4 | Disj | 2*15 |  |  | 2*15
| PC sellier, bureau | PC sellier, bureau | QP5 | Disj | 2*32 |  |  | 2*32
| PC rosa | PC rosa | QP6 | Disj | 2*15 |  |  | 2*15
| PC salon 1 | PC salon 1 | QP7 | Disj | 2*15 |  |  | 2*15
| PC salon droite | PC salon droite | QP8 | Disj | 2*15 |  |  | 2*15
| PC salle de réunion, bureau | PC salle de réunion, bureau | QP9 | Disj | 2*15 |  |  | 2*15
| PC salle de | PC salle de | QP10 | Disj | 2*15 |  |  | 2*15
| PC lt | PC lt | QP11 | Disj | 2*15 |  |  | 2*15
| PC terrasse ext | PC terrasse ext | QP12 | Disj | 2*15 |  | 30 | 2*15 | 30
| Ballon eau chaude | Ballon eau chaude | QP13 | Disj | 2*15 |  |  | 2*15
| VMC | VMC | QP14 | Disj | 4*15 |  |  | 4*15
| QP15 | QP15 | QP15 | Disj | 4*15 |  |  | 4*15
| Alim 230 transfo 12V | Alim 230 transfo 12V | QP16 | Disj | 2*10 |  |  | 2*10
| Transfo 12V | Transfo 12V | - | Transfo | [5 empty] | 220/12-8V
| QP17 | QP17 | QP17 | Disj | 2*15 |  |  | 2*15
| - | - | - | Disj | 4*50 |  |  | 4*50
| IGC | IGC | IGC | Inter | 4*63 |  |  | 4*63
| Radiateur cuisine + hall r+4 | Radiateur cuisine + hall r+4 | - | Disj | 2*15 |  |  | 2*15
| PC couloir + sdb | PC couloir + sdb | - | Disj | 4*15 |  |  | 4*15
| Radiateur séjour 1,2,3 | Radiateur séjour 1,2,3 | - | Disj | 4*15 |  |  | 4*15
| Radiateur ch 1,2,3 droite | Radiateur ch 1,2,3 droite | - | Disj | 4*15 |  |  | 4*15
| Radiateur salle de réunion | Radiateur salle de réunion | - | Disj | 4*15 |  |  | 4*15
| Radiateur salle de conférence | Radiateur salle de conférence | - | Disj | 4*20 |  |  | 4*20
Extension TD R+4 | - | - | - | Inter | 4*100 |  |  | 4*100
| - | - | - | Contacteur | 40 |  |  | 40
| - | - | - | Disj | 2*32 |  |  | 2*32
| - | - | - | Contacteur | 40 |  |  | 40
| - | - | - | Disj | 2*32 |  |  | 2*32
| - | - | - | Contacteur | 40 |  |  | 40
| - | - | - | Disj | 2*32 |  |  | 2*32
| - | - | - | Contacteur | 40 |  |  | 40
| - | - | - | Disj | 2*32 |  |  | 2*32
| - | - | - | Disj | 2*32 |  |  | 2*32
| - | - | - | Horloge | 16 |  |  | 16 |  | Horloge programmable
| - | - | - | Disj | 2*16 |  |  | 2*16
| - | -
Note on A9: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : 4p : 3 3p : 8 2p : 1