## FEUILLE VIERGE
CARACTERISTIQUES GENERALES
Fonction / Usage
Usagers
Effectifs
Fréquence d'utilisation
Localisation-liaisons-proximité
Ambiance
CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES
Surface
Volumétrie / Hauteur
Charges d'exploitation
EQUIPEMENTS
Menuiseries extérieures
Sol
Murs
Plafond
Menuiseries intérieures
Réseaux courant fort
Réseaux courant faible
Réseaux d'eau
Mobiliers
CONFORT
Confort visuel
Confort thermique
Confort acoustique
Confort olfactif

## BUREAU CONSULTATION
Bureau consultation
CARACTERISTIQUES GENERALES
Fonction / Usage | Equipées d'un point d'eau et accessibles aux personnes à mobilité réduite
Usagers | Patient, personnel soignant
Effectifs | 1 à 3 personnes
Fréquence d'utilisation | Quotidienne
Localisation-liaisons-proximité | Pôle consultation/ Circulation
Ambiance | Agréable, apaisante, claire et épurée
CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES
Surface | 10 à 11 m²
Volumétrie / Hauteur | 2,50 m sous faux plafond
Charges d'exploitation | 250 daN/m²
EQUIPEMENTS
Menuiseries extérieures | Ouvrant à la française / PVC ou Alu
Sol | Sol souple 19 dB U4 P3 E1/2 C2 MARMOLEUM STRIATO ( chez FORBO ou équivalent) Plinthes: Relevé sol en plinthe - Plinthe à gorge / courbe
UPEC | Usure: 3 Poinconnement: 3 Eau: 2 Chimie: 1
Murs (Suivant la charte) | Peinture / Initiative concepteur / Validation MOA Protections murales: Panneaux de protection
Plafond | Faux plafonds démontables / Acoustique
Portes | Vers circulation: Larg. 90 / 1V / Pleine Peinture Signalétique sur porte Contrôle d'accès: Libre
Menuiseries intérieures
Protection solaire / Occultation / Anti-intrusion | Solaire extérieur / Motorisation Type: BSO relevable ou VR
Réseaux courant fort | 1 Poste de travail 4PC 10
Réseaux courant faible | 1 rj45
Réseaux d'eau | Point d'eau (Lave main)
Plomberie sanitaire
Mobiliers( Meubles menuisés)
Mobiliers à la charge de la Moa
CONFORT
Confort visuel | Eclairage naturel obligatoire / Eclairage artificiel normal (300 lux) SA / VAR Type d'éclairage: Plafonnier /Veilleuse
Confort thermique | Local refroidi / Local chauffé Température 22°C (Hiver) et 24 °C (été) Humidité relative 40 à 55% maximum
Confort acoustique | Conforme aux dispositifs de l'Arrêté du 25 Avril 2003 concernant les performances acoustique des établissements de santé
OBSERVATIONS / EQUIPEMENTS COMPRIS DANS OPERATION
NOTE COMPLEMENTIRE

## BUREAU PSYCHOLOGUE
BUREAU PSYCHOLOGUE
CARACTERISTIQUES GENERALES
Fonction / Usage | Bureau de consultation avec une partie bureau et chaises visiteurs
Usagers | Personnel soignant, patient
Effectifs | 2 personnes
Fréquence d'utilisation | Quotidienne
Localisation-liaisons-proximité
Ambiance | Agréable, apaisante, claire et épurée
CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES
Surface | 10 à 11 m²
Volumétrie / Hauteur | 2,50 m
Charges d'exploitation | 350 daN /m²
EQUIPEMENTS
Menuiseries extérieures | Oscillo-battant en PVC ou Alu
Sol | Sol souple U4 P3 E1/2 C2 MARMOLEUM STIATO ( chez FORBO ou équivalent)
UPEC | Usure: 4 Poinconnement: 3 Eau: 2 Chimie: 1
Murs | Peinture
Plafond | Faux plafonds démontables / Acoustique
Portes | Vers Circulation: Larg. 100 / 1V / Pleine Peinture Accès Contrôlé Type (Mécanique, Badge, Serrure,...): B Signalétique sur porte / Ferme-porte
Menuiseries intérieures
Protection solaire / Occultation / Anti-intrusion | Solaire extérieur / Type: VR Motorisation
Réseaux courant fort | 1 Poste de travail 4PC 10
Réseaux courant faible | 1 rj45
Plomberie sanitaire
Réseaux d'eau
Mobiliers( Meubles menuisés)
Mobiliers à la charge de la MOA
CONFORT
Confort visuel | Eclairage naturel obligatoire Niveau d'éclairement normal (300 lux) SA / VAR Type d'éclairage: Plafonnier (500 lux)
Confort thermique | Local refroidi / Local chauffé Température 20°C (Hiver) et 24 °C (été) Humidité relative 40 à 55% maximum
Confort acoustique | Conforme aux dispositifs de l'Arrêté du 25 Avril 2003 concernant les performances acoustique des établissements de santé
OBSERVATIONS / EQUIPEMENTS COMPRIS DANS OPERATION
NOTE COMPLEMENTIRE
Bureau de consultation avec une partie bureau et chaises visiteurs

## BUREAU ASSIS SOC
BUREAU ASSISTANTE SOCIALE
CARACTERISTIQUES GENERALES
Fonction / Usage | Bureau de consultation avec une partie bureau et chaises visiteurs
Usagers | Personnel soignant, patient
Effectifs | 3 personnes
Fréquence d'utilisation | Quotidienne
Localisation-liaisons-proximité
Ambiance | Agréable, apaisante, claire et épurée
CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES
Surface | 10 m²
Volumétrie / Hauteur | 2,50 m
Charges d'exploitation | 350 daN /m²
EQUIPEMENTS
Menuiseries extérieures | Oscillo-battant en PVC ou Alu
Sol | Sol souple U4 P3 E1/2 C2 MARMOLEUM STIATO ( chez FORBO ou équivalent)
UPEC | Usure: 4 Poinconnement: 3 Eau: 2 Chimie: 1
Murs | Peinture
Plafond | Faux plafonds démontables / Acoustique
Portes | Vers Circulation: Larg. 100 / 1V / Pleine Peinture Accès Contrôlé Type (Mécanique, Badge, Serrure,...): B Signalétique sur porte / Ferme-porte
Menuiseries intérieures
Protection solaire / Occultation / Anti-intrusion | Solaire extérieur / Type: VR Motorisation
Réseaux courant fort | 1 Poste de travail 4PC 10
Réseaux courant faible | 1 rj45
Plomberie sanitaire
Réseaux d'eau
Mobiliers( Meubles menuisés)
Mobiliers à la charge de la MOA
CONFORT
Confort visuel | Eclairage naturel obligatoire Niveau d'éclairement normal (300 lux) SA / VAR Type d'éclairage: Plafonnier (500 lux)
Confort thermique | Local refroidi / Local chauffé Température 20°C (Hiver) et 24 °C (été) Humidité relative 40 à 55% maximum
Confort acoustique | Conforme aux dispositifs de l'Arrêté du 25 Avril 2003 concernant les performances acoustique des établissements de santé
OBSERVATIONS / EQUIPEMENTS COMPRIS DANS OPERATION
NOTE COMPLEMENTIRE
Bureau de consultation avec une partie bureau et chaises visiteurs

## SANITAIRE PMR H&F
SANITAIRE PMR H/F
CARACTERISTIQUES GENERALES
Fonction / Usage
Usagers
Effectifs
Fréquence d'utilisation | Quotidienne
Localisation-liaisons-proximité
Ambiance | Agréable, apaisante, claire et épurée
CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES
Surface | 2 m²
Volumétrie / Hauteur | 2,50 m sous faux plafond
Charges d'exploitation | 250 daN /m²
EQUIPEMENTS
Menuiseries extérieures
Sol | Sol souple U4 P3 E2/3 C2 SURESTEP (chez FORBO ou équivalent) Antidérapant Plinthes: Relevé sol en plinthe - Plinthe à gorge / courbe
UPEC | Usure: 3 Poinconnement: 3 Eau: 3 Chimie: 3
Murs | Revêtement plastique
Plafond | Faux plafonds démontables Acoustique / Lessivable
Portes | Vers Circulation: Larg. 90 / 1V / Pleine Vers WC: Larg. 90 / 1V / Pleine Peinture Stratifiée Accès Contrôlé Type (Mécanique, Badge, Serrure,...): BM Signalétique sur porte / Ferme-porte Protection chocs (cf. Obs) / Hauteur protection: 120
Protection solaire / Occultation / Anti-intrusion
Menuiseries intérieures
Réseaux courant fort
Réseaux d'eau
Plomberie sanitaire | 1 Lave-mains 1 WC
Fluides medicaux
Mobiliers( Meubles menuisés)
Mobiliers à la charge de la Moa
CONFORT
Confort visuel | Eclairage naturel à proscrire Niveau d'éclairement normal (200 lux) / Détercteur Type d'éclairage: Plafonnier
Confort thermique | Extraction renforcée Rejet d'air spécifique
Confort acoustique | Conforme aux dispositifs de l'Arrêté du 25 Avril 2003 concernant les performances acoustique des établissements de santé
OBSERVATIONS / EQUIPEMENTS COMPRIS DANS OPERATION
Bouton moleté intérieur à voyant d'occupation extérieur Barres de tirage sur porte / PMR Equipementd handicapés Accessoires sanitaires
NOTE COMPLEMENTIRE
Intégré au pôle consultation

## SANITAIRE PERSONNEL H&F
SANITAIRE PERSONNEL H/F
CARACTERISTIQUES GENERALES
Fonction / Usage
Usagers
Effectifs
Fréquence d'utilisation | Quotidienne
Localisation-liaisons-proximité
Ambiance | Agréable, apaisante, claire et épurée
CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES
Surface | 2 m²
Volumétrie / Hauteur | 2,50 m sous faux plafond
Charges d'exploitation | 250 daN /m²
EQUIPEMENTS
Menuiseries extérieures
Sol | Sol souple U4 P3 E2/3 C2 SURESTEP (chez FORBO ou équivalent) Antidérapant Plinthes: Relevé sol en plinthe - Plinthe à gorge / courbe
UPEC | Usure: 3 Poinconnement: 3 Eau: 3 Chimie: 3
Murs | Revêtement plastique
Plafond | Faux plafonds démontables Acoustique / Lessivable
Portes | Vers Circulation: Larg. 80 / 1V / Pleine Peinture Accès Contrôlé Type (Mécanique, Badge, Serrure,...): B Signalétique sur porte / Ferme-porte Protection chocs / Hauteur protection: 120
Protection solaire / Occultation / Anti-intrusion
Menuiseries intérieures
Réseaux courant fort
Réseaux courant faible
Réseaux d'eau
Plomberie sanitaire | 1 Lave-mains 1 WC suspendu 1 Distributeurs SHA (A la charge de la MOA)
Mobiliers( Meubles menuisés)
Mobiliers à la charge de la Moa
CONFORT
Confort visuel | Eclairage naturel à proscrire Niveau d'éclairement normal (200 lux) / Détercteur Type d'éclairage: Plafonnier
Confort thermique | Extraction renforcée Rejet d'air spécifique
Confort acoustique | Conforme aux dispositifs de l'Arrêté du 25 Avril 2003 concernant les performances acoustique des établissements de santé
OBSERVATIONS / EQUIPEMENTS COMPRIS DANS OPERATION
Bouton moleté intérieur à voyant d'occupation extérieur Accessoires sanitaires
NOTE COMPLEMENTIRE
WC PMR pour le pôle administration

## BUREAU TECHNIQUE
BUREAU TECHNIQUE SSP
CARACTERISTIQUES GENERALES
Fonction / Usage | Bureau
Usagers | Personnel administratif
Effectifs | 2 personnes
Fréquence d'utilisation | Quotidienne
Localisation-liaisons-proximité
Ambiance | Agréable, apaisante, claire et épurée
CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES
Surface | 12 à 13 m²
Volumétrie / Hauteur | 2,50 m
Charges d'exploitation | 350 daN /m²
EQUIPEMENTS
Menuiseries extérieures | Oscillo-battant en PVC ou Alu
Sol | Sol souple U4 P3 E1/2 C2 MARMOLEUM STIATO ( chez FORBO ou équivalent) Plinthes: Relevé sol en plinthe - Plinthe à gorge / courbe
UPEC | Usure: 4 Poinconnement: 3 Eau: 2 Chimie: 1
Murs | Peinture Protections murales: Panneaux de protection
Plafond | Faux plafonds démontables / Acoustique
Portes | Vers Circulation: Larg. 80 / 1V / Pleine Peinture Accès Contrôlé Type (Mécanique, Badge, Serrure,...): B Signalétique sur porte / Ferme-porte
Menuiseries intérieures
Protection solaire / Occultation / Anti-intrusion | Solaire extérieur / Type: VR Motorisation
Réseaux courant fort | 2 postes de travail 6 PC 10/16A
Réseaux courant faible | 2 RJ45
Réseaux d'eau
Mobiliers( Meubles menuisés)
Mobiliers à la charge de la MOA | Bureau
CONFORT
Confort visuel | Eclairage naturel obligatoire Niveau d'éclairement normal (300 lux) SA / VAR Type d'éclairage: Plafonnier (500 lux)
Confort thermique | Local refroidi / Local chauffé Température 20°C (Hiver) et 24 °C (été) Humidité relative 40 à 55% maximum
Confort acoustique | Conforme aux dispositifs de l'Arrêté du 25 Avril 2003
OBSERVATIONS / EQUIPEMENTS COMPRIS DANS OPERATION
NOTE COMPLEMENTIRE

## BUREAU ASSISTANTE RH
BUREAU ASSISTANTE RH
CARACTERISTIQUES GENERALES
Fonction / Usage | Bureau
Usagers | Personnel administratif
Effectifs | 2 personnes
Fréquence d'utilisation | Quotidienne
Localisation-liaisons-proximité
Ambiance | Agréable, apaisante, claire et épurée
CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES
Surface | 15 à 16 m²
Volumétrie / Hauteur | 2,50 m
Charges d'exploitation | 350 daN /m²
EQUIPEMENTS
Menuiseries extérieures | Oscillo-battant en PVC ou Alu
Sol | Sol souple U4 P3 E1/2 C2 MARMOLEUM STIATO ( chez FORBO ou équivalent) Plinthes: Relevé sol en plinthe - Plinthe à gorge / courbe
UPEC | Usure: 4 Poinconnement: 3 Eau: 2 Chimie: 1
Murs | Peinture Protections murales: Panneaux de protection
Plafond | Faux plafonds démontables / Acoustique
Portes | Vers Circulation: Larg. 80 / 1V / Pleine Peinture Accès Contrôlé Type (Mécanique, Badge, Serrure,...): B Signalétique sur porte / Ferme-porte
Menuiseries intérieures
Protection solaire / Occultation / Anti-intrusion | Solaire extérieur / Type: VR Motorisation
Réseaux courant fort | 2 postes de travail 6 PC 10/16A
Réseaux courant faible | 2 RJ45
Réseaux d'eau
Mobiliers( Meubles menuisés)
Mobiliers à la charge de la MOA | Bureau
CONFORT
Confort visuel | Eclairage naturel obligatoire Niveau d'éclairement normal (300 lux) SA / VAR Type d'éclairage: Plafonnier (500 lux)
Confort thermique | Local refroidi / Local chauffé Température 20°C (Hiver) et 24 °C (été) Humidité relative 40 à 55% maximum
Confort acoustique | Conforme aux dispositifs de l'Arrêté du 25 Avril 2003
OBSERVATIONS / EQUIPEMENTS COMPRIS DANS OPERATION
NOTE COMPLEMENTIRE

## BUREAU QUALITE COM
BUREAU QUALITICIENNE COM
CARACTERISTIQUES GENERALES
Fonction / Usage | Bureau
Usagers | Personnel administratif
Effectifs | 2 Personnes
Fréquence d'utilisation | Quotidienne
Localisation-liaisons-proximité
Ambiance | Agréable, apaisante, claire et épurée
CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES
Surface | 10 à 11 m²
Volumétrie / Hauteur | 2,50 m
Charges d'exploitation | 350 daN /m²
EQUIPEMENTS
Menuiseries extérieures | Oscillo-battant en PVC ou Alu
Sol | Sol souple U4 P3 E1/2 C2 MARMOLEUM STIATO ( chez FORBO ou équivalent) Plinthes: Relevé sol en plinthe - Plinthe à gorge / courbe
UPEC | Usure: 4 Poinconnement: 3 Eau: 2 Chimie: 1
Murs | Peinture Protections murales: Panneaux de protection
Plafond | Faux plafonds démontables / Acoustique
Portes | Vers Circulation: Larg. 80 / 1V / Pleine Peinture Accès Contrôlé Type (Mécanique, Badge, Serrure,...): B Signalétique sur porte / Ferme-porte
Menuiseries intérieures
Protection solaire / Occultation / Anti-intrusion | Solaire extérieur / Type: VR Motorisation
Réseaux courant fort | 2 postes de travail 6 PC 10/16A
Réseaux courant faible | 2 RJ45
Réseaux d'eau
Mobiliers( Meubles menuisés)
Mobiliers à la charge de la MOA | Bureau
CONFORT
Confort visuel | Eclairage naturel obligatoire Niveau d'éclairement normal (300 lux) SA / VAR Type d'éclairage: Plafonnier (500 lux)
Confort thermique | Local refroidi / Local chauffé Température 20°C (Hiver) et 24 °C (été) Humidité relative 40 à 55% maximum
Confort acoustique | Conforme aux dispositifs de l'Arrêté du 25 Avril 2003
OBSERVATIONS / EQUIPEMENTS COMPRIS DANS OPERATION
NOTE COMPLEMENTIRE

## BUREAU RRH
BUREAU RRH
CARACTERISTIQUES GENERALES
Fonction / Usage | Bureau
Usagers | Personnel administratif
Effectifs | 1 personne
Fréquence d'utilisation | Quotidienne
Localisation-liaisons-proximité
Ambiance | Agréable, apaisante, claire et épurée
CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES
Surface | 10 à 11 m²
Volumétrie / Hauteur | 2,50 m
Charges d'exploitation | 350 daN /m²
EQUIPEMENTS
Menuiseries extérieures | Oscillo-battant en PVC ou Alu
Sol | Sol souple U4 P3 E1/2 C2 MARMOLEUM STIATO ( chez FORBO ou équivalent) Plinthes: Relevé sol en plinthe - Plinthe à gorge / courbe
UPEC | Usure: 4 Poinconnement: 3 Eau: 2 Chimie: 1
Murs | Peinture Protections murales: Panneaux de protection
Plafond | Faux plafonds démontables / Acoustique
Portes | Vers Circulation: Larg. 80 / 1V / Pleine Peinture Accès Contrôlé Type (Mécanique, Badge, Serrure,...): B Signalétique sur porte / Ferme-porte
Menuiseries intérieures
Protection solaire / Occultation / Anti-intrusion | Solaire extérieur / Type: VR Motorisation
Réseaux courant fort | 1 Poste de travail 4PC 10
Réseaux courant faible | 1 rj45
Réseaux d'eau
Mobiliers( Meubles menuisés)
Mobiliers à la charge de la MOA | Bureau
CONFORT
Confort visuel | Eclairage naturel obligatoire Niveau d'éclairement normal (300 lux) SA / VAR Type d'éclairage: Plafonnier (500 lux)
Confort thermique | Local refroidi / Local chauffé Température 20°C (Hiver) et 24 °C (été) Humidité relative 40 à 55% maximum
Confort acoustique | Conforme aux dispositifs de l'Arrêté du 25 Avril 2003
OBSERVATIONS / EQUIPEMENTS COMPRIS DANS OPERATION
NOTE COMPLEMENTIRE

## BUREAU DIRECTION
BUREAU DIRECTION
CARACTERISTIQUES GENERALES
Fonction / Usage | Bureau
Usagers | Personnel administratif
Effectifs | 1 personne + visiteurs
Fréquence d'utilisation | Quotidienne
Localisation-liaisons-proximité
Ambiance | Agréable, apaisante, claire et épurée
CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES
Surface | 18 à 20 m²
Volumétrie / Hauteur | 2,50 m
Charges d'exploitation | 350 daN /m²
EQUIPEMENTS
Menuiseries extérieures | Oscillo-battant en PVC ou Alu
Sol | Sol souple U4 P3 E1/2 C2 MARMOLEUM STIATO ( chez FORBO ou équivalent) Plinthes: Relevé sol en plinthe - Plinthe à gorge / courbe
UPEC | Usure: 4 Poinconnement: 3 Eau: 2 Chimie: 1
Murs | Peinture Protections murales: Panneaux de protection
Plafond | Faux plafonds démontables / Acoustique
Portes | Vers Circulation: Larg. 80 / 1V / Pleine Peinture Accès Contrôlé Type (Mécanique, Badge, Serrure,...): B Signalétique sur porte / Ferme-porte
Menuiseries intérieures
Protection solaire / Occultation / Anti-intrusion | Solaire extérieur / Type: VR Motorisation
Réseaux courant fort | 1 Poste de travail 4PC 10
Réseaux courant faible | 1 rj45
Réseaux d'eau
Mobiliers( Meubles menuisés)
Mobiliers à la charge de la MOA | Bureau
CONFORT
Confort visuel | Eclairage naturel obligatoire Niveau d'éclairement normal (300 lux) SA / VAR Type d'éclairage: Plafonnier (500 lux)
Confort thermique | Local refroidi / Local chauffé Température 20°C (Hiver) et 24 °C (été) Humidité relative 40 à 55% maximum
Confort acoustique | Conforme aux dispositifs de l'Arrêté du 25 Avril 2003
OBSERVATIONS / EQUIPEMENTS COMPRIS DANS OPERATION
NOTE COMPLEMENTIRE

## BUREAU TIM
BUREAU TIM
CARACTERISTIQUES GENERALES
Fonction / Usage | Bureau
Usagers | Personnel administratif
Effectifs | 1 personne
Fréquence d'utilisation | Quotidienne
Localisation-liaisons-proximité
Ambiance | Agréable, apaisante, claire et épurée
CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES
Surface | 10 à 11 m²
Volumétrie / Hauteur | 2,50 m
Charges d'exploitation | 350 daN /m²
EQUIPEMENTS
Menuiseries extérieures | Oscillo-battant en PVC ou Alu
Sol | Sol souple U4 P3 E1/2 C2 MARMOLEUM STIATO ( chez FORBO ou équivalent) Plinthes: Relevé sol en plinthe - Plinthe à gorge / courbe
UPEC | Usure: 4 Poinconnement: 3 Eau: 2 Chimie: 1
Murs | Peinture Protections murales: Panneaux de protection
Plafond | Faux plafonds démontables / Acoustique
Portes | Vers Circulation: Larg. 80 / 1V / Pleine Peinture Accès Contrôlé Type (Mécanique, Badge, Serrure,...): B Signalétique sur porte / Ferme-porte
Menuiseries intérieures
Protection solaire / Occultation / Anti-intrusion | Solaire extérieur / Type: VR Motorisation
Réseaux courant fort | 1 Poste de travail 4PC 10
Réseaux courant faible | 1 rj45
Réseaux d'eau
Mobiliers( Meubles menuisés)
Mobiliers à la charge de la MOA | Bureau
CONFORT
Confort visuel | Eclairage naturel obligatoire Niveau d'éclairement normal (300 lux) SA / VAR Type d'éclairage: Plafonnier (500 lux)
Confort thermique | Local refroidi / Local chauffé Température 20°C (Hiver) et 24 °C (été) Humidité relative 40 à 55% maximum
Confort acoustique | Conforme aux dispositifs de l'Arrêté du 25 Avril 2003
OBSERVATIONS / EQUIPEMENTS COMPRIS DANS OPERATION
NOTE COMPLEMENTIRE

## BUREAU BED MANAGER
BUREAU BED MANAGER
CARACTERISTIQUES GENERALES
Fonction / Usage | Bureau
Usagers | Personnel administratif
Effectifs | 1 personne
Fréquence d'utilisation | Quotidienne
Localisation-liaisons-proximité
Ambiance | Agréable, apaisante, claire et épurée
CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES
Surface | 10 à 11 m²
Volumétrie / Hauteur | 2,50 m
Charges d'exploitation | 350 daN /m²
EQUIPEMENTS
Menuiseries extérieures | Oscillo-battant en PVC ou Alu
Sol | Sol souple U4 P3 E1/2 C2 MARMOLEUM STIATO ( chez FORBO ou équivalent) Plinthes: Relevé sol en plinthe - Plinthe à gorge / courbe
UPEC | Usure: 4 Poinconnement: 3 Eau: 2 Chimie: 1
Murs | Peinture Protections murales: Panneaux de protection
Plafond | Faux plafonds démontables / Acoustique
Portes | Vers Circulation: Larg. 80 / 1V / Pleine Peinture Accès Contrôlé Type (Mécanique, Badge, Serrure,...): B Signalétique sur porte / Ferme-porte
Menuiseries intérieures
Protection solaire / Occultation / Anti-intrusion | Solaire extérieur / Type: VR Motorisation
Réseaux courant fort | 1 Poste de travail 4PC 10
Réseaux courant faible | 1 rj45
Réseaux d'eau
Mobiliers( Meubles menuisés)
Mobiliers à la charge de la MOA | Bureau
CONFORT
Confort visuel | Eclairage naturel obligatoire Niveau d'éclairement normal (300 lux) SA / VAR Type d'éclairage: Plafonnier (500 lux)
Confort thermique | Local refroidi / Local chauffé Température 20°C (Hiver) et 24 °C (été) Humidité relative 40 à 55% maximum
Confort acoustique | Conforme aux dispositifs de l'Arrêté du 25 Avril 2003
OBSERVATIONS / EQUIPEMENTS COMPRIS DANS OPERATION
NOTE COMPLEMENTIRE

## BUREAU FACTURATION
BUREAU FACTURATION
CARACTERISTIQUES GENERALES
Fonction / Usage | Bureau
Usagers | Personnel administratif
Effectifs | 2 personnes
Fréquence d'utilisation | Quotidienne
Localisation-liaisons-proximité
Ambiance | Agréable, apaisante, claire et épurée
CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES
Surface | 12 à 13 m²
Volumétrie / Hauteur | 2,50 m
Charges d'exploitation | 350 daN /m²
EQUIPEMENTS
Menuiseries extérieures | Oscillo-battant en PVC ou Alu
Sol | Sol souple U4 P3 E1/2 C2 MARMOLEUM STIATO ( chez FORBO ou équivalent) Plinthes: Relevé sol en plinthe - Plinthe à gorge / courbe
UPEC | Usure: 4 Poinconnement: 3 Eau: 2 Chimie: 1
Murs | Peinture Protections murales: Panneaux de protection
Plafond | Faux plafonds démontables / Acoustique
Portes | Vers Circulation: Larg. 80 / 1V / Pleine Peinture Accès Contrôlé Type (Mécanique, Badge, Serrure,...): B Signalétique sur porte / Ferme-porte
Menuiseries intérieures
Protection solaire / Occultation / Anti-intrusion | Solaire extérieur / Type: VR Motorisation
Réseaux courant fort | 2 postes de travail 6 PC 10/16A
Réseaux courant faible | 2 RJ45
Réseaux d'eau
Mobiliers( Meubles menuisés)
Mobiliers à la charge de la MOA | Bureau
CONFORT
Confort visuel | Eclairage naturel obligatoire Niveau d'éclairement normal (300 lux) SA / VAR Type d'éclairage: Plafonnier (500 lux)
Confort thermique | Local refroidi / Local chauffé Température 20°C (Hiver) et 24 °C (été) Humidité relative 40 à 55% maximum
Confort acoustique | Conforme aux dispositifs de l'Arrêté du 25 Avril 2003
OBSERVATIONS / EQUIPEMENTS COMPRIS DANS OPERATION
NOTE COMPLEMENTIRE

## BUREAU COMPTA
BUREAU COMPTA
CARACTERISTIQUES GENERALES
Fonction / Usage | Bureau
Usagers | Personnel administratif
Effectifs | 2 personnes
Fréquence d'utilisation | Quotidienne
Localisation-liaisons-proximité
Ambiance | Agréable, apaisante, claire et épurée
CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES
Surface | 12 à 13 m²
Volumétrie / Hauteur | 2,50 m
Charges d'exploitation | 350 daN /m²
EQUIPEMENTS
Menuiseries extérieures | Oscillo-battant en PVC ou Alu
Sol | Sol souple U4 P3 E1/2 C2 MARMOLEUM STIATO ( chez FORBO ou équivalent) Plinthes: Relevé sol en plinthe - Plinthe à gorge / courbe
UPEC | Usure: 4 Poinconnement: 3 Eau: 2 Chimie: 1
Murs | Peinture Protections murales: Panneaux de protection
Plafond | Faux plafonds démontables / Acoustique
Portes | Vers Circulation: Larg. 80 / 1V / Pleine Peinture Accès Contrôlé Type (Mécanique, Badge, Serrure,...): B Signalétique sur porte / Ferme-porte
Menuiseries intérieures
Protection solaire / Occultation / Anti-intrusion | Solaire extérieur / Type: VR Motorisation
Réseaux courant fort | 2 postes de travail 6 PC 10/16A
Réseaux courant faible | 2 RJ45
Réseaux d'eau
Mobiliers( Meubles menuisés)
Mobiliers à la charge de la MOA | Bureau
CONFORT
Confort visuel | Eclairage naturel obligatoire Niveau d'éclairement normal (300 lux) SA / VAR Type d'éclairage: Plafonnier (500 lux)
Confort thermique | Local refroidi / Local chauffé Température 20°C (Hiver) et 24 °C (été) Humidité relative 40 à 55% maximum
Confort acoustique | Conforme aux dispositifs de l'Arrêté du 25 Avril 2003
OBSERVATIONS / EQUIPEMENTS COMPRIS DANS OPERATION
NOTE COMPLEMENTIRE

## BUREAU DSI
BUREAU DSI
CARACTERISTIQUES GENERALES
Fonction / Usage | Bureau
Usagers | Personnel administratif
Effectifs | 1 personnes
Fréquence d'utilisation | Quotidienne
Localisation-liaisons-proximité
Ambiance | Agréable, apaisante, claire et épurée
CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES
Surface | 10 à 11 m²
Volumétrie / Hauteur | 2,50 m
Charges d'exploitation | 350 daN /m²
EQUIPEMENTS
Menuiseries extérieures | Oscillo-battant en PVC ou Alu
Sol | Sol souple U4 P3 E1/2 C2 MARMOLEUM STIATO ( chez FORBO ou équivalent) Plinthes: Relevé sol en plinthe - Plinthe à gorge / courbe
UPEC | Usure: 4 Poinconnement: 3 Eau: 2 Chimie: 1
Murs | Peinture Protections murales: Panneaux de protection
Plafond | Faux plafonds démontables / Acoustique
Portes | Vers Circulation: Larg. 80 / 1V / Pleine Peinture Accès Contrôlé Type (Mécanique, Badge, Serrure,...): B Signalétique sur porte / Ferme-porte
Menuiseries intérieures
Protection solaire / Occultation / Anti-intrusion | Solaire extérieur / Type: VR Motorisation
Réseaux courant fort | 1 Poste de travail 4PC 10
Réseaux courant faible | 1 rj45
Réseaux d'eau
Mobiliers( Meubles menuisés)
Mobiliers à la charge de la MOA | Bureau
CONFORT
Confort visuel | Eclairage naturel obligatoire Niveau d'éclairement normal (300 lux) SA / VAR Type d'éclairage: Plafonnier (500 lux)
Confort thermique | Local refroidi / Local chauffé Température 20°C (Hiver) et 24 °C (été) Humidité relative 40 à 55% maximum
Confort acoustique | Conforme aux dispositifs de l'Arrêté du 25 Avril 2003
OBSERVATIONS / EQUIPEMENTS COMPRIS DANS OPERATION
NOTE COMPLEMENTIRE

## SALLE DE REUNION
SALLE DE REUNION
CARACTERISTIQUES GENERALES
Fonction / Usage | Salle de réunion
Usagers | Personnel administratif
Effectifs | 10 personnes
Fréquence d'utilisation | Quotidienne
Localisation-liaisons-proximité
Ambiance | Agréable, apaisante, claire et épurée
CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES
Surface | 20 à 21 m²
Volumétrie / Hauteur | 2,50 m
Charges d'exploitation | 350 daN /m²
EQUIPEMENTS
Menuiseries extérieures | Oscillo-battant en PVC ou Alu
Sol | Sol souple U4 P3 E1/2 C2 MARMOLEUM STIATO ( chez FORBO ou équivalent) Plinthes: Relevé sol en plinthe - Plinthe à gorge / courbe
UPEC | Usure: 4 Poinconnement: 3 Eau: 2 Chimie: 1
Murs | Peinture Protections murales: Panneaux de protection
Plafond | Faux plafonds démontables / Acoustique
Portes | Vers Circulation: Larg. 80 / 1V / Pleine Peinture Accès Contrôlé Type (Mécanique, Badge, Serrure,...): B Signalétique sur porte / Ferme-porte
Menuiseries intérieures
Protection solaire / Occultation / Anti-intrusion | Solaire extérieur / Type: VR Motorisation
Réseaux courant fort | 8PC 10
Réseaux courant faible | 2 rj45
Réseaux d'eau
Mobiliers( Meubles menuisés)
Mobiliers à la charge de la MOA | Table de réunion
CONFORT
Confort visuel | Eclairage naturel obligatoire Niveau d'éclairement normal (300 lux) SA / VAR Type d'éclairage: Plafonnier (500 lux)
Confort thermique | Local refroidi / Local chauffé Température 20°C (Hiver) et 24 °C (été) Humidité relative 40 à 55% maximum
Confort acoustique | Conforme aux dispositifs de l'Arrêté du 25 Avril 2003
OBSERVATIONS / EQUIPEMENTS COMPRIS DANS OPERATION
Accéssible depuis la circulation
NOTE COMPLEMENTIRE

## ESP CAFE-IMPRESSION
ESPACE CAFE/IMPRESSION
CARACTERISTIQUES GENERALES
Fonction / Usage | Espace copieur et machine a café
Usagers | Personnel administratif
Effectifs
Fréquence d'utilisation | Quotidienne
Localisation-liaisons-proximité
Ambiance | Agréable, apaisante, claire et épurée
CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES
Surface | 4 à 5 m²
Volumétrie / Hauteur | 2,50 m
Charges d'exploitation | 350 daN /m²
EQUIPEMENTS
Menuiseries extérieures | Oscillo-battant en PVC ou Alu
Sol | Sol souple U4 P3 E1/2 C2 MARMOLEUM STIATO ( chez FORBO ou équivalent) Plinthes: Relevé sol en plinthe - Plinthe à gorge / courbe
UPEC | Usure: 4 Poinconnement: 3 Eau: 2 Chimie: 1
Murs | Peinture Protections murales: Panneaux de protection
Plafond | Faux plafonds démontables / Acoustique
Portes | Vers Circulation: sans porte Peinture
Menuiseries intérieures
Réseaux courant fort | 1 Copieur et une machine à café 4PC 10
Réseaux courant faible | 1 rj45
Réseaux d'eau | oui
Mobiliers( Meubles menuisés)
Mobiliers à la charge de la MOA | meuble café + copieur A3
CONFORT
Confort visuel | Niveau d'éclairement normal (300 lux) SA / VAR Type d'éclairage: Plafonnier (500 lux)
Confort thermique | Local refroidi / Local chauffé Température 20°C (Hiver) et 24 °C (été) Humidité relative 40 à 55% maximum
Confort acoustique | Conforme aux dispositifs de l'Arrêté du 25 Avril 2003
OBSERVATIONS / EQUIPEMENTS COMPRIS DANS OPERATION
Accessible à partir de la circulation
NOTE COMPLEMENTIRE