# ANNEXE 2 au RC : Exemple de gamme de maintenance préventive

La nature des prestations et leurs fréquences indiquées ci-après sont minimales et purement indicatives.

Cette périodicité d'intervention ne constitue en aucune façon un engagement du Titulaire ou du Centre Hospitalier Universitaire de Fort-de-France mais un cadre permettant au candidat d'estimer son organisation et ses coûts.

Au début et au cours de l'exécution de son marché, le Titulaire doit compléter ces tableaux en planifiant ses interventions en vue d'assurer les obligations de résultat fixées au marché.

Le Titulaire tient compte en particulier de :

- la législation, notamment la législation applicable aux ERP,

- les types de matériaux de revêtements des surfaces (en prévision du nettoyage de fin de chantier),

- les recommandations ou spécifications des fabricants,

- les Règles de l'Art,

- l'expérience du Titulaire,

- la fréquentation des locaux et les salissures constatées.

Ce planning peut être aménagé et modifié par le CHUM pour permettre d'obtenir les résultats demandés, sans remise en cause du prix forfaitaire tel qu'il apparaît à l'Acte d'Engagement.

Le titulaire s’engage à effectuer l’entretien physique, les tests et réglages des différents équipements des sites du CHUM, selon la périodicité définie ci-après.

- Légende des abréviations utilisées

- Périodicité des actions :

| - M | = | Mensuelle |
| --- | --- | --- |
| - T | = | Trimestrielle |
| - S | = | Semestrielle |
| - A | = | Annuelle |
| - SB | = | Selon besoin |

Exemple de gammes de maintenance préventive des climatiseurs individuels

(Split System)

| DESIGNATION DES OPERATIONS | M | T | S | A | SB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLIMATISEURS INDIVIDUELS (SPLIT SYSTEM) |  |  |  |  |  |
| Unités intérieures : |  |  |  |  |  |
| - Mesure de la température et de l’hygrométrie. |  | X |  |  |  |
| - Vérification de l’encrassement du filtre avec nettoyage ou remplacement si nécessaire. |  | X |  |  |  |
| - Contrôle de l’évaporateur, avec nettoyage si nécessaire. (Vapeur recommandée). |  | X |  |  |  |
| - Pulvérisation d’un désinfectant fongicide et bactéricide |  | X |  |  |  |
| - Contrôle de l’évacuation des condensats. |  | X |  |  |  |
| - Nettoyage du bac si nécessaire. |  | X |  |  |  |
| - Additif d’un fongicide et bactéricide pour désinfection du bac. |  |  | X |  |  |
| - Contrôle du bon fonctionnement des régulations avec réglage des points de consigne si nécessaire. |  | X |  |  |  |
| - Vérification des connections électriques avec resserrage si nécessaire. |  |  | X |  |  |
| - Vérification générale du bon fonctionnement |  |  | X |  |  |
| Ventilateur : |  |  |  |  |  |
| - Dépoussiérage. |  |  |  | X |  |
| Unités extérieurs : |  |  |  |  |  |
| - Contrôle des pressions HP et BP. |  | X |  |  |  |
| - Vérifications des sécurités HP et BP. |  | X |  |  |  |
| - Vérification de l’étanchéité des circuits fréon. |  |  |  | X |  |
| - Appoint de fréon si nécessaire. |  |  |  |  | X |
| - Mesure des intensités absorbées. |  |  |  | X |  |
| - Mesure de l’isolement. |  |  |  | X |  |
| - Vérification des connections électriques avec resserrage si nécessaire. |  |  |  | X |  |
| - Nettoyage des condenseurs air si nécessaire. |  |  |  | X |  |
| - Contrôle des circuits électriques. |  |  |  | X |  |
| - Contrôle du bon fonctionnement de la régulation du ventilo convecteur. |  |  |  | X |  |
| - Vérification générale du bon fonctionnement. |  |  |  | X |  |
| - Application d’une peinture antirouille sur les parties métalliques oxydées et accessibles des groupes condenseurs. |  |  |  |  | X |
| - Vérification des fixations et de l’état des goulottes. |  |  |  | X |  |
| - Vérification des liaisons froide. |  |  |  | X |  |
| - Vérification des calorifuges. |  |  |  | X |  |

# ANNEXE 3 au RC : Modèle de fiche de suivi.

Split N° :

Evaporateur N° :					Condenseur N° :

| Marque : | Type : | N° de série : | Fréon : | Implantation : |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Site : | Bâtiment : | Bureau : |

VISITE D’ENTRETIEN PREVENTIVE (Année XXXX)

Trimestrielle             Semestrielle                Annuelle

| Gammes : | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unités intérieures : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mesure de la température et de l’hygrométrie. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vérification de l’encrassement du filtre avec nettoyage ou remplacement si nécessaire. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle de l’évaporateur, avec nettoyage si nécessaire. (Vapeur recommandée). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pulvérisation d’un désinfectant fongicide et bactéricide |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle de l’évacuation des condensats. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nettoyage du bac si nécessaire. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Additif d’un fongicide et bactéricide pour désinfection du bac. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle du bon fonctionnement des régulations avec réglage des points de consigne si nécessaire. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vérification des connections électriques avec resserrage si nécessaire. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vérification générale du bon fonctionnement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ventilateur : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dépoussiérage. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unités extérieurs : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle des pressions HP et BP. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vérifications des sécurités HP et BP. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vérification de l’étanchéité des circuits fréon. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Appoint de fréon si nécessaire. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mesure des intensités absorbées. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mesure de l’isolement. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vérification des connections électriques avec resserrage si nécessaire. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nettoyage des condenseurs air si nécessaire. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle des circuits électriques. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle du bon fonctionnement de la régulation du ventilo convecteur. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vérification générale du bon fonctionnement. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Application d’une peinture antirouille sur les parties métalliques oxydées et accessibles des groupes condenseurs. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vérification des fixations et de l’état des goulottes. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vérification des liaisons froide. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vérification des calorifuges. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*  Au lieu d’une croix, les jours d’interventions seront portés dans les cases grisonnées en face de l’action réalisées.

Interventions liées au fluide frigorigène

| Date : | Nature des interventions : | Fluide : | Volume récupérés : | Volume réintroduit : |
| --- | --- | --- | --- | --- |

NB : En plus du cahier de suivi, le titulaire devra fournir un BSDD (Bordereau de Suivi des Déchets Dangereux) en cas de remplacement des climatiseurs.

L’opération s’effectue sur la plateforme TrackDéchets.  Le Titulaire est donc obligatoirement tenu à tracer les BSDD et BSFF sous format électronique.