## BBX
Décomposition du prix global et forfaitaire
La liste des matériels définis dans le devis descriptif n'est en rien limitative et l'entrepreneur ne pourrait demander de supplément de prix pour l'installation de matériels nécessaires au bon fonctionnement ou à l'exploitation rationnelle de l'installation. (Les matériels sont données à titre indicatif. A charge à l'opérateur économique de procéder aux vérifications)
N° | Désignation | Unité | Qté | Prix Unitaire HT | Prix Total HT
1 | Lignes électriques CFO
|  | U | 1
1.1 | Ligne électrique d'alimentation depuis le TGBT 2 Gris du TDN SS2 CVC Groupe Froid N°1
Câble C2 Euroclasse minimum Cca-S2, d2,a2; FR(N1X6G3 ou câble C1 Euroclasse minimum B2ca-s1, d1, a1 ; FR-N1X1G1 Section minimale de 4x150mm2 +70mm2 cuivre adaptée au réglage de la valeur maximum du disjoncteur du départ au TGBT 250A.
| Ligne électrique d'alimentation depuis le TGBT 1 Blanc du TDN SS2 CVC Groupe Froid N°2 | U | 1
1.2 | Câble C2 Euroclasse minimum Cca-S2, d2,a2; FR(N1X6G3 ou câble C1 Euroclasse minimum B2ca-s1, d1, a1 ; FR-N1X1G1 , Section minimale de 4x150mm2 +70mm2 cuivre adaptée au réglage de la valeur maximum du disjoncteur du départ au TGBT 250A.
| Au départ du TDN SS2 CVC Groupe froid N°1, Ligne électrique d'alimentation de l'armoire de ventilation N°1 | U | 1
1.3 | Câble C2 Euroclasse minimum Cca-S2, d2,a2; FR(N1X6G3 ou câble C1 Euroclasse minimum B2ca-s1, d1, a1 ; FR-N1X1G1 , Section minimale de 4x2,5mm2 +2,5mm2 cuivre adaptée à la valeur maximum de l'interrupteur général 4x16A en tête de l'armoire du lot CVC.
| Au départ du TDN SS2 CVC Groupe froid N°2, Ligne électrique d'alimentation de l'armoire de ventilation N°2 | U | 1
1.4 | Câble C2 Euroclasse minimum Cca-S2, d2,a2; FR(N1X6G3 ou câble C1 Euroclasse minimum B2ca-s1, d1, a1 ; FR-N1X1G1 , Section minimale de 4x2,5mm2 +2,5mm2 cuivre adaptée à la valeur maximum de l'interrupteur général 4x16A en tête de l'armoire du lot CVC.
| Au départ du TDN SS2 CVC Groupe froid N°1, Ligne électrique d'alimentation de l'armoire du Groupe Froid N°1 | U | 1
1.5 | Câble C2 Euroclasse minimum Cca-S2, d2,a2; FR(N1X6G3 ou câble C1 Euroclasse minimum B2ca-s1, d1, a1 ; FR-N1X1G1 , Section minimale de 3x25mm2 +25mm2 cuivre adaptée à la valeur maximum de l'interrupteur général 3x64A en tête de l'armoire du Groupe Froid du lot CVC.
| Au départ du TDN SS2 CVC Groupe froid N°2, Ligne électrique d'alimentation de l'armoire du Groupe Froid N°2 | U | 1
1.6 | Câble C2 Euroclasse minimum Cca-S2, d2,a2; FR(N1X6G3 ou câble C1 Euroclasse minimum B2ca-s1, d1, a1 ; FR-N1X1G1 , Section minimale de 3x25mm2 +25mm2 cuivre adaptée à la valeur maximum de l'interrupteur général 3x64A en tête de l'armoire du Groupe Froid du lot CVC.
| Au départ du TDN SS2 CVC Groupe froid N°1, Ligne électrique d'alimentation de l'extracteur du local BBX | U | 1
1.7 | Câble C2 Euroclasse minimum Cca-S2, d2,a2; FR(N1X6G3 ou câble C1 Euroclasse minimum B2ca-s1, d1, a1 ; FR-N1X1G1 , Section minimale de 3x2,5mm2 cuivre adaptée à la valeur maximum de l'interrupteur général en tête du coffert de l'extracteur du lot CVC.
| Au départ du TDN SS2 CVC Groupe froid N°1, Ligne électrique d'alimentation du détecteur de fuite du local BBX | U | 1
1.8 | Câble C2 Euroclasse minimum Cca-S2, d2,a2; FR(N1X6G3 ou câble C1 Euroclasse minimum B2ca-s1, d1, a1 ; FR-N1X1G1 , Section minimale de 3x1,5mm2 cuivre adaptée à la valeur maximum de l'interrupteur général en tête du coffert de l'extracteur du lot CVC.
1.9 | Réalisation et fourniture des calculs caneco de l'ensemble des lignes quui sont à fournir et à mettre en œuvre selon descriptif du CCTP. | ens | 1
1.91 | Mise à jour des schémas des TGBT 2 Gris et TGBT 1 Blanc au format pdf et dwg. Mise à jour des 2 synoptiques CFO de distribution au format pdf et dwg. | ens | 1
Total HT lignes électriques CFO |  |  |  |  | 0
2 | Chemins de câbles percements cloisons & rebouchages CF
2.1 | Chemin de câble CFO de type dalle marine perforée de 600x50mm, y compris tous accessoires constructeurs de pose, pendards,liaison cuivre nu,,etc dans le Local du TGBT Blanc | ml
2.2 | Chemin de câble CFO de type dalle marine perforée de 400x50mm, y compris tous accessoires constructeurs de pose, pendards,liaison cuivre nu,,etc dans le Local vide sanitaire | ml
2.3 | Chemin de câble CFO de type dalle marine perforée de 200x50mm, y compris tous accessoires constructeurs de pose, pendards,liaison cuivre nu,,etc dans la circulation et le local BBX | ml
2.4 | Chemin de câble CFA de type dalle marine perforée de 100x50mm, y compris tous accessoires constructeurs de pose, pendards,liaison cuivre nu,,etc dans la circulation et le local BBX | ml
2.5 | Chemin de câble CFO de type dalle marine perforée et capoté de 300x50mm, y compris tous accessoires constructeurs de pose, pendards,liaison cuivre nu,,etc en extérieur jusqu'aux groupes de froids. | ml
2.6 | Mise en œuvre | ens | 1
2.7 | Mise à jour des plans de chemins de câbles au format pdf et dwg | ens | 1
Total HT Chemins de câbles percements cloisons & rebouchages CF |  |  |  |  | 0
3 | Tableaux divisionnaires
3.1 | Fourniture pose et raccordement d'un tableau de type prisma P TDN SS2 CVC Groupe froid N°1 | ens | 1
Equipe des départs demandés et réalisé selon descriptif du CCTP
3.2 | Fourniture pose et raccordement d'un tableau de type prisma P TDN SS2 CVC Groupe froid N°2 | ens | 1
Equipe des départs demandés et réalisé selon descriptif du CCTP
| Dépose du TD existant AES2-CVC-SRV | ens | 1
3.3 | Réalisation selon descriptif du CCTP, avec mise en attente de la ligne dans le f-plafond du local BBX.
3.4 | Mise à jour du schéma du TDN SS2 01G au format pdf et dwg | ens | 1
3.5 | Création des schémas des 2 nouveaus TDN SS2 CVC Groupe Froid N°1 et N°2 au format pdf et dwg. | ens | 1
Total HT Tableaux divisionnaires |  |  |  |  | 0
4 | Lignes electriques CFA
4.1 | Ligne électrique CFA depuis le coffret GTC SS2 EL01 jusque dans le TDN SS2 CVC Groupe froid N°1 | ml
Câble SYT9 15paires
4.2 | Ligne électrique CFA depuis le coffret GTC SS2 EL02 jusque dans le TDN SS2 CVC Groupe froid N°2 | ml
Câble SYT9 15paires
4.3 | Ligne électrique CFA depuis le TDN SS2 CVC Groupe froid N°1 jusque dans l'armoire électrique de ventilation CIATRONIC MAGISTER22 CW 078, N°1 | ml
Câble SYT9 3paires
4.4 | Ligne électrique CFA depuis le TDN SS2 CVC Groupe froid N°2 jusque dans l'armoire électrique de ventilation CIATRONIC MAGISTER22 CW 078, N°2 | ml
Câble SYT9 3paires
4.5 | Ligne électrique CFA depuis le TDN SS2 CVC Groupe froid N°1 jusque dans l'armoire électrique du Groupe Froid Aquaciat LD 0300R, N°1 | ml
Câble SYT9 3paires
4.6 | Ligne électrique CFA depuis le TDN SS2 CVC Groupe froid N°2 jusque dans l'armoire électrique du Groupe Froid Aquaciat LD 0300R, N°2 | ml
Câble SYT9 3paires
4.7 | Ligne électrique CFA depuis le TDN SS2 CVC Groupe froid N°1 jusque dans le boitier d'alim du détecteur de fuite. | ml
Câble SYT9 3paires
Total HT Lignes electriques CFA |  |  |  |  | 0
5 | Automates ABB et supervision GTC ISISUITE
Coffret GTC SS2 EL01
5.1 | Fourniture et ajout d'un module de 32 entrées DI524, avec son embase, ajout des bornes WAGO et réalisation du câblage interne des 2 entrées. | ens | 1
Coffret GTC SS2 EL02
5.2 | Fourniture et ajout d'un module de 32 entrées DI524, avec son embase, ajout des bornes WAGO et réalisation du câblage interne des 2 entrées. | ens | 1
5.3 | Créalisation du câblage de tous les points demandés, programmation dans les 2 automates ABB, mise en service et essais exhaustifs en présence du MOA. | ens | 1
Supervision ISISUITE
5.4 | Programmation de tous les points d'étas, d'alarmes, autres types de points à remonter sur le système de supervision ISISUITE, mise à jour des images existantes des TGBT 2 Gris et TGBT 1 Blanc avesc les points des 2 tiroirs ajoutés. Mise en service et essais exhaustifs en présence du MOA. | ens | 1
5.5 | Mise à jour des schémas du coffret GTC SS2 EL01 et du coffret GTC SS2 EL02 au format pdf et dwg. Mise en place d'un exemplaire papier dans chaque coffret GTC. | ens | 1
Total HT Lignes electriques CFA |  |  |  |  | 0
6 | IDENTIFICATIONS ETIQUETAGES et DOE
Identifications
6.1 | Etiquetage de tous les câbles CFO, de tous les câbles CFA, de tous les fils, aux deux extrémités de façon inaltérable, "charte étiquettes du CHU". De toutes les bornes CFO et CFA, de tous les borniers CFO et CFA de tous les coffrets GTC existants, des nouveaux TDN créés. | ens | 1
6.2 | DOE
| Fourniture d'un DOE complet selon la liste des éléments énumèrés dans le CCTP. | ens | 1
Total HT IDENTIFICATIONS ETIQUETAGES et DOE |  |  |  |  | 0
4 | DEPOSE ET EVACUATION MATERIEL
| Dépose de tous les réseaux de climatisation et du materiel non réutilisés | ens | 1
Total HT Dépose et évacuation du matériel non utilisé |  |  |  |  | 0
RECAPITULATIF
Lignes electriques CFO |  |  |  |  | 0
Chemins de câbles percements cloisons et rebouchage CF |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Tableaux Divisionnaires | 0
|  |  |  | Lignes électriques CFA | 0
|  |  |  | Automates ABB et Supervision ISISUITE | 0
IDENTIFICATIONS ETIQUETAGES et DOE |  |  |  |  | 0
MONTANT TOTAL HT
MONTANT TVA A 20,00 %
MONTANT TOTAL TTC