## ANNEXE N°2
Maintenance des groupes électrogènes des sites de Saint-Antoine – Tenon - Trousseau – Rothschild – La Roche Guyon du Groupe hospitalo-universitaire AP-HP. Sorbonne Université
Consultation n°APHPSU26-012 du 07/04/2026
Annexe n°2
Gamme de Maintenance Groupes Electrogènes
Détail | Site | Périodicité
Partie Mécanique
Contrôle de l'Aspect Général du Matériel
Relevé des anomalies et notamment inspection visuelle des tuyauteries, recherche de fuite… | Tous | Mensuelle
Resserrage de la boulonnerie apparente, telle que portes de visites... | Tous | Annuelle
Vérification de la tension des courroies. | Tous | Annuelle
Analyse d'huile tous les ans pour chaque groupe | Tous | Annuelle
Contrôle des niveaux : - Huile moteur - Pompe à injection - Régulateur de vitesse - Turbocompresseur | Tous | Mensuelle
Appoint, si nécessaire. | Tous | Mensuelle
Graissage suivant préconisation du Constructeur. | Tous | Annuelle
Vidange tous les ans du moteur avec échange des cartouches filtrantes (hors filtres à air) | Tous | Annuelle
Contrôle du jeu des culbuteurs suivant préconisations constructeur et réglage, si nécessaire. | Tous | Annuelle
Contrôle des auxiliaires équipant le moteur : - Libre rotation du turbocompresseur. | Tous | Annuelle
- Préchauffage eau et huile. | Tous | Mensuelle
- Appareils de sécurité. | Tous | Annuelle
- Démarreurs. | Tous | Annuelle
Circuit de Gasoil
Vérification de l'étanchéité des circuits. | Tous | Mensuelle
Contrôle du niveau de fuel sur le journalier + cuve principale | Tous | Mensuelle
Contrôle du bon fonctionnement des jauges et de la pompe de transfère combustible. | Tous | Annuelle
Nettoyage du filtre gasoil arrivée cuve journalière | Tous | Annuelle
Contrôle du bon fonctionnement des vannes pompier et police (Test de fonctionnement, lubrification des axes, état général de corrosion, signalisation…) | Tous | Annuelle
Purge de l'ensemble des canalisations. | Tous | Annuelle
Contrôle et réglage de l’injection suivant préconisations constructeur. | Tous | Annuelle
Contrôle de l'accouplement de la pompe d'injection. | Tous | Annuelle
Réfrigération
Contrôle du fonctionnement du système de refroidissement. | Tous | Mensuelle
Contrôle des niveaux liquide de refroidissement et appoint si necessaire | Tous | Mensuelle
Contrôle de la concentration en antigel. | Tous | Annuelle
Réglage des thermostats de commande et des résistances de préchauffage. | Tous | Annuelle
Purge des canalisations. | Tous | Annuelle
Contrôle de l'état des durits. | Tous | Annuelle
Contrôle de propreté du nid d'abeille du radiateur ou aérorefroidisseur. | Tous | Mensuelle
Remplacement du circuit de refroidissement | Tous | Quadriennale
Analyse d'eau de chaque circuit tous les ans | Tous | Annuelle
Air Comprimé |  | Annuelle
Vidange du compresseur (tous les ans). | Tous | Annuelle
Purge du réservoir | Tous | Mensuelle
Contrôle des courroies d'entraînement (si nécessaire). | Tous | Annuelle
Contrôle de l'étanchéité des bouteilles d'air. | Tous | Annuelle
Contrôle des pressions. | Tous | Mensuelle
Contrôle des intensités moteur electrique | Tous | Annuelle
Partie Electrique |  | Annuelle
Batterie et Chargeur |  | Annuelle
Contrôle de charge. | Tous | Mensuelle
Nettoyage des bornes et désulfatage. | Tous | Annuelle
Vérification des niveaux de l'électrolyte. | Tous | Annuelle
Contrôle de l'intensité de charge. | Tous | Mensuelle
Vérification du passage automatique : - Charge entretien. - Charge rapide. | Tous | Annuelle
Remplacement des batteries de relayage et des automates | Tous | Quadriennale
Remplacement des batteries des groupes électrogènes | Tous | Quadriennale
Alternateur |  | Annuelle
Vérification du serrage des connexions. | Tous | Annuelle
Vérification du régulateur et ajustage de la tension. | Tous | Annuelle
Nettoyage des ouïes de ventilation. | Tous | Annuelle
Graissage des roulements suivant périodicité du constructeur. | Tous | Annuelle
Armoire Electrique, Automate et Auxiliaire |  | Annuelle
Vérification du serrage des connexions. | Tous | Annuelle
Contrôle thermographie des parties électriques sur les armoires de commande GE | Tous | Annuelle
Essais des sécurités armoire. | Tous | Annuelle
Sécurités moteur : - Pression huile. - Température eau. - Survitesse. | Tous | Mensuelle
Nettoyage et dépoussiérage des appareils. | Tous | Annuelle
Contrôle des temporisations et réglage, si nécessaire. | Tous | Annuelle
Remplacement des ampoules de voyants, si nécessaire. | Tous | Mensuelle
Sauvegarde et purges des automates | Tous | Annuelle
Essais |  | Annuelle
Essais des différents systèmes de démarrage. | Tous | Annuelle
Essais et contrôle des arrêts d'urgence et des sécurités moteur. | Tous | Annuelle
Essais et contrôle du marche ou crève sur chaque groupe | Tous | Annuelle
Contrôle des paramètres d'auxiliaires. | Tous | Annuelle
Essais d'automatisme et de couplage éventuel. | Tous | Annuelle
Essais en charge pendant une heure. | Tous | 10 fois dans l'année
Essais en charge pendant 4 heures | Tous | 2 fois dans l'année
Quadriennalle |  | Annuelle
Remplacement filtre à air | Tous | Quadriennale
Contrôle et réglage des jeux de soupapes | Tous | Quadriennale
Visite endoscopique des cylindres | Uniquement Cummins et Mitsubishi | Quadriennale
Contrôle visuel des turbos | Tous | Quadriennale
Remplacement des durits moteur et remplacement des capsules thermostatiques, | Tous | Quadriennale
Remplacement du liquide de refroidissement (voir Annexe n°3 : tableau des capacités par GE) | Tous | Quadriennale
Remplacement de la resistance de pré-chauffage et du circulateur | Tous | Quadriennale
Remplacement des Dilatoflex | Tous | Quadriennale
Remplacement de l’ensemble des flexibles | Tous | Quadriennale
Nettoyage du radiateur | Tous | Quadriennale
Remplacement du clapet anti-retour sur compresseur air | Tous | Quadriennale
Remplacement du filtres à air sur compresseur air | Tous | Quadriennale
Remplacement de la pile de l’automate | Tous | Quadriennale
Remplacement des batteries de démarrage | Tous | Quadriennale
Remplacement des batteries de relayage | Tous | Quadriennale
Il est à noter que l'ensemble des prestations sont à inclure dans la base forfaitaire, hors décennales groupes Cummins qui feront l'objet d'un déclenchement de la part de l'hôpital par l'émission d'un bon de commande