## PdG
MARCHE PUBLIC DE SERVICES
OPERATION
Accord-cadre de fournitures et de maintenances hydrauliques et hydro-électriques pour les équipements eau et assainissement de la CCI Amiens-Picardie
Breilly II
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES FORFAITAIRES
Pouvoir adjudicateur
Etablissement public de l'Etat
JANVIER 2026 - VERSION 4

## Liste
Réf. Prix | Quantité | SITE | OUVRAGE | SOUS-OUVRAGE | EQUIPEMENT | MARQUE (Marque indiquée à titre de référence, les équivalences sont acceptées, sauf lorsque la pièce doit être strictement compatible avec un équipement existant) | N° SERIE | TYPE | PUISSANCE INSTALLEE en kW | AUTRES CARACTERISTIQUES | DATE D'INSTALLATION | OBSERVATIONS | Prix unitaire (€HT) | Prix total (€HT)
CAPTAGE DE BREILLY I : FORFAIT POUR REMPLACEMENT A L'IDENTIQUE OU DE MARQUE EQUIVALENTE (Maintenance de niveau 4 ou 5)
BRI_00 | 2 | BREILLY I |  | Forfait de diagnostic sur 1 pompe de forage | [9 empty] | 0
BRI_01 | 2 | BREILLY I |  | Forfait de diagnostic sur 1 variateur de fréquence | [9 empty] | 0
BRI_02 | 1 | BREILLY I | PUITS 1 | Anti-bélier | Ballon | CHARLATTE |  |  |  | 1 000 L | 2003 | Montage horizontal |  | 0
BRI_05 | 1 | BREILLY I | PUITS 1 | Captage | Pompe n°1 | GRUNDFOS |  | SP 160-6-A | 75 | Q 160 m3/h HMT 115 mCE Pompe immergée multicellullaire Pompe et roues en inox304 | 2004 |  |  | 0
BRI_06 | 1 | BREILLY I | PUITS 1 | Captage | Tuyau de refoulement Pompe n°1 | WELLMASTER |  | WELLMASTER 250 6 pouces |  | Env 45 m | 2004 | Certificat ACS non valide A remplacer le moment venu par un autre matériau |  | 0
BRI_09 | 1 | BREILLY I | PUITS 1 | Chloration | Manomètre |  |  |  |  | 0 - 16 bars |  | Injection chlore au refoulement |  | 0
BRI_10 | 1 | BREILLY I | PUITS 1 | Electricité | Variateur de fréquence Pompe n°1 | DANFOSS |  | VLT AQUADRIVE |  | FC202 - 177 A | 2018 | Variateur 90 kW |  | 0
BRI_12 | 1 | BREILLY I | PUITS 1 | Instrumentation | Transmetteur de niveau pour forage | JUMO | 987882-003 | 4390 - 242 |  | Régulation (Automatisation de démarrage des pompes 1 et 2) Etendue de mesure : 0 - 20 mCE | 2004 |  |  | 0
BRI_13 | 1 | BREILLY I | PUITS 1 | Instrumentation | Détecteur de niveau résistif | BAMO |  |  |  | compris relais amplificateur | 2004 | Profondeur forage env 45 m |  | 0
BRI_14 | 1 | BREILLY I | PUITS 1 | Instrumentation | Mesure de pression | DANFOSS |  |  |  | compris transmetteur | 2004 |  |  | 0
BRI_16 | 1 | BREILLY I | PUITS 2 | Anti-bélier | Ballon | CHARLATTE |  |  |  | 1 000 L | 2003 | Montage horizontal |  | 0
BRI_22 | 1 | BREILLY I | PUITS 2 | Chloration | Surpresseur d'eau | GRUNDFOS | 96447696 / 96446922?? | CR3-17 | 1.5 | Q 3 m3/h HMT 82,8 mCE Centrifuge multicellulaire verticale | 2004 | CRI-3? |  | 0
BRI_24 | 1 | BREILLY I | PUITS 2 | Electricité | Variateur de fréquence Pompe n°4 | DANFOSS |  | VLT AQUADRIVE |  | FC202 - 177 A | 2020 | Variateur 90 kW |  | 0
CAPTAGE DE BREILLY II : FORFAIT POUR REMPLACEMENT A L'IDENTIQUE OU DE MARQUE EQUIVALENTE (Maintenance de niveau 4 ou 5)
BRII_01 | 1 | BREILLY II |  | Forfait de diagnostic sur 1 variateur de fréquence | [9 empty] | 0
BRII_02 | 1 | BREILLY II | FORAGE 1 | Captage | Pompe n°1 (A) | GRUNDFOS |  | SP 160-7-A | 92 | Q 160 m3/h - HMT 127 mCE | 2019 | Tube d'exhaure GWE EcoConnect 6'' Moteur 8'' |  | 0
BRII_03 | 1 | BREILLY II | FORAGE 1 | Electricité | Variateur de fréquence pour pompe n°1 (A) | DANFOSS |  | VLT AQUADRIVE |  | Variateur 110 kW | 2019 |  |  | 0
BRII_04 | 1 | BREILLY II | FORAGE 1 | Instrumentation | Transmetteur de niveau pour forage | Inconnu |  | Analogique 4-20 mA |  |  | 2019 | Profondeur forage env 30 m |  | 0
BRII_13 | 1 | BREILLY II | FORAGE 1 | Local électrique | Extracteur d'air chaud | France Air |  |  | Inconnu |  | 2019 |  |  | 0
CAPTAGE DE LONGPRE : FORFAIT POUR REMPLACEMENT A L'IDENTIQUE OU DE MARQUE EQUIVALENTE (Maintenance de niveau 4 ou 5)
LO_00 | 1 | LONGPRE |  | Forfait de diagnostic sur la pompe n°1 | [9 empty] | 0
LO_02 | 1 | LONGPRE |  | Forfait de diagnostic sur la pompe n°3 | [9 empty] | 0
LO_03 | 1 | LONGPRE |  | Forfait de diagnostic sur la pompe n°4 | [9 empty] | 0
LO_04 | 1 | LONGPRE |  | Forfait de diagnostic sur la pompe n°5 | [9 empty] | 0
LO_05 | 1 | LONGPRE |  | Forfait de diagnostic sur la pompe n°6 | [9 empty] | 0
LO_06 | 1 | LONGPRE |  | Forfait de diagnostic sur 1 variateur de fréquence | [9 empty] | 0
LO_07 | 1 | LONGPRE | CAPTAGE | PUITS 1 | Pompe n°1 - groupe | KSB/ABB | 1-T11-646193 / 9973154249-000100-01 | UPA 250B-250/5E / ?? | 110 | Dia ref : 300 mm |  | Pompe centrifuge immergée / Moteur 2902 tr/mn |  | 0
LO_09 | 1 | LONGPRE | CAPTAGE | PUITS 2 | Pompe n°3 - groupe | GUINARD / E.Electric Company Belgium | ? / 202002651001 | ? / MOV110B4T250PI-IE3 | 110 | Moteur IP23 / 610 kg Dia ref 400 mm |  | Pompe verticale centrifuge immergée sur ligne d'arbre / Moteur 1480 tr/mn - B5 - 660/600/550 - arbre 75*140 mm - Montage V1 - Roulements 7317 + 6317 |  | 0
LO_10 | 1 | LONGPRE | CAPTAGE | PUITS 2 | Pompe n°4 - groupe | GUINARD / Atelier d'Orléans (Compagnie Générale d'Electricité) |  |  | 110 | Dia ref 400 mm |  | Pompe verticale centrifuge immergée sur ligne d'arbre / Moteur 1460 tr/mn |  | 0
LO_11 | 1 | LONGPRE | CAPTAGE | PUITS 2 | Pompe n°5 - groupe | KSB |  |  | 90 | Dia ref 300 mm |  | Pompe centrifuge immergée / Moteur 2915 tr/mn |  | 0
LO_12 | 1 | LONGPRE | CAPTAGE | PUITS 2 | Pompe n°6 - groupe | GUINARD / Leroy Somer | ? / 122601/01 | ? / P200LP-T | 55 | Dia ref 300 mm | Moteur 1994 | Pompe verticale centrifuge immergée sur ligne d'arbre / Moteur 2950 tr/mn - Roulements 6313 C3 + 6212ZC3 |  | 0
LO_13 | 1 | LONGPRE | CAPTAGE | Instrumentation | Capteur de pression | inconnu |  | Pressostat |  | sur refoulement pompes n°2,3 et 4 |  | 3 capteurs dont 1 HS |  | 0
LO_16 | 1 | LONGPRE | LOCAL TECHNIQUE | Electricité | Démarreur pour pompe n°2 |  |  |  | 93 |  |  |  |  | 0
LO_23 | 1 | LONGPRE | LOCAL TECHNIQUE | Electricité | Filtre de sortie variateurs | DANFOSS | 000159-091 | MCC 101 - 130B3185 |  |  |  | pour VF Danfoss 90 et 100 kW |  | 0
POSTE DE RELEVEMENT BOASSO GLOBAL : FORFAIT POUR REMPLACEMENT A L'IDENTIQUE OU DE MARQUE EQUIVALENTE (Maintenance de niveau 4 ou 5)
PRBG_00 | 1 | PRBG | BOASSO GLOBAL | Forfait de diagnostic sur 1 pompe | [9 empty] | 0
PRBG_01 | 1 | PRBG | BOASSO GLOBAL | Relèvement | Pompe n°1 | FLYGT | 0780134 | CP 3152.181 | 9 | IP68 |  | Profondeur : 6 m |  | 0
POSTE DE RELEVEMENT YNSECT : FORFAIT POUR REMPLACEMENT A L'IDENTIQUE OU DE MARQUE EQUIVALENTE (Maintenance de niveau 4 ou 5)
PRYN_00 | 1 | PRYN | YNSECT | Forfait de diagnostic sur 1 pompe | [9 empty] | 0
PRYN_02 | 1 | PRYN | YNSECT | Relèvement | Pompe n°1 | GRUNDFOS | 9922744010000001 | SLV.80.100.60.2.51D.C.Z | 6 | Qmax 96 m3/h - HMTmax 26,5 mCE 1 pompe 54 m3/h HMT 12,5 mCE 2 pompes : Q 82 m3/h - HMT 17 mCE dont Hgéo 9 mCE | 2019 | Fonctionnement 1 pompe 55 m3/h Fonctionnement 2 pompes en parallèle 80 m3/h |  | 0
STATION D'EPURATION : FORFAIT POUR REMPLACEMENT A L'IDENTIQUE OU DE MARQUE EQUIVALENTE (Maintenance de niveau 4 ou 5)
STEPBT_00 | 1 | STEP | 01-BASSIN TAMPON | Forfait de diagnostic sur 1 pompe de relèvement en tête | [9 empty] | 0
STEPBT_01 | 1 | STEP | 01-BASSIN TAMPON | Forfait de diagnostic sur 1 pompe vidange BT | [9 empty] | 0
STEPBT_02 | 1 | STEP | 01-BASSIN TAMPON | Forfait de diagnostic sur 1 hydroéjecteur | [9 empty] | 0
STEPBT_03 | 1 | STEP | 01-BASSIN TAMPON | Forfait de diagnostic sur 1 variateur de fréquence | [9 empty] | 0
STEPBT_09 | 1 | STEP | 01-BASSIN TAMPON | Poste de relèvement en tête | Pompe n°2 | KSB |  | KRT.F 100-250/74 UG - 249 | 7.5 | Q 130 m3/h HMT 12 mCE dont géo 3,1 m | 2002 |  |  | 0
STEPBT_12 | 1 | STEP | 01-BASSIN TAMPON | Instrumentation | Sonde US Pompe PR tête | Milltronics |  | SIEMENS HYDRORANGER |  |  |  | Compris affichage déporté |  | 0
STEPBT_14 | 1 | STEP | 01-BASSIN TAMPON | Instrumentation | Sonde US bassin tampon | Milltronics | [5 empty] | Compris affichage déporté |  | 0
STEPBT_16 | 1 | STEP | 01-BASSIN TAMPON | Instrumentation | mesure pH bassin tampon | [6 empty] | Hors service |  | 0
STEPBT_21 | 1 | STEP | 01-BASSIN TAMPON | Agitation | Hydroéjecteur n°1 | KSB |  | AMAJET. VX 100-260/114 UG | 11.8 | avec aspiration d'air Q 160 m3/h | 2023 |  |  | 0
STEPBT_23 | 1 | STEP | 01-BASSIN TAMPON | Poste de relèvement vidange BT | Pompe n°5 | KSB |  | KRT.F 100-250/74 UG - 237 | 7.5 | Q 130 m3/h HMT 5 mCE dont géo 3,1 m | 2002 | Profondeur BT : 5 m |  | 0
STEPBT_24 | 1 | STEP | 01-BASSIN TAMPON | Electricité | Variateur de fréquence Pompe n°5 | DANFOSS |  | VLT 6000 HVAC |  |  | 2002 |  |  | 0
STEPDES_00 | 1 | STEP | 03-DESSABLEUR-DESHUILEUR | Forfait de diagnostic sur le classificateur | [9 empty] | 0
STEPDES_05 | 1 | STEP | 03-DESSABLEUR-DESHUILEUR | Classificateur | Moteur | NORD REDUCTEUR | 32211000 /13915727 | SK 71S/4 | 0.25 |  | 2011 |  |  | 0
STEPDES_08 | 1 | STEP | 03-DESSABLEUR-DESHUILEUR | Déshuileur | Réducteur | SEW USOCOME | 05.1936348601.0001.14 | SA77 R37 DFR63M4 | 0.18 | 0,1 tr/mn ; arbre d'entrainement dia 50 mm en inox 304L Support motorisation : alu5084 Palier flasque à billes avec graisseur pour arbre dia 50 mm | 2014 | 1270 Nm tr/mn 1320/0,25 |  | 0
STEPDES_09 | 1 | STEP | 03-DESSABLEUR-DESHUILEUR | Déshuileur | Moteur | SEW USOCOME | 05.1971967701.0001.14 | SA77 R37 | 0.18 | 0,1 tr/mn ; arbre d'entrainement dia 50 mm en inox 304L Support motorisation : alu5084 Palier flasque à billes avec graisseur pour arbre dia 50 mm | 2014 | tr/mn 1320/1620 |  | 0
STEPDEC_00 | 1 | STEP | 04-DECANTEUR PRIMAIRE | Forfait de diagnostic sur le pont racleur (Entrainement) | [9 empty] | 0
STEPDEC_02 | 1 | STEP | 04-DECANTEUR PRIMAIRE | Forfait de diagnostic sur 1 pompe à boues primaires | [9 empty] | 0
STEPDEC_04 | 1 | STEP | 04-DECANTEUR PRIMAIRE | Décanteur primaire | Motoréducteur | Sew-Usocome |  | R67 |  |  | 2006 | Double réducteur |  | 0
STEPDEC_09 | 1 | STEP | 04-DECANTEUR PRIMAIRE | Décanteur primaire | Pompe n°1 boues primaires | SULZER |  | XFP 80C CB 1.4 PE 22/4C50 | 2.2 | Roue fonte 175 mm Coulisseau ABS/FLYGT DN80 compris | 2025 | Poste accolée au décanteur |  | 0
STEPFB_00 | 1 | STEP | 06-FILTRE BACTERIEN | Forfait de diagnostic sur 1 pompe | [9 empty] | 0
STEPFB_03 | 1 | STEP | 06-FILTRE BACTERIEN | Poste de relèvement intermédiaire | Pompe n°3 PR STEP | XYLEM |  | NP3127 MT3 roue 437 | 5.9 | Démarrage direct |  |  |  | 0
STEPFB_05 | 1 | STEP | 06-FILTRE BACTERIEN | Instrumentation | Poires de niveau PR STEP | [8 empty] | 0
STEPBA_00 | 1 | STEP | 07-BASSIN D'AERATION | Forfait de diagnostic sur 1 agitateur | [9 empty] | 0
STEPBA_01 | 1 | STEP | 07-BASSIN D'AERATION | Forfait de diagnostic sur 1 turbine (Motoréducteur) | [9 empty] | 0
STEPBA_04 | 1 | STEP | 07-BASSIN D'AERATION | Aération | Turbine n°1 Rotor | Inconnu |  |  |  |  | 2024 |  |  | 0
STEPBA_06 | 1 | STEP | 07-BASSIN D'AERATION | Aération | Turbine n°1 : jupe | Inconnu | [7 empty] | 0
STEPBA_09 | 1 | STEP | 07-BASSIN D'AERATION | Aération | Turbine n°2 : jupe | Inconnu | [7 empty] | 0
STEPBA_11 | 1 | STEP | 07-BASSIN D'AERATION | Injection Al(SO4)2 | Pompe doseuse n°1 | MILTON ROY | série G | [6 empty] | 0
STEPCLA_01 | 1 | STEP | 08-CLARIFICATEUR | Forfait de diagnostic sur le pont racleur (Pivot central) | [9 empty] | 0
STEPCLA_02 | 1 | STEP | 08-CLARIFICATEUR | Forfait de diagnostic sur le racleur du dégazeur (Motoréducteur) | [9 empty] | 0
STEPCLA_04 | 1 | STEP | 08-CLARIFICATEUR | Clarificateur | Motoréducteur | SEW USOCOME |  | R77 à arbre sortant | 0.25 |  | 2012 |  |  | 0
STEPCLA_12 | 1 | STEP | 08-CLARIFICATEUR | Clarificateur | Brosse de goulotte périphérique | COMEORN |  | Brosse poils Nylon en U sur 3 côtés, sur bras articulé |  |  | 2012 |  |  | 0
STEPCLA_15 | 1 | STEP | 08-CLARIFICATEUR | Dégazeur | Motoréducteur | SEW USOCOME | SA67 R37 |  | 0.12 | 0,2 tr/mn Support motorisation : alu5084 | 2013 | Changement arbre/clavette/rondelle/support + maintenance double réducteur en 2017 |  | 0
STEPPBO_00 | 1 | STEP | 09-PUITS A BOUES | Forfait de diagnostic sur 1 pompe de recirculation | [9 empty] | 0
STEPPBO_01 | 1 | STEP | 09-PUITS A BOUES | Forfait de diagnostic sur 1 pompe de d'extraction | [9 empty] | 0
STEPPBO_02 | 1 | STEP | 09-PUITS A BOUES | Poste de recirculation | Pompe n°1 de recirculation | XYLEM | 1240446 | NP 3127.181 LT3 - 422 21-10-4AL-W | 4.7 | Q 225 m3/h HMT 2,7 m dont géo 1,8 m | 2012 |  |  | 0
STEPPBO_04 | 1 | STEP | 09-PUITS A BOUES | Poste de recirculation | Pompe n°1 d'extraction des boues | XYLEM | 1260453 | N 3102.181 MT3 - 464 18-11-4AL-W | 3.1 | Q 40 m3/h HMT 4,6 m dont géo 2,8 m | 2012 |  |  | 0
STEPCEN_00 | 1 | STEP | 10-CENTRIFUGEUSE | Forfait de diagnostic sur 1 pompe d'extraction des boues (du silo) | [9 empty] | 0
STEPCEN_01 | 1 | STEP | 10-CENTRIFUGEUSE | Forfait de diagnostic sur la vis convoyeuse sous centrifugeuse (Motoréducteur) | [9 empty] | 0
STEPCEN_02 | 1 | STEP | 10-CENTRIFUGEUSE | Forfait de diagnostic sur la vis convoyeuse vers benne à boues (Motoréducteur) | [9 empty] | 0
STEPCEN_03 | 1 | STEP | 10-CENTRIFUGEUSE | Alimentation | Pompe n°1 d'extraction des boues (du silo) | SEEPEX | 244757 | BN 35-6L / A1-C1-C6-F0-GA-X | 7.5 | Poids : 325 kg av motovariateur Q 30 m3/h (8 - 39) P 2 bars | 2011 |  |  | 0
STEPCEN_08 | 1 | STEP | 10-CENTRIFUGEUSE | Convoyage des boues | Motoréducteur vis convoyeuse | NORDREDUCTEUR | 43212097 / 13018221 | SK 2282AFB - 80S/4 KB DR | 0.55 | A arbres parallèles monobloc | 2011 |  |  | 0
STEPCEN_10 | 1 | STEP | 10-CENTRIFUGEUSE | Electricité | Variateur de fréquence n°1 | ANDRITZ |  | VACON | 7.5 | pour centrifugeuse |  | DANFOSS |  | 0
STEPCEN_13 | 1 | STEP | 10-CENTRIFUGEUSE | Station polymère | Pompe n°2 polymère | MILTON ROY |  | GA45V4H3V VARIPULSE | 0.12 | Q 50 l/h P 10 bars | 2010 | non alimenté (Secours) |  | 0
|  | STEP | 11-ATELIER | [10 empty] | 0
STEPUV_05 | 1 | STEP | 13-TRAITEMENT UV - CANAL DE COMPTAGE | Traitement UV | Vanne pneumatique | [8 empty] | 0
STEPPRET_00 | 1 | STEP | 14-STATION DE RELEVEMENT EAUX TRAITEES | Forfait de diagnostic sur 1 pompe | [9 empty] | 0
STEPPRET_01 | 1 | STEP | 14-STATION DE RELEVEMENT EAUX TRAITEES | Forfait de diagnostic sur 1 variateur de fréquence | [9 empty] | 0
STEPPRET_03 | 1 | STEP | 14-STATION DE RELEVEMENT EAUX TRAITEES | PR eaux traitées | Variateur de fréquence pompe n°1 | DANFOSS VLT AQUADRIVE | 012911G200 | FC-202P45KT4P55H1 |  |  | 2025 |  |  | 0
STEPBEQ_00 | 1 | STEP | 15-BASSIN D'EQUILIBRE | Automatisme | Télésurveillance | SOFREL S50 |  |  |  | compris programmation |  | A modifier en S4W |  | 0
STEPBEP_00 | 1 | STEP | 16-BASSIN EAUX PLUVIALES | Forfait de diagnostic sur la pompe | [9 empty] | 0
STEPPTE_00 | 1 | STEP | 17-POSTE TOUTES EAUX | Forfait de diagnostic sur 1 pompe | [9 empty] | 0
STEPPTE_01 | 1 | STEP | 17-POSTE TOUTES EAUX | Poste toutes eaux | Pompe n°1 | FLYGT |  | N 3085 | 2 | Q 30 m3/h HMT env 8 mCE | 2009 |  |  | 0
|  | STEP | 18-POSTE EID | Poste eau industrielle | [7 empty] | Abandonné |  | 0
STEPBRE_00 | 1 | STEP | 19-BASSIN DE RETENTION | Forfait de diagnostic sur la pompe | [9 empty] | 0
STEPBRE_01 | 1 | STEP | 19-BASSIN DE RETENTION | Relèvement | Pompe de vidange | GRUNDFOS |  | AP50 |  |  | 2021 | bassin partagé METEX/CCI Volume 500 m3 TP PR eaux traitées |  | 0
Coefficient de majoration sur le prix unitaire pour intervention urgente (CCTP chapitre 4.1.3)
Coefficient de minoration ou majoration sur le prix du fabricant pour réparation en atelier (CCTP chapitre 4.1.5) | 20
Coefficient de minoration ou majoration sur le prix du fabricant pour réparation en atelier (CCTP chapitre 5.1)