## TGBT
ID TGBT | Emplacement | Nb de départs tiroirs débrochables manivelle |  | Nb de départs tiroirs débrochables glissières |  | Observations
P1A | Mantout |  |  | 3 Départs | 3 départs Bât SAMU - Schneider NSX160F | Des graissages et dépoussiérages peuven sur les organes débrochables selon la possibilité de coupure en aval
Bât Mantout Energie - Schneider NSX160F
Ascenseur Larrey CO5 - Schneider NSX160F
P1B | Mantout |  |  | 5 Départs | Chaudière Biomasse - Schneider NSX160F | Des graissages et dépoussiérages sur les organes débrochables selon la possibilité de coupure en aval
Auxiliaire GE - Schneider NSX160F
TG SAMU - Schneider NSX160F
Armoire chaufferie mixte - Scneider NSX160F
Bât EFS + syndicats - Schneider NSX250F
P3A | Larrey A & C |  | TGS Larrey A-C - Schneider NSX400F | 9 Départs | Colonne Larrey A Axe 2 - Schneider NSX160F | Des graissages et dépoussiérages sur les organes débrochables selon la possibilité de coupure en aval
|  |  | TP Radio - Schneider NSX630F |  | Colonne Larrey C Axe 5 - Schneider NSX160F
|  |  | Inverseur P3 - Schneider NS1600NA |  | CTA A6 Axe 2 - Schneider NSX160F
|  | 3 Départs |  |  | Ascenseur 15/16 - Schneider NSX160F
Modulaire addictologie - Schneider NSX100F
PABX - Schneider NSX100F
Services techniques - Schneider NSX100F
Polyclinique médicale - Schneider NSX100F
Alim ASI1 réseau 1 - Schneider NSX100F
P3B | Larrey A & C | 2 Départs | SAU - Schneider NSX400F | 10 Départs | Colonne Larrey A AXE 4 - Schneider NSX160F | Des graissages et dépoussiérages sur les organes débrochables selon la possibilité de coupure en aval
|  |  | TD Radio Larrey - Schneider NSX630F |  | Colonne AXE 5 - Schneider NSX100F
Alim ASI2 réseau 2 - Schneider NSX100F
Batterie de condo - Schneider NSX250F
Colonne Larey C Axe 7 - Schneider NSX160F
CTA A6 Axe 4 - Schneider NSX160F
TPUPC - Schneider NSX250F
Salle serveur - Schneider NSX250F
Alim ASI1 reseau 2 - Schneider NSX250F
Alim ASIé reseau 1 - Schneider NSX250F
P6A | M.Bres | Inter couplage Schneider NS1250NA contrôlé le 25-03-2016 contrat AV3QD6127 (prochaine visite 2019) |  |  |  | L'équipement restant sur connections sur visserie. Contrôle thermographie, resserages connections si besoin et nettoyage local suffisant
Sectionneur Schneider NS1000N pour GEM contrôlé le 25-03-216 contrat AV3QD6127 (prochaine visite 2019)
P6B | M.Bres | Sectionneur Schneider NS1000N pour arrivée GE contrôlé le 25-03-216 contrat AV3QD6127 (prochaine visite 2019) |  |  |  | L'équipement restant sur connections sur visserie. Contrôle thermographie, resserages connections si besoin et nettoyage local suffisant
P7A | Larrey B & D | 12 Départs | A09 GF1 armoire cvc06 - Schneider NS1000N | 23 Départs | Libre - Schneider NSX100N | Des graissages et dépoussiérages sur les organes débrochables selon la possibilité de coupure en aval
|  |  | Couplage - Schneider NW32H1 |  | Armoire CVC4 - Schneider NSX160N
|  |  | Arrivée GE - Schneider NW32H1 |  | Cabine lavage - Schneider NSX160N
|  |  | Batterie de condensateur - Schneider NS800N |  | Armoire CVC3 - Schneider NSX100N
|  |  | Coffret secouru stérilisateur - Schneider NSX630N |  | Armoire CVC1 Stérilisation - Schneider NSX100N
|  |  | Armoire CVC1 - Schneider NSX400N |  | Armoire CVC7 - Schneider NSX100N
|  |  | TP Axe 8/10 - Schneider NSX630N |  | Armoire CVC6 - Schneider NSX160N
|  |  | Coffret tri lavage - Schneider NSX400N |  | Coffret sous-station eau chaude - Schneider NSX100N
|  |  | TGS - Schneider NSX400N |  | Libre - Schneider NSX160N
|  |  | Libre - Schneider NSX400N |  | NI - Schneider NSX100N
|  |  | Colonne 1 grille S1 - Schneider NSX400N |  | Libre - Schneider NSX250N
|  |  | Colonne 2 Grille S1 - Schneider NSX400N |  | Auxiliaire GEM - Schneider NSX100N
Monte Malade 24 - Schneider NSX100N
Ascenseur famille 20 - Schneider NSX100N
Pompe relevage s/s voirie - Schneider NSX100N
Colonne 1 axe 8 - Schneider NSX250N
Colonne 1 Axe 10 - Schneider
TP Larrey RDC - Schneider NSX100N
Monte charge sale - Schneider NSX100N
Adoucisseur et centrale eau osmosée - Schneider NSX100N
TGHQ source 1 - Schneider NSX250N
VDI source 1 - Schneider NSX100N
Bat Larrey B - Schneider NSX100N
P7B | Larrey B & D | 6 Départs | Couplage - Schneider NW32H1 | 24 Départs | Armoire CVC 2 aux - Schneider NSX100N | Des graissages et dépoussiérages sur les organes débrochables selon la possibilité de coupure en aval
|  |  | GF2 sur terrasse R4 - Schneider NS1000N |  | Armoire CVC 1 bloc opératoire - Schneider NSX100N
|  |  | Arrivée GE - Schneider NW32H1 |  | Armoire CVC5 - Schneider NSX100N
|  |  | Batterie de condensateur - Schneider NS800N |  | Armoire CVC5b - Schneider NSX100N
|  |  | Colonne CMS01 grille S1 - Schneider NSX630N |  | Armoire CVC4 aux - Schneider NSX160N
|  |  | TGS - Schneider NSX400N |  | Armoire CVC2 - Schneider NSX250N
NI - Schneider NSX250N
Groupe de vide - Schneider NSX100N
Monte charge propre stérilisation - Schneider NSX100N
Ascenseur 20 et 21 - Schneider NSX100N
Armoire CVC8 - Schneider NSX10N
Bat Larrey B - Schneider NSX100N
Monte malade n°25 - Schneider NSX100N
Colonne 2 Axe 10 - Schneider NSX100N
TGHQ source 2 - Schneider NSX250N
Axe 19 - Schneider NSX100N
TGHQ2 source 2 - Schneider NSX250N
TGHQ1 source 2 - Schneider NSX250N
VDI source 1 - Schneider NSX100N
TGHQ2 source 1 - Schneider NSX250N
Auxiliaire GEM - Schneider NSX100N
Pompe relevage s/s voirie - Schneider NSX100N
LB CFO SS1 - Schneider NSX250N
Alimentation Splits terrasse Larrey D - Schneider NSX100N
TGS P7 | Larrey D |  |  | 56 Départs | Type C60L, NG125L ou NS80H | Des graissages et dépoussiérages sur les organes débrochables selon la possibilité de coupure en aval