ANNEXE IV.

PRESTATIONS INCLUSES DANS L’ENTRETIEN

### Fréquence des interventions

- Nombre de visites de maintenance : 3 par an

## 1. Compresseurs

### 1.1 Opérations réalisées à chaque visite

- Contrôles et vérifications :

- Tension et intensité électriques (en charge et à vide)

- Fonctionnement de l’évacuation des condensats

- Étanchéité des circuits air et huile

- Pression de régulation

- Température de l’air aspiré et de l’air refoulé

- Mesure de la perte de charge (ΔP) du déshuileur

- Niveau d’huile

- État des flexibles

- État de la transmission (courroies ou accouplement)

- Relevé des temps de fonctionnement

- Test des LED et de l’écran de contrôle

- Entretien courant :

- Soufflage du réfrigérant

- Soufflage du moteur

### 1.2 Plan de maintenance préventive

- Compresseur AS 34 SFC (principal)

- Compresseur AS 36 – Secours

- Maintenance toutes les 3 000 heures

- Remplacement du filtre à huile

- Vidange du circuit d’huile

- Soufflage du moteur

- Remplacement de la cartouche filtre à air

- Remplacement des nattes filtrantes

- Inspection visuelle des courroies ou de l’accouplement

## 2. Sécheur(s) par réfrigération

Fréquence : 1 fois par an
(Dont la charge en, HFC ou PFC est inférieure à 5 TeqCO₂ conformement au Code de l’Environnement, articles R543-79 à R543-107)

- Contrôle visuel des fuites de réfrigérant (traces d’huile)

- Vérification du voyant liquide (humidité)

- Contrôle des températures entrée/sortie

- Vérification des sécurités (HP, BP, thermostat)

- Contrôle du ventilateur et du pressostat

- Nettoyage du condenseur si nécessaire

- Vérification de l’évacuation des condensats

- Contrôle du point de rosée ou pression d’évaporation

- Vérification des connexions électriques, protections et contacteurs

- Contrôle des tensions et intensités

- Remplacement des filtres intégrés (si applicable)

- Vérification du fonctionnement général et de la régulation

## 3. Filtres

Fréquence : 1 fois par an

- Remplacement de l’élément filtrant

- Nettoyage du purgeur

## 4. Traitement des condensats par gravité

Fréquence : 1 fois par an

- Remplacement des pré-filtres et filtres

- Contrôle de la turbidité des rejets après traitement

## 5. Purgeur(s)

Fréquence : 1 fois par an

- Ouverture et nettoyage du purgeur

- Remplacement des pièces d’usure selon kit constructeur