Aéroport de Clermont Ferrand Auvergne

Reprises des étanchéités de toitures des bâtiments techniques de l’aéroport de Clermont Ferrand Auvergne et changement des systèmes de climatisations opérationnelles

Cahier des Clauses Techniques Particulières

Lot 2 – Climatisation

Historique des versions du document

| Version | Date | Commentaire |
| --- | --- | --- |
| 1 | 29/10/2025 | V0-Nouvelle mise en page |
| 2 | 14/01/2026 | V1-Version Pré Vérification |
| 3 | 18/03/2026 | Version définitive |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |

Affaire suivie par

Paul Pequin - SNIA / Centre et Est/Lyon/IOP

Tél. : 06 50 33 10 21 / 04 26 72 65 43

Courriel : paul.pequin@aviation-civile.gouv.fr

Rédacteur(s)

Jean-Laurent PUJOL – SNIA/Centre et Est/Lyon/IOP

Vérificateur

Paul Pequin - SNIA / Centre et Est/Lyon/IOP

Approbateur

Mathieu Durand - SNIA / Centre et Est/Lyon/IOP

Equipe Ressource

Table des matières

1.	Généralités	4

2.	Spécifications relatives au chantier	4

1.	Étendue des travaux – réglementations	4

2.	Prestations à charge de l'entreprise	4

3.	Avant et en cours de travaux, en fin de travaux	4

4.	Protections temporaires sur chantier	5

5.	Nettoyage de mise en service	5

3.	Travaux préparatoires	5

1.	Zones de stockage supplémentaires	5

2.	Dépose, stockage et repose des trois blocs de climatisation confort	6

3.	Dépose et repose des climatisations E1-1 et E1-2.	7

4.	Dépose des climatisations opérationnelles	7

4.	Climatisation	8

1.	Fourniture et pose du système de climatisation de la Salle technique	8

2.	Fourniture et pose des systèmes de raccordements	8

3.	Fourniture et pose d’isolants de conduites	9

4.	Contrôle de la pression des gaz de climatisation	9

5.	Fin de chantier	9

1.	Nettoyage du chantier	10

6.	Rappel des pièces administratives et techniques soumise à VISA	10

# Généralités

##### Pour ce marché, l’entreprise remettra un prix global et forfaitaire

L’entreprise réalisera ses propres métrés sur site. Une fois les offres remises, aucune plus-value ne pourra être accordée quels qu’en soient les motifs, sauf modification du projet à l’initiative du maître d’ouvrage. En conséquence, aucune plus-value ne sera accordée, en aucun cas, pour la sous-estimation d’une quantité, d’un manque ou d’un oubli dans les décompositions des prix globaux et forfaitaires. Vous trouverez en annexe un tableau reprenant les principaux postes de dépenses et les attentes en termes de prestations pour l’exécution des travaux.

Les travaux sont composés principalement de :

La dépose de l’étanchéité existante et la pose d’une nouvelle étanchéité ;

Le remplacement des deux systèmes de climatisation opérationnels.

# Spécifications relatives au chantier

## Étendue des travaux – réglementations

Les travaux de la modification des réseaux de climatisation de toiture à réaliser par l’entreprise dans le cadre de son marché sont les suivants :

- Dépose des pompes à chaleurs posées en toiture.

- Pose de nouvelles pompes à chaleurs de puissance équivalente à celles déposées (spécifications en annexe)

- Nettoyage, repliement de chantier, DIUO, DOE

## Prestations à charge de l'entreprise

L’entrepreneur est chargé d’assurer la réalisation complète des ouvrages et ses prestations comprennent les travaux accessoires nécessaires découlant des études détaillées, même si ces travaux ne figurent pas sur les plans et documents.

## Avant et en cours de travaux, en fin de travaux

Le titulaire doit fournir au pouvoir adjudicateur, dans les délais de 20 jours calendaires à compter de la notification du début de la phase de préparation du marché, la liste nominative du personnel. Cette liste est tenue à jour lors de tout mouvement de personnel.

Le personnel du titulaire possède les qualifications requises pour l’exécution des tâches qui lui sont confiées.

Le titulaire désigne en outre un responsable qui est l’interlocuteur habituel du pouvoir adjudicateur. Tout changement de ce responsable est soumis à l’agrément préalable du pouvoir adjudicateur.

Le personnel d’intervention du titulaire est soumis :

- Aux dispositions générales prévues par la législation du travail ;

- Au règlement de chaque infrastructure (conditions d’accès, etc.).

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit, à tout moment et sans avoir à en justifier, de demander le remplacement de tout membre du personnel du titulaire ou même de lui refuser l’accès aux lieux en tout ou partie.

Il est interdit à toute personne de pénétrer sur les sites qui n’exigent pas son intervention.

Le titulaire met en place, à ses frais, l’ensemble des moyens conformes à la bonne exécution de ses prestations, notamment :

- L’outillage ;

- Les équipements de manutention ;

- Les protections ;

- Les matériels de télécommunication ;

- Les tenues de travail ;

- Les équipements de recherche de personnes (bips, talkie-walkie, etc.) ;

- Etc.

## Nettoyage de mise en service

Les nettoyages de mise en service pour la réception des ouvrages seront aux frais de l’entrepreneur.

# Travaux préparatoires

## Zones de stockage supplémentaires

Ce prix rémunère au forfait la création d’une zone de stockage supplémentaire en dehors des zones matérialisées par le titulaire du lot n°01.

Il comprend :

- La fourniture et l'amenée des matériels et matériaux,

- La matérialisation et la protection de l'aire de stockage et de manutention, en dehors des zones de stockages matérialisées dans les installations de chantier à la charge du lot 1.

- Toutes contraintes liées à la zone d’évolution.

Avant de commencer ses travaux, l’entreprise présentera au maître d’œuvre un schéma d’organisation des protections collectives qu’elle souhaite mettre en place.

Le maître d’œuvre se réserve le droit d’apporter toutes les modifications ou compléments de sécurité qu’il jugera nécessaires sans que l’entreprise ne puisse prétendre à aucune plus-value.

L’accès à la zone de chantier se fera en véhicule léger, les zones de stationnement seront matérialisées sur site et sur plan. Afin de fluidifier l’accès, il est demandé au titulaire de fournir l’ensemble des plaques d’immatriculation des véhicules susceptibles d’intervenir (aussi bien du titulaire que de ses sous-traitants) deux semaines avant leur arrivée sur site.

Pour information, les installations de chantier telles que bungalows, vestiaires et tout autre équipement destiné au confort des agents des entreprises sont à la charge du lot 1. L’entreprise titulaire du lot 2 partagera les équipements communs avec l’entreprise titulaire du lot 1. L’entreprise titulaire du lot 1 mettra à disposition un espace de stockage et des vestiaires pour les agents de l’entreprise titulaire du lot 2.

Les dimensions des espaces de stockage voulus pour le stockage des éléments déposés depuis la toiture devront être communiquées au titulaire du lot 1 durant la période de préparation.

À titre gracieux, le SNA peut mettre à disposition une pièce destinée au stockage des climatiseurs. Néanmoins, ce prêt ne présume en rien la nécessité pour le titulaire du lot 2 d’avoir un espace de stockage sur la zone de la base vie .Le titulaire du lot 2 devra en assurer la matérialisation et sa sécurisation.

Durant ces travaux préparatoires, l’entreprise titulaire du lot 2 a la charge de ces prestations :

- Dépose et déplacement des trois blocs de climatisation confort.

- Dépose et pose des climatisations E1-1 et E1-2 sur la façade de la tour.

- La dépose et mise en décharge des climatisations opérationnelles E2-1, E2-2, A4, A4 et A5.

L’ensemble de ces éléments seront identifiables dans sur le plan CFA_BT_2025 Plan 3 bloc clim-Objet.pdf. L’ensemble de ces opérations se feront durant la période de préparation, avant la dépose des gardes corps à la charge du titulaire du lot n°01.

## Dépose, stockage et repose des trois blocs de climatisation confort

Ce prix rémunère à l’unité la dépose et repose des blocs de climatisation existants en toiture.

Sont concernés par cette prestation les trois climatisations « Confort » identifiée sur le plan : CFA_BT_2025 Plan 3 bloc clim-Objet.pdf.

Il comprend :

- La dépose des blocs de climatisation extérieur et leur stockage dans toutes les conditions nécessaires (y compris la partie électrique).

- Le rapatriement du gaz dans les groupes extérieurs avant démantèlement pour leur réutilisation, hors mise en pression des gaz de climatisation.

- Les purges des gaz résiduel dans les réseaux existant et leur recyclage. Il sera essentiel de fournir un CAP et un BSD.

- La pose des blocs de climatisation à l’issue des travaux à leurs emplacements avec toutes les sujétions nécessaires pour la remise en route du système de climatisation, y compris la fourniture de support type rubber foot adapté au bloc, et à la toiture et toutes les opérations de raccordement électrique.

- La fourniture d’un procès-verbal attestant la remise en service et de test des équipements.

L’ensemble de la plomberie restera dans le bâtiment.

La prestation de dépose et de stockage est à réaliser en partie durant les travaux préparatoire du lot 1.

Pour des raisons de sécurité avant les opérations de dépose des gardes corps.

Il est porté attention au titulaire que la prestation de pose est à faire à l’issue des travaux d’étanchéité, sous commande du maitre d’œuvre.

Les opérations de pose seront, quant à elles, à réaliser à l’issue des travaux en toiture, une fois que les prestations liées au percement des toitures seront terminées.

Durant cette phase, le titulaire du lot 2 devra donner ses prescriptions au titulaire du lot 1 concernant le percement du complexe d’étanchéité destiné au passage des protections types « col de cygne ».

Le stockage de ces groupes extérieurs pourra se faire dans la zone de stockage de la base vie, dans les locaux du titulaire, ou à titre gracieux dans les locaux du SNA.

## Dépose et repose des climatisations E1-1 et E1-2.

Ce prix rémunère au forfait la fourniture, le déplacement et la pose des groupes de climatisation E1-1 et E1-2 en toiture.

Il comprend :

- La dépose des climatisations identifiées E1-1 et E1-2,

- Le rapatriement du gaz dans les groupes extérieurs avant démantèlement,

- La fourniture et pose de supports de façade dimensionnés pour l’installation des groupes (pour information, ces blocs sont estimés à 50-60 kg). Sont compris toutes les opérations de dimensionnement des supports, l’ensemble des percements, toutes les opérations de fixation des supports. Ces fixations devront être conformes à la norme NF EN 1992-4 relative au calcul des structures en béton, spécifiquement la partie 4 : Conception et calculs des éléments de fixation pour béton.

- Toutes les prestations de remise au propre de la façade.

- La pose des groupes E1-1 et E1-2 sur leurs supports.

- La fourniture, la pose, le raccordement des groupes E1-1 et E1-2 au réseau existant.

- La remise en fonctionnement des groupes E1-1 et E1-2.

- La fourniture d’un procès-verbal attestant la remise en service et de test des équipements.

Cette prestation consiste à déplacer deux blocs de climatisation posée actuellement sur la toiture vers un emplacement en façade. Pour information les groupes ont un poids estimé entre 50 et 60kg.

L’emplacement de ces climatisations actuel et futur emplacement est identifiable sur le plan de travaux Climatisation : CFA_BT_2025 Plan 3 bloc clim-Objet.pdf.

## Dépose des climatisations opérationnelles

Ce prix rémunère au forfait la dépose des équipements de climatisation opérationnelle.

- La dépose des cinq climatisations opérationnelles E1-3, E2-3, A4, A4 et A5., leur mise en décharge et toutes les opérations de purge des réseaux de climatisation y compris dépose de la plomberie entre les groupes extérieurs et intérieurs.

- La dépose des unités intérieures raccordées à ces climatisations E1-3, E2-3, A4, A4 et A5.

- Les purges des gaz résiduel dans les réseaux existant et leur recyclage. Il sera essentiel de fournir un CAP et un BSD.

Sont concernés par cette opération de dépose les climatisation identifiées E 1-3, E2-3, A4, A4 et A5. Ces blocs extérieurs pourront être retrouvé sur le plan CFA_BT_2025 Plan 3 bloc clim-Objet.pdf

Sont compris dans cette opération de dépose les cassettes et plafonniers existant. Ces casettes et plafonniers sont quant à eux situé dans la salle technique du premier étage.

Les équipements à déposer seront identifiés avec le service technique du SNA, le MOE et le titulaire lors d’une visite commune. Ces opérations de dépose ne se feront qu’après le levé d’un point d’arrêt et un constat contradictoire avec l’ensembles des parties.

L’émission d’un certificat préalable pour la mise en décharge et d’un BSD est indispensable aussi bien pour les gaz que pour les blocs, les cassettes et plafonnier.

# Climatisation

## Fourniture et pose du système de climatisation de la Salle technique

Ce prix rémunère au forfait la fourniture, la dépose et la pose d’un nouveau système de climatisation pour la salle technique. Il comprend :

- La fourniture et la pose de nouveaux groupes de climatisation et unités intérieures associés.

- La mise en pressions des réseaux de climatisation conformément aux prescriptions techniques de chaque bloc de climatisation.

- La fourniture d’un procès-verbal attestant la remise en service et de test des équipements.

Les groupes extérieurs devront répondre aux prescriptions fournies suivantes :

- Une puissance unitaire de 5kW,

- L’utilisation de gaz type R32

- L’installation des groupes sur des rubber-foot de 60cm minimum.

- SEER minimum : 6.1

Les unités intérieures se composent :

- Trois cassettes 4 voies 60cm par 60cm en plafonnier pour les salles technique et supervision.

- Deux cassettes murales pour la salle serveur informatique.

- L’ensemble des circuits de commandes devrais être connectable au système existant.

Ces nouvelles cassettes devront s’intégrer dans le système existant de gestions de la température et être compatibles avec les automates existants.

Les plafonniers de la salle supervisions devront être commandé par une télécommande filaire.

L’emplacement de ces équipements seront identifiées lors des travaux préparatoires.

Il est porté attention au titulaire que la prestation de pose est à faire à l’issue des travaux d’étanchéité, sous commande du maitre d’œuvre.

## Fourniture et pose des systèmes de raccordements

Le titulaire devra conserver les connexions cuivre existantes sous réserve de leur conformité aux prescriptions techniques du présent marché et de leur compatibilité avec les équipements fournis.

Cette vérification incombe à l’entreprise, qui devra s’assurer que les caractéristiques (état, performance, sécurité) répondent aux exigences réglementaires et normatives en vigueur.

En cas d’incompatibilité ou de non-conformité, le remplacement des connexions ne sera réalisé que sur la justification du titulaire et après accord du service technique et du maitre d’œuvre.

Le titulaire établira son prix sur une conservation de l’existant et la fourniture des raccords adéquats.

Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et la pose des tubes contenant les fluides de climatisation et leurs isolations. Il comprend :

- La fourniture, la pose

- Les raccordements, coudes, pliages et adaptations nécessaires pour relier les cassettes existantes et les pompes à chaleur, à leur emplacement d’origine dans le cadre de ces travaux.

- L’ensemble des soudures nécessaires pour les raccordements.

Le titulaire du lot sera tenu de communiquer au titulaire du lot 1 ses prescriptions en termes de diamètres à percer en toiture pour ses raccordements. En cas de non-communication, le maitre d’œuvre se réserve le droit de prendre une décision, et le titulaire du lot climatisation devra s’accommoder de cette décision sans aucun recours possible, ni plus-value, ni compensation d’aucune sorte.

## Fourniture et pose d’isolants de conduite

Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et la pose de calorifugeage sur les conduites, indépendamment de celles fournies et posées au III.5. Ces poses respecteront les prescriptions de la DTU 45.2.

Il comprend :

- La dépose et la mise en décharge dès l’ensembles des isolants situés en extérieur sur des installations ou des groupes de climatisation existants et ventilations.

- La fourniture et la pose d’un calorifugeage la plomberie des groupes de climatisation.

- Ces calorifugeages devront être de la classe 4.

Sont concerné par cette prestation l’ensembles des climatisations situées en toiture, indépendamment de leurs destination, confort ou opérationnelle. Par ailleurs les climatisation identifiée IFR sont également concernée. Les équipements de ventilations de la salle IFR sont également concernée.

## Contrôle de la pression des gaz de climatisation

Ce prix rémunère au forfait les contrôles à échéance de la mise en pression des réseaux de climatisation. Il comprend :

- Le contrôle des pressions à J+1, J+15 et J+30 de chaque bloc de climatisation a l’exception de E1-1 et E1-2, du bloc de climatisation ConfortMed et des blocs de climatisations IFR.

- Réalisation de l’appoint des pressions si ces dernières sont inférieures aux prescriptions techniques des blocs de climatisation.

- L’établissement d’un PV à l’issue des visites.

Ce contrôle sera réalisé conformément à l’article 3.5 Essais et Contrôle du CCTP Dispositions générales.

# Fin de chantier

À l’issue des travaux, l’entreprise devra :

- Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) : Remettre un DOE complet comprenant les plans de récolement, fiches techniques des matériaux et équipements, notices d’entretien et garanties, conformément aux exigences du marché. Pour rappel, conformément à l’article 5.1 relatif aux retenues de garantie du CCAP, une retenue est appliquée tant que le DOE n’est pas remis en totalité par le titulaire au MOE. L’article 3.5.2 du CCAP DG détaille l’ensemble des éléments constitutifs du DOE.

- Nettoyage et repli de chantier : Procéder au nettoyage complet des zones d’intervention, retirer tous les matériels, équipements et installations provisoires, afin de restituer les lieux en parfait état de propreté.

- Évacuation des déchets : Assurer l’évacuation de l’ensemble des déchets, gravats et emballages vers des filières agréées conformément à la réglementation en vigueur. Les justificatifs de traçabilité devront être fournis au maître d’ouvrage.

## Nettoyage du chantier

Ce prix rémunère au forfait l’ensembles des opérations liées à la fin du chantier

Il comprend :

- L’ensembles des opérations de nettoyage et de remise en état de l’emprise à l’issu des travaux.

- Le nettoyage de la salle technique après l’installations des équipements de climatisation intérieurs.

- L’évacuation des déchets restants et leurs mises en décharge ou dépôts en centre de recyclage conformément à la réglementation en vigueur.

# Rappel des pièces administratives et techniques soumise à VISA

Un certain nombre de pièces administratives et techniques seront à visa du MOE durant le chantier. Le Maitre d’œuvre a à minima 2 semaines pour réaliser le VISA des documents transmis.

Fiches process

Notes de calculs

Plan d’exploitation

PPSSPS

Documents d’études et d’exécution

Permis feu/grue

Compte rendu de réunions de chantier

Réception des matériaux

Constats d’évènement et de mesures.

Fiche de non-conformité

Ordres de services

Le tableau ci-dessous (non exhaustif) en récapitule une partie, et il ne présume pas des documents que le maitre d’œuvre et ou l’exploitant pourrais être amené à signer.

ANNEXES

Annexe 1 : Spécification type de climatisation

- Les remplacements des climatisations doivent répondre à ces exigences :

- L’ensemble des circuits de commandes devrais être connectable au système existant.

- Puissance clim : 5kW

- Type de gaz : R32

- Type d’unité intérieure :

- Trois cassettes 4 voies 60x60cm pour salle technique et salle de supervision

- Deux murales pour la salle serveur informatique

- Gestion par automate existant pour les unités de la salle technique. L’intégration de ces commandes doit être compatible avec les automates existants

- Télécommande filaire pour la salle de supervision.

- Installation sur rubber foot de longueur 60cm minimum

- SEER Mini : 6.1