## POINTS CVPB
POINTS GTC |  |  |  | Liste de points type par équipement | [5 empty] | Mode de reprise des points |  | Remarques
Libellés des points |  |  |  | TA (alarme) | TS (selection) | TC (commande) | TM (mesure) | TR (regul) | TCP (comptage) | Bornier | Bus
1 | Chauffage
a) Température intérieure
|  |  | Température intérieure Flex Office |  |  |  | 1
|  |  | Température intérieure Réunion |  |  |  | 1
|  |  | Température intérieure Coworking |  |  |  | 1
|  |  | Température intérieure Local Informatique |  |  |  | 1
|  |  | Défaut sonde | 4
2 | Ventilation
a) CTA double flux - échangeur à roue enthalpique
|  |  | Commutateur Auto / Manu général |  | 1
|  |  | Commande surventilation nocturne |  | 1 |  |  | 1
|  |  | Ventilateur Soufflage | 1 |  | 1
|  |  | Présence débit d'air soufflé |  |  |  | 1
|  |  | Variateur débit soufflage | 1 |  |  |  | 1
|  |  | Sonde pression différentielle soufflage | 1 |  |  |  | 1
|  |  | Ventilateur Reprise | 1 |  | 1
|  |  | Présence débit d'air repris |  |  |  | 1
|  |  | Variateur débit reprise | 1 |  |  |  | 1
|  |  | Sonde pression différentielle reprise | 1 |  |  |  | 1
|  |  | Encrassement filtre air neuf F7 | 1 |  |  | 1
|  |  | Encrassement filtre reprise M5 | 1 |  |  | 1
|  |  | Sonde température air neuf |  |  |  | 1
|  |  | Sonde température air neuf après récup |  |  |  | 1
|  |  | Sonde température soufflage |  |  |  | 1
|  |  | Sonde température reprise |  |  |  | 1
|  |  | Vanne 3 voies Batterie Chaude | 1 |  |  |  | 1
|  |  | Roue de récupération | 1 |  |  |  | 1
|  |  | Bypass Roue de récupération |  | 1 |  |  | 1
|  |  | Sécurité antigel à réarmement automatique | 1
|  |  | Registre air neuf |  | 1 | 1
|  |  | Registre air rejeté |  | 1 | 1
|  |  | Pressostat antigivre récupérateur | 1
|  |  | Consommation Elec | [5 empty] | 1
|  |  | Heures de fonctionnement | [5 empty] | 1
|  |  | Programmation Hebdomadaire |  | 1
|  |  | Défaut | 1
b) Ventilation Flex Office
Régulation Confort/occupation
|  |  | Boite à débit variable |  | 4 |  |  | 4
|  |  | Sonde CO2 |  | 2 |  | 2
|  |  | Sonde Température |  | 2 |  | 2
|  |  | Défaut | 2
c) Ventilation Réunion
Régulation Confort/occupation
|  |  | Boite à débit variable |  | 2 |  |  | 2
|  |  | Sonde CO2 |  | 1 |  | 1
|  |  | Sonde Température |  | 1 |  | 1
|  |  | Défaut | 1
d) Ventilation Coworking
Régulation Confort/occupation
|  |  | Boite à débit variable |  | 2 |  |  | 2
|  |  | Sonde CO2 |  | 1 |  | 1
|  |  | Sonde Température |  | 1 |  | 1
|  |  | Défaut | 1
e) Batterie chaude Ventilation
Régulation Batterie
|  |  | Température de soufflage |  | 1 |  | 1
|  |  | Vanne 2 voies |  |  |  |  | 1
|  |  | Pompe d'homogénéisation | 1 | 1 | 1
|  |  | Compteur d'énergie | 1 |  |  |  |  | 1
|  |  | Défaut | 1
f) Option Rafraichissement adiabatique
Régulation Batterie
|  |  | Température de soufflage |  | 1 |  | 1
|  |  | Vanne 2 voies |  |  |  |  | 1
|  |  | Pompe d'homogénéisation | 1 | 1 | 1
|  |  | Compteur d'énergie | 1 |  |  |  |  | 1
|  |  | Défaut | 1
3 | Plomberie - Sanitaire
a) Local Eau
|  |  | Compteur général | [5 empty] | 1
|  |  | Défaut | 3
4 | Electricité
a) Chauffage Ventilation
Régulation embarquée et pilotée
|  |  | marche/Arret |  | 2 | 2
|  |  | Comptage énergie | [5 empty] | 2
|  |  | Défaut | 2
b) Eclairage
Eclairage
|  |  | Marche/Arret |  | 20 | 20
|  |  | Comptage énergie | [5 empty] | 1
|  |  | Défaut | 1
c) Général
|  |  | Comptage énergie | [5 empty] | 2
|  |  | Défaut | 2
5 | Contrôle d'accès
Fonctionnement de l'appareil
|  |  | Marche/Arret |  | 1 | 1
|  |  | Intrusion | 1 |  | 1 |  |  | 1
|  |  | Défaut | 1
6 | SSI
Fonctionnement de l'appareil
|  |  | Marche/Arret |  | 1 | 1
|  |  | Report d'alarme | 1 |  | 1
|  |  | Défaut | 1
|  | Total points |  | 39 | 50 | 32 | 22 | 18 | 11
Réserve de points
|  |  | Points supplémentaires | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
|  |  |  | 3.9 | 5 | 3.2 | 2.2 | 1.8 | 1.1
|  |  | TOTAL DES POINTS | 42.9 | 55 | 35.2 | 24.2 | 19.8 | 12.1
189.2

## Option RAF ADIAB
POINTS GTC |  |  |  | Liste de points type par équipement | [5 empty] | Mode de reprise des points |  | Remarques
Libellés des points |  |  |  | TA (alarme) | TS (selection) | TC (commande) | TM (mesure) | TR (regul) | TCP (comptage) | Bornier | Bus
1 | Option rafraichissement adiabatique
a) Température de soufflage
|  |  | Température air extérieur |  |  |  | 1
|  |  | Température soufflage |  |  |  | 1
|  |  | Pulvérisation eau |  |  | 1 |  | 1
|  |  | Fonctionnement pompe |  |  |  | 1
|  |  | Vidange du bac | 1 |  | 1
|  |  | Défaut | 1
b) Aduction eau potable
|  |  | Electrovanne |  | 1 | 1
|  |  | Compteur d'eau | [5 empty] | 1
|  |  | Défaut | 1
c) Electricité
|  |  | marche/Arret |  | 1 | 1
|  |  | Défaut | 2
|  | Total points |  | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1
Réserve de points
|  |  | Points supplémentaires | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
|  |  |  | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1
|  |  | TOTAL DES POINTS | 5.5 | 2.2 | 4.4 | 3.3 | 1.1 | 1.1
17.6