# Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement

Etablissement Public à Caractère Scientifique et Technologique

Centre de recherche PACA

Site d’Avignon

SERVICES DECONCENTRES D’APPUI A LA RECHERCHE

228 route de l’Aérodrome

Domaine Saint-Paul - Site Agroparc

CS40509

84914 AVIGNON CEDEX 9

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE

TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE DEUX

COMPRESSEURS – PAC TOITURE TERRASSE BATIMENT PHI 2101076

DU CENTRE INRAE PACA

SITE D’AVIGNON (84)

Cahier des Clauses Techniques Particulières

# Objet de la consultation

La présente consultation a pour objet des travaux de remplacement de deux compresseurs défectueux sur une pompe à chaleur de marque Rhoss, installée en toiture terrasse d’un bâtiment tertiaire du Centre INRAE PACA – Site d’Avignon (84).

# Lieux des travaux

Centre de Recherche INRAE PACA - Sites d’Avignon

Domaine St-Paul

228 Route de l’Aérodrome

Site Agroparc - CS 40509

84914 AVIGNON Cedex 9

# Désignation des intervenants

Maître d’Ouvrage :

Centre INRAE PACA

M. Frédéric CARLIN

Président de Centre INRAE PACA

228 route de l’aérodrome

Domaine Saint Paul Site Agroparc

CS 40509

84914 Avignon Cedex 9

Maître d’Œuvre :

Centre INRAE PACA

M. Didier TRAVERSA

Service Patrimoine et Gestion immobilière

228 route de l’aérodrome

Domaine Saint Paul Site Agroparc

CS 40509

84914 Avignon Cedex 9

Représenté par M. Fabrice GIRE - Service Maintenance du Centre INRAE PACA – site d’Avignon

# Description des travaux

## Objet de la prestation

Le présent marché concerne des travaux de remplacement de deux compresseurs défectueux sur une pompe à chaleur de marque Rhoss, installée en toiture terrasse d’un bâtiment tertiaire du site de St-Paul du centre INRAE PACA – Avignon (84).

Objectifs :

- Rétablir les performances thermiques,

- Garantir la fiabilité et la sécurité de fonctionnement,

- Assurer la conformité réglementaire (fluide frigorigène, électricité).

Tous les travaux s’entendent complètement exécutés et parfaitement finis selon les règles de l’art et les normes en vigueur, le présent descriptif n’étant pas limitatif.

## Description de l’installation existante

- Type d’équipement : Pompe à chaleur air/eau

- Marque : Rhoss

- Localisation : Toiture terrasse accessible

- Nombre de circuits frigorifiques : 2

- Type de fluide frigorigène : R410A

- Année de mise en service : 2014

## Prestations attendues

Phase préparatoire

- Analyse de panne et confirmation du diagnostic

- Prélèvement d’huile sur les 2 circuits pour le test huile DPH

- Identification précise des compresseurs (référence constructeur)

- Élaboration du plan de prévention (travail en hauteur)

### Dépose des compresseurs existants

- Consignation électrique complète

- Récupération du fluide frigorigène

- Démontage des compresseurs défectueux

- Évacuation

### Fourniture et mise en place

- Fourniture de 2 compresseurs neufs identiques ou équivalent constructeur

- Remplacement systématique :

  - Filtres déshydrateur

  - Huile si nécessaire

  - Joints et accessoires

### Remise en état du circuit frigorifique

- Tirage au vide profond

- Test d’étanchéité (azote + traceur si besoin)

- Recharge en fluide frigorigène conforme constructeur

- Réglage des paramètres de régulation

### Remise en service et essais

- Mise en service

- Contrôle :

  - Intensités compresseurs

  - Pressions HP/BP

  - Température

  - Vérification du fonctionnement global (chaud/froid)

# Contraintes spécifiques chantier

Accès toiture

- Accès sécurisé

- Protection collective (garde-corps) ou individuelle (ligne de vie)

Levage

- Moyens de levage adaptés : grue

# Exigences réglementaires

- Attestation de capacité fluides frigorigènes obligatoire

- Respect réglementation F-Gaz

- Respect des normes électriques

- Gestion des déchets (BSD fluide + traçabilité)

# Livrables attendus

- Rapport d’intervention détaillé

- Bordereau de récupération des fluides

- Certificat d’étanchéité

- Relevés de mise en service (pressions, températures)

- Schéma mis à jour si modification

# Garanties

- Garantie pièces

- Garantie main d’œuvre

- Engagement sur le bon fonctionnement de l’installation

# Planning prévisionnel

- Durée à communiquer par l’entreprise

- Intervention à planifier avec les services de maintenance du SDAR

- Coordination avec exploitation du site à prevoir

# Sécurité

- Plan de prévention obligatoire

- Analyse des risques :

  - Travail en hauteur

  - Risques électriques

  - Manipulation fluides frigorigènes

- Port des EPI obligatoire

# Critères de réception

- Fonctionnement conforme

- Absence de fuite

- Validation par essais en charge

# Consultation

Il est précisé que le CCTP émis par le Maître d’oeuvre est destiné à être utilisé par des personnes expérimentées dans leur métier, et que par conséquent, plans et CCTP ne prétendent pas décrire et représenter en détails tous les matériels faisant l’objet de la consultation, mais seulement à définir les limites de l’enveloppe de ce qui sera exigé à l’entreprise.

En conséquence, l’entrepreneur devra tous les travaux, fournitures, matériaux et accessoires nécessaires à la parfaite finition des ouvrages comme faisant partie intégrante de son forfait. Il comprendra également toutes les mises en œuvre nécessaires à la complète réalisation des travaux. Il doit la livraison des ouvrages en parfait état de fonctionnement et d’exploitation.

L’entreprise devra fournir les fiches techniques lors de la consultation.

# Connaissance des lieux et installations

Une visite sur place est obligatoire :

- De manière à prendre connaissance de toutes les conditions physiques et de toutes les sujétions relatives aux lieux des travaux, aux accès et aux abords des bâtiments.

- À l’exécution des travaux à pied d’oeuvre, ainsi qu’à l’organisation et au fonctionnement du chantier.

- Pour apprécier exactement toutes les conditions d’exécution des ouvrages et s’être totalement rendu compte de leur importance et de leur particularité.

# Conditions générales d’exécution

14.1 Normes applicables pendant les travaux :

Les travaux seront conformes aux normes et règlements en vigueur à la date de la soumission.

14.2 Travaux en site occupé

Les travaux ayant lieu à l’intérieur d’un site restant en activité, le soumissionnaire prendra impérativement connaissance de l’état des lieux, des possibilités d’accès, des conditions d’exécution des travaux pour se rendre compte de la nature des travaux à exécuter.

De plus, les entreprises sont priées de prendre toutes dispositions nécessaires afin de réduire au minimum les gênes qu’elles pourraient créer au fonctionnement de l’établissement et de ses occupants ainsi que toutes précautions pour ne causer aucun dommage aux ouvrages existants, y compris abords et espaces verts.

Un plan de prévention sera rédigé afin de prévenir les risques d’accidents et les modalités d’accès aux bâtiments.

14.3 Protection des ouvrages exécutés

Les entrepreneurs seront responsables, vis-à-vis du maitre d’ouvrage, des dégâts pouvant survenir sur les ouvrages existants ou exécutés lors de la réalisation du chantier.

De ce fait, au fur et à mesure de leur mise en place, tous les ouvrages doivent être protégés par toute protection adéquate et reste sous la responsabilité de l’entreprise ayant réalisé les travaux jusqu’à la réception des différents ouvrages.

14.4 Propreté du chantier

Les entreprises devront quotidiennement laisser un chantier propre et débarrassé de tous ses déchets et emballages.

En cas de non-respect de cette obligation, le Maître d’ouvrage fera exécuter le nettoyage par une entreprise de son choix, sans mise en demeure préalable, sur simple constat de non respect des obligations contractuelles de l’entrepreneur et aux frais de ce dernier.

A. Protection des ouvrages existants :

Lors de toute exécution de travaux dans les existants, l’entreprise devra prendre toutes les dispositions et toutes les précautions utiles pour assurer dans tous les cas, la conservation des ouvrages existants contigus ou situés à proximité.

Ces prescriptions s’entendent tant pour les locaux dans lesquels sont réalisés des travaux que pour ceux utilisés pour le passage des ouvriers, l’approvisionnement des matériaux et la sortie des gravats.

Selon la nature des travaux à réaliser, il devra être mis en place tous les dispositifs nécessaires à cet effet.

# Phasage des travaux

La maitrise d’œuvre INRAE assurera la coordination du chantier.

L’entreprise devra respecter le planning qui sera mis en place lors de la période de préparation.