## DPGF
N° | Désignation | Uté | Qté | Prix Unitaire | Prix Total
0
A | INSERM L4 - Remplacement VC PRO DCE ind0
A.1 | TRAVAUX PREALABLES
| Etudes EXE, plans de recollement, DOE | ens | 1
| Constat huissier préalable avant travaux | ens | 1
| Dépose des unités intérieures yc consignation et vidange des réseaux hydrauliques par phase | ens | 1
| Dépose installation ECS et bouclage en sous station et circulation accessible | ens | 1
| Protection polyane, nettoyage en site occupé | ens | 1
| Mise en service, équilibrage des réseaux | ens | 1
Sous-total TRAVAUX PREALABLES
A.2 | TRAVAUX EN SOUS-STATION
| Modification du départ secondaire pour l'alimentation des VC en SS yc robinetterie, thermomètre ... | ens | 1
| Réseau principal en sous station Tube a sertir calorifugé classe 3 | ens | 1
| Circulateur double type MAGNA1 D40 de marque GRUNDFOS ou équivalent | ens | 1
| Expansion | PM | 0
Sous-total TRAVAUX EN SOUS-STATION
A.3 | REMPLACEMENT VC
A.3.1 | Unités intérieures | ens | 1
| Fourniture et pose d'unité intérieure de type plafonnière carrossée 4T Type FC Confort marque PANASONIC yc vanne d'isolement sur réseau chaud, flexible de raccordement et sectionneur electrique |  | 0
| Taille 10 | u | 11
| Taille 30 | u | 5
| Taille 40 | u | 33
| Taille 50 | u | 15
| Taille 60 | u | 3
| Taille 70 | u | 9
| Fourniture et pose d'unité intérieure de type plafonnière carrossée 2T Type FC Confort marque PANASONIC - AVEC batterie Electrique yc flexible de raccordement et sectionneur electrique |  | 0
| Taille 30 | u | 1
| Taille 40 | u | 1
| Reprise des évacuation des condensats / Raccordements electriques | u | 78
| Sous-total Unités intérieures | ens | 1
A.3.2 | Réseau hydraulique | ens | 1
| Tube inox ou multi-couche A SERTIR compris raccord, fixation ... | ens | 1
| Calorifuge Armaflex classe 3 mini | ens | 1
| Robinetterie réseau de chauffage vanne d'isolement, purgeur automatique, vidange, vanne de décharge | ens | 1
| Robinetterie réseau eau glacée vannes d'isolement pallières | ens | 1
| Dévoiement ponctuel des réseaux hydrauliques | ens | 1
| Fourniture et pose d'habillage en tôle thermolaquée | ens | 1
| Sous-total Réseau hydraulique | ens | 1
A.3.3 | Régulation des VC | ens | 1
| Vanne d'équilibrage et de régulation PIBCV TA-Nano+ yc servomoteur thermique réseau chaud/froid | u | 166
| Thermostat de type RDG260KN marque SIEMENS ou équivalent | u | 89
| Cable terrain | ens | 1
| Sous-total Régulation des VC | ens | 1
Sous-total REMPLACEMENT VC
A.4 | TRAITEMENT ATRIUM
| Fourniture et pose d'un bandeau rayonnant Type GLIESE marque FRICO - 1,1 kW yc thermostat | ens | 1
| Alimentation electrique depuis TGBT yc protection, cable, horloge et goulotte | ens | 1
Sous-total TRAITEMENT ATRIUM
A.5 | ELECTRICITE & GTB
A.5.1 | Electricité | ens | 1
| Alimentations electriques UI existantes depuis TD | SO | 0
| Modification en armoire électrique sous-station | ens | 1
| Sous-total Electricité | ens | 1
A.5.2 | GTB & Supervision | ens | 1
| Centrale de communication | ens | 1
| Cable terrain KNX | ens | 1
| Ingénierie Programmation | ens | 1
| Sous-total GTB & Supervision | ens | 1
Sous-total ELECTRICITE & GTB
A.6 | TRANCHES OPTIONNELLES
A.6.1 | TO1 - Pompe à Haut Rendement | ens | 1
| Circulateur double type MAGNA3 D40 de marque GRUNDFOS ou équivalent Réseau VC | ens | 1
| Circulateur double type MAGNA3 D32 de marque GRUNDFOS ou équivalent Réseau Radiateur | ens | 1
| Circulateur double type MAGNA3 D40 de marque GRUNDFOS ou équivalent Réseaux CTA | ens | 1
| Sous-total TO1 - Pompe à Haut Rendement | ens | 1
A.6.2 | TO2 - Produit de traitement | ens | 1
| Fourniture système injection et produit de traitement anticorrosion Circuit VC Compris analyse apres traitement | ens | 1
| Sous-total TO2 - Produit de traitement | ens | 1
A.6.3 | TO3 - Vannes d'isolement EG | ens | 1
| Fourniture et pose de vanne d'isolement sur réseau Froid | u | 156
| Sous-total TO3 - Vannes d'isolement EG | ens | 1
A.6.4 | TO4 - Débit mini EG | ens | 1
| By-pass avec vanne de régulation TA MODULATOR en toiture | ens | 1
| Sous-total TO4 - Débit mini EG | ens | 1
Sous-total TRANCHES OPTIONNELLES
|  | € | 0
RECAPITULATIF
A | INSERM L4 - Remplacement VC PRO DCE ind0
A.1 | TRAVAUX PREALABLES
A.2 | TRAVAUX EN SOUS-STATION
A.3 | REMPLACEMENT VC
A.3.1 | Unités intérieures | ens | 1
A.3.2 | Réseau hydraulique | ens | 1
A.3.3 | Régulation des VC | ens | 1
Sous-total REMPLACEMENT VC
A.4 | TRAITEMENT ATRIUM
A.5 | ELECTRICITE & GTB
A.5.1 | Electricité | ens | 1
A.5.2 | GTB & Supervision | ens | 1
Sous-total ELECTRICITE & GTB
A.6 | TRANCHES OPTIONNELLES
A.6.1 | TO1 - Pompe à Haut Rendement | ens | 1
A.6.2 | TO2 - Produit de traitement | ens | 1
A.6.3 | TO3 - Vannes d'isolement EG | ens | 1
A.6.4 | TO4 - Débit mini EG | ens | 1
Sous-total 'TRANCHES OPTIONNELLES
| Prix total : | Prix total € HT |  | Taux TVA | Prix total TTC
TRANCHE FERME - Remplacement des ventilo-convecteurs du bâtiment L4 - A.1 à A.5
TRANCHE OPTIONNELLE n° 1 - Pompe à Haut Rendement - A.6.1
TRANCHE OPTIONNELLE n° 2 - Produit de traitement - A.6.2 | TO1 -
TRANCHE OPTIONNELLE n°3 - Vanne d'isolement EG sur réseau Froid (EG = eau glacée)- A.6.3 | TO2 -
TRANCHE OPTIONNELLE n°4 - Débit mini EG (EG : eau glacée) - A.6.4 | TO3 -
Total Tranche ferme et Tranches optionnelles : | TO4 - Débit mini EG | 0 |  |  | 0
| Prix total avec CEE estimative | Prix total € HT |  | Taux TVA | Prix total TTC
TRANCHE FERME - Remplacement des ventilo-convecteurs du bâtiment L4 (avec CEE estimative) - A.1 à A.5
TRANCHE OPTIONNELLE n° 1 - Pompe à Haut Rendement (avec CEE estimative) - A.6.1
TRANCHE OPTIONNELLE n° 2 - Produit de traitement (avec CEE estimative) - A.6.2 | TO1 -
TRANCHE OPTIONNELLE n°3 - Vanne d'isolement EG sur réseau Froid (EG = eau glacée) (avec CEE estimative) - A.6.3 | TO2 -
TRANCHE OPTIONNELLE n°4 - Débit mini EG (EG : eau glacée) (avec CEE estimative) - A.6.4 | TO3 -
Total Tranche ferme et Tranches optionnelles (avec CEE estimative) : | TO4 - Débit mini EG | 0 |  |  | 0