## PSM - Hotte
| Service Métrologie |  |  | ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG Hauts de France - Normandie
Date : 06/03/2026 | Annexe 1 - 2026V1 |  |  | CONSULTATION D'ENTREPRISES QUALIFICATION D'EQUIPEMENTS ET DE LOCAUX A ENVIRONNEMENT MAITRISE
Site | Service | Local | N° inventaire | Désignation | Marque / Modèle | Mise en service | Usage | Classes BPF | Classes ISO | Classification de la propreté particulaire Au repos Méthodologie : NF EN ISO 14644-1 | Classification de la propreté particulaire En activité Conditions représentatives d’exploitation Méthodologie : Norme ISO 14644-1 | Mesure des vitesses d'air Méthodologie : NF EN 12469 / BPF / BPTC | Test d'intégrité des filtres Méthodologie : NF EN 12469 / NF EN ISO 14644 -3 | Visualisation des flux d'air / Schéma aéraulique Méthodologie : NF EN ISO 14644 – 3
Lille : Site de Lille Belfort - 10-12 Boulevard de Belfort 59000 & Sitede Lille CHU - Rue Emile Laine 59037
LILLE Belfort | CQ | 5924-005162 | 18138369 | PSM II | THERMO / MSC advantage | 2010 | validation méthode et ensemencement et identification germe | B | 5 | BPF - NF EN ISO 14644-1 ISO 5 / Classe B Périodicité : 6 mois | BPF - NF EN ISO 14644-1 ISO 5 / Classe B Périodicité : 6 mois | NF EN 12469 - Annexe G &H Mesures 50 mm à 100 mm / ouverture frontale Vitesse écoulement air descendant - Laminarité : 0,25 m/s ≤ Vind ≤ 0,50 m/s - - 0,8 Vmoy ≤ Vind ≤ 1,2 Vmoy Vitesse écoulement air entrant : 0,4 m/s ≤ Vmoy Périodicité : 6 mois | NF EN 12469 - NF EN ISO 14644-3 (03/2006) Filtration terminale H14 Aérosol résiduel ≤ 0,01 % Périodicité : 24 mois | BPF- NF EN ISO 14644-3 (03/2006) - Unidirectionnalité du flux - Absence de contamination croisée - Absence de contamination du produit - Protection du manipulateur Périodicité : 12 mois
|  | 5924-000526 | 18138370 | PSM II | THERMO / MSC advantage | 2010 | préparation et aliquotage réactif | B | 5 | BPF - NF EN ISO 14644-1 ISO 5 / Classe B Périodicité : 6 mois | BPF - NF EN ISO 14644-1 ISO 5 / Classe B Périodicité : 6 mois | NF EN 12469 - Annexe G &H Mesures 50 mm à 100 mm / ouverture frontale Vitesse écoulement air descendant - Laminarité : 0,25 m/s ≤ Vind ≤ 0,50 m/s - - 0,8 Vmoy ≤ Vind ≤ 1,2 Vmoy Vitesse écoulement air entrant : 0,4 m/s ≤ Vmoy Périodicité : 6 mois | NF EN 12469 - NF EN ISO 14644-3 (03/2006) Filtration terminale H14 Aérosol résiduel ≤ 0,01 % Périodicité : 24 mois | BPF- NF EN ISO 14644-3 (03/2006) - Unidirectionnalité du flux - Absence de contamination croisée - Absence de contamination du produit - Protection du manipulateur Périodicité : 12 mois
| PSL | 5924-000577 | 18148809 | PSM II | ASTEC / SERURIPLUS 1.2 | 2005 | congélation de plaquettes, avec ouverture du circuit | A | 4.8 | BPF - NF EN ISO 14644-1 ISO 4.8 / Classe A Périodicité : 6 mois | BPF - NF EN ISO 14644-1 ISO 4.8 / Classe A Périodicité : 6 mois | NF EN 12469 - Annexe G &H Mesures 50 mm à 100 mm / ouverture frontale Vitesse écoulement air descendant - Laminarité : 0,25 m/s ≤ Vind ≤ 0,50 m/s - - 0,8 Vmoy ≤ Vind ≤ 1,2 Vmoy Vitesse écoulement air entrant : 0,4 m/s ≤ Vmoy Périodicité : 6 mois | NF EN 12469 - NF EN ISO 14644-3 (03/2006) Filtration terminale H14 Aérosol résiduel ≤ 0,01 % Périodicité : 24 mois | BPF- NF EN ISO 14644-3 (03/2006) - Unidirectionnalité du flux - Absence de contamination croisée - Absence de contamination du produit - Protection du manipulateur Périodicité : 12 mois
| Thérapie cellulaire | 5924-000537 | 18144287 | PSM II | ADS LAMINAIRE OPTIMALE 12 | 2016 | doublon de serpentaire | A | 4.8 | BPF - NF EN ISO 14644-1 ISO 4.8 / Classe A Périodicité : 6 mois | BPF - NF EN ISO 14644-1 ISO 4.8 / Classe A Périodicité : 6 mois | BPF (BPTC) en vigueur Mesures de 150 à 300 mm du filtre Vitesse écoulement air descendant - Laminarité : 0,36 m/s ≤ Vind ≤ 0,54 m/s - - 0,8 Vmoy ≤ Vind ≤ 1,2 Vmoy Vitesse écoulement air entrant : 0,4 m/s ≤ Vmoy Périodicité : 6 mois | NF EN 12469 - NF EN ISO 14644-3 (03/2006) Filtration terminale H14 Aérosol résiduel ≤ 0,01 % Périodicité : 24 mois | BPF- NF EN ISO 14644-3 (03/2006) - Unidirectionnalité du flux - Absence de contamination croisée - Absence de contamination du produit - Protection du manipulateur Périodicité : 12 mois
|  | 5924-000537 | 18144288 | PSM II | ADS LAMINAIRE OPTIMALE 12 | 2016 | protocole particulier , lavage et transformation de moelle et tri cellulaire | A | 4.8 | BPF - NF EN ISO 14644-1 ISO 4.8 / Classe A Périodicité : 6 mois | BPF - NF EN ISO 14644-1 ISO 4.8 / Classe A Périodicité : 6 mois | BPF (BPTC) en vigueur Mesures de 150 à 300 mm du filtre Vitesse écoulement air descendant - Laminarité : 0,36 m/s ≤ Vind ≤ 0,54 m/s - - 0,8 Vmoy ≤ Vind ≤ 1,2 Vmoy Vitesse écoulement air entrant : 0,4 m/s ≤ Vmoy Périodicité : 6 mois | NF EN 12469 - NF EN ISO 14644-3 (03/2006) Filtration terminale H14 Aérosol résiduel ≤ 0,01 % Périodicité : 24 mois | BPF- NF EN ISO 14644-3 (03/2006) - Unidirectionnalité du flux - Absence de contamination croisée - Absence de contamination du produit - Protection du manipulateur Périodicité : 12 mois
LILLE CHRU | IH | 5905-001228 | 18138371 | PSM II | THERMO / MSC advantage | 2010 | préparation et aliquotage réactif | B | 5 | BPF - NF EN ISO 14644-1 ISO 5 / Classe B Périodicité : 6 mois | BPF - NF EN ISO 14644-1 ISO 5 / Classe B Périodicité : 6 mois | NF EN 12469 - Annexe G &H Mesures 50 mm à 100 mm / ouverture frontale Vitesse écoulement air descendant - Laminarité : 0,25 m/s ≤ Vind ≤ 0,50 m/s - - 0,8 Vmoy ≤ Vind ≤ 1,2 Vmoy Vitesse écoulement air entrant : 0,4 m/s ≤ Vmoy Périodicité : 6 mois | NF EN 12469 - NF EN ISO 14644-3 (03/2006) Filtration terminale H14 Aérosol résiduel ≤ 0,01 % Périodicité : 24 mois | BPF- NF EN ISO 14644-3 (03/2006) - Unidirectionnalité du flux - Absence de contamination croisée - Absence de contamination du produit - Protection du manipulateur Périodicité : 12 mois
Bois Guillaume - 609 Chemin de la Bretèque CS20558 76232
Bois Guillaume | Thérapie cellulaire | 7603-000006 | 18507832 | PSM II | ADS LAMINAIRE / BIO-PURE 12 | 2024 | cellules souches autologue et transformation moelle filtration déplasmatisation | A | 4.8 | BPF - NF EN ISO 14644-1 ISO 4.8 / Classe A Périodicité : 6 mois | BPF - NF EN ISO 14644-1 ISO 4.8 / Classe A Périodicité : 6 mois | BPF (BPTC) en vigueur Mesures de 150 à 300 mm du filtre Vitesse écoulement air descendant - Laminarité : 0,36 m/s ≤ Vind ≤ 0,54 m/s - - 0,8 Vmoy ≤ Vind ≤ 1,2 Vmoy Vitesse écoulement air entrant : 0,4 m/s ≤ Vmoy Périodicité : 6 mois | NF EN 12469 - NF EN ISO 14644-3 (03/2006) Filtration terminale H14 Aérosol résiduel ≤ 0,01 % Périodicité : 24 mois | BPF- NF EN ISO 14644-3 (03/2006) - Unidirectionnalité du flux - Absence de contamination croisée - Absence de contamination du produit - Protection du manipulateur Périodicité : 12 mois
|  | 7603-000006 | 18507082 | PSM II | ADS LAMINAIRE / BIO-PURE 16 | 2023 | cellules souches autologue et transformation moelle filtration déplasmatisation | A | 4.8 | BPF - NF EN ISO 14644-1 ISO 4.8 / Classe A Périodicité : 6 mois | BPF - NF EN ISO 14644-1 ISO 4.8 / Classe A Périodicité : 6 mois | BPF (BPTC) en vigueur Mesures de 150 à 300 mm du filtre Vitesse écoulement air descendant - Laminarité : 0,36 m/s ≤ Vind ≤ 0,54 m/s - - 0,8 Vmoy ≤ Vind ≤ 1,2 Vmoy Vitesse écoulement air entrant : 0,4 m/s ≤ Vmoy Périodicité : 6 mois | NF EN 12469 - NF EN ISO 14644-3 (03/2006) Filtration terminale H14 Aérosol résiduel ≤ 0,01 % Périodicité : 24 mois | BPF- NF EN ISO 14644-3 (03/2006) - Unidirectionnalité du flux - Absence de contamination croisée - Absence de contamination du produit - Protection du manipulateur Périodicité : 12 mois
|  | 7603-000008 | 18501536 | PSM II | THERMO / MSC ADVANTAGE 1.2 | 2020 | cellules souches autologue et transformation moelle filtration déplasmatisation | A | 4.8 | BPF - NF EN ISO 14644-1 ISO 4.8 / Classe A Périodicité : 6 mois | BPF - NF EN ISO 14644-1 ISO 4.8 / Classe A Périodicité : 6 mois | BPF (BPTC) en vigueur Mesures de 150 à 300 mm du filtre Vitesse écoulement air descendant - Laminarité : 0,36 m/s ≤ Vind ≤ 0,54 m/s - - 0,8 Vmoy ≤ Vind ≤ 1,2 Vmoy Vitesse écoulement air entrant : 0,4 m/s ≤ Vmoy Périodicité : 6 mois | NF EN 12469 - NF EN ISO 14644-3 (03/2006) Filtration terminale H14 Aérosol résiduel ≤ 0,01 % Périodicité : 24 mois | BPF- NF EN ISO 14644-3 (03/2006) - Unidirectionnalité du flux - Absence de contamination croisée - Absence de contamination du produit - Protection du manipulateur Périodicité : 12 mois

## Zone Atmosphère Contrôlée
|  | Service Métrologie |  |  | ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG Hauts de France - Normandie
Date : 06/03/2026 |  | Annexe 2 - 2026V1 |  |  | CONSULTATION D'ENTREPRISES QUALIFICATION D'EQUIPEMENTS ET DE LOCAUX A ENVIRONNEMENT MAITRISE
Site | Service | Local | Désignation | Volume (m3) | Surface (m²) | Nombre filtres terminaux | Classes BPF | Classes ISO | Classification de la propreté pariculaire - Au repos Méthodologie : ISO 14644-1 | Classification de la propreté particulaire En activité Conditions représentatives d’exploitation Méthodologie : Norme ISO 14644-1 | Mesurage de pression différentielles Vérification Manomètre Méthodologie : ISO 14644-3 | Mesure des débits de soufflage / Calcul du TRH Méthodologie : NF EN ISO 14644-3 | Intégrité du système de filtration d'air Méthodologie : NF EN ISO 14644 – 3 | Temps de récupération particulaire Méthodologie : NF EN ISO 14644-3 | Température Méthodologie : NF EN ISO 14644-3 | Schéma aéraulique Méthodologie : - Test de fumée (CO2) avec preuve Vidéo - Ou mesurage de la distribution des vitesses
Lille : Site de Lille Belfort - 10-12 Boulevard de Belfort 59000
LILLE Belfort | Thérapie cellulaire | 5924-000629 | CTA | NA | NA | 2 x H13 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NF EN ISO 14644-3 Filtration terminale H13 Aérosol résiduel ≤ 0,1 % Périodicité : 24 mois | NA | NA | NA
|  | 5924-000537 | ZAC Laboratoire | 150 | 58 | Cf. CTA | D | 8 | BPF - NF EN ISO 14644-1 ISO 8 /Classe D Périodicité : 12 mois | BPF - NF EN ISO 14644-1 ISO 8 /Classe D Périodicité : 12 mois | BPF - NF EN ISO 14644-3 Pressions différentielles : 15Pa +/-5Pa Vérification Manomètre : EMT=+/-2Pa Périodicité : 12 mois | NF S90-351 Soufflage : ISO 8 - TRH Soufflage ≥ 10 Vol/h ISO 7 - TRH Soufflage ≥ 15 Vol/h TRH Reprise à titre indicatif Périodicité : 12 mois | NA | BPF ≤ 20 Min. Périodicité : 12 mois | Centre du local ou au niveau des reprises : 21 +/-3°C Périodicité : 12 mois | NF EN ISO 14644-3 - Abscence de stagnation ou turbulence - Efficacité du souflage et reprise - Sens des flux au niveau des portes Périodicité : A la demande
|  |  | PASSE PLAT 1 | 0.25 | 0.43 | Cf. CTA | D | 8 | BPF - NF EN ISO 14644-1 ISO 8 /Classe D Périodicité : 12 mois | NA | BPF - NF EN ISO 14644-3 Pressions différentielles : 15Pa +/-5Pa Vérification Manomètre : EMT=+/-2Pa Périodicité : 12 mois | NA | NA | NA | NA | NA
|  |  | PASSE PLAT 2 | 0.25 | 0.43 | Cf. CTA | D | 8 | BPF - NF EN ISO 14644-1 ISO 8 /Classe D Périodicité : 12 mois | NA | BPF - NF EN ISO 14644-3 Pressions différentielles : 15Pa +/-5Pa Vérification Manomètre : EMT=+/-2Pa Périodicité : 12 mois | NA | NA | NA | NA | NA
|  | 5924-000534 | SAS Entrée | 30 | 12 | Cf. CTA | D | 8 | BPF - NF EN ISO 14644-1 ISO 8 /Classe D Périodicité : 12 mois | BPF - NF EN ISO 14644-1 ISO 8 /Classe D Périodicité : 12 mois | BPF - NF EN ISO 14644-3 Pressions différentielles : 15Pa +/-5Pa Vérification Manomètre : EMT=+/-2Pa Périodicité : 12 mois | NF S90-351 Soufflage : ISO 8 - TRH Soufflage ≥ 10 Vol/h ISO 7 - TRH Soufflage ≥ 15 Vol/h TRH Reprise à titre indicatif Périodicité : 12 mois | NA | BPF ≤ 20 Min. Périodicité : 12 mois | Centre du local ou au niveau des reprises : 21 +/-3°C Périodicité : 12 mois | NF EN ISO 14644-3 - Abscence de stagnation ou turbulence - Efficacité du souflage et reprise - Sens des flux au niveau des portes Périodicité : A la demande
|  | 5924-005125 | SAS PERSONNEL | 25 | 10 | Cf. CTA | D | 8 | BPF - NF EN ISO 14644-1 ISO 8 /Classe D Périodicité : 12 mois | BPF - NF EN ISO 14644-1 ISO 8 /Classe D Périodicité : 12 mois | BPF - NF EN ISO 14644-3 Pressions différentielles : 15Pa +/-5Pa Vérification Manomètre : EMT=+/-2Pa Périodicité : 12 mois | NF S90-351 Soufflage : ISO 8 - TRH Soufflage ≥ 10 Vol/h ISO 7 - TRH Soufflage ≥ 15 Vol/h TRH Reprise à titre indicatif Périodicité : 12 mois | NA | BPF ≤ 20 Min. Périodicité : 12 mois | Centre du local ou au niveau des reprises : 21 +/-3°C Périodicité : 12 mois | NF EN ISO 14644-3 - Abscence de stagnation ou turbulence - Efficacité du souflage et reprise - Sens des flux au niveau des portes Périodicité : A la demande
5924-005126
5924-005127
|  | 5924-005129 | SAS CONSOMMABLE | 12.5 | 5 | Cf. CTA | D | 8 | BPF - NF EN ISO 14644-1 ISO 8 /Classe D Périodicité : 12 mois | BPF - NF EN ISO 14644-1 ISO 8 /Classe D Périodicité : 12 mois | BPF - NF EN ISO 14644-3 Pressions différentielles : 15Pa +/-5Pa Vérification Manomètre : EMT=+/-2Pa Périodicité : 12 mois | NF S90-351 Soufflage : ISO 8 - TRH Soufflage ≥ 10 Vol/h ISO 7 - TRH Soufflage ≥ 15 Vol/h TRH Reprise à titre indicatif Périodicité : 12 mois | NA | BPF ≤ 20 Min. Périodicité : 12 mois | Centre du local ou au niveau des reprises : 21 +/-3°C Périodicité : 12 mois | NF EN ISO 14644-3 - Abscence de stagnation ou turbulence - Efficacité du souflage et reprise - Sens des flux au niveau des portes Périodicité : A la demande
|  | 5924-005130 | SAS MATERIEL | 11.5 | 4.5 | Cf. CTA | D | 8 | BPF - NF EN ISO 14644-1 ISO 8 /Classe D Périodicité : 12 mois | BPF - NF EN ISO 14644-1 ISO 8 /Classe D Périodicité : 12 mois | BPF - NF EN ISO 14644-3 Pressions différentielles : 15Pa +/-5Pa Vérification Manomètre : EMT=+/-2Pa Périodicité : 12 mois | NF S90-351 Soufflage : ISO 8 - TRH Soufflage ≥ 10 Vol/h ISO 7 - TRH Soufflage ≥ 15 Vol/h TRH Reprise à titre indicatif Périodicité : 12 mois | NA | BPF ≤ 20 Min. Périodicité : 12 mois | Centre du local ou au niveau des reprises : 21 +/-3°C Périodicité : 12 mois | NF EN ISO 14644-3 - Abscence de stagnation ou turbulence - Efficacité du souflage et reprise - Sens des flux au niveau des portes Périodicité : A la demande
Bois Guillaume - 609 Chemin de la Bretèque CS20558 76232
Bois Guillaume | Thérapie cellulaire | 7603-000006 7603-000007 | ZAC | 60 | 24 | 5 | D | 8 | BPF - NF EN ISO 14644-1 ISO 8 /Classe D Périodicité : 12 mois | BPF - NF EN ISO 14644-1 ISO 8 /Classe D Périodicité : 12 mois | BPF - NF EN ISO 14644-3 Pressions différentielles : 15Pa +/-5Pa Vérification Manomètre : EMT=+/-2Pa Périodicité : 12 mois | NF S90-351 Soufflage : ISO 8 - TRH Soufflage ≥ 10 Vol/h ISO 7 - TRH Soufflage ≥ 15 Vol/h TRH Reprise à titre indicatif Périodicité : 12 mois | NF EN ISO 14644-3 Filtration terminale H14 Aérosol résiduel ≤ 0,01 % Périodicité : 24 mois | BPF ≤ 20 Min. Périodicité : 12 mois | Centre du local ou au niveau des reprises : 21 +/-3°C Périodicité : 12 mois | NF EN ISO 14644-3 - Abscence de stagnation ou turbulence - Efficacité du souflage et reprise - Sens des flux au niveau des portes Périodicité : A la demande
|  |  | PASSE PLAT | 0.25 | 0.43 | Cf. CTA | D | 8 | BPF - NF EN ISO 14644-1 ISO 8 /Classe D Périodicité : 12 mois | NA | BPF - NF EN ISO 14644-3 Pressions différentielles : 15Pa +/-5Pa Vérification Manomètre : EMT=+/-2Pa Périodicité : 12 mois | NA | NA | NA | NA | NA
|  | 7603-000005 | SAS Entrée | 23 | 9.3 | 1 | D | 8 | BPF - NF EN ISO 14644-1 ISO 8 /Classe D Périodicité : 12 mois | BPF - NF EN ISO 14644-1 ISO 8 /Classe D Périodicité : 12 mois | BPF - NF EN ISO 14644-3 Pressions différentielles : 15Pa +/-5Pa Vérification Manomètre : EMT=+/-2Pa Périodicité : 12 mois | NF S90-351 Soufflage : ISO 8 - TRH Soufflage ≥ 10 Vol/h ISO 7 - TRH Soufflage ≥ 15 Vol/h TRH Reprise à titre indicatif Périodicité : 12 mois | NF EN ISO 14644-3 Filtration terminale H14 Aérosol résiduel ≤ 0,01 % Périodicité : 24 mois | BPF ≤ 20 Min. Périodicité : 12 mois | Centre du local ou au niveau des reprises : 21 +/-3°C Périodicité : 12 mois | NF EN ISO 14644-3 - Abscence de stagnation ou turbulence - Efficacité du souflage et reprise - Sens des flux au niveau des portes Périodicité : A la demande

## Zone de cryoconservation
|  | Service Métrologie |  |  | ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG Hauts de France - Normandie
Date : 06/03/2026 |  | Annexe 3 - 2026V1 |  |  | CONSULTATION D'ENTREPRISES QUALIFICATION D'EQUIPEMENTS ET DE LOCAUX A ENVIRONNEMENT MAITRISE
Site | Service | Poste technique | Désignation | Mise en service | Volume (m3) | Nombre : - Soufflage - Reprise | Taux de renouvellement horaire (TRH) En vitesse normale et forcée | Schéma aéraulique Méthodologie : Test de fumée Preuves Vidéo | Température
Lille : Site de Lille Belfort - 10-12 Boulevard de Belfort 59000
|  | 5924-005143 | Zone de Cryoconservation | 2026 | 147 | 10 5 | BPTC TRH Reprise ≥ 6 Vol/h en vitesse normale TRH Reprise ≥ 20 Vol/h en vitesse accélérée TRH Soufflage à titre indicatif Périodicité : 12 mois | Note ANSM Abscence de stagnation ou de zone de turbulence. Périodicité : A la demande | Centre du local ou au niveau des reprises : 21 +/-3°C Périodicité : 12 mois
Bois Guillaume - 609 Chemin de la Bretèque CS20558 76232
Bois Guillaume | Thérapie cellulaire | 7603-000018 | Grande Salle - Zone de Cryoconservation | 2003 | 223 | 5 7 | BPTC TRH Reprise ≥ 6 Vol/h en vitesse normale TRH Reprise ≥ 20 Vol/h en vitesse accélérée TRH Soufflage à titre indicatif Périodicité : 12 mois | Note ANSM Abscence de stagnation ou de zone de turbulence. Périodicité : A la demande | Centre du local ou au niveau des reprises : 21 +/-3°C Périodicité : 12 mois
|  | 7603-000014 | Petite Salle - Zone de Cryoconservation | 2003 | 87 | 4 7 | BPTC TRH Reprise ≥ 6 Vol/h en vitesse normale TRH Reprise ≥ 20 Vol/h en vitesse accélérée TRH Soufflage à titre indicatif Périodicité : 12 mois | Note ANSM Abscence de stagnation ou de zone de turbulence. Périodicité : A la demande | Centre du local ou au niveau des reprises : 21 +/-3°C Périodicité : 12 mois