## pointsExistants
Bâtiment | Armoire | Equipement | Description | Adr. eqt Modbus | Adresse Registre
ou module n°
Bat1 | TD R+1 | CE_CLIM_ad25 | Energie active Clim | 25 | dec:45099
|  | CE_ECL_ad23 | Energie active Eclairage | 23 | dec:45099
|  | CE_PC_ad24 | Energie active Force | 24 | dec:45099
|  | MR_DI10_ad14 | SD Disj. Parafoudre | 14 | dec:0
|  |  | Synthèse SD Disj. Eclairage |  | dec:1
|  |  | Synthèse SD Disj. Force |  | dec:2
|  |  | Synthèse SD Disj. Climatisation |  | dec:3
|  |  | Synthèse SD Disj. Force ondulée |  | dec:4
|  |  | SD Disj. Sous-Répartiteur |  | dec:5
|  |  | SD Disj. Alarme intrusion (RIO) |  | dec:6
|  | MR_DO4_ad15 | Cde Eclairage Circulation | 15 | mbs:1
|  |  | Cloc Cde Eclairage Circulation |  | mbs:5
|  |  | Cde Délestage Ventilo-convecteurs |  | mbs:4
|  |  | Cloc Délestage Ventilo-convecteurs |  | mbs:8
| Local AEP | MR_SI4_ad13 | Compteur général arrivée Eau Potable | 13 | dec:18
|  |  | Synthèse défaut Surpresseur Eau Potable |  | dec:20
|  |  | Pompe 1 surpresseur eau potable |  | dec:20
|  |  | Pompe 2 surpresseur eau potable |  | dec:20
| Local AEP | MR_SI4_ad16 | Compteur remplissage surpresseur | 16 | dec:12
|  |  | Compteur Arrosage |  | dec:14
| Local AEP |  | Compteur WC |  | dec:16
| TD R+2 | CE_CLIM_ad28 | Energie active Clim | 28 | dec:45099
|  | CE_ECL_ad26 | Energie active Eclairage | 26 | dec:45099
|  | CE_PC_ad27 | Energie active Force | 27 | dec:45099
|  | MR_DI10_ad17 | SD Disj. Parafoudre | 17 | dec:0
|  |  | Synthèse SD Disj. Eclairage |  | dec:1
|  |  | Synthèse SD Disj. Force |  | dec:2
|  |  | Synthèse SD Disj. Climatisation |  | dec:3
|  |  | Synthèse SD Disj. Force ondulée |  | dec:4
|  |  | SD Disj. Sous-Répartiteur |  | dec:5
|  |  | Synthèse défaut Coffret Clim |  | dec:6
|  | MR_DO4_ad18 | Cde Eclairage Circulation | 18 | mbs:1
|  |  | Cloc Cde Eclairage Circulation |  | mbs:5
|  |  | DO_02 |  | mbs:2
|  |  | Cloc DO_02 |  | mbs:6
|  |  | Cde Délestage Coffret Clim |  | mbs:3
|  |  | Cloc Délestage Coffret Clim |  | mbs:7
|  |  | Cde Délestage Ventilo-convecteurs |  | mbs:4
|  |  | Cloc Délestage Ventilo-convecteurs |  | mbs:8
| TD RDC | CE_CLIM_ad22 | Energie active Clim | 22 | dec:45099
|  | CE_ECL_ad20 | Energie active Eclairage | 20 | dec:45099
|  | CE_PC_ad21 | Energie active Force | 21 | dec:45099
|  | MR_DI10_ad10 | SD Disj. Parafoudre | 10 | dec:0
|  |  | Synthèse SD Disj. Eclairage |  | dec:1
|  |  | Synthèse SD Disj. Force |  | dec:2
|  |  | Synthèse SD Disj. Climatisation |  | dec:3
|  |  | Synthèse SD Disj. Force ondulée |  | dec:4
|  |  | SD Disj. Sous-Répartiteur |  | dec:5
|  |  | DI_07 |  | dec:6
|  |  | Synthèse SD Disj. TDHQ Local Serveur |  | dec:7
|  |  | SD Disj. Ppe Eau Potable |  | dec:8
|  |  | SD Disj. Borne WIFI |  | dec:9
|  | MR_DO4_ad12 | Cde Eclairage Patio | 12 | mbs:1
|  |  | CLoc Cde Eclairage Patio |  | mbs:5
|  |  | Cde Eclairage Circulation |  | mbs:2
|  |  | CLoc Cde Eclairage Circulation |  | mbs:6
|  |  | Cde Délestage Ventilo-convecteurs |  | mbs:4
|  |  | CLoc Délestage Ventilo-convecteurs |  | mbs:8
Bâtiment | Armoire | Equipement | Description | Adr. eqt Modbus | Adresse Registre
ou module n°
Bat3 | TD R+1 | CE_CLIM_ad45 | Energie active Clim | 45 | dec:45100
|  | CE_ECL_ad43 | Energie active Eclairage | 43 | dec:45099
|  | CE_PC_ad44 | Energie active Force | 44 | dec:45100
|  | MR_DI10_ad34 | SD Disj. Parafoudre | 34 | dec:0
|  |  | Synthèse SD Disj. Eclairage |  | dec:1
|  |  | Synthèse SD Disj. Force |  | dec:2
|  |  | Synthèse SD Disj. Climatisation |  | dec:3
|  |  | Synthèse SD Disj. Force ondulée |  | dec:4
|  |  | SD Disj. Sous-Répartiteur |  | dec:5
|  |  | Synthèse SD Disj. WIFI et Visioconf. |  | dec:6
|  | MR_DO4_ad35 | Cde Eclairage Rue Piétonne | 35 | mbs:1
|  |  | Cloc Cde Eclairage Rue Piétonne |  | mbs:5
|  |  | Cde Délestage Ventilo-convecteurs |  | mbs:4
|  |  | Cloc Délestage Ventilo-convecteurs |  | mbs:8
| TD R+2 | CE_CLIM_ad48 | Energie active Clim | 48 | dec:45099
|  | CE_ECL_ad46 | Energie active Eclairage | 46 | dec:45099
|  | CE_PC_ad47 | Energie active Force | 47 | dec:45099
|  | MR_DI10_ad36 | SD Disj. Parafoudre | 36 | dec:0
|  |  | Synthèse SD Disj. Eclairage |  | dec:1
|  |  | Synthèse SD Disj. Force |  | dec:2
|  |  | Synthèse SD Disj. Climatisation |  | dec:3
|  |  | Synthèse SD Disj. Force ondulée |  | dec:4
|  |  | SD Disj. Sous-Répartiteur |  | dec:5
|  |  | Synthèse SD Disj. WIFI et Visioconf. |  | dec:6
|  |  | Synthèse défaut Coffret Clim |  | dec:9
|  | MR_DI10_ad37 | Défaut ascenseur B2 | 37 | dec:0
|  |  | Alarme sismique B2 |  | dec:1
|  |  | Défaut ascenseur B4 |  | dec:2
|  |  | Alarme sismique B4 |  | dec:3
|  |  | Défaut Monte-Charge B3 |  | dec:4
|  |  | Alarme sismique (Monte-Charge) B3 |  | dec:5
|  | MR_DO4_ad38 | Cde Eclairage Rue piétonne | 38 | mbs:1
|  |  | Cloc Cde Eclairage Rue piétonne |  | mbs:5
|  |  | DO_02 |  | mbs:2
|  |  | Cloc DO_02 |  | mbs:6
|  |  | Cde Délestage Coffret Clim |  | mbs:3
|  |  | Cloc Délestage Coffret Clim |  | mbs:7
|  |  | Cde Délestage Ventilo-convecteurs |  | mbs:4
|  |  | Cloc Délestage Ventilo-convecteurs |  | mbs:8
| TD RDC | CE_CLIM_ad42 | Energie active Clim | 42 | dec:45099
|  | CE_ECL_ad40 | Energie active Eclairage | 40 | dec:45099
|  | CE_PC_ad41 | Energie active Force | 41 | dec:45099
|  | MR_DI10_ad30 | SD Disj. Parafoudre | 30 | dec:0
|  |  | Synthèse SD Disj. Eclairage |  | dec:1
|  |  | Synthèse SD Disj. Force |  | dec:2
|  |  | Synthèse SD Disj. Ventilo-convecteurs |  | dec:3
|  |  | Synthèse SD Disj. Force ondulée |  | dec:4
|  |  | SD Disj. Sous-Répartireur |  | dec:5
|  |  | SD Disj. Alarme intrusion (Galaxy+RIO) |  | dec:6
|  |  | Synthèse SD Disj. Splits Local Serveur |  | dec:7
|  |  | SD Disj. Eclairage locaux 051-052-053 |  | dec:8
|  |  | Défaut divers informatique |  | dec:9
|  | MR_DI10_ad31 | Alarme incendie local serveur | 31 | dec:0
|  | MR_DO4_ad32 | Cde Eclairage Patio | 32 | mbs:1
|  |  | CLoc Cde Eclairage Patio |  | mbs:5
|  |  | Cde Eclairage Rue intérieure |  | mbs:2
|  |  | CLoc Cde Eclairage Rue intérieure |  | mbs:6
|  |  | Cde Délestage Splits Local Serveurs |  | mbs:3
|  |  | CLoc Délestage Splits Local Serveurs |  | mbs:7
|  |  | Cde Délestage Ventilo-convecteurs |  | mbs:4
|  |  | CLoc Délestage Ventilo-convecteurs |  | mbs:8
Bâtiment | Armoire | Equipement | Description | Adr. eqt Modbus | Adresse Registre
ou module n°
Bat5 | TD R+1 | CE_CLIM_ad65 | Energie active Clim | 65 | dec:45099
|  | CE_ECL_ad63 | Energie active Eclairage | 63 | dec:45099
|  | CE_PC_ad64 | Energie active Force | 64 | dec:45099
|  | MR_DI10_ad54 | SD Disj. Parafoudre | 54 | dec:0
|  |  | Synthèse SD Disj. Eclairage |  | dec:1
|  |  | Synthèse SD Disj. Force |  | dec:2
|  |  | Synthèse SD Disj. Climatisation |  | dec:3
|  |  | Synthèse SD Disj. Force ondulée |  | dec:4
|  |  | SD Disj. Sous-Répartiteur |  | dec:5
|  |  | SD Disj. Alarme intrusion (RIO) |  | dec:6
|  | MR_DO4_ad55 | Cde Eclairage Circulation | 55 | mbs:1
|  |  | Cloc Cde Eclairage Circulation |  | mbs:5
|  |  | Cde Délestage Ventilo-convercteurs |  | mbs:4
|  |  | Cloc Délestage Ventilo-convercteurs |  | mbs:8
| TD R+2 | CE_CLIM_ad68 | Energie active Clim | 68 | dec:45099
|  | CE_ECL_ad66 | Energie active Eclairage | 66 | dec:45099
|  | CE_PC_ad67 | Energie active Force | 67 | dec:45099
|  | MR_AI8_ad59 | Température ambiante R+2 B5 | 59 | dec:0
|  |  | Humidité ambiante R+2 B5 |  | dec:2
|  | MR_DI10_ad57 | SD Disj. Parafoudre | 57 | dec:0
|  |  | Synthèse SD Disj. Eclairage |  | dec:1
|  |  | Synthèse SD Disj. Force |  | dec:2
|  |  | Synthèse SD Disj. Climatisation |  | dec:3
|  |  | Synthèse SD Disj. Force ondulée |  | dec:4
|  |  | SD Disj. Sous-Répartiteur |  | dec:5
|  |  | Synthèse défaut Coffret Clim |  | dec:9
|  | MR_DO4_ad58 | Cde Eclairage Circulation | 58 | mbs:1
|  |  | Cloc Cde Eclairage Circulation |  | mbs:5
|  |  | Cde Délestage Coffret Clim |  | mbs:3
|  |  | Cloc Délestage Coffret Clim |  | mbs:7
|  |  | Cde Délestage Ventilo-convecteurs |  | mbs:4
|  |  | Cloc Délestage Ventilo-convecteurs |  | mbs:8
| TD RDC | CE_CLIM_ad62 | Energie active Clim | 62 | dec:45099
|  | CE_ECL_ad60 | Energie active Eclairage | 60 | dec:45099
|  | CE_PC_ad61 | Energie active Force | 61 | dec:45099
|  | MR_DI10_ad50 | SD Disj. Parafoudre | 50 | dec:0
|  |  | Synthèse SD Disj. Eclairage |  | dec:1
|  |  | Synthèse SD Disj. Force |  | dec:2
|  |  | Synthèse SD Disj. Climatisation |  | dec:3
|  |  | Synthèse SD Disj. Force ondulée |  | dec:4
|  |  | SD Disj. Sous-Répartireur |  | dec:5
|  |  | SD Disj. Alarme intrusion (RIO) |  | dec:6
|  | MR_DO4_ad52 | Cde Eclairage Patio | 52 | mbs:1
|  |  | CLoc Cde Eclairage Patio |  | mbs:5
|  |  | Cde Eclairage Circulation |  | mbs:2
|  |  | CLoc Cde Eclairage Circulation |  | mbs:6
|  |  | Cde Délestage Ventilo-convercteurs |  | mbs:4
|  |  | CLoc Délestage Ventilo-convercteurs |  | mbs:8
Bâtiment | Armoire | Equipement | Description | Adr. eqt Modbus | Adresse Registre
ou module n°
Bat7 | TD R+1 | CE_CLIM_ad85 | Energie active Clim | 85 | dec:45099
|  | CE_ECL_ad83 | Energie active Eclairage | 83 | dec:45099
|  | CE_PC_ad84 | Energie active Force | 84 | dec:45099
|  | MR_AI8_ad76 | Température ambiante RDC B8 | 76 | dec:0
|  |  | Humidité ambiante RDC B8 |  | dec:2
|  |  | Température ambiante R+1 B8 |  | dec:4
|  |  | Température ambiante R+2 B8 |  | dec:6
|  | MR_DI10_ad74 | SD Disj. Parafoudre | 74 | dec:0
|  |  | Synthèse SD Disj. Eclairage |  | dec:1
|  |  | Synthèse SD Disj. Force |  | dec:2
|  |  | Synthèse SD Disj. Climatisation |  | dec:3
|  |  | Synthèse SD Disj. Force ondulée |  | dec:4
|  |  | SD Disj. Sous-Répartiteur |  | dec:5
|  |  | Synthèse SD Disj. WIFI et Visioconf. |  | dec:6
|  |  | Défaut ascenseur B7 |  | dec:8
|  |  | Alarme sismique B7 |  | dec:9
|  | MR_DO4_ad75 | Cde Délestage Ventilo-conv B7 | 75 | mbs:3
|  |  | Cloc Délestage Ventilo-conv B7 |  | mbs:7
|  |  | Cde Délestage Ventilo-conv B6 et B8 |  | mbs:4
|  |  | Cloc Délestage Ventilo-conv B6 et B8 |  | mbs:8
| TD R+2 | CE_CLIM_ad88 | Energie active Clim | 88 | dec:45099
|  | CE_ECL_ad86 | Energie active Eclairage | 86 | dec:45099
|  | CE_PC_ad87 | Energie active Force | 87 | dec:45099
|  | MR_DI10_ad77 | SD Disj. Parafoudre | 77 | dec:0
|  |  | Synthèse SD Disj. Eclairage |  | dec:1
|  |  | Synthèse SD Disj. Force |  | dec:2
|  |  | Synthèse SD Disj. Climatisation |  | dec:3
|  |  | Synthèse SD Disj. Force ondulée |  | dec:4
|  |  | SD Disj. Sous-Répartiteur |  | dec:5
|  |  | SD Disj. Alarme intrusion (RIO) |  | dec:6
|  |  | Synthèse SD Disj. WIFI et Visioconf. |  | dec:7
|  |  | Synthèse défaut Coffret Clim |  | dec:9
|  | MR_DO4_ad78 | Cde Délestage Armoire Clim (AI seul) | 78 | mbs:1
|  |  | Cloc Délestage Armoire Clim (AI seul) |  | mbs:5
|  |  | Cde Délestage Armoire Clim (AI ou GE) |  | mbs:2
|  |  | Cloc Délestage Armoire Clim (AI ou GE) |  | mbs:6
|  |  | Cde Délestage Ventilo-conv B7 |  | mbs:3
|  |  | Cloc Délestage Ventilo-conv B7 |  | mbs:7
|  |  | Cde Délestage Ventilo-conv B6 et B8 |  | mbs:4
|  |  | Cloc Délestage Ventilo-conv B6 et B8 |  | mbs:8
|  | MR_SI4_ad79 | Compteur remplissage solaire | 79 | dec:14
|  |  | Synthèse défaut Ppe circulation ECS |  | dec:20
| TD RDC | CE_CLIM_ad82 | Energie active Clim | 82 | dec:45099
|  | CE_ECL_ad80 | Energie active Eclairage | 80 | dec:45099
|  | CE_PC_ad81 | Energie active Force | 81 | dec:45099
|  | MR_DI10_ad70 | SD Disj. Parafoudre | 70 | dec:0
|  |  | Synthèse SD Disj. Eclairage |  | dec:1
|  |  | Synthèse SD Disj. Force |  | dec:2
|  |  | Synthèse SD Disj. Climatisation |  | dec:3
|  |  | Synthèse SD Disj. Force ondulée |  | dec:4
|  |  | SD Disj. Sous-Répartiteur |  | dec:5
|  |  | SD Disj. Centrale Incendie |  | dec:6
|  |  | SD Disj. Alarme intrusion (RIO) |  | dec:7
|  |  | Synthèse SD Disj. WIFI et Visioconf.B7 |  | dec:8
|  |  | Synthèse SD Disj. WIFI et Visioconf.B8 |  | dec:9
|  | MR_DI10_ad71 | Alarme incendie | 71 | dec:0
|  |  | Alarme séparateur hydrocarbure 1 |  | dec:1
|  |  | Alarme séparateur hydrocarbure 2 |  | dec:2
|  | MR_DO4_ad72 | Cde Eclairage Ext.1 (14 cand.) | 72 | mbs:1
|  |  | CLoc Cde Eclairage Ext.1 |  | mbs:5
|  |  | Cde Eclairage Ext.2 (19 cand.+Prj+RP) |  | mbs:2
|  |  | CLoc Cde Eclairage Ext.2 |  | mbs:6
|  |  | Cde Eclairage Ext.3 (12 bornes Trets) |  | mbs:3
|  |  | CLoc Cde Eclairage Ext.3 |  | mbs:7
|  |  | Cde Eclairage Ext.4 (Auvent entrée) |  | mbs:4
|  |  | CLoc Cde Eclairage Ext.4 |  | mbs:8
|  | MR_DO4_ad73 | Cde Eclairage Circulation | 73 | mbs:1
|  |  | Cloc Eclairage Circulation |  | mbs:5
|  |  | Cde Délestage Ventilo-conv B7 |  | mbs:3
|  |  | Cloc Délestage Ventilo-conv B7 |  | mbs:7
|  |  | Cde Délestage Ventilo-conv B6 et B8 |  | mbs:4
|  |  | Cloc Délestage Ventilo-conv B6 et B8 |  | mbs:8
Bâtiment | Armoire | Equipement | Description | Adr. eqt Modbus | Adresse Registre
ou module n°
LTG | TGBT_HQ | MR_DI10_ad01 | SD Disj. Parafoudre | 1 | dec:0
|  |  | SD Disj. SR Local Technique |  | dec:1
|  |  | SD Disj. TDHQ RDC B1 |  | dec:2
|  |  | SD Disj. TDHQ R+1 B1 |  | dec:3
|  |  | SD Disj. TDHQ R+2 B1 |  | dec:4
|  |  | SD Disj. TDHQ RDC B3 |  | dec:5
|  |  | SD Disj. TDHQ R+1 B3 |  | dec:6
|  |  | SD Disj. TDHQ R+2 B3 |  | dec:7
|  | MR_DI10_ad02 | SD Disj. TDHQ RDC B5 | 2 | dec:0
|  |  | SD Disj. TDHQ R+1 B5 |  | dec:1
|  |  | SD Disj. TDHQ R+2 B5 |  | dec:2
|  |  | SD Disj. TDHQ RDC B7 |  | dec:3
|  |  | SD Disj. TDHQ R+1 B7 |  | dec:4
|  |  | SD Disj. TDHQ R+2 B7 |  | dec:5
|  |  | SD Disj. TDHQ Local Serveur |  | dec:6
|  |  | Seuil température local TGBT |  | dec:9
|  | PM3255_ad03 | Energie active | 3 | dec:45166
|  |  | Energie réactive |  | dec:45170
|  |  | Facteur de puissance |  | dec:3084
|  |  | Fréquence |  | dec:3110
|  |  | Courant phase 1 |  | dec:3000
|  |  | Courant phase 2 |  | dec:3002
|  |  | Courant phase 3 |  | dec:3004
|  |  | Puissance active |  | dec:3060
|  |  | Puissance réactive |  | dec:3068
|  |  | Tension L1-N |  | dec:3028
|  |  | Tension L1-L2 |  | dec:3020
|  |  | Tension L2-N |  | dec:3030
|  |  | Tension L2-L3 |  | dec:3022
|  |  | Tension L3-N |  | dec:3032
|  |  | Tension L3-L1 |  | dec:3024
| TGBT_NR | MR_DI10_ad05 | Contact heures de pointe | 5 | dec:0
|  |  | Contact heures creuses |  | dec:1
|  |  | SD Disj. DGBT |  | dec:5
|  |  | Synthèse défaut auxiliaire poste |  | dec:6
|  |  | Défaut HTA (fusion fusible) |  | dec:7
|  |  | Seuil 1 température Transfo |  | dec:8
|  | MR_DI10_ad06 | SD Disj. Parafoudre | 6 | dec:0
|  |  | SD Disj. Auxiliaire TGBT N/R |  | dec:1
|  |  | SD Disj. Clim local TGBT |  | dec:2
|  |  | Inverseur Normal |  | dec:3
|  |  | Inverseur Secours |  | dec:4
|  |  | SD Disj. colonne montante B1 (3TD) |  | dec:5
|  |  | SD Disj. colonne montante B3 (3TD) |  | dec:6
|  |  | SD Disj. colonne montante B5 (3TD) |  | dec:7
|  |  | SD Disj. colonne montante B7 (3TD) |  | dec:8
|  |  | SD Disj. Armoire Clim B7 |  | dec:9
|  | MR_DI10_ad07 | SD Disj. Onduleur Voie normale | 7 | dec:0
|  |  | SD Disj. Onduleur Voie secours |  | dec:1
|  |  | SD Disj. Batterie Condensateurs |  | dec:2
|  |  | SD Disj. Portail logistique |  | dec:3
|  |  | SD Disj. Ascenseur B2 |  | dec:5
|  |  | SD Disj. Monte-charge B3 |  | dec:6
|  |  | SD Disj. Ascenseur B4 |  | dec:7
|  |  | SD Disj. Ascenseur B7 |  | dec:8
|  | MR_DO4_ad08 | Cde Eclairage extérieur | 8 | mbs:1
|  |  | Cloc Cde Eclairage extérieur |  | mbs:5
|  | PM3255_ad09 | Energie active (PM3255 TGBT) | 9 | dec:45166
|  |  | Energie réactive |  | dec:45170
|  |  | Facteur de puissance |  | dec:3084
|  |  | Fréquence |  | dec:3110
|  |  | Courant phase 1 |  | dec:3000
|  |  | Courant phase 2 |  | dec:3002
|  |  | Courant phase 3 |  | dec:3004
|  |  | Puissance active |  | dec:3060
|  |  | Puissance réactive |  | dec:3068
|  |  | Tension L1-N |  | dec:3028
|  |  | Tension L1-L2 |  | dec:3020
|  |  | Tension L2-N |  | dec:3030
|  |  | Tension L2-L3 |  | dec:3022
|  |  | Tension L3-N |  | dec:3032
|  |  | Tension L3-L1 |  | dec:3024
Bâtiment | Armoire | Equipement | Description | Adr. eqt Modbus | Adresse Registre
ou module n°
Local GE | GE | APM802_GE | Heures de fonctionnement | 192.168.1.123 | dec:290
|  |  | Défaut général GE |  | dec:200
|  |  | Energie active (GE) |  | dec:224
|  |  | Energie réactive |  | dec:227
|  |  | Etat de marche GE |  | dec:200
|  |  | Facteur de puissance |  | dec:220
|  |  | Fréquence |  | dec:219
|  |  | Courant phase 1 |  | dec:216
|  |  | Courant phase 2 |  | dec:217
|  |  | Courant phase 3 |  | dec:218
|  |  | Mode Auto GE |  | dec:200
|  |  | Mode Hors Service GE |  | dec:200
|  |  | Mode Manu GE |  | dec:200
|  |  | Puissance active |  | dec:221
|  |  | Puissance réactive |  | dec:222
|  |  | Pression Fuel |  | dec:298
|  |  | Pression d'huile |  | dec:297
|  |  | Présence tension GE |  | dec:200
|  |  | Température air suralimentation |  | dec:296
|  |  | Température eau de refroidissement |  | dec:292
|  |  | Température Fuel |  | dec:294
|  |  | Température d'huile |  | dec:295
|  |  | Tension L1-N |  | dec:210
|  |  | Tension L1-L2 |  | dec:213
|  |  | Tension L2-N |  | dec:211
|  |  | Tension L2-L3 |  | dec:214
|  |  | Tension L3-N |  | dec:212
|  |  | Tension L3-L1 |  | dec:215
|  |  | Tension batterie 1 |  | dec:233
|  |  | Tension batterie 2 |  | dec:235