## Estimation GTB Rectorat03112025
RENOVATION DU SYSTÈME DE GESTION TECHNIQUE DU BATIMENT (GTB)DU RECTORAT DE GUADELOUPE
Dothémare 97139 LES ABYMES
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL FORFAITAIRE (D.P.G.F)
TRANCHE FERME
LOT GTB
N° | DESIGNATION |  |  |  | U | Q | P.U. HT | TOTAL HT
REP | Le DQE n'étant pas une pièce contractuelle mais un support pour aider les entrepreneurs à réaliser leur devis. Ils devront donc vérifier dans les différents chapitres, matériels et prestations, en compléter les manquements, les articles présentés n'étant pas limitatifs, afin de proposer des installations conformes et complètes.
1 | MATERIEL DU SYSTÈME DE GTB
1.1 Equipement central
|  | Serveur de Supervision fournit par le service informatique du Rectorat : Machine virtuelle : SSD 1 To - 8 GB RAM minimum - Windows Server 2024 ou supérieur |  |  | PM | 1
[5 empty] | u | 1 |  | 0
|  | Licence SUPE pour le poste de Supervision N4 avec communication pour 1 NNC avec maintenance de 18 mois + Licence supervision Reflow + Active |  |  | u | 1 |  | 0
|  | Extension des licences pour la prise en compte des points de climatisation supplémentaire |  |  | u | 1 |  | 0
|  | Augmentation du nombre de point de l'automate serveur WEB JACE 9000 avec licence N4 pour 1250 points de communication de plus. |  |  | u | 1 |  | 0
1.2 Module de contrôle
|  | Automate serveur WEB JACE 9000 avec licence N4 pour 1250 points de communication avec maintenance logiciel SMA de 18 mois. |  |  | u | 1 |  | 0
|  | Modules d'acquisition à entrées numériques MR DI10 |  |  | u | 9 |  | 0
|  | Modules d'acquisition de comptage MRSI4 |  |  | u | 1 |  | 0
|  | Modules de commande numérique (sorties dérogeables) MR DO4 |  |  | u | 5 |  | 0
|  | Passerelle de communication en Modbus RTU et IP Coolmaster Pro universel pour les unités intérieures de climatisation. |  |  | u | 3 |  | 0
1.3 Equipements Divers
|  | Alimentation modulaire 24V - 48W avec LED d'état pour l'alimentation des Jaces 9000. |  |  | u | 2 |  | 0
|  | Passerelles Modbus Tcp / Rtu. |  |  | u | 4 |  | 0
|  | Câbles RJ45 de 10m |  |  | u | 4 |  | 0
|  | Alimentation modulaire 24V - 48W pour l'alimentation des passerelles Clim. |  |  | u | 1 |  | 0
|  | Câble d'alimentation 24V en 3G2.5 depuis le TD RDC du B6-7-8 vers les passerelles Clim. |  |  | ml | 6 |  | 0
|  | Disjoncteur de protection 2P 6A de l'Alimentation modulaire 24V. |  |  | u | 1 |  | 0
|  | Câble RJ45 de 5m entre chaque passerelle clim et la baie informatique à proximité. |  |  | u | 4 |  | 0
|  | Câble Belden 4x Liycy pour les liaisons entre les passerelles Daikin existantes y compris l'écran i-touch (DCM601B51) et les nouvelles passerelles de clim. |  |  | ml | 50 |  | 0
2 | PRESTATIONS D'INSTALLATION DU SYSTÈME
2.1 Prestations d'études et de programmation
|  | Etudes fonctionnelles, Synoptique, DOE |  |  | ens | 1 |  | 0
|  | Formation opérateur sur le nouveau logiciel Niagara4 et la nouvelle interface IHM |  |  | ens | 1 |  | 0
|  | Developpement des programmes des stations Jace et Superviseur en Niagara 4 |  |  | ens | 1 |  | 0
|  | Installation de l'Alimentation 24V des passerelles depuis le TD B6-7-8 |  |  | u | 1 |  | 0
|  | Installation des passerelles de climatisation dans la gaine RDC CFO du TD B6-7-8 (Alim, Bus, informatique) |  |  | u | 4 |  | 0
|  | Programmation et mise en service des points de communications et de l'imagerie associée pour la climatisation. |  |  | u | 1440 |  | 0
|  | Supervision des courbes de charge en puissance des sous-compteurs sur la GTB |  |  | ens | 1 |  | 0
|  | Supervision de l'onduleur Serveurs en SNMP sur la GTB |  |  | ens | 1 |  | 0
|  | Supervision de l'onduleur des postes de travail en SNMP sur la GTB |  |  | ens | 1 |  | 0
|  | Supervision de l'installation solaire en modbus ip sur la GTB depuis le gestionnaire PV se trouvant dans le TGBT |  |  | ens | 1 |  | 0
2.2 Prestations d'installation électrique
Dépose et remplacement du matériel existant suivant :
|  |  |  | Automate Jace dans le TGBT HQ (par JACE 9000) | u | 1 |  | 0
|  |  |  | Modules d'alimentation et d'inferçage de bus | u | 6 |  | 0
|  |  |  | Modules d'acquisition et de commande GTB | u | 15 |  | 0
|  |  |  | Alimentation 15V dans le TGBT HQ (par l'alimentation 24V) | u | 1 |  | 0
Installation des passerelles Modbus dans les TD RDC des bâtiments 1, 3, 5 et 6
|  |  | - Installation et Câblage de l'alimentation 24V et du bus de chaque passerelle |  | u | 4 |  | 0
|  |  | -Passage d'une liaison RJ45 de 10m entre la baie informatique du LT et la passerelle Modbus |  | u | 4 |  | 0
|  |  |  | MONTANT TOTAL HT |  |  |  | 0
|  |  |  | TVA 8,5% |  |  |  | 0
|  |  |  | MONTANT TOTAL TTC |  |  |  | 0
TRANCHE CONDITIONNELLE - SUPERVISION CTA ET ARMOIRES DE CLIM
LOT GTB
N° | DESIGNATION |  |  |  | U | Q | P.U. HT | TOTAL HT
3 | MATERIEL DU SYSTÈME DE GTB
3.1 Module en réserve
|  | Modules d'acquisition à entrées numériques MR DI10 |  |  | u | 1 |  | 0
|  | Modules d'acquisition de comptage MRSI4 |  |  | u | 1 |  | 0
|  | Modules de commande numerique (sorties dérogeables) MR DO4 |  |  | u | 3 |  | 0
3.2 Module de contrôle
|  | Passerelle Modbus Tcp / Rtu pour récupérer la com des 7 CTA et des 5 armoires de clim. |  |  | u | 1 |  | 0
|  | Câble RJ45 de 5m entre la passerelle et la baie informatique à proximité. |  |  | u | 1 |  | 0
|  | Câble Belden 4x Liycy pour la liaison entre la passerelle le bus des CTA / Armoire Clim raccordé à l'écran i-touch (DCM601B51). |  |  | ml | 5 |  | 0
4 | PRESTATIONS D'INSTALLATION DU SYSTÈME
4.1 Installation des équipements
|  | Installation de la Passerelle Modbus Tcp / Rtu dans le TD B6-7-8 (Alim, Bus, informatique) |  |  | u | 1 |  | 0
Le bus est récupéré sur une paire de libre du câble Liycy venant de l'i-touch et présent dans la gaine RDC CFO du B6.
4.2 Prestations d'études et de programmation
|  | Programmation et mise en service des points de communications et de l'imagerie associée pour les 7 CTA et les 5 armoires de clim. |  |  | u | 60 |  | 0
|  | Etudes fonctionnelles, Synoptique, DOE |  |  | ens | 1 |  | 0
|  |  |  | MONTANT TOTAL HT |  |  |  | 0
|  |  |  | TVA 8,5% |  |  |  | 0
|  |  |  | MONTANT TOTAL TTC |  |  |  | 0