## PDG
REAMENAGEMENT LABORATOIRES (CHIMIE 3, INRAE & MICROFLUIDIQUE) PRO/DCE DPGF
Rédigé par : | Vérifié par : | Approuvé par :
Djene TRAORE | Frédéric NOWAK | Frédéric NOWAK

## HISTORIQUE DES REVISIONS
1. HISTORIQUE DES REVISIONS
Rév. | Date, Signature et repérages des paragraphes modifiés
A | Rédacteur : Djene TRAORE Vérificateur : Caroline BURET Approbateur : Caroline BURET Première émission 05/01/2026
B | Rédacteur : Djene TRAORE Vérificateur : Caroline BURET Approbateur : Caroline BURET Modification : Suppression des bouteilles d’argon et mise en conformité de l’estimatif avec les informations du CCTP CFO/CFA/SSI
C | Rédacteur : Djene TRAORE Vérificateur : Caroline BURET Approbateur : Caroline BURET Modification : Suppression du SSI et diminution du nombre de BAES
D | Rédacteur : Djene TRAORE Vérificateur : Sarah BOUCENNA Approbateur : Sarah BOUCENNA Modification : 07/04/2026 : Ajout de BAES et Déplacement des armoires ventilées, suite au RICT et au retour du SYNCHROTRON SOLEIL
E | Rédacteur : Djene TRAORE Vérificateur : Sarah BOUCENNA Approbateur : Sarah BOUCENNA Modification : 28/04/2026 : Ajout Ventilo-convecteur

## SYNTHESE
2. SYNTHESE
ESTIMATION PREVISIONNELLE
Installation de chantier | 0
Second Œuvre | 0
Infrastructure Electrique | 0
Infrastructure Fluide | 0
TOTAL HORS OPTION (€ HT) = | 0
TOTAL (€ TTC) = | 0

## Descriptif
REAMENAGEMENT LABORATOIRES (CHIMIE 3, INRAE & MICROFLUIDIQUE)
| DESIGNATION |  | U | Qté | Qté Entreprise | Prix U (en € HT) | TOTAL
N° |  | TÂCHES |  |  |  |  | (€ HT)
REAMENAGEMENT LABORATOIRES (CHIMIE 3, INRAE & MICROFLUIDIQUE)
1 |  | Installation de chantier |  |  |  |  | 0
1.1 |  | Location : Installation de la base vie pour 4 personnes comprenant : réfectoire ; sanitaires ; vestiaires conforme à la réglementation, y compris raccordement en énergies et services | U/mois | 3 |  |  | 0
1.2 |  | Clôturage en barrière type HERAS de la base vie et de la zone de chantier (stockage matériaux, matériels et déchets), compris amenée / repli | ml | 50 |  |  | 0
1.3 |  | Fourniture et mise en œuvre d'une zone de stockage et de tri des déchets, comprenant : - signalisation ; - bennes selon déchets générés par la phase travaux, compris bâchage en fin de journée et par intempérie ; - amenée en début de phase travaux / repli et évacuation vers décharge ou site de valorisation en fin de phase chantier. NOTA : Les frais de valorisation et/ou de mise en décharge sont à inclure dans les prestations | Ft | 1 |  |  | 0
1.4 |  | Fourniture et mise en œuvre de protection des équipements durant le chantier y compris signalisation de chantier -intérieur et extérieur | Ft | 1 |  |  | 0
1.5 |  | Nettoyage et remise en état en fin de travaux, y compris fourniture des protections collectives | Ft | 1 |  |  | 0
2 |  | Second Œuvre |  |  |  |  | 0
2.1 |  | Etudes d'exécution Second Œuvre et DOE | Ft | 1 |  |  | 0
2.2 |  | Cloisons en plaques de plâtre avec ossatures
2.2.1 |  | Fourniture et pose d'un système de cloisons toute hauteur isolé, ossatures et parements type PREGYMETAL, compris Réservations cloisons : - Réservation pour les portes - Réservation pour le passage de la gaine de CTA (Salle grise) - Réservation pour le passage de l'eau de ville et eau usée - Réservation pour la pose des prises - Réservation pour les bouches VMC | m2 | 35 |  |  | 0
2.2.2 |  | Fourniture et pose des renforts en planche de bois massif intégrés et fixés entre les montants pour les futurs aménagements | m2 | 35 |  |  | 0
2.4 |  | Plafonds, compris Réservations Plafonds
2.4.1 |  | Préparation, fourniture et pose de faux plafonds en dalles démontables 600x600 mm, compris ossatures | m2 | 30 |  |  | 0
2.4.2 |  | Fourniture et pose de faux Plafonds PVC en aluminium, compris ossatures | m2 | 22 |  |  | 0
2.5 |  | Menuiseries intérieures
2.5.1 |  | Fourniture et pose de portes pleines simples en bois, vantaux EI60 dim. 0,83 x 2,04 m Ht | u | 1 |  |  | 0
2.5.2 |  | Fourniture et pose de la porte coulissante en applique simple vantail dim. 0,83 x 2,04 m Ht | u | 1 |  |  | 0
2.5.3 |  | Fourniture et pose de plinthes en bois 10/100mm | ml | 20 |  |  | 0
2.6 |  | Peinture
2.6.1 |  | Fourniture et pose de peinture lessivable sur parois (Ecolabel) - Nouvelle Salle grise | m2 | 40 |  |  | 0
2.6.2 |  | Fourniture et pose de peinture lessivable sur parois (Ecolabel) - Hors salle grise ( INRAE, Chimie 3, Electrochimie ) NOTA : Cette prestation est à titre optionnel | m2 | 480 |  |  | 0
2.7 |  | Revêtements de sol
2.7.1 |  | Préparation support (nettoyage, décapage, ponçage avant résine) | m2 | 180 |  |  | 0
2.7.2 |  | Fourniture et application de la résine de marque type SOLOPLAST ou EPODEX : - Application d’une couche d’impression diluée (15 à 20 %) - Application de deux couches de finition | m2 | 180 |  |  | 0
2.8 |  | GC réservations NOTA : Dans le cas d'un passage de réseau dans un mur coupe-feu, rétablir les performances, notamment les reprises d'étanchéité et protection incendie (calfeutrements, clapets coupe-feu, rebouchages certifiés…)
2.8.1 |  | Réservation Ø200–250 mm pour passage extraction + renforts, compris restitution CF | Ens | 1 |  |  | 0
2.8.2 |  | Réservation pour le passage de la gaine de CTA | u | 1 |  |  | 0
2.8.3 |  | Réservation pour le passage des réseaux gaz dangereux | u | 2 |  |  | 0
2.8.4 |  | Réservation pour le passage du réseau argon | u | 3 |  |  | 0
3 |  | Infrastructure Electrique |  |  |  |  | 0
3.1 |  | Etudes d'exécution et DOE | Ft | 1 |  |  | 0
3.2 |  | Mise à jour des armoires : - schéma unifilaire/ identification repérage et étiquetages - modification armoire SY-TD400-SGF 1 - modification armoire SY-TD401-SGF 1 - modification armoire SY-TD402-SGF | u | 3 |  |  | 0
3.3 |  | Luminaires - L002 Dépose luminaires existants et fourniture, pose de LED sans UV, compris cadres et kits de suspension | u | 30 |  |  | 0
3.4 |  | Luminaires - L001 Dépose luminaires existants et fournitures, pose de LED sans UV type classe RG0, compris kits de suspension | u | 4 |  |  | 0
3.5 |  | PC 230v Mono - S001 | u | 51 |  |  | 0
3.6 |  | PC 400v Tri - S021 | u | 1 |  |  | 0
3.7 |  | Bouton poussoir- C001 | u | 2 |  |  | 0
3.8 |  | Récuperation interrupteur de proximité | u | 1 |  |  | 0
3.9 |  | Bloc BAES - B001 | u | 2 |  |  | 0
3.10 |  | Bloc de 4 PC 230v Mono - déplacement | u | 1 |  |  | 0
3.11 |  | Fourniture et pose de chemins de câbles | ml | 18 |  |  | 0
3.12 |  | Fourniture et pose de câbles | ml | 175 |  |  | 0
3.13 |  | Interrupteur simple | u | 2 |  |  | 0
4 |  | Infrastructure Fluide |  |  |  |  | 0
4.1 |  | Etudes d'exécution, compris étude équilibrage du réseau, et DOE | Ft | 1 |  |  | 0
4.2 |  | Armoires ventilées
4.2.1 |  | Déplacement des armoires ventilées (de Microfluidique vers Electrochimie) | Ens | 1 |  |  | 0
4.2.2 |  | Carrotage Ø110mm dans la cloison Microfluidique/Electrochimie | u | 1 |  |  | 0
4.2.3 |  | Modification du réseau et raccordement des armoires ventilées via flexible PVC | Ens | 1 |  |  | 0
4.2.4 |  | Dépose de l'antenne INRAE | Ens | 1 |  |  | 0
4.2.5 |  | Canalisation d'extraction d'air Matière PPS-EL (antistatique) DN110, compris accessoires et supportages | ml | 5 |  |  | 0
4.4 |  | Argon
4.4.1 |  | Sangles de fixation sur platine murale | Ens | 1 |  |  | 0
4.4.2 |  | Platine de détente argon, comprenant : - Connexion pour 2 bouteilles - Manifold de sélection de bouteille - Clapets anti-retour - Vannes d'isolement - Détendeur HP - Manomètres de pression amont et aval | Ens | 1 |  |  | 0
4.4.3 |  | Soupape de sécurité | u | 1 |  |  | 0
4.4.4 |  | Pressostat avec alarme visuelle et sonore | u | 1 |  |  | 0
4.4.5 |  | Tuyauterie inox 316 DN10, compris accessoires et supportages | ml | 32 |  |  | 0
4.4.6 |  | Poste de détente BP 0-10 bar aux points d'utilisation, compris vanne d'isolement et manomètre de pression aval | u | 2 |  |  | 0
4.5 |  | Azote
4.5.1 |  | Tuyauterie inox 316 DN10, compris accessoires et supportages | ml | 41 |  |  | 0
4.5.2 |  | Poste de détente BP 0-10 bar aux points d'utilisation, compris vanne d'isolement et manomètre de pression aval | u | 7 |  |  | 0
4.6 |  | Air comprimé
4.6.1 |  | Tuyauterie sertinox 316 DN18, compris accessoires et supportages | ml | 38 |  |  | 0
4.6.2 |  | Point de connexion pour les nouvelles utilisations, compris vannes d'isolement et filtre bypass | u | 5 |  |  | 0
4.7 |  | Réseau d'eau
4.7.1 |  | Tuyauterie en cuivre DN 16, compris accessoires et supportages | ml | 12 |  |  | 0
4.7.2 |  | Tuyauterie en PVC DN 50, compris accessoires et supportages | ml | 7 |  |  | 0
4.7.3 |  | Création d'attentes eau de ville et eau usée pour les équipements | Ens | 1 |  |  | 0
4.7.4 |  | Fourniture et pose de la douche de sécurité en DN 33 sur réseau existant | u | 1 |  |  | 0
4.8 |  | CTA de compensation
4.8.1 |  | Contrôle du bon fonctionnement et des caractéristiques de la CTA de compensation, débit 1400 m³/h et Pdispo = 420 Pa, compris rapport d'état des lieux de l'équipement existant | Ens | 1 |  |  | 0
4.8.2 |  | Remplacement des filtres, G4 - IsoCoarse 75% et F7 - ePm1 60% | u | 2 |  |  | 0
4.8.3 |  | Régulateur de débit de compensation, marque IRIAN ou équivalent, type LAC-T et DN250 Caractéristiques : - Régulation du débit en fonction de l'ouverture de la face avant - Limitation basse du débit extrait - Limitation haute du débit extrait - Mode réduit | u | 2 |  |  | 0
4.8.4 |  | Gaine de distribution en tôle d'acier galvanisé d'air DN 355mm, compris accessoires et supportages | ml | 5 |  |  | 0
4.8.5 |  | Gaine de distribution en tôle d'acier galvanisé d'air DN 250 mm, compris accessoires et supportages | ml | 15 |  |  | 0
4.8.6 |  | Gaine souple isolée M0 pour raccordement des diffuseurs | Ens | 2 |  |  | 0
4.8.7 |  | Diffuseur de soufflage plafonnier, compris supportages Marque : FRANCE AIR ou équivalent Type : DAU 40 Matière : tôle d'acier galvanisée Dimensions : 600x600 | u | 2 |  |  | 0
4.8.8 |  | Equilibrage des points de soufflage | Ens | 1 |  |  | 0
4.9 |  | Ventilo-convecteur
4.9.1 |  | Dépose des ventilo-convecteurs | Ens | 2 |  |  | 0
4.9.2 |  | Fourniture et pose de nouveaux ventilo-convecteurs | Ens | 2 |  |  | 0
4.9.3 |  | Option : Dépose, fourniture et pose de 4 nouveaux ventilo-convecteurs | Ens | 4 |  |  | 0
4.9.4 |  | Sonde de température ambiante | u | 1 |  |  | 0
4.9.5 |  | Automate de régulation | u | 2 |  |  | 0
4.9.6 |  | Télécommande sans fil | u | 2 |  |  | 0
4.9.7 |  | Manchette souple d'aptation entre la gaine et l'aérotherme | u | 2 |  |  | 0
4.9.8 |  | Gaine de distribution d'air tôle d'acier galvanisé DN 315 mm, compris accessoires et supportages | ml | 6 |  |  | 0
4.9.9 |  | Gaine de distribution d'air, tôle d'acier galvanisée DN 200mm, compris accessoires et supportages | ml | 16 |  |  | 0
4.9.10 |  | Registres d'équilibrage manuels | u | 4 |  |  | 0
4.9.11 |  | Gaine souple isolée M0 pour raccordement des diffuseurs | Ens | 4 |  |  | 0
4.9.12 |  | Diffuseur de soufflage plafonnier, compris supportages Marque : FRANCE AIR ou équivalent Type: DAP 40 Matière : tôle d'acier galvanisée Dimensions : 300x300 | u | 4 |  |  | 0
4.9.13 |  | Diffuseur de soufflage linéaire en gaine, compris supportages Marque : FRANCE AIR ou équivalent Type : SIV 21 Matière : tôle d'acier galvanisée Dimensions : 425x75 | u | 1 |  |  | 0
4.9.14 |  | Equilibrage des points de soufflage | Ens | 1 |  |  | 0
5.10.1 |  | Sorbonnes
5.10.2 |  | Contrôle du bon fonctionnement et des caractéristiques du ventilateur du réseau d'extraction des sorbonnes, débit requis 1300 m³/h, Pdispo = 200 Pa, compris rapport d'état des lieux de l'équipement existant | Ens | 1 |  |  | 0
5.10.3 |  | Sorbonne à guillotine Marque : IRIAN ou équivalent Largeur : 1500 mm Débit : 850 m³/h Caractéristiques : Paroi vitrée relevable, Prises électriques intégrées, Capteur d'ouverture de la face avant | u | 1 |  |  | 0
5.10.4 |  | Raccordement des 2 sorbonnes au réseau d'extraction dédié | Ens | 1 |  |  | 0
5.10.5 |  | Gaine d'extraction d'air PPS-EL (antistatique) DN 250 mm, compris accessoires et supportages | ml | 5 |  |  | 0
5.10.6 |  | Gaine d'extraction d'air PPS-EL (antistatique) DN 315 mm, compris accessoires et supportages | ml | 3 |  |  | 0
5.10.7 |  | Clapet coupe-feu Diamètre 250 mm | u | 1 |  |  | 0
5.10.8 |  | Régulateur de débit Marque : IRIAN ou équivalent Type : FAC-T Diamètre : 250 mm Caractéristiques : - Régulation du débit en fonction de l'ouverture de la face avant - Limitation basse du débit extrait - Limitation haute du débit extrait - Mode réduit | u | 1 |  |  | 0
5.10.9 |  | Afficheur d'information LCD en façade sorbonne Marque : IRIAN ou équivalent Caractéristiques : - Vitesse frontale - Débit d'air extrait - Etat de fonctionnement | u | 1 |  |  | 0
5.11 |  | VMC
5.11.1 |  | Gaine de distribution d'air Acier Galva DN 120 mm, compris accessoires et supportages | ml | 8 |  |  | 0
5.11.2 |  | Registres d'équilibrage manuels | u | 6 |  |  | 0
5.11.3 |  | Bouche de diffusion et de reprise circulaire | u | 6 |  |  | 0
5.11.4 |  | Equilibrage des points de soufflage | Ens | 1 |  |  | 0
5.12 |  | Extraction Gaz Dangereux
5.12.1 |  | Canalisation d'extraction d'air Matière PPS-EL (antistatique) DN32, compris accessoires et supportages | ml | 6 |  |  | 0
5.12.2 |  | Canalisation d'extraction d'air Matière PPS-EL (antistatique) DN110, compris accessoires et supportages | ml | 10 |  |  | 0
5.12.3 |  | Vanne d'isolement à boiseau (descente sur l'équipement émetteur) Matière PPS-EL (antistatique) DN32 | u | 2 |  |  | 0
5.12.4 |  | Vanne à guillotine Matière PPS-EL (antistatique) DN110 | u | 2 |  |  | 0
5.12.5 |  | Piège à son en bout de linge | u | 2 |  |  | 0
5.12.6 |  | Equilibrage du réseau pour atteindre un débit d'extraction de 100 m³/h par ligne | Ens | 1 |  |  | 0
5.13 |  | Électricité & Régulation
5.13.1 |  | Ingénierie de régulation HVAC (compensation, vitesse d'air des sorbonnes…) | Ens | 1 |  |  | 0
5.13.2 |  | Ingénierie de régulation chauffage (aérothermes, automate…) | Ens | 1 |  |  | 0
5.13.3 |  | Raccordement des éléments et modifications éventuelles dans l'armoire électrique HVAC | Ens | 1 |  |  | 0
5.14 |  | Eaux usées
5.14.1 |  | Dépose du réseau existant (35 ml) | Ens | 1 |  |  | 0
5.14.2 |  | Fourniture et pose des canalisations conforme à l'existant y compris les raccordements | Ens | 1 |  |  | 0
|  | TOTAL HORS OPTION (€ HT) = |  |  |  |  | 0
|  | TOTAL (€ TTC) = |  |  |  |  | 0
IMPORTANT : - Les quantitatifs sont donnés à titre indicatif. - L'Entreprise doit réaliser ses propres métrés lors de la visite de site et sur la base du DCE. L'Entreprise s'assure d'intégrer dans son offre une prestation forfaitaire complète. - Les méthodologies proposées par le maître d'oeuvre ne sont pas limitatives, l'Entrepreneur propose ses propres méthodologies dans son offre.

## Lot 07 a (hidden)
ORANO Recyclage
Aménagement PPA1 - Bâtiment BTC - APD | [6 empty] | Coeff Matériel |  |  |  | Taux MO €
DPGF CVC - Fluides - révision A du 08/11/2022 | [6 empty] | 0.9 |  |  |  | 55
APD - Estimatif "fourniture et pose"
Item | Désignation des travaux / libellé | Unité d'œuvre | Qté | Prix unitaire (€) | Montant total (€) | Prix Matériel Brut € | Prix Matériel € | Prix total Matériel € | MO (hh) | MO Totale (hh) | Prix MO unitaire € | Prix MO totale €
SERIE 100 - Documentation de chantier
| Plan d'Assurance Qualité | ens | 1 | 440 | 440 |  | 0 | 0 | 8 | 8 | 440 | 440
| Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) et PDP | ens | 1 | 880 | 880 |  | 0 | 0 | 16 | 16 | 880 | 880
| Etude d'exécution des travaux CVC-Fluides | ens | 1 | 2200 | 2200 |  | 0 | 0 | 40 | 40 | 2200 | 2200
| Dossier des Ouvrages Exécutés | ens | 1 | 530 | 530 | 100 | 90 | 90 | 8 | 8 | 440 | 440
| Total série 100 |  |  |  | 4050 | 100 | 90 | 90 | 72 | 72 | 3960 | 3960
SERIE 200 - Travaux préparatoires
| Amenée et repli de chantier y compris échafaudages | ens | 1 | 1790 | 1790 | 1500 | 1350 | 1350 | 8 | 8 | 440 | 440
| Nettoyage et gestion des déchets : Tri, évacuation, et traitement des déchets générés | ens | 1 | 440 | 440 |  | 0 | 0 | 8 | 8 | 440 | 440
| Total série 200 |  |  |  | 2230 | 1500 | 1350 | 1350 | 16 | 16 | 880 | 880
SERIE 300 - Extracteurs d'air - zone Hall
| Fourniture et pose des extracteurs muraux y compris grilles, volets, supportage et fixation | u | 4 | 2200 | 8800 | 2200 | 1980 | 7920 | 4 | 16 | 220 | 880
| Grille extérieure murale pour amenée d'air y compris volets, supportage et fixation | u | 4 | déjà inclus | 0 | 1091 | 981.9 | 3927.6 | 8 | 32 | 440 | 1760
| Alimentation et raccordement des réseaux CFO-CFA des extracteurs y compris chemin de câbles | ens | 1 | 4010 | 4010 | 2500 | 2250 | 2250 | 32 | 32 | 1760 | 1760
| Interrupteur de proximité des réseaux CFO-CFA des extracteurs | u | 4 | 145 | 580 | 100 | 90 | 360 | 1 | 4 | 55 | 220
| Régulateur de vitesse communicant pour moteur ECM y compris alimentation et raccordement | u | 1 | 938 | 938 | 920 | 828 | 828 | 2 | 2 | 110 | 110
| Compteur d’énergie pour suivi des consommations électriques, y compris raccordements | u | 1 | 425 | 425 | 350 | 315 | 315 | 2 | 2 | 110 | 110
| Système de pilotage/régulation y compris raccordements, avec renvoi des informations vers GTC | u | 4 | 335 | 1340 | 250 | 225 | 900 | 2 | 8 | 110 | 440
| Armoire électrique divisionnaire CFO-CFA des extracteurs y compris tableau, protections, borniers | u | 1 | 1790 | 1790 | 1500 | 1350 | 1350 | 8 | 8 | 440 | 440
| Mise à la terre des réseaux CFO-CFA des extracteurs | ens | 1 | 890 | 890 | 500 | 450 | 450 | 8 | 8 | 440 | 440
| Repérage et étiquetage des extracteurs | u | 10 | 37.4 | 374 | 11 | 9.9 | 99 | 0.5 | 5 | 27.5 | 275
| Essais et mise en service des réseaux CFO-CFA des extracteurs | ens | 1 | 880 | 880 |  | 0 | 0 | 16 | 16 | 880 | 880
| Total série 300 |  |  |  | 20027 | 9422 | 8479.8 | 18399.6 | 83.5 | 133 | 4592.5 | 7315
SERIE 400 - Réseau VMC double-flux
401 | CTA double-flux
| Fourniture et pose de la CTA double-flux y compris régulation CTA, supportage et fixation | u | 1 | 6559 | 6559 | 6310 | 5679 | 5679 | 16 | 16 | 880 | 880
| Batterie électrique de préchauffage air neuf y compris raccords, supportage, alimentation CFO-CFA | u | 1 | 927.5 | 927.5 | 1000 | 900 | 900 | 0.5 | 0.5 | 27.5 | 27.5
| Groupe extérieur réversible à détente directe y compris supportage, raccords | u | 1 | 2635 | 2635 | 1950 | 1755 | 1755 | 16 | 16 | 880 | 880
| Tuyauteries cuivre isolé réseaux (2 tubes) frigorifiques y compris raccords, supportage, calorifuge | ml | 25 | 118 | 2950 | 70 | 63 | 1575 | 1 | 25 | 55 | 1375
| Réseau EU de canalisations condensats PVC-U y compris coudes, tés, raccords | ml | 8 | 41 | 328 | 15 | 13.5 | 108 | 0.5 | 4 | 27.5 | 220
| Alimentation et raccordement des réseaux CFO-CFA CTA+PAC | ens | 1 | 1340 | 1340 | 1000 | 900 | 900 | 8 | 8 | 440 | 440
| Interrupteur de proximité des réseaux CFO-CFA CTA+PAC | u | 1 | 145 | 145 | 100 | 90 | 90 | 1 | 1 | 55 | 55
| Armoire électrique divisionnaire CFO-CFA CTA+PAC y compris tableau, protections, borniers | u | 1 | 1570 | 1570 | 1500 | 1350 | 1350 | 4 | 4 | 220 | 220
| Mise à la terre des réseaux CFO-CFA CTA+PAC | ens | 1 | 310 | 310 | 100 | 90 | 90 | 4 | 4 | 220 | 220
| Repérage et étiquetage CTA+PAC | u | 5 | 37.4 | 187 | 11 | 9.9 | 49.5 | 0.5 | 2.5 | 27.5 | 137.5
| Essais et mise en service CFO-CFA CTA+PAC par constructeur | ens | 1 | 1700 | 1700 | 1400 | 1260 | 1260 | 8 | 8 | 440 | 440
402 | Réseaux de gaines double-flux
| Gaine spiralée acier galvanisé circulaire y compris raccords, coudes, tés, réductions | ml | 93 | 54.5 | 5068.5 | 30 | 27 | 2511 | 0.5 | 46.5 | 27.5 | 2557.5
| Supportage de gaine acier galvanisé circulaire y compris fixations | ens | 1 | 935 | 935 | 550 | 495 | 495 | 8 | 8 | 440 | 440
| Calorifuge laine de roche ép.25mm sur gaine acier circulaire y compris tôle de protection | ml | 62 | 53.6 | 3323.2 | 29 | 26.1 | 1618.2 | 0.5 | 31 | 27.5 | 1705
| Gaine spiralée flexible circulaire isolée y compris raccords | ml | 12 | 36.5 | 438 | 10 | 9 | 108 | 0.5 | 6 | 27.5 | 330
| Gaine spiralée flexible circulaire y compris raccords | ml | 6 | 32 | 192 | 5 | 4.5 | 27 | 0.5 | 3 | 27.5 | 165
| Diffuseurs de soufflage-reprise y compris plénums, registre, supportage et fixation | u | 18 | 367.3 | 6611.4 | 347 | 312.3 | 5621.4 | 1 | 18 | 55 | 990
| Grille extérieure murale Inox pour air neuf et rejet y compris plénum, raccordement, supportage | u | 2 | 600.5 | 1201 | 545 | 490.5 | 981 | 2 | 4 | 110 | 220
| Manchette souple sur gaine d'air circulaire | u | 4 | 117.5 | 470 | 100 | 90 | 360 | 0.5 | 2 | 27.5 | 110
| Piège à sons sur gaine d'air circulaire | u | 2 | 728.2 | 1456.4 | 748 | 673.2 | 1346.4 | 1 | 2 | 55 | 110
| Registre equilibrage Iris acier galva | u | 8 | 108.5 | 868 | 90 | 81 | 648 | 0.5 | 4 | 27.5 | 220
| Réglage des débits d'air par équilibrage des réseaux soufflage-reprise | ens | 1 | 440 | 440 |  | 0 | 0 | 8 | 8 | 440 | 440
| Mise à la terre des gaines acier galvanisé circulaire | ens | 1 | 355 | 355 | 150 | 135 | 135 | 4 | 4 | 220 | 220
| Repérage et étiquetage des diffuseurs double-flux | u | 18 | 37.4 | 673.2 | 11 | 9.9 | 178.2 | 0.5 | 9 | 27.5 | 495
| Essais et mise en service des réseaux de gaines double-flux | ens | 1 | 220 | 220 |  | 0 | 0 | 4 | 4 | 220 | 220
403 | Régulation CTA
| Fourniture et pose de la régulation CTA y compris pressostats, sondes de températures | ens | 1 | 1120 | 1120 | 1000 | 900 | 900 | 4 | 4 | 220 | 220
| Compteur d’énergie pour suivi des consommations électriques, y compris raccordements | u | 1 | 425 | 425 | 350 | 315 | 315 | 2 | 2 | 110 | 110
| Système de pilotage/régulation y compris raccordements, avec renvoi des informations vers GTC | u | 1 | 335 | 335 | 250 | 225 | 225 | 2 | 2 | 110 | 110
| Armoire électrique divisionnaire CFO-CFA de régulation CTA y compris tableau, protections | u | 1 | 1120 | 1120 | 1000 | 900 | 900 | 4 | 4 | 220 | 220
| Alimentation et raccordement réseaux CFO-CFA de la régulation y compris chemin de câbles | ens | 1 | 1790 | 1790 | 1500 | 1350 | 1350 | 8 | 8 | 440 | 440
| Mise à la terre des réseaux CFO-CFA de la régulation CTA | ens | 1 | 400 | 400 | 200 | 180 | 180 | 4 | 4 | 220 | 220
| Repérage et étiquetage régulation CTA | u | 1 | 37.4 | 37.4 | 11 | 9.9 | 9.9 | 0.5 | 0.5 | 27.5 | 27.5
| Essais et mise en service régulation CTA par constructeur | ens | 1 | 220 | 220 |  | 0 | 0 | 4 | 4 | 220 | 220
| Total série 400 |  |  |  | 46350.6 | 20382 | 18343.8 | 31665.6 | 119.5 | 267 | 6572.5 | 14685
SERIE 500 - Réseaux VMC Sanitaires-Vestiaires
501 | Extracteur d'air VMC Sanitaires-Vestiaires
| Fourniture et pose des extracteurs y compris pressostat, supportage et fixation | u | 2 | 785 | 1570 | 750 | 675 | 1350 | 2 | 4 | 110 | 220
| Alimentation et raccordement des réseaux CFO-CFA des extracteurs | ens | 1 | 710 | 710 | 300 | 270 | 270 | 8 | 8 | 440 | 440
| Interrupteur de proximité des réseaux CFO-CFA des extracteurs | u | 2 | 200 | 400 | 100 | 90 | 180 | 2 | 4 | 110 | 220
| Compteur d’énergie pour suivi des consommations électriques, y compris raccordements | u | 1 | 425 | 425 | 350 | 315 | 315 | 2 | 2 | 110 | 110
| Système de pilotage/régulation y compris raccordements, avec renvoi des informations vers GTC | u | 2 | 335 | 670 | 250 | 225 | 450 | 2 | 4 | 110 | 220
| Armoire électrique divisionnaire CFO-CFA des extracteurs y compris tableau, protections, borniers | u | 2 | 445 | 890 | 250 | 225 | 450 | 4 | 8 | 220 | 440
| Mise à la terre des réseaux CFO-CFA des extracteurs | ens | 1 | 245 | 245 | 150 | 135 | 135 | 2 | 2 | 110 | 110
| Repérage et étiquetage des extracteurs VMC Sanitaires | u | 2 | 37.4 | 74.8 | 11 | 9.9 | 19.8 | 0.5 | 1 | 27.5 | 55
| Essais et mise en service des réseaux CFO-CFA des extracteurs | ens | 1 | 220 | 220 |  | 0 | 0 | 4 | 4 | 220 | 220
502 | Réseaux de gaines VMC Sanitaires-Vestiaires
| Gaine spiralée acier galvanisé circulaire y compris raccords, coudes, tés, réductions | ml | 20 | 68 | 1360 | 45 | 40.5 | 810 | 0.5 | 10 | 27.5 | 550
| Supportage de gaine acier galvanisé circulaire y compris fixations | ens | 1 | 400 | 400 | 200 | 180 | 180 | 4 | 4 | 220 | 220
| Gaine spiralée flexible circulaire y compris raccords | ml | 5 | 36.5 | 182.5 | 10 | 9 | 45 | 0.5 | 2.5 | 27.5 | 137.5
| Bouche d'extraction y compris plénums, supportage et fixation | u | 5 | 95.5 | 477.5 | 45 | 40.5 | 202.5 | 1 | 5 | 55 | 275
| Grille extérieure murale inox pour rejet d'air y compris supportage et fixation | u | 2 | 312 | 624 | 255 | 229.5 | 459 | 1.5 | 3 | 82.5 | 165
| Manchette souple sur gaine d'air circulaire | u | 4 | 72.5 | 290 | 50 | 45 | 180 | 0.5 | 2 | 27.5 | 110
| Mise à la terre des gaines acier galvanisé circulaire | ens | 1 | 200 | 200 | 100 | 90 | 90 | 2 | 2 | 110 | 110
| Repérage et étiquetage des gaines VMC Sanitaires | u | 5 | 37.4 | 187 | 11 | 9.9 | 49.5 | 0.5 | 2.5 | 27.5 | 137.5
| Essais et mise en service des réseaux de gaines VMC Sanitaires | ens | 1 | 110 | 110 |  | 0 | 0 | 2 | 2 | 110 | 110
| Total série 500 |  |  |  | 9035.8 | 2877 | 2589.3 | 5185.8 | 39 | 70 | 2145 | 3850
SERIE 600 - Réseaux climatisation local Explo - local PP-technique
| Fourniture et pose du groupe extérieur y compris supportage et fixation | u | 1 | 7870.3 | 7870.3 | 7767 | 6990.3 | 6990.3 | 16 | 16 | 880 | 880
| Tuyauteries frigorifiques cuivre isolé y compris coudes, tés, raccords, supportage et fixation | ml | 40 | 118 | 4720 | 70 | 63 | 2520 | 1 | 40 | 55 | 2200
| Fourniture et pose des unités intérieures y compris supportage et fixation | u | 3 | 1814.8 | 5444.4 | 1772 | 1594.8 | 4784.4 | 4 | 12 | 220 | 660
| Fourniture et pose de la régulation climatisation y compris télécommandes, raccordements | u | 3 | 417.1 | 1251.3 | 219 | 197.1 | 591.3 | 4 | 12 | 220 | 660
| Réseau EU de canalisations condensats PVC-U y compris coudes, tés, raccords | ml | 12 | 41 | 492 | 15 | 13.5 | 162 | 0.5 | 6 | 27.5 | 330
| Alimentation et raccordement des réseaux CFO-CFA des unités de climatisation | ens | 1 | 1335 | 1335 | 750 | 675 | 675 | 12 | 12 | 660 | 660
| Interrupteur de proximité des réseaux CFO-CFA de l'unité extérieure | u | 1 | 200 | 200 | 100 | 90 | 90 | 2 | 2 | 110 | 110
| Compteur d’énergie pour suivi des consommations électriques, y compris raccordements | u | 1 | 425 | 425 | 350 | 315 | 315 | 2 | 2 | 110 | 110
| Système de pilotage/régulation y compris raccordements, avec renvoi des informations vers GTC | u | 4 | 335 | 1340 | 250 | 225 | 900 | 2 | 8 | 110 | 440
| Armoire électrique divisionnaire CFO-CFA des unités y compris tableau, protections, borniers | u | 1 | 670 | 670 | 500 | 450 | 450 | 4 | 4 | 220 | 220
| Mise à la terre des réseaux CFO-CFA des unités de climatisation | ens | 1 | 435 | 435 | 300 | 270 | 270 | 3 | 3 | 165 | 165
| Repérage et étiquetage des unités de climatisation | u | 3 | 37.4 | 112.2 | 11 | 9.9 | 29.7 | 0.5 | 1.5 | 27.5 | 82.5
| Essais et mise en service des réseaux frigorifiques de climatisation | ens | 1 | 734.8 | 734.8 | 572 | 514.8 | 514.8 | 4 | 4 | 220 | 220
| Total série 600 |  |  |  | 25030 | 12676 | 11408.4 | 18292.5 | 55 | 122.5 | 3025 | 6737.5
SERIE 700 - Réseaux chauffage électrique
701 | Réseaux panneaux rayonnants
| Fourniture et pose des panneaux rayonnants y compris supportage et fixation | u | 11 | 302.5 | 3327.5 | 275 | 247.5 | 2722.5 | 1 | 11 | 55 | 605
| Alimentation et raccordement des réseaux CFO-CFA des panneaux rayonnants | ens | 1 | 1790 | 1790 | 1500 | 1350 | 1350 | 8 | 8 | 440 | 440
| Armoire électrique divisionnaire CFO-CFA des panneaux rayonnants y compris protections | u | 1 | 1570 | 1570 | 1500 | 1350 | 1350 | 4 | 4 | 220 | 220
| Mise à la terre des réseaux CFO-CFA des panneaux rayonnants | ens | 1 | 890 | 890 | 500 | 450 | 450 | 8 | 8 | 440 | 440
| Repérage et étiquetage des panneaux rayonnants | u | 11 | 37.4 | 411.4 | 11 | 9.9 | 108.9 | 0.5 | 5.5 | 27.5 | 302.5
| Essais et mise en service des réseaux CFO-CFA des panneaux rayonnants | ens | 1 | 440 | 440 |  | 0 | 0 | 8 | 8 | 440 | 440
702 | Régulation chauffage électrique
| Fourniture et pose des fils pilotes y compris thermostats, commutateurs | ens | 1 | 1430 | 1430 | 1100 | 990 | 990 | 8 | 8 | 440 | 440
| Alimentation et raccordement réseaux CFO-CFA de la régulation y compris chemin de câbles | ens | 1 | 1790 | 1790 | 1500 | 1350 | 1350 | 8 | 8 | 440 | 440
| Compteur d’énergie pour suivi des consommations électriques, y compris raccordements | u | 1 | 425 | 425 | 350 | 315 | 315 | 2 | 2 | 110 | 110
| Système de pilotage/régulation y compris raccordements, avec renvoi des informations vers GTC | u | 11 | 335 | 3685 | 250 | 225 | 2475 | 2 | 22 | 110 | 1210
| Mise à la terre des réseaux CFO-CFA de la régulation des panneaux rayonnants | ens | 1 | 580 | 580 | 400 | 360 | 360 | 4 | 4 | 220 | 220
| Essais et mise en service régulation | ens | 1 | 110 | 110 |  | 0 | 0 | 2 | 2 | 110 | 110
| Total série 700 |  |  |  | 16448.9 | 7386 | 6647.4 | 11471.4 | 55.5 | 90.5 | 3052.5 | 4977.5
SERIE 800 - Réseaux Sanitaires et appareils
| Alimentation réseau eau potable y compris disconnecteur, filtre, bypass, compteur | ens | 1 | 1070 | 1070 | 700 | 630 | 630 | 8 | 8 | 440 | 440
| Tuyauterie Eau froide et chaude type cuivre pression | ml | 95 | 54.5 | 5177.5 | 30 | 27 | 2565 | 0.5 | 47.5 | 27.5 | 2612.5
| Vanne Eau potable laiton taraudé NPT finition chromée | u | 13 | 31 | 403 | 10 | 9 | 117 | 0.4 | 5.2 | 22 | 286
| Clapet Eau potable laiton taraudé NPT finition chromée | u | 13 | 31.9 | 414.7 | 11 | 9.9 | 128.7 | 0.4 | 5.2 | 22 | 286
| Ensemble Lavabo mural droit y compris accessoires, robinetterie | u | 1 | 554.8 | 554.8 | 372 | 334.8 | 334.8 | 4 | 4 | 220 | 220
| Ensemble Lave-mains mural droit y compris accessoires, robinetterie | u | 2 | 409.8 | 819.6 | 272 | 244.8 | 489.6 | 3 | 6 | 165 | 330
| Ensemble WC y compris accessoires, robinetterie | u | 2 | 469.3 | 938.6 | 277 | 249.3 | 498.6 | 4 | 8 | 220 | 440
| Ensemble Vide-seaux y compris grilles, accessoires, robinetterie | u | 1 | 546.7 | 546.7 | 363 | 326.7 | 326.7 | 4 | 4 | 220 | 220
| Ensemble Ballon de production d'eau chaude sanitaire y compris accessoires, groupe de sécurité | u | 1 | 555 | 555 | 250 | 225 | 225 | 6 | 6 | 330 | 330
| Alimentation et raccordement réseaux CFO-CFA y compris chemin de câbles | ens | 1 | 490 | 490 | 300 | 270 | 270 | 4 | 4 | 220 | 220
| Interrupteur de proximité des réseaux CFO-CFA du ballon ECS | u | 1 | 200 | 200 | 100 | 90 | 90 | 2 | 2 | 110 | 110
| Compteur d’énergie pour suivi des consommations électriques, y compris raccordements | u | 1 | 425 | 425 | 350 | 315 | 315 | 2 | 2 | 110 | 110
| Système de pilotage/régulation y compris raccordements, avec renvoi des informations vers GTC | u | 1 | 335 | 335 | 250 | 225 | 225 | 2 | 2 | 110 | 110
| Mise à la terre des réseaux CFO-CFA du ballon | ens | 1 | 200 | 200 | 100 | 90 | 90 | 2 | 2 | 110 | 110
| Canalisations Eaux usées PVC-U y compris coudes, tés, raccords | ml | 20 | 45.5 | 910 | 20 | 18 | 360 | 0.5 | 10 | 27.5 | 550
| Supportage et fixation de tuyauterie Eau potable et Eaux usées | ens | 1 | 410 | 410 | 150 | 135 | 135 | 5 | 5 | 275 | 275
| Répérage et étiquetage des réseaux Eau potable | u | 7 | 37.4 | 261.8 | 11 | 9.9 | 69.3 | 0.5 | 3.5 | 27.5 | 192.5
| Essais et mise en service des réseaux Eau potable | ens | 1 | 220 | 220 |  | 0 | 0 | 4 | 4 | 220 | 220
| Total série 800 |  |  |  | 13931.7 | 3566 | 3209.4 | 6869.7 | 52.3 | 128.4 | 2876.5 | 7062
SERIE 900 - Réseaux GTC et Supervision
| Etude d’exécution y compris analyse fonctionnelle, listes de points, architecture, programmation | ens | 1 | 5620 | 5620 | 6000 | 5400 | 5400 | 4 | 4 | 220 | 220
| Fourniture et pose de la GTC pour CTA y compris sondes, compteurs, raccordements | ens | 1 | 7530 | 7530 | 8000 | 7200 | 7200 | 6 | 6 | 330 | 330
| Fourniture et pose de la GTC pour extracteurs y compris sondes, compteurs, raccordements | ens | 1 | 8540 | 8540 | 9000 | 8100 | 8100 | 8 | 8 | 440 | 440
| Fourniture et pose de la GTC pour chauffage et éclairages y compris sondes, compteurs, raccordements | ens | 1 | 7420 | 7420 | 8000 | 7200 | 7200 | 4 | 4 | 220 | 220
| Supervision des informations des appareillages CVC-Sanitaires-Eclairages y compris raccordements | ens | 1 | 4830 | 4830 | 5000 | 4500 | 4500 | 6 | 6 | 330 | 330
| Armoire électrique divisionnaire CFO-CFA de GTC y compris tableau, protections | u | 1 | 2470 | 2470 | 2500 | 2250 | 2250 | 4 | 4 | 220 | 220
| Alimentation et raccordement réseaux CFO-CFA de GTC y compris chemin de câbles | ens | 1 | 5320 | 5320 | 2000 | 1800 | 1800 | 64 | 64 | 3520 | 3520
| Mise à la terre des réseaux CFO-CFA de GTC | ens | 1 | 800 | 800 | 400 | 360 | 360 | 8 | 8 | 440 | 440
| Essais et mise en service GTC par constructeur | ens | 1 | 2020 | 2020 | 2000 | 1800 | 1800 | 4 | 4 | 220 | 220
| Total série 900 |  |  |  | 44550 | 42900 | 38610 | 38610 | 108 | 108 | 5940 | 5940
Montant total HT |  |  |  |  | 181654 | 100809 | 90728.1 | 131934.6 | 600.8 | 1007.4 | 33044 | 55407
[8 empty] | 0.7263 |  |  |  | 0.30501

## Métrés (hidden)
Décroutage enrobés
| 68267374 | 6826.7374
| 68.17 | 6817
Géotextile | 57.86 | 5786
Terre-Plein / Trottoirs à déposer
| 3629692 | 362.9692
| 1193034 | 119.3034
| 715782 | 71.5782
| 7246708 | 724.6708
| 2331080 | 233.108
| 224877 | 22.4877
1534.1173
Cana EU / EP à déposer
Béton ou PVC DN200 | 9427 | 94.27
CC2 | 8350 | 83.5
Mise à la cote tampon EP |  | 4
Dépose chambres HTA/BT |  | 10
Dalle / Fondation belvédère
| 771742 | 77.1742
Déblais |  | 4549
Remblai |  | 105
Roulement : 6cm bbsg3 |  | 493
Base : 13cm GB3 |  | 1067
Forme : 20cm Grave |  | 1888
Eaux usées | 3.25 | 65
AEP | 4.1 | 82
ECP | 38 | 760 | 17.5 | 350
EP
tranchée seule | 21.5 | 430
tranchée commune avec ECP | 15.7 | 314
744
Busage fossé | 5 | 100
CC2 | 18.5 | 370
CS2 | 11.2 | 224
Caniveaux à grille | 0.6 | 12
Bordures T2
BTCV | 20.5 | 410
CD901 | 38 | 760
HT / BT
tranchée commune | 4.5 | 90
tranchée seule | 15.2 | 304
Fourreaux
TPC 63 | 8 | 160
TPC 90 | 47.9 | 958 |  | Esteban (dans bâtiment) : |  | 470 | ml
TPC 160 | 23.6 | 472 |  |  |  | 64 | ml
Terre plein
Végétalisé | 21.62 | 2162
Enrobé | 3.39 | 339
Lisse bardage (7lisses espacées d'environ 1,17m) | 7 | 106.58 | 746.06
Raccord d'angle | 113.14
intérieur / extérieur | 226.28
En partie hte et basse | 213.16
Couverture | 696.3
250 => FAUX
176
[8 empty] | 24.6636 | m²
[8 empty] | 14.175 | m² | 2.835
[8 empty] | 6 | m²
[8 empty] | 8.8 | m²
[8 empty] | 53.6386 | m²
Excavations pour fondations BTCV :
linéaire |  | 105 | ml
section | 85000 | 8.5 | m2
M3 de fondation | 15000 | 1.5 | m2
métré excavation | 16.38 | m2
| 105 | ml | 1719.9
métré excavation | 6.75 | m2
| 105 | ml | 708.75
métré remblai | 1.75 | m2
| 5 | m2 | 525
métré Evac |  |  |  | 270 | m3 | 540 | T
|  |  |  | 38.5871 | m3 | 108.0439 | T
Démolition des terre-plein et trottoirs | m² | 1800 | 0.15 | 477.19 | m3 | 1145.256 | T
Démolition dalle et fondations "ancien belvédère" (prof estimée : 50cm) | m² | 77.1742 | 0.5 | 4444 | m3 | 9776.8 | T
Rabotage d'enrobé sur une épaisseur de 6 à 15 cm – surface supérieure à 50m² | m2 | 6817 | 0.07
Déblais | m3 | 4549 |  | 5229.7771 |  | 11570.0999 | T
Remblais | m3 | 105 |  |  | T
Fondations Bât Cont Pers
Semelle filantes | ml | 72.068
Surface polyane | m² | 182

## Métré CHM (hidden)
Métré Charpente métallique (ossature)
Famille et type | Nombre | Longueur
Cornière à ailes égales: L60x5 | 94 | 500.84 | 47078.96
Cornière à ailes égales: L100x12 | 72 | 151.16
Cornière à ailes égales: L120x12 | 46 | 240.97
HE-A: HEA160 | 90 | 564.81
HE-A: HEA180 | 6 | 127.5
HE-A: HEA200 | 12 | 127.66
RHS (EN 10210-2): RHS200x100x5 | 43 | 194.4
RHS (EN 10219-2): RHS200x100x10 | 6 | 52.4
SHS (EN 10219-2): SHS100x3 | 66 | 78.44
Métré Charpente métallique (poteaux)
Poteau béton - Rectangulaire: 200 x 200 |  | 26
Poteau béton - Rectangulaire: 250 x 250 |  | 56.5
Poteau HE-A: HEA200 |  | 65
Poteau HE-A: HEA280 |  | 91.04
Poteau SHS (EN 10210-2): SHS40x2,6 |  | 37.27
Poteau SHS (EN 10219-2): SHS100x3 |  | 24.15

## Métré Béton (hidden)
Total | 359.43
Métré Fondation (Massif + fût)
Famille et type | Matériau structurel | Largeur | Longueur | Volume
Base rectangulaire: 500 mm x 500 mm x 500mm | Béton - Béton coulé sur place | 0.5 | 0.5 | 0.25
Base rectangulaire: 500 mm x 500 mm x 500mm | Béton - Béton coulé sur place | 0.5 | 0.5 | 0.25
Base rectangulaire: 500 mm x 500 mm x 500mm | Béton - Béton coulé sur place | 0.5 | 0.5 | 0.25
Base rectangulaire: 500 mm x 500 mm x 500mm | Béton - Béton coulé sur place | 0.5 | 0.5 | 0.25
Base rectangulaire: 500 mm x 500 mm x 500mm | Béton - Béton coulé sur place | 0.5 | 0.5 | 0.25
Base rectangulaire: 500 mm x 500 mm x 500mm | Béton - Béton coulé sur place | 0.5 | 0.5 | 0.25
Base rectangulaire: 500 mm x 500 mm x 500mm | Béton - Béton coulé sur place | 0.5 | 0.5 | 0.25
Base rectangulaire: 500 mm x 500 mm x 500mm | Béton - Béton coulé sur place | 0.5 | 0.5 | 0.25
Base rectangulaire: 500 mm x 500 mm x 500mm | Béton - Béton coulé sur place | 0.5 | 0.5 | 0.25
Base rectangulaire: 500 mm x 500 mm x 500mm | Béton - Béton coulé sur place | 0.5 | 0.5 | 0.25
Base rectangulaire: 500 mm x 500 mm x 500mm | Béton - Béton coulé sur place | 0.5 | 0.5 | 0.25
Base rectangulaire: 500 mm x 500 mm x 500mm | Béton - Béton coulé sur place | 0.5 | 0.5 | 0.25
Base rectangulaire: 500 mm x 500 mm x 500mm | Béton - Béton coulé sur place | 0.5 | 0.5 | 0.25
Base rectangulaire: 500 mm x 500 mm x 500mm | Béton - Béton coulé sur place | 0.5 | 0.5 | 0.25
Base rectangulaire: 500 mm x 500 mm x 500mm | Béton - Béton coulé sur place | 0.5 | 0.5 | 0.25
Base rectangulaire: 500 mm x 500 mm x 500mm | Béton - Béton coulé sur place | 0.5 | 0.5 | 0.25
Base rectangulaire: 500 mm x 500 mm x 500mm | Béton - Béton coulé sur place | 0.5 | 0.5 | 0.25
Base rectangulaire: 500 mm x 500 mm x 500mm | Béton - Béton coulé sur place | 0.5 | 0.5 | 0.25
Base rectangulaire: 500 mm x 500 mm x 500mm | Béton - Béton coulé sur place | 0.5 | 0.5 | 0.25
Base rectangulaire: 500 mm x 500 mm x 500mm | Béton - Béton coulé sur place | 0.5 | 0.5 | 0.25
Base rectangulaire: 500 mm x 500 mm x 500mm | Béton - Béton coulé sur place | 0.5 | 0.5 | 0.25
Base rectangulaire: 500 mm x 500 mm x 500mm | Béton - Béton coulé sur place | 0.5 | 0.5 | 0.25
Base rectangulaire: 500 mm x 500 mm x 500mm: 22 |  |  | 11 | 5.5
Semelle filante: Soubassement porteur - 1000 x 600 | Béton, coulé sur place | 1 | 31.75 | 19.35
Semelle filante: Soubassement porteur - 1000 x 600 | Béton, coulé sur place | 1 | 20.75 | 12.75
Semelle filante: Soubassement porteur - 1000 x 600 | Béton, coulé sur place | 1 | 21.25 | 12.75
Semelle filante: Soubassement porteur - 1000 x 600 | Béton, coulé sur place | 1 | 31.25 | 18.15
Semelle filante: Soubassement porteur - 1000 x 600: 4 |  |  | 105 | 63
Total général: 26 |  |  | 116 | 68.5
Famille et type | Matériau structurel | Longueur | Hauteur non contrainte | Surface | Volume | Utilisation structurelle
Mur de base: 10_VOILE BETON 200 | 10_BETON | 90.15 | 0.2 | 18 m² | 3.6 | fondation
Mur de base: 10_VOILE BETON 500 | 10_BETON | 105 | 1.45 | 152 m² | 76.13 | Porteur
79.73
Métré Structure (Sols)
Famille et type | Surface | Epaisseur par défaut | Volume
Sol: 10_DALLE_BETON_200 2 | 250 m² | 200 | 49.94
Sol: 10_DALLE_BETON_200 2 | 198 m² | 200 | 39.59
Sol: 10_DALLE_BETON_200 2 | 6 m² | 200 | 1.2
Sol: 10_DALLE_BETON_200 2 | 6 m² | 200 | 1.2
Sol: 10_DALLE_BETON_200 2 | 6 m² | 200 | 1.2
Sol: 10_DALLE_BETON_200 2 | 6 m² | 200 | 1.2
Sol: 10_DALLE_BETON_200 2 | 5 m² | 200 | 0.96
Sol: 10_DALLE_BETON_200 2 | 5 m² | 200 | 1.01
Sol: 10_DALLE_BETON_200 2 | 5 m² | 200 | 0.91
Sol: 10_DALLE_BETON_200 2 | 0 m² | 200 | 0.07
Sol: 10_DALLE_BETON_200 2 | 1 m² | 200 | 0.11
Sol: 10_DALLE_BETON_200 2 | 0 m² | 200 | 0.07
Sol: 10_DALLE_BETON_200 2 | 1 m² | 200 | 0.11
Sol: 10_DALLE_BETON_200 2 | 0 m² | 200 | 0.07
Sol: 10_DALLE_BETON_200 2 | 0 m² | 200 | 0.1
Sol: 10_DALLE_BETON_200 Variable | 117 m² | 182 | 22.56
Sol: 10_DALLE_BETON_200 Variable | 107 m² | 182 | 19.43
Sol: 10_DALLE_BETON_200 Variable | 5 m² | 182 | 0.91
Sol: 10_DALLE_BETON_200 Variable 2 | 107 m² | 184 | 20.7
Sol: 10_DALLE_BETON_200 Variable 2 | 5 m² | 184 | 0.99
Sol: 10_DALLE_BETON_200 Variable 2 | 5 m² | 184 | 0.97
Sol: 10_DALLE_BETON_200 Variable 2 | 1 m² | 184 | 0.11
Sol: 10_DALLE_BETON_200 Variable 2 | 1 m² | 184 | 0.1
Sol: Dalle béton 60mm | 1 m² | 60 | 0.04
Sol: Dalle béton 160 | 169 m² | 160 | 27.08
Sol: Dalle béton 204 | 1 m² | 204 | 0.12
190.75
Métré Poteau
Famille et type | Nombre | Longueur | Matériau structurel | Volume
Poteau béton - Rectangulaire: 200 x 200 | 7 | 26 | Maçonnerie - Béton coulé sur place | 1.04
Poteau béton - Rectangulaire: 250 x 250 | 15 | 56.5 | Maçonnerie - Béton coulé sur place | 3.48
4.52
Métré Poutre (ossature)
Famille et type | Nombre | Longueur | Matériau structurel: Masse volumique | Volume
Poutre rectangulaire - Béton: 150 x 320 mm | 4 | 4.07 | 23,6 kN/ | 0.19536
Poutre rectangulaire - Béton: 200 x 200 | 1 | 30.86 | 23,6 kN/ | 1.19
Poutre rectangulaire - Béton: 250 x 350 | 14 | 58.31 | 23,6 kN/ | 5.1021
Poutre rectangulaire - Béton: 250 x 500 | 5 | 47.54 | 23,6 kN/ | 5.9425
Poutre rectangulaire - Béton: 250x600 | 1 | 24.33 | 23,6 kN/ | 3.5
15.93

## Métré Structure (Mur) (hidden)
Métré Structure (Mur)
Famille et type | Matériau structurel | Longueur | Hauteur non contrainte | Surface | Volume | Utilisation structurelle
Mur de base: Bardage en haut | Bardage | 31.08 | 1.48 | 46 | 0.92 | Non porteur
Mur de base: Bardage Simple peau 50mm | bardage | 106.38 | 7.3 | 718 | 35.89 | Contreventement
Mur de base: Cloison 98 mm |  | 40.89 | 2.5 | 81 | 7.91 | Non porteur
Mur de base: Maçonnerie BBM - 200 mm | Agglo BBM | 105.52 |  | 304 | 60.62 |  | 75.6 | 2.881
Mur-rideau: cloison vitrée |  | 9.08 | 2.5 | 23 | 0 | Non porteur
[10 empty] | 2,50 m ht | 2,00 m ht
40
[10 empty] | 243 | 194.4
217
105
Voile séparateur | 95 | m² | (donnée Esteban)

## Poste de Garde (A compléter) (hidden)
ORANO RECYCLAGE PPA1 Marché Démolition du Poste de Garde Existant Lot Désamiantage, Curage et Démolition - DPGF (à compléter)
| DESIGNATION |  | U | Qté. | Prix U (en € HT) | TOTAL
N° |  | TÂCHES |  |  |  | (€ HT)
0 | LOT 00 - GENERALITES
|  | Visite du site | ENS | 1 | 0 | 0
|  | PAQ | ENS | 1 | 0 | 0
|  | Plan de prévention | ENS | 1 | 0 | 0
|  | Etudes d'execution comprenant : |  |  |  | 0
|  | Le planning des travaux | ENS | 1 | 0 | 0
|  | Les procédures d’exécution particulières applicables sur ce chantier | ENS | 1 | 0 | 0
|  | Le plan d’installation de chantier comprenant Les installations de chantier spécifiques | ENS | 1 | 0 | 0
|  | Le plan de retrait |  |  | voir §2
|  | La stratégie de prélèvement |  |  | voir §2
|  | Les modes opératoires de curage et de démolition | ENS | 1 | 0 | 0
|  | DOE comprenant : |  |  |  | 0
|  | Rapport final d'intervention | ENS | 1 | 0 | 0
|  | Documents TQC | ENS | 1 | 0 | 0
|  | SOUS TOTAL = |  |  |  | 0
1 | LOT 01 - INSTALLATION DE CHANTIER
|  | Frais divers | ENS | 1 | 0 | 0
|  | Panneau de chantier - Affichage | ENS |  | non concerné | 0
|  | Raccordements au réseaux d'énergie et de services | ENS | 1 | 0 | 0
|  | Signalisation de chantier | ENS | 1 | 0 | 0
|  | Installation des zones de stockage | ENS | 1 | 0 | 0
|  | Installation et gestion des bennes à déchets de chantier | ENS | 1 | 0 | 0
|  | Installation zone de tri des déchets | ENS | 1 | 0 | 0
|  | Installation Base Vie Autonome avec Sanitaires et Coin Réfectoire | ENS | 1 | 0 | 0
|  | Contrôle de l'installation | ENS | 1 | 0 | 0
|  | Amenée/repli/location d'un télescopique | ENS | 1 | 0 | 0
|  | Amenée/repli/location d'une pelle équipée démolition | ENS | 1 | 0 | 0
|  | SOUS TOTAL = |  |  |  | 0
2 | LOT 02 - DESAMIANTAGE
|  | Etudes d'execution spécifiques comprenant : |  |  |  | 0
|  | Le plan de retrait | ENS | 1 | 0 | 0
|  | La stratégie de prélèvement | ENS | 1 | 0 | 0
|  | Installation Spécifique : |  |  |  | 0
|  | Mise en place de l'unité mobile de décontamination (UMD) | ENS | 1 | 0 | 0
|  | Balisage, Protection des zones à risque | ENS | 1 | 0 | 0
|  | Confinement de la zone / installation de matériel spécifique | ENS | 1 | inclus | 0
|  | Métrologie | ENS | 1 | 0 | 0
|  | Désamiantage : |  |  |  | 0
|  | conduit fibre ciment : traversée plafond vers terrasse | ml | 0.6 | 0 | 0
|  | mastic dur beige et gris : joints de vitrages fenêtres béton | ml | 276 | 0 | 0
|  | peinture bleue + joint mou gris : vitrages portes et impostes métalliques | ml | 36 | 0 | 0
|  | joint dur gris : vitrage banque d'accueil | ml | 25 | 0 | 0
|  | cordon blanc fibreux : vide sanitaire / fourreau de conduite métallique en traversée de dalle béton | ml |  | non concerné | 0
|  | conduit fibre ciment : extérieur / regard réseau électrique | ml | 5 | 0 | 0 | qté (enveloppe) à confirmer
|  | Peinture blanche + peinture rouge + bande de toile fibreuse + mousse noire + joint dur beige/gris | ml | 360 | 0 | 0
|  | Peinture blanche + plaque ondulée fibre ciment | m² | 40 | 0 | 0
|  | Plaques fibre ciment | m² | 22 | 0 | 0
|  | Déchets : transport et traitement |  |  |  | 0
|  | Evacuation en déchets inertes | T | 0 | 0 | 0 | évacuation in situ
|  | Evacuation en filière ISDND | T | 150 | 0 | 0 | évacuation in situ
|  | Evacuation en filière ISDD | T | 1 | 0 | 0
|  | Repli des installations |  |  |  | 0
|  | Nettoyage du chantier | ft | 1 | 0 | 0
|  | Repli | u | 1 | 0 | 0
|  | SOUS TOTAL = |  |  |  | 0
3 | LOT 03 - CURAGE ET DEMOLITIONS
|  | Dépose et évacuation de la porte et de l'huisserie du local technique présentant un seuil de pb > règlementation | ENS | 1 | 0 | 0
|  | Dépose et évacuation des portes intérieures bois | u | 5 | 0 | 0
|  | Dépose et évacuation des portes métalliques | u | 6 | 0 | 0
|  | Dépose et évacuation des cloisons, doublages, isolants | m² | 180 | 0 | 0
|  | Dépose et évacuation des faux plafonds, revêtements de sol | m² | 103.1068 | 0 | 0
|  | Dépose et évacuation des menuiseries extérieures yc vitrages | m² | 165.8 | 0 | 0
|  | Dépose et évacuation des équipements techniques (sanitaires, chauffage et électricité), compris réseaux d’alimentation et évacuation | ENS | 1 | 0 | 0
|  | Dépose et évacuation des distributions et colonnes sanitaires | ENS | 1 | 0 | 0
|  | Dépose et évacuation des équipements électriques et équipements de chauffage | ENS | 1 | 0 | 0
|  | Dépose et évacuation du mobilier | ENS | 1 | 0 | 0
|  | Dépose et évacuation des barrières levantes | ENS | 2 | 0 | 0
|  | Dépose et évacuation des guérites | ENS | 2 | 0 | 0
|  | Dépose et mise en stock sur le site des GBA | ENS | 1 | 0 | 0
|  | Démolition de la dalle BA en toiture |  |  |  | 0
|  | Sciage ép. 22 cm en 6 blocs de 7,46 t | m2 | 9.24 | 0 | 0
|  | Amenée/Repli et Location grue mobile | Ens | 1 | 0 | 0
|  | Démolition des blocs au sol et chargement | m3 | 45.085 | 0 | 0
|  | Démolition des éléments verticaux porteurs |  |  |  | 0
|  | Poteaux types 1,2,3 : 35*35 | m3 | 4.9 | 0 | 0
|  | Poteaux type 4 : 18*28 | m3 | 0.2016 | 0 | 0
|  | Poteaux type 5 : 18*18 | m3 | 0.2592 | 0 | 0
|  | Poutres type 1 : 19 / 22 * 35 / 45 | m3 | 8.1557 | 0 | 0
|  | Dépose des réseaux abandonnés | ml | 200 | 0 | 0
|  | Option Sciage et Démolition partie sud dalle basse : |  |  |  | 0
|  | Dégagement des fondations superficielles | m3 | 11.752 | 0 | 0
|  | Sciage le long de la file C (ép < 25 cm) | m2 | 2.075 | 0 | 0
|  | Démolition dalle et soubassement | m3 | 11.7159 | 0 | 0
|  | SOUS TOTAL = |  |  |  | 0
|  | TOTAL (€ HT) = |  |  |  | 0
|  | TOTAL (€ TTC) = |  |  |  | 0
IMPORTANT : - Les quantitatifs sont donnés à titre indicatif. - L'Entreprise devra faire ses propres métrés à l'occasion de la visite de site et sur la base du DCE. L'Entreprise s'assurera d'intégrer dans son offre une prestation forfaitaire complète. - Les méthodologies proposées par le maître d'oeuvre ne sont pas limitatives, l'Entrepreneur proposera ses propres méthodologies dans son offre.