## INSTRUCTIONS
Direction de l’évaluation de la performance, de l’achat, des finances et de l’immobilier Sous-direction de l’achat et du suivi de l’exécution des marchés Bureau des achats métiers
Annexe financière à l'acte d'engagement (AE) accord-cadre de Maintenance des stations fixes de distribution de carburant aviation des bases d'hélicoptères de la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC).
1) Le formalisme de ce fichier doit être respecté.
2) Les prix renseignés sont en euros et ne doivent pas excéder deux chiffres après la virgule.
3) Toutes les rubriques de l’annexe financière doivent être renseignées y compris si le prix est nul (renseigner expressément par « 0 » [zéro])

## DPGF
Annexe financière à l'acte d'engagement (AE) accord-cadre de Maintenance des stations fixes de distribution de carburant aviation des bases d'hélicoptères de la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC).
Volet n°1 Décomposition du prix global et forfaitaire
Maintenance préventive fortaitaire annuelle – LOT N°1 : Strasbourg – Besançon – Lyon – Clermont - Annecy
N° de sous-ensemble | Sous-ensemble | Opérations incluses | Mesures correctives incluses | Montant HT (pour un site)
1 | Eclairage | Vérification de l'ensemble des éclairages Notamment : cabine de distribution, zone de travail | Echanges d'ampoules, de fusibles, si nécessaire
2 | Etanchéité | Vérification de l'étanchéité de l'ensemble des sous-ensembles et conduites Notamment : flexible de distribution (pression de service, pression d'épreuve), pistolet de distribution, cuve de stockage du carburant
3 | Signalétique | Vérification de la présence et de l'état de l'ensemble des signalétiques réglementaires | Mise en place de signalétiques si nécessaires
4 | Cabine de distribution | Contrôle de l'état intérieur et extérieur | Réglages si nécessaire
Vérification des portes & rideaux
Vérification de l'alimentation générale
Vérification du moteur électrique
Vérification des tuyauteries carburant
Vérification du bon fonctionnement des "Arrêts d'Urgence"
Vérification de la présence et de l’état des moyens de lutte incendie
5 | Filtration, filtres | Vérification de la fixation des éléments filtrants | Correction si nécessaire
Remplacement des éléments filtrants
Vérification de l'état et nettoyage du corps de filtre
Changement du joint du corps de filtre
|  | Vérification de l'adéquation entre les mentions de la plaque de filtre et la réalité | Correction si nécessaire
|  | Contrôle type Millipores | TRIMESTRIELLE
6 | Pompe à carburant | Vérification de l'état général, de l'absence de fuites sur la pompe
Graissage
|  | Vérification de la fixation de la pompe, du moteur | Reprise de la fixation
|  | Vérification de l'absence de fuite sur joint | Changement du filtre
|  | Vérification du bon état de l'accouplement, de la transmission | Réglages si nécessaire
Vérification du bon fonctionnement (pression, débit de distribution, bruits anormaux...)
Vérification des dispositifs de contrôle (manomètres, horamètres…)
|  | Vérification du préfiltre | Echange si nécessaire
7 | Flexible et enrouleur | Vérification de l'état général
|  | Vérification du bon fonctionnement lors de l'enroulement et du déroulement (frein, entraînement) | Réglages si nécessaire
|  | Contrôle du joint tournant de l'enrouleur | Echange si nécessaire
Mise en place ou changement du graisseur de chaîne
Inversion du flexible à demi-vie (3 ans)
8 | Pistolet de distribution | Vérification de l'état général et du bon fonctionnement
|  | Vérification des joints | Echange si nécessaire
9 | Manchons de dilatation | Vérification état | Echange si nécessaire
10 | Liaison équipotentielle | Vérification de l'état et du bon fonctionnement de l'enrouleur | Réglages si nécessaire
Contrôle du câble et de la pince de liaison équipotentielle
11 | Compteur | Vérification de l'étalonnage
12 | Cuve de stockage de carburant | Vérification extérieure et du revêtement intérieur | Réglages si nécessaire
Vérification du poste de réception
Vérification des trous d'homme, des dispositifs d'aération
Vérification du limiteur de remplissage
Vérification de l'aspiration flottante
Vérification des points bas et des dispositifs de purge
Vérification du détecteur de fuites (lorsque c'est pertinent)
Contrôle qualité carburant en fond de cuve via le système FUEL STAT
13 | Dégazeur | Contrôle fonctionnement | Réglages si nécessaire
|  | Vérification si absence de fuite, contrôle des joints | Remplacement des joints si nécessaire
14 | Séparateur d'hydrocarbures | Nettoyage, pompage des boues
|  | Vérification de l'état et du bon fonctionnement | Réglages si nécessaire
15 | Produits stockés | Réalisation des tests trimestriels dits "Millipore"
16 | Divers | Vérification de l'état et du bon fonctionnement des serrures, des robinets | Réglages si nécessaire
| Total forfaitaire pour une base en métropole (LOT N°1) | Incluant déplacement et main d’œuvre

## BPU
Annexe financière à l'acte d'engagement (AE) accord-cadre de Maintenance des stations fixes de distribution de carburant aviation des bases d'hélicoptères de la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC).
Volet n°2 BPU - Prestations à prix unitaire – LOT N°1 : Strasbourg – Besançon – Lyon – Clermont – Annecy
Prix unitaire pour une station type ERIA
Opération (*) | Prix HT | Prix TTC
Fourniture et mise en place d'un pistolet
Remplacement buse plastique pistolet
Remplacement du flexible de distribution
Echange de batterie (pour les remorques d’avitaillement)
Fourniture et mise en place d'un raccord retour en cuve
Remplacement du cable de liaison équipotentielle + Pince
Nettoyage d’une cuve, avec contrôle d’étanchéité
Remplacement d’un tuyau rigide reliant la cuve au tuyau souple
Remplacement du corps de filtre absorbeur par un corps de filtre coalesceur / séparateur
Afficheur
Pompe JAPY
Protection spiralée pour flexible avitaillement
Filtre Séparateur d’Eau
nettoyage extérieur de la cuve aérienne (ex Guyane – Martinique)
Remise en peinture extérieur de la cuve
Peinture anti-corrosive sur les dômes
(*) Les prix unitaires indiqués au présent BPU comprennent l'ensemble des fournitures, consommables, petites fournitures, outillage nécessaires à la réalisation complète de la prestation décrite, sauf indication contraire. Les frais de déplacement et de main d’œuvre sont rémunérés exclusivement au moyen de la ligne dédiée du présent BPU et ne doivent pas être intégrés dans les autres prix unitaires.
Prix unitaire - Frais de déplacement au kilomètre (possibilité de prévoir des forfaits par distance)
Prix horaire de la main d’œuvre en jours ouvrables
Prix horaire de la main d’œuvre le dimanche
Prix horaire de la main d’œuvre en jour férié
Taux en %
Rabais appliqué sur le tarif public des pièces détachées non prévues au BPU