## Lot 1 Air Médical
Bordereau de Prix Unitaire (BPU) : Lot 1 Maintenance des centrales air Medical
MAINTENANCE PREVENTIVE | Données contractuelles | Données
| Site de Vesoul Hopital | Nombre | Montant de la ligne HT estimé | Montant TTC de la ligne estimé
centrale A air medical MIL S MCB 16
| EquipementCentrale Skid Mils MCB 16 : , - Remplacement en 24 -11-2025 , Heures fonctionnment 884 Heures dont 583 heures en charges | 1
| Gamme entretien annuel selon preconisation constructeur | 1 ens
| Etalonnage sonde hygropmetrie tous les deux ans | 1 ens
| Analyse annuelle d'air medical Qualité d'air par organisme agrée | 1 ens
centrale A air medical MIL S MCB 16
| Equipement centrale Skid MIL S Mils MCB 16 : , Remplacement en 04-12-2025 , Hzures fonctionnment 745Heures dont 499 heures en charges | 2
| Gamme entretien annuel selon preconisation constructeur | 1 ens
| Etalonnage annuelle sonde hygrometrie | 1 ens
| Analyse annuelle d'air medical Qualité d'air par organisme agrée | 1 ens
Total
Secours Gazeux Site de VESOULHOPITAL
Location mensuel cadre H 16 ou équivalent avant travaux mise en conformité soit 2 * 2 cadres
| prix mensuel du cadre H16 | 4
Total
| Site de GRAY Hopital | Nombre | Montant de la ligne HT estimé | Montant TTC de la ligne estimé
compresseur air medical MODUL AIR COMPACT MVX SX 6
| Equipement Mils compris chaine traitement secheur , filtration ( fonctionnement estimé inferieur à 1000 heures par an , | 1
| Entretien annuel selon fiche constructeur | 1 ens
| Etalonnage annuelle sonde hygrometrie | 1 ens
| Analyse annuelle d'air medical Qualité d'air par organisme agrée | 1 ens
total
| Secours Site de GRAY Hopital | Nombre | Montant de la ligne HT estimé | Montant TTC de la ligne estimé
| Fourniture bouteille B50 | Unité
TOTAL GENERAL TTC DE LA MAINTENANCE PREVENTIVE
MISE EN CONFORMITE | Secours Site de VESOULHOPITAL | Nombre | Montant de la ligne HT estimé | Montant TTC de la ligne estimé
Mise en conformité Autonomie de stockage incluant travaux de raccordement des cadres supplementaires
Location mensuel des cadres cadre H 16 ou équivalent ( preciser quantité dans cellule ci jonite )
| Travaux de raccordement | 1 ens
TOTAUX
TOTAL GENERAL TTC DE LA MISE EN CONFORMITE SECOURS GAZEUX
|  | Taux horaire | PRIX HT | PRIX TTC
MAINTENANCE CURATIVE | Coût horaire d'intervention de maintenance curative
Coût horaire d'intervention d'astreinte (nuit et week-end compris)
Coût unitaire de forfait de déplacement
|  | unité | PRIX HT | PRIX TTC
Prix pour information | Prix m3 Air Medical Cadre H16 pour information | m3

## Lot 2 Air industr
Bordereau de Prix Unitaire (BPU) : Lot 2 Maintenance des centrales air industriel
MAINTENANCE PREVENTIVE | Données contractuelles | Données
| Site de Vesoul Hopital | Nombre | Montant de la ligne HT estimé | Montant TTC de la ligne estimé
Batiment PPL Service pharmacie
| Equipement complet de deux centrales d'air industriel , Installation Mars 2022 | 1
| Gamme entretien annuel selon preconisation constructeur | 1 ens
Batiment principal Sterilisation
| Equipement complet d'une production d'air industriel | 1
| Gamme entretien annuel selon preconisation constructeur | 1 ens
Total
TOTAL GENERAL TTC DE LA MAINTENANCE PREVENTIVE
|  | Taux horaire | PRIX HT | PRIX TTC
MAINTENANCE CURATIVE | Coût horaire d'intervention de maintenance curative
Coût horaire d'intervention d'astreinte (nuit et week-end compris)
Coût unitaire de forfait de déplacement en astreinte