## DPGF SGCD
DIDAG - RENOVATION DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES (CFO) ET INFORMATIQUES (CFA) DU BATIMENT SGDCD
LOT : | ELECTRICITE | Prescripteur : |  |  |  | TECSOL ANTILLES GUYANE
Objet : | DPGF | Métreur : |  |  | ABO - GSR
Phase : | PRO | Révision chapitre : |  |  | 1.0
N° doc : | D26-2-021 | Date révision chapitre : |  |  |  | 2026-07-23
| Désignation |  |  |  | Prix H.T
|  | Unités | Quantité MOE | Quantité ENT | Prix unitaire (€) | TOTAL H.T. (€)
A | PRESTATIONS GENERALES
A.1 | Dossier d'Éxécution EXE (Notes de calculs, plans, schémas, FT, etc…) | Ens | 1 |  |  | 0
A.2 | Mise en place/repli du chantier (livraison, évacuation des déchets, …) | Ens | 1 |  |  | 0
A.3 | Essais, autocontrôles et mise en service | Ens | 1 |  |  | 0
A.4 | Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) | Ens | 1 |  |  | 0
A.5 | Dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage (DIUO) | Ens | 1 |  |  | 0
| Sous-total : A |  |  |  |  | 0
| TOTAL POSTE A |  |  |  |  | 0
B | TRAVAUX : COMMUNS CFO / CFA
B.1 | Gaine technique
B.1.1 | Dépose de la gaine existante ; y compris évacuation et traitement | Ens | 1 |  |  | 0
B.1.2 | Fourniture et pose d'une gaine technique ; y compris fixation et organisation des câbles avec séparation du CFO et du CFA | Ens | 1 |  |  | 0
| Sous-total : B.1 |  |  |  |  | 0
B.2 | Goulottes et descentes de goulottes électriques
B.2.1 | Dépose de goulotte électrique existante ; y compris évacuation et traitement | ml | 300 |  |  | 0
B.2.2 | Fourniture et pose de goulotte PVC, 3 compartiments, 180x50 mm | ml | 300 |  |  | 0
B.2.3 | Reprise de peinture | Ens | 1 |  |  | 0
| Sous-total : B.2 |  |  |  |  | 0
B.3 | Cheminement
B.3.1 | Dépose des éléments de fixation existants et obsolètes (y compris évacuation et traitement) | Ens | 1 |  |  | 0
B.3.2 | Fourniture et Pose de chemin de câbles, type treillis soudés ; y compris accessoires de fixation pour une pose type suspendue | ml | 180 |  |  | 0
| Sous-total : B.3 |  |  |  |  | 0
B.4 | Colonnes de distribution électrique
B.4.1 | Fourniture, pose et raccordement de colonne de distribution électrique minimum 4 compartiments (type sol-plafond) comprenant 7 PC + 3 PO + 4 RJ45 + 1 HDMI | Ens | 2 |  |  | 0
| Sous-total : B.4 |  |  |  |  | 0
| TOTAL POSTE B |  |  |  |  | 0
C | TRAVAUX : COURANT FORT
C.1 | Tableau général basse tension
C.1.1 | Mise en place, raccordement puis repli d'un coffret électrique de chantier (pour la continuité de service des bâtiments 'CIFAD' et 'Villa Directeur'), comprenant à minima un interrupteur 100A en tête avec, en aval, deux disjoncteurs 63A, un disjoncteur 40A et un disjoncteur 32A | Ens | 1 |  |  | 0
C.1.2 | Consignation/déconsignation du disjoncteur général "Bât Existant" (situé dans le local PDL) | Ens | 1 |  |  | 0
C.1.3 | Evacuation de l'armoire électrique existante (TGBT) ; y compris mise en attente des câbles existants | Ens | 1 |  |  | 0
C.1.4 | Fourniture, pose et raccordement d'un tableau général basse tension (prémonté avec compteurs d'énergie) ; y compris réalisation et fourniture des schémas unifilaires | Ens | 1 |  |  | 0
| Sous-total : C.1 |  |  |  |  | 0
C.2 | Tableau divisionnaire ondulé
C.2.1 | Evacuation de l'armoire électrique existante (TD ondulé) ; y compris mise en attente des câbles existants | Ens | 1 |  |  | 0
C.2.2 | Fourniture, pose et raccordement d'un tableau divisionnaire ondulé (prémonté) ; y compris réalisation et fourniture des schémas unifilaires | Ens | 1 |  |  | 0
| Sous-total : C.2 |  |  |  |  | 0
C.3 | Prises de courant
C.3.1 | Fourniture, pose et raccordement d'une prise de courant, 2P+T, 16A, blache | Ens | 156 |  |  | 0
C.3.2 | Fourniture, pose et raccordement d'une prise de courant ondulée, 2P+T, 16A, couleur rouge, avec détrompage | Ens | 138 |  |  | 0
| Sous-total : C.3 |  |  |  |  | 0
C.4 | Distribution électrique
C.4.1 | Dépose, évacuation et traitement des câbles CFO existants | Ens | 1 |  |  | 0
C.4.2 | Fourniture, pose et raccordement de câbles CFO de distribution (entre les tableaux électrique et les éclairages), cuivre, FR-N1X1G1 (ou équivalent selon réglementation CPR et NF C15-100), section 1,5 mm² (ou 2,5 mm² pour conserver une chute de tension ≤ 3%) ; y compris boite de dérivation, bornier, cosse et fixation. | ml | 225 |  |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement de câbles CFO de distribution (entre les tableaux électrique et les PC/PO), cuivre, FR-N1X1G1 (ou équivalent selon réglementation CPR et NF C15-100), section 2,5 mm² (ou 4 mm² pour conserver une chute de tension ≤ 5%) ; y compris boite de dérivation, bornier, cosse et fixation. | ml | 1323 |  |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement de câbles CFO de distribution (entre les tableaux électrique et les équipements alimentés en 20 A), cuivre, FR-N1X1G1 (ou équivalent selon réglementation CPR et NF C15-100), section 4 mm² (ou 6 mm² pour conserver une chute de tension ≤ 5%) ; y compris boite de dérivation, bornier, cosse et fixation. | ml | 60 |  |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement de câbles CFO de distribution (entre les tableaux électrique et les équipements alimentés en 32 A), cuivre, FR-N1X1G1 (ou équivalent selon réglementation CPR et NF C15-100), section 6 mm² (ou 10 mm² pour conserver une chute de tension ≤ 5%) ; y compris boite de dérivation, bornier, cosse et fixation. | ml | 40 |  |  | 0
| Sous-total : C.4 |  |  |  |  | 0
| TOTAL POSTE C |  |  |  |  | 0
D | TRAVAUX : COURANT Faible
D.1 | Baies informatiques
D.1.1 | Dépose de la baie anciennement dédié à la téléphonie fixe ; y compris identification et vérification des liaisons à conserver et relocalisé dans la nouvelle baie | Ens | 1 |  |  | 0
D.1.2 | Curage et recettage des câbles de brassage existants de catégorie 6A ; évacuation et traitement des câbles obsolètes | Ens | 1 |  |  | 0
D.1.3 | Panneau de brassage RJ45 Cat. 6A - 24 ports | Ens | 5 |  |  | 0
D.1.4 | Panneau passe-câbles à balais 19" - 1U | Ens | 4 |  |  | 0
D.1.5 | Plateau fixe 19" | Ens | 1 |  |  | 0
D.1.6 | Prise de courant 16A 2P+T pour baie informatique | Ens | 1 |  |  | 0
D.1.7 | Cordon de brassage RJ45 Cat. 6A - 2 m | u | 120 |  |  | 0
| Sous-total : D.1 |  |  |  |  | 0
D.2 | Distribution informatique
D.2.1 | Curage et recettage des câbles de distribution existants de catégorie 6A ; évacuation et traitement des câbles obsolètes | Ens | 1 |  |  | 0
D.2.2 | Remise en conformité des cheminements des câbles conservés | Ens | 1 |  |  | 0
D.2.3 | Fourniture, pose et raccordement de câbles de distribution (entre la baie et les prises RJ45), cuivre, S/FTP (ou F/FTP à minima), catégorie 6A | ml | 2240 |  |  | 0
D.2.4 | Fourniture, pose et raccordement de câbles de distribution (entre la baie et les points d'accès WiFi), cuivre, S/FTP (ou F/FTP à minima), catégorie 6A | ml | 120 |  |  | 0
D.2.6 | Fourniture, pose et raccordement de câbles de distribution (entre la baie et les prises HDMI ou entre émetteur/récepteur HDMI), cuivre, S/FTP (ou F/FTP à minima), catégorie 6A | ml | 30 |  |  | 0
| Sous-total : D.2 |  |  |  |  | 0
D.3 | Prises RJ45, HDMI et points d'accès WiFi
D.3.1 | Fourniture, pose et raccordement de prise RJ45, catégorie 6A | Ens | 112 |  |  | 0
D.3.2 | Fourniture, pose et raccordement de prise HDMI | Ens | 7 |  |  | 0
D.3.3 | Recettage, tests et mise en service | Ens | 1 |  |  | 0
| Sous-total : D.3 |  |  |  |  | 0
| TOTAL POSTE D |  |  |  |  | 0
E | TRAVAUX : SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE
E.1 | Réfection du système SSI existant
E.1.1 | Essais et remise en conformité | Ens | 1 |  |  | 0
| Sous-total : E.1 |  |  |  |  | 0
| TOTAL POSTE E |  |  |  |  | 0
F | TRAVAUX : SOUS-SECTION 4 (SS4)
F.1 | Travaux SS4
F.1.1 | Forfait de travaux en SS4 comprenant : la rédaction/transmission d'une procédure d'intervention ; la mise en place de tous les dispositifs de traitement des déchets (dont BDSA) ; la mise en place de tous les dispositifs de protections des travailleurs et des usagers du site ; les prestations/travaux à réaliser en SS4 | Ens | 1 |  |  | 0
| Sous-total : F.1 |  |  |  |  | 0
| TOTAL POSTE F |  |  |  |  | 0
| RECAPITULATIF |  |  |  | ESTIMATIF
A | PRESTATIONS GENERALES
| TOTAL € HT POSTE A |  |  |  |  | 0
B | TRAVAUX : COMMUNS CFO / CFA
| TOTAL € HT POSTE B |  |  |  |  | 0
C | TRAVAUX : COURANT FORT
| TOTAL € HT POSTE C |  |  |  |  | 0
D | TRAVAUX : COURANT Faible
| TOTAL € HT POSTE D |  |  |  |  | 0
E | TRAVAUX : SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE
| TOTAL € HT POSTE E |  |  |  |  | 0
F | TRAVAUX : SOUS-SECTION 4 (SS4)
| TOTAL € HT POSTE F |  |  |  |  | 0
TOTAL BASE € H.T. | [5 empty] | 0
TVA 8,50% | [5 empty] | 0
TOTAL BASE € T.T.C. | [5 empty] | 0
Tranche optionnelle
| Désignation |  |  |  | Prix H.T
|  | Unités | Quantité MOE | Quantité ENT | Prix unitaire (€) | TOTAL H.T. (€)
G | Réservation
G.1 | Reprise de réservation exisitante | Ens | 4 |  |  | 0
| Sous-total : G |  |  |  |  | 0
| TOTAL POSTE G |  |  |  |  | 0
H | Baie informatique
H.1 | Fourniture et pose d'une baie informatique 48U, avec porte | Ens | 1 |  |  | 0
| Sous-total : H |  |  |  |  | 0
| TOTAL POSTE H |  |  |  |  | 0
I | Tableau divisionnaire RDC
I.1 | Fourniture, pose et raccordement d'un tableau divisionnaire (prémonté) ; y compris réalisation et fourniture des schémas unifilaires | Ens | 1 |  |  | 0
| Sous-total : I |  |  |  |  | 0
| TOTAL POSTE I |  |  |  |  | 0
J | Système de sécurité incendie
J.1 | Dépose des équipements existants, évacuation et traitement | Ens | 1 |  |  | 0
J.2 | Réfection des installations comprenant : fourniture et pose d'une centrale type 4, des déclancheurs manuels et des diffuseurs sonores/lumineux ; tirage des câbles et raccordement des équipements ; essais et mise en service | Ens | 1 |  |  | 0
| Sous-total : J |  |  |  |  | 0
| TOTAL POSTE J |  |  |  |  | 0
| RECAPITULATIF |  |  |  | ESTIMATIF
G | Réservation
| TOTAL € HT POSTE G |  |  |  |  | 0
H | Baie informatique
| TOTAL € HT POSTE H |  |  |  |  | 0
I | Tableau divisionnaire RDC
| TOTAL € HT POSTE I |  |  |  |  | 0
J | Système de sécurité incendie
| TOTAL € HT POSTE J |  |  |  |  | 0
TOTAL OPTION € H.T. | [5 empty] | 0
TVA 8,50% | [5 empty] | 0
TOTAL OPTION € T.T.C. | [5 empty] | 0
TOTAL GENERAL € H.T. | [5 empty] | 0
TVA 8,50% | [5 empty] | 0
TOTAL GENERAL € T.T.C. | [5 empty] | 0
Ligne de formules
Cellules fusionnées [Description]
Cellules fusionnées [Description]
Cellules fusionnées [Description]
Cellules fusionnées [Description]
Cellules fusionnées [Description]
Cellules fusionnées [Description]
Cellules fusionnées [Description]
Cellules fusionnées [Description]
Cellules fusionnées [Description]
Cellules fusionnées [Description]
Cellules fusionnées [Description]
Cellules fusionnées [Description]
Cellules fusionnées [Description]
Cellules fusionnées [Description]
Cellules fusionnées [Description]
Cellules fusionnées [Description]
Ligne de formules
Cellules fusionnées [Description]
Cellules fusionnées [Description]
Cellules fusionnées [Description]
Cellules fusionnées [Description]
Cellules fusionnées [Description]
Cellules fusionnées [Description]
Cellules fusionnées [Description]
Cellules fusionnées [Description]
Cellules fusionnées [Description]
Cellules fusionnées [Description]
Cellules fusionnées [Description]
Cellules fusionnées [Description]
Cellules fusionnées [Description]
Cellules fusionnées [Description]
Cellules fusionnées [Description]
Cellules fusionnées [Description]