## AS15 TAR 1 2
Project: | Column3 | CRNA | Column5 | Column6 | Column11 | Column12
Automation Station: |  | AS15 (PXC12.D) |  | PXC LT Tours refroidissement - TR1 TR2
Address |  | Object name |  | Description | Signal Type | Terminal
Module Address | 1 | I/O Module Type | PXC12.D
1.1 |  | B'C'E02b'TFl |  | Building.Froid.Informations diverses Aéro 1/2.Température Départ Aéro 1/2 | R1K | 32,31
1.2 |  | B'C'E02b'TRt |  | Building.Froid.Informations diverses Aéro 1/2.Température Retour Aéro 1/2 | R1K | 32,33
1.3 |  | B'C'E02b'DispoTR1 |  | Building.Froid.Informations diverses Aéro 1/2.Disponibilité Touradiabatique 1 | D20 Normalement ouvert | 35,34
1.4 |  | B'C'E02b'DispoTR2 |  | Building.Froid.Informations diverses Aéro 1/2.Disponibilité Tour adiabatique 2 | D20 Normalement ouvert | 35,36
3.1 |  | B'C'E02b'PMinMon |  | Building.Froid.Informations diverses Aéro 1/2.Manque d'eau Aéro 1/2 | D20 Normalement ouvert | 59,58

## AS13 CTA 2 Ond
Project: | Column2 | Column3 | CRNA | Column5
Automation Station: |  | AS13 (PXC22.D) | CTA 2 Onduleur
Address |  | Object name |  | Description
Module Address | 1 |  | I/O Module Type | PXC22.D
1.1 | B'A'RLTOND'Ahu2'TEx | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA onduleurs.CTA 2 onduleurs.Température air extrait | T1 | 32,31
1.2 | B'A'RLTOND'Ahu2'TSu | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA onduleurs.CTA 2 onduleurs.Température air soufflé | T1 | 32,33
1.3 | B'A'RLTOND'Flt1 | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA onduleurs.Défaut CTA 1 | D20 Normalement ouvert | 35,34
1.4 | B'A'RLTOND'Ahu2'FilOa | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA onduleurs.CTA 2 onduleurs.Filtre air extérieur | D20 Normalement ouvert | 35,36
1.5 | B'A'RLTOND'Ahu2'FanSu'DPMon | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA onduleurs.CTA 2 onduleurs.Ventilateur air soufflé.Pressostat différentiel | D20 Normalement ouvert | 42,41
1.6 | B'A'RLTOND'Ahu2'Flt | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA onduleurs.CTA 2 onduleurs.Défaut thermostat ambiant | D20 Normalement ouvert | 42,43
1.7 | B'A'RLTOND'Ahu2'OpMod1 | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA onduleurs.CTA 2onduleurs.Commutateur armoire | D20 Normalement ouvert | 45,44
1.8 | B'A'RLTOND'Ahu2'RstAlmBtn | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA onduleurs.CTA 2onduleurs.Bouton Reset d'alarme | D20 Normalement ouvert | 45,46
1.9(FB) | B'A'RLTOND'Ahu2'DmpShofOa'Cmd1 | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA onduleurs.CTA 2 onduleurs.Volet isol. air neuf.Commande 1 | D20 Normalement ouvert | 48,47
1.10 | B'A'RLTOND'Ahu2'WDet | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA onduleurs.CTA 2 onduleurs.Détection fuite d'eau | D20 Normalement ouvert | 48,49
4.1 | B'A'RLTOND'Ahu2'Ccl'Vlv | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA onduleurs.CTA 2 onduleurs.Batterie froide.Vanne | Y10S | 26,25
5.1 | B'A'RLTOND'Ahu2'CmdTRA | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA onduleurs.CTA 2 onduleurs.Commande traceur conduite eau | Q250 | 5,4/6
5.2 | B'A'RLTOND'Ahu2'FanSu'Cmd | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA onduleurs.CTA 2 onduleurs.Ventilateur air soufflé.Commande | Q250 | 8,7/9
5.3 | B'A'RLTOND'Cmd1 | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA onduleurs.Commande CTA 1 | Q250 | 11,10/12
5.4 | B'A'RLTOND'Ahu2'DmpShofOa'Cmd1 | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA onduleurs.CTA 2 onduleurs.Volet isol. air neuf.Commande 1 | Q250 Normalement ouvert | 14,13/15

## AS12 CTA 1 Ond
Project: | Column2 | CRNA | Column5 | Column6 | Column7 | Column8
Automation Station: |  | AS12 (PXC22.D) | CTA 1 Onduleur
Address |  | Object name |  | Description | Signal Type | Terminal
Module Address | 1 | I/O Module Type | PXC22.D
1.1 |  | B'A'RLTOND'Ahu1'TEx |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA onduleurs.CTA 1 onduleurs.Température air extrait | T1 | 32,31
1.2 |  | B'A'RLTOND'Ahu1'TSu |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA onduleurs.CTA 1 onduleurs.Température air soufflé | T1 | 32,33
1.3 |  | B'A'RLTOND'Flt2 |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA onduleurs.Défaut CTA 2 | D20 Normalement ouvert | 35,34
1.4 |  | B'A'RLTOND'Ahu1'FilOa |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA onduleurs.CTA 1 onduleurs.Filtre | D20 Normalement ouvert | 35,36
1.5 |  | B'A'RLTOND'Ahu1'FanSu'DPMon |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA onduleurs.CTA 1 onduleurs.Ventilateur air soufflé.Pressostat différentiel | D20 Normalement ouvert | 42,41
1.6 |  | B'A'RLTOND'Ahu1'Flt |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA onduleurs.CTA 1onduleurs.Défaut thermostat ambiant | D20 Normalement ouvert | 42,43
1.7 |  | B'A'RLTOND'Ahu1'OpMod1 |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA onduleurs.CTA 1onduleurs.Commutateur armoire | D20 Normalement ouvert | 45,44
1.8 |  | B'A'RLTOND'Ahu1'RstAlmBtn |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA onduleurs.CTA 1 onduleurs.Bouton Reset d'alarme | D20 Normalement ouvert | 45,46
1.9(FB) |  | B'A'RLTOND'Ahu1'DmpShofOa'Cmd1 |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA onduleurs.CTA 1 onduleurs.Volet isol. air neuf.Commande 1 | D20 Normalement ouvert | 48,47
1.10 |  | B'A'RLTOND'Ahu1'WDet |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA onduleurs.CTA 1 onduleurs.Détection fuite d'eau | D20 Normalement ouvert | 48,49
4.1 |  | B'A'RLTOND'Ahu1'Ccl'Vlv |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA onduleurs.CTA 1 onduleurs.Batterie froide.Vanne | Y10S | 26,25
5.1 |  | B'A'RLTOND'Ahu1'CmdTRA |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA onduleurs.CTA 1 onduleurs.Commande traceur conduite eau | Q250 | 5,4/6
5.2 |  | B'A'RLTOND'Ahu1'FanSu'Cmd |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA onduleurs.CTA 1 onduleurs.Ventilateur air soufflé.Commande | Q250 | 8,7/9
5.3 |  | B'A'RLTOND'Cmd2 |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA onduleurs.Commande CTA 2 | Q250 | 11,10/12
5.4 |  | B'A'RLTOND'Ahu1'DmpShofOa'Cmd1 |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA onduleurs.CTA 1 onduleurs.Voletisol. air neuf.Commande 1 | Q250 | 14,13/15

## AS11 Canal
Project: | Column2 | CRNA | Column5 | Column6 | Column8 | Column9
Automation Station: |  | AS11 (PXC12-E.D) |  | PXC Canal de Provence
Not Defined
Address |  | Object name |  | Description | Signal Type | Terminal
Module Address |  |  | I/O Module Type | Not Available
|  | B'Cw'CDP'Surp'Pu'Pu'ThOvrld1 |  | CRNA-SE.Eau froide.Canal de Provence.Surpresseur.Pompes.Pompes.Thermique 1 | D20 Normalement ouvert
|  | B'Cw'CDP'Surp'Pu'Pu'ThOvrld2 |  | CRNA-SE.Eau froide.Canal deProvence.Surpresseur.Pompes.Pompes.Thermique 2 | D20 Normalement ouvert
On Board Modules
Address |  | Object name |  | Description | Signal Type | Terminal
Module Address | 1 | I/O Module Type | PXC12-E.D
1.1(FB) |  | B'Cw'CDP'Surp'Pu'PuTwn'Cmd1 |  | CRNA-SE.Eau froide.Canal deProvence.Surpresseur.Pompes.Pompe jumelée.Commande 1 | D20 Normalement ouvert | 32,31
1.2(FB) |  | B'Cw'CDP'Surp'Pu'PuTwn'Cmd2 |  | CRNA-SE.Eau froide.Canal deProvence.Surpresseur.Pompes.Pompe jumelée.Commande 2 | D20 Normalement ouvert | 32,33
1.3 |  | B'Cw'CDP'Surp'Pu'PMinMon |  | CRNA-SE.Eau froide.Canal de Provence.Surpresseur.Pompes.Manque d'eau | D20 Normalement ouvert | 35,34
1.4 |  | B'Cw'CDP'Surp'Pu'PVar2 |  | CRNA-SE.Eau froide.Canal de Provence.Surpresseur.Pompes.Pression Variateurs | U10 | 35,36
3.1 |  | B'Cw'CDP'Surp'Pu'PuTwn'ThOvrld1 |  | CRNA-SE.Eau froide.Canal de Provence.Surpresseur.Pompes.Pompe jumelée.Thermique pompe 1 | D20 Normalement ouvert | 59,58
3.2 |  | B'Cw'CDP'Surp'Pu'PuTwn'ThOvrld2 |  | CRNA-SE.Eau froide.Canal deProvence.Surpresseur.Pompes.Pompe jumelée.Thermique pompe2 | D20 Normalement ouvert | 59,60
4.1 |  | B'Cw'CDP'Surp'Pu'Mdlt1 |  | CRNA-SE.Eau froide.Canal de Provence.Surpresseur.Pompes.Variation de signal pompe 1 | Y10S | 26,25
4.2 |  | B'Cw'CDP'Surp'Pu'Mdlt2 |  | CRNA-SE.Eau froide.Canal de Provence.Surpresseur.Pompes.Variation de signal pompe 2 | Y10S | 26,27
4.4 |  | B'Cw'CDP'WBkfd1'VlvShof1 |  | CRNA-SE.Eau froide.Canal de Provence.Alimentation eau d'arrosage.Vanne d'isolement arrosage | Q250 | 29,30
5.1 |  | B'Cw'CDP'Surp'Pu'Pu'Cmd1 |  | CRNA-SE.Eau froide.Canal de Provence.Surpresseur.Pompes.Pompes.Commande 1 | Q250 | 5,4/6
5.1 |  | B'Cw'CDP'Surp'Pu'PuTwn'Cmd1 |  | CRNA-SE.Eau froide.Canal de Provence.Surpresseur.Pompes.Pompe jumelée.Commande 1 | Q250 Normalement ouvert | 5,4/6
5.2 |  | B'Cw'CDP'Surp'Pu'Pu'Cmd2 |  | CRNA-SE.Eau froide.Canal de Provence.Surpresseur.Pompes.Pompes.Commande 2 | Q250 | 8,7/9
5.2 |  | B'Cw'CDP'Surp'Pu'PuTwn'Cmd2 |  | CRNA-SE.Eau froide.Canal de Provence.Surpresseur.Pompes.Pompe jumelée.Commande 2 | Q250 Normalement ouvert | 8,7/9

## AS10 SCntr
Project: | Column2 | Column3 | CRNA | Column5 | Column8 | Column9
Automation Station: |  |  | AS10 (PXC100.D) | PXC Armoire CTA - GTC1
TXM1.PBUS/TX Modules
Address |  |  | Object name |  | Field Device | Signal Type
Module Address | 1 |  | I/O Module Type | TXM1.8U-ML
1.1 |  | B'A'RCtl'Ahu06'TSu |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle de contrôle.CTA 1.Température air soufflé | R1K | 7,2,4
1.2 |  | B'A'RCtl'HuSu01 |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle de contrôle.Humidité air soufflé 01 | U10 | 7,6,8
1.3 |  | B'A'RCtl'HuSu02 |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle de contrôle.Humidité air soufflé 02 | U10 | 15,10,12
1.4 |  | B'A'RCtl'PR |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle de contrôle.Pression ambiante | U10 | 15,14,16
1.5 |  | B'A'RCtl'PSu |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle de contrôle.Pression air soufflé | U10 | 24,19,21
1.6 |  | B'A'RCtl'HuR01 |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle de contrôle.Humidité ambiante 1 | U10 | 24,23,25
1.7 |  | B'A'RCtl'HuR02 |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle de contrôle.Humidité ambiante 2 | U10 | 32,27,29
1.8 |  | B'A'RCtl'HuR03 |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle de contrôle.Humidité ambiante 3 | U10 | 32,31,33
Module Address | 2 |  | I/O Module Type | TXM1.8D
2.1 |  | B'A'RCtl'Ahu06'FilOa |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle de contrôle.CTA 1.Encrassement pré-filtre | D20 Normalement ouvert | 1,2
2.2 |  | B'A'RCtl'Ahu06'FilSu |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle de contrôle.CTA 1.Encrassement filtre | D20 Normalement ouvert | 3,4
2.3(FB) |  | B'A'RCtl'Ahu06'DmpSu'Cmd |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle de contrôle.CTA 1.Volet isolement air soufflé.Commande | D20 Normalement ouvert | 5,6
2.4 |  | B'A'RCtl'Ahu06'FrPrtMon |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle de contrôle.CTA 1.Thermostat antigel | D20 Normalement ouvert | 7,8
2.5 |  | B'A'RCtl'Ahu06'FanSu'DPMon |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle de contrôle.CTA 1.Ventilateur airsoufflé.Pressostat débit air | D20 Normalement ouvert | 9,10
2.6 |  | B'A'RCtl'Ahu06'FanSu'ThOvrld |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle de contrôle.CTA 1.Ventilateur air soufflé.Thermique | D20 Normalement ouvert | 11,12
2.7 |  | B'A'RCtl'Ahu06'Hum'Flt |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle de contrôle.CTA 1.Humidificateur.Défaut | D20 Normalement ouvert | 13,14
2.8 |  | B'A'RCtl'Ahu06'FireDet |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle de contrôle.CTA 1.Détection incendie | D20 Normalement ouvert | 15,16
Module Address | 3 |  | I/O Module Type | TXM1.8U-ML
3.1 |  | B'A'RCtl'Ahu06'CclFR'Vlv |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle de contrôle.CTA 1.Batterie froide free cooling.Vanne | Y10S | 7,2,4
3.2 |  | B'A'RCtl'Ahu06'Ccl'Vlv |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle de contrôle.CTA 1.Batterie froide.Vanne | Y10S | 7,6,8
3.3 |  | B'A'RCtl'Ahu06'Hcl'Vlv |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle de contrôle.CTA 1.Batterie chaude.Vanne | Y10S | 15,10,12
3.4 |  | B'A'RCtl'HuR04 |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle de contrôle.Humidité ambiante 4 | U10 | 15,14,16
3.5 |  | B'A'RCtl'Ahu06'FanSu'Mdlt |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle de contrôle.CTA 1.Ventilateur air soufflé.Commande progressive | Y10S | 24,19,21
3.6 |  | B'A'RCtl'Ahu06'Hum'Mdlt |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle de contrôle.CTA 1.Humidificateur.Commande progressive | Y10S | 24,23,25
3.7 |  | B'A'RCtl'Ahu06'DmpOa'Mdlt |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle de contrôle.CTA 1.Volet air neuf.Commande progressive | Y10S | 32,27,29
3.8 |  | B'A'RCtl'Ahu07'TSu |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle de contrôle.CTA 2.Température air soufflé | R1K | 32,31,33
Module Address | 4 |  | I/O Module Type | TXM1.6R-M
4.1 |  | B'A'RCtl'Ahu06'DmpSu'Cmd |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle de contrôle.CTA 1.Volet isolement air soufflé.Commande | Q250 Normalement ouvert | 3,4,2
4.2 |  | B'A'RCtl'Ahu06'FanSu'Cmd |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle de contrôle.CTA 1.Ventilateur air soufflé.Commande | Q250 | 9,10,8
4.3 |  | B'A'RCtl'Ahu06'Hum'Cmd |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle de contrôle.CTA 1.Humidificateur.Commande | Q250 | 15,16,14
4.4 |  | B'A'RCtl'Ahu07'DmpSu'Cmd |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle de contrôle.CTA 2.Volet isolement airsoufflé.Commande | Q250 | 20,19,21
4.5 |  | B'A'RCtl'Ahu07'FanSu'Cmd |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle de contrôle.CTA 2.Ventilateur air soufflé.Commande | Q250 | 26,25,27
4.6 |  | B'A'RCtl'Ahu07'Hum'Cmd |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle de contrôle.CTA 2.Humidificateur.Commande | Q250 | 32,31,33
Module Address | 5 |  | I/O Module Type | TXM1.8D
5.1 |  | B'A'RCtl'Ahu06'FanSu'OpSta |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle de contrôle.CTA 1.Ventilateur air soufflé.Etat de fonctionnement | D20 Normalement ouvert | 1,2
5.2 |  | B'A'RCtl'Ahu06'EmgShd |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle de contrôle.CTA 1.Arrêt urgence | D20 Normalement ouvert | 3,4
5.3 |  | B'A'RCtl'Ahu06'ManSwi1 |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle de contrôle.CTA 1.Interrupteur manuelarmoire | D20 Normalement ouvert | 5,6
5.4 |  | B'A'RCtl'Ahu06'ManSwi2 |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle de contrôle.CTA 1.Interrupteurautomatique armoire | D20 Normalement ouvert | 7,8
5.5 |  | B'A'RCtl'Ahu07'FanSu'OpSta |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle de contrôle.CTA 2.Ventilateur air soufflé.Etat de fonctionnement | D20 Normalement ouvert | 9,10
5.6 |  | B'A'RCtl'Ahu07'EmgShd |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle de contrôle.CTA 2.Arrêt urgence | D20 Normalement ouvert | 11,12
5.7 |  | B'A'RCtl'Ahu07'ManSwi1 |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle de contrôle.CTA 2.Interrupteur manuel armoire | D20 Normalement ouvert | 13,14
5.8 |  | B'A'RCtl'Ahu07'ManSwi2 |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle de contrôle.CTA 2.Interrupteur automatique armoire | D20 Normalement ouvert | 15,16
Module Address | 7 |  | I/O Module Type | TXM1.8U-ML
7.1 |  | B'A'RCtl'TOa |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle de contrôle.Température air neuf | U10 | 7,2,4
7.2 |  | B'A'RCtl'HuOa |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle de contrôle.Humidité air neuf | U10 | 7,6,8
7.3 |  | B'A'RCtl'Ahu07'CclFR'Vlv |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle de contrôle.CTA 2.Batterie froide free cooling.Vanne | Y10S | 15,10,12
7.4 |  | B'A'RCtl'Ahu07'Ccl'Vlv |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle de contrôle.CTA 2.Batterie froide.Vanne | Y10S | 15,14,16
7.5 |  | B'A'RCtl'Ahu07'Hcl'Vlv |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle de contrôle.CTA 2.Batterie chaude.Vanne | Y10S | 24,19,21
7.6 |  | B'A'RCtl'Ahu07'FanSu'Mdlt |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle de contrôle.CTA 2.Ventilateur air soufflé.Commande progressive | Y10S | 24,23,25
7.7 |  | B'A'RCtl'Ahu07'Hum'Mdlt |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle de contrôle.CTA 2.Humidificateur.Commande progressive | Y10S | 32,27,29
7.8 |  | B'A'RCtl'Ahu07'DmpOa'Mdlt |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle de contrôle.CTA 2.Volet air neuf.Commande progressive | Y10S | 32,31,33
Module Address | 8 |  | I/O Module Type | TXM1.8D
8.1 |  | B'A'RCtl'Ahu07'FilOa |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle de contrôle.CTA 2.Encrassement pré-filtre | D20 Normalement ouvert | 1,2
8.2 |  | B'A'RCtl'Ahu07'FilSu |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle de contrôle.CTA 2.Encrassement filtre | D20 Normalement ouvert | 3,4
8.3(FB) |  | B'A'RCtl'Ahu07'DmpSu'Cmd |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle de contrôle.CTA 2.Volet isolement airsoufflé.Commande | D20 Normalement ouvert | 5,6
8.4 |  | B'A'RCtl'Ahu07'FrPrtMon |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle de contrôle.CTA 2.Thermostat antigel | D20 Normalement ouvert | 7,8
8.5 |  | B'A'RCtl'Ahu07'FanSu'DPMon |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle de contrôle.CTA 2.Ventilateur air soufflé.Pressostat débit air | D20 Normalement ouvert | 9,10
8.6 |  | B'A'RCtl'Ahu07'FanSu'ThOvrld |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle de contrôle.CTA 2.Ventilateur air soufflé.Thermique | D20 Normalement ouvert | 11,12
8.7 |  | B'A'RCtl'Ahu07'Hum'Flt |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle de contrôle.CTA2.Humidificateur.Défaut | D20 Normalement ouvert | 13,14
8.8 |  | B'A'RCtl'Ahu07'FireDet |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle de contrôle.CTA 2.Détection incendie | D20 Normalement ouvert | 15,16
Module Address | 9 |  | I/O Module Type | TXM1.8U-ML
9.1 |  | B'A'RSim'Hcl'Vlv |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle de simulation.Batterie chaude.Vanne | Y10S | 7,2,4
9.2 |  | B'A'RSim'Ccl'Vlv |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle de simulation.Batterie froide.Vanne | Y10S | 7,6,8
9.3 |  | B'A'RCtl'TR01 |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle de contrôle.Température ambiante 1 | U10 | 15,10,12
9.4 |  | B'A'RCtl'TR02 |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle de contrôle.Température ambiante 2 | U10 | 15,14,16
9.5 |  | B'A'RCtl'TR03 |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle de contrôle.Température ambiante 3 | U10 | 24,19,21
9.6 |  | B'A'RCtl'TR04 |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle de contrôle.Température ambiante 4 | U10 | 24,23,25
9.7 |  | B'A'RCtl'TR05 |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle de contrôle.Température ambiante 5 | U10 | 32,27,29
9.8 |  | B'A'RCtl'HuR05 |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle de contrôle.Humidité ambiante 5 | U10 | 32,31,33
Module Address | 10 |  | I/O Module Type | TXM1.8U-ML
10.1 |  | B'A'RCtl'Ahu08'Hcl'Vlv |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle de contrôle.CTA 3.Batterie chaude.Vanne | Y10S | 7,2,4
10.2 |  | B'A'RCtl'Ahu08'CclFR'Vlv |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle de contrôle.CTA 3.Batterie froide free cooling.Vanne | Y10S | 7,6,8
10.3 |  | B'A'RCtl'Ahu08'Ccl'Vlv |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle de contrôle.CTA 3.Batterie froide.Vanne | Y10S | 15,10,12
10.4 |  | B'A'RCtl'Ahu08'TSu |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle de contrôle.CTA 3.Température air soufflé | R1K | 15,14,16
10.5 |  | B'A'RCtl'Ahu08'FanSu'Mdlt |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle de contrôle.CTA 3.Ventilateur air soufflé.Commande progressive | Y10S | 24,19,21
10.6 |  | B'A'RCtl'Ahu08'Hum'Mdlt |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle de contrôle.CTA 3.Humidificateur.Commande progressive | Y10S | 24,23,25
10.7 |  | B'A'RCtl'Ahu08'DmpOa'Mdlt |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle de contrôle.CTA 3.Volet air neuf.Commande progressive | Y10S | 32,27,29
10.8 |  | B'A'ROnd'TR |  | CRNA-SE.Ventilation.Local onduleurs.Température ambiante | T1 | 32,31,33
Module Address | 11 |  | I/O Module Type | TXM1.8D
11.1 |  | B'A'RCtl'Ahu08'FilOa |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle de contrôle.CTA 3.Encrassementpré-filtre | D20 | 1,2
11.2 |  | B'A'RCtl'Ahu08'FilSu |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle de contrôle.CTA 3.Encrassement filtre | D20 Normalement ouvert | 3,4
11.3(FB) |  | B'A'RCtl'Ahu08'DmpSu'Cmd |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle de contrôle.CTA 3.Volet isolement air soufflé.Commande | D20 Normalement ouvert | 5,6
11.4 |  | B'A'RCtl'Ahu08'FrPrtMon |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle de contrôle.CTA 3.Thermostat antigel | D20 Normalement ouvert | 7,8
11.5 |  | B'A'RCtl'Ahu08'FanSu'DPMon |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle de contrôle.CTA 3.Ventilateur air soufflé.Pressostat débit air | D20 Normalement ouvert | 9,10
11.6 |  | B'A'RCtl'Ahu08'FanSu'ThOvrld |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle de contrôle.CTA 3.Ventilateur airsoufflé.Thermique | D20 Normalement ouvert | 11,12
11.7 |  | B'A'RCtl'Ahu08'Hum'Flt |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle de contrôle.CTA3.Humidificateur.Défaut | D20 Normalement ouvert | 13,14
11.8 |  | B'A'RCtl'Ahu08'FireDet |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle de contrôle.CTA 3.Détection incendie | D20 Normalement ouvert | 15,16
Module Address | 12 |  | I/O Module Type | TXM1.6R-M
12.1 |  | B'A'RCtl'Ahu08'DmpSu'Cmd |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle de contrôle.CTA 3.Volet isolement air soufflé.Commande | Q250 Normalement ouvert | 3,4,2
12.2 |  | B'A'RCtl'Ahu08'FanSu'Cmd |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle de contrôle.CTA 3.Ventilateur air soufflé.Commande | Q250 | 9,10,8
12.3 |  | B'A'RCtl'Ahu08'Hum'Cmd |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle de contrôle.CTA 3.Humidificateur.Commande | Q250 | 15,16,14
12.4 |  | B'A'RCtl'Ahu09'DmpSu'Cmd |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle de contrôle.CTA 4.Volet isolement air soufflé.Commande | Q250 Normalement ouvert | 20,19,21
12.5 |  | B'A'RCtl'Ahu09'FanSu'Cmd |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle de contrôle.CTA 4.Ventilateur air soufflé.Commande | Q250 | 26,25,27
12.6 |  | B'A'RCtl'Ahu09'Hum'Cmd |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle de contrôle.CTA 4.Humidificateur.Commande | Q250 | 32,31,33
Module Address | 13 |  | I/O Module Type | TXM1.8D
13.1 |  | B'A'RCtl'Ahu08'FanSu'OpSta |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle de contrôle.CTA 3.Ventilateur air soufflé.Etat de fonctionnement | D20 Normalement ouvert | 1,2
13.2 |  | B'A'RCtl'Ahu08'EmgShd |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle de contrôle.CTA 3.Arrêt urgence | D20 Normalement ouvert | 3,4
13.3 |  | B'A'RCtl'Ahu08'ManSwi1 |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle de contrôle.CTA 3.Interrupteur manuel armoire | D20 Normalement ouvert | 5,6
13.4 |  | B'A'RCtl'Ahu08'ManSwi2 |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle de contrôle.CTA 3.Interrupteur automatique armoire | D20 Normalement ouvert | 7,8
13.5 |  | B'A'RCtl'Ahu09'FanSu'OpSta |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle de contrôle.CTA 4.Ventilateur air soufflé.Etat de fonctionnement | D20 Normalement ouvert | 9,10
13.6 |  | B'A'RCtl'Ahu09'EmgShd |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle de contrôle.CTA 4.Arrêt urgence | D20 Normalement ouvert | 11,12
13.7 |  | B'A'RCtl'Ahu09'ManSwi1 |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle de contrôle.CTA 4.Interrupteur manuelarmoire | D20 Normalement ouvert | 13,14
13.8 |  | B'A'RCtl'Ahu09'ManSwi2 |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle de contrôle.CTA 4.Interrupteur automatique armoire | D20 Normalement ouvert | 15,16
Module Address | 14 |  | I/O Module Type | TXM1.8U-ML
14.1 |  | B'A'RCtl'Ahu09'TSu |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle de contrôle.CTA 4.Température air soufflé | R1K | 7,2,4
14.2 |  | B'A'RCtl'Ahu09'CclFR'Vlv |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle de contrôle.CTA 4.Batterie froide free cooling.Vanne | Y10S | 7,6,8
14.3 |  | B'A'RCtl'Ahu09'Ccl'Vlv |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle de contrôle.CTA 4.Batterie froide.Vanne | Y10S | 15,10,12
14.4 |  | B'A'RCtl'Ahu09'Hcl'Vlv |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle de contrôle.CTA 4.Batterie chaude.Vanne | Y10S | 15,14,16
14.5 |  | B'A'RCtl'Ahu09'FanSu'Mdlt |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle de contrôle.CTA 4.Ventilateur air soufflé.Commande progressive | Y10S | 24,19,21
14.6 |  | B'A'RCtl'Ahu09'Hum'Mdlt |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle de contrôle.CTA 4.Humidificateur.Commande progressive | Y10S | 24,23,25
14.7 |  | B'A'RCtl'Ahu09'DmpOa'Mdlt |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle de contrôle.CTA 4.Volet air neuf.Commande progressive | Y10S | 32,27,29
14.8 |  | B'A'RSim'TR |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle de simulation.Température ambiante | T1 | 32,31,33
Module Address | 15 |  | I/O Module Type | TXM1.8D
15.1 |  | B'A'RCtl'Ahu09'FilOa |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle de contrôle.CTA 4.Encrassement pré-filtre | D20 Normalement ouvert | 1,2
15.2 |  | B'A'RCtl'Ahu09'FilSu |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle de contrôle.CTA 4.Encrassement filtre | D20 Normalement ouvert | 3,4
15.3(FB) |  | B'A'RCtl'Ahu09'DmpSu'Cmd |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle de contrôle.CTA 4.Volet isolement air soufflé.Commande | D20 Normalement ouvert | 5,6
15.4 |  | B'A'RCtl'Ahu09'FrPrtMon |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle de contrôle.CTA 4.Thermostat antigel | D20 Normalement ouvert | 7,8
15.5 |  | B'A'RCtl'Ahu09'FanSu'DPMon |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle de contrôle.CTA 4.Ventilateur air soufflé.Pressostat débit air | D20 Normalement ouvert | 9,10
15.6 |  | B'A'RCtl'Ahu09'FanSu'ThOvrld |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle de contrôle.CTA 4.Ventilateur air soufflé.Thermique | D20 Normalement ouvert | 11,12
15.7 |  | B'A'RCtl'Ahu09'Hum'Flt |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle de contrôle.CTA 4.Humidificateur.Défaut | D20 Normalement ouvert | 13,14
15.8 |  | B'A'RCtl'Ahu09'FireDet |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle de contrôle.CTA 4.Détection incendie | D20 Normalement ouvert | 15,16
Module Address | 16 |  | I/O Module Type | TXM1.8D
16.1 |  | B'A'RE463'APnl'APnl'Flt |  | CRNA-SE.Ventilation.Local E463.Armoire Hiross.Armoire declimatisation.Défaut | D20 Normalement ouvert | 1,2
16.2(FB) |  | B'C'CExgPNO'Pu'Cmd1 |  | CRNA-SE.Froid.Echangeur primaire non opé..Pompe.Commandepompe 1 | D20 Normalement ouvert | 3,4
16.3 |  | B'C'CExgPNO'Pu'ThOvrld1 |  | CRNA-SE.Froid.Echangeur primaire non opé..Pompe.Thermiquepompe 1 | D20 Normalement ouvert | 5,6
16.4 |  | B'C'CExgPNO'Pu'ThOvrld2 |  | CRNA-SE.Froid.Echangeur primaire non opé..Pompe.Thermiquepompe 2 | D20 Normalement ouvert | 7,8
16.5 |  | B'C'CExgPNO'PMinMon |  | CRNA-SE.Froid.Echangeur primaire non opé..Pressostat manque d'eau | D20 Normalement ouvert | 9,10
16.6 |  | B'D'Pnl01'DrCont |  | CRNA-SE.Divers.Armoire électrique 1.Contact de porte | D20 Normalement ouvert | 11,12
16.7 |  | B'D'Pnl01'PwrSply |  | CRNA-SE.Divers.Armoire électrique 1.Tension d'alimentation | D20 Normalement ouvert | 13,14
16.8(FB) |  | B'C'CExgPNO'Pu'Cmd2 |  | CRNA-SE.Froid.Echangeur primaire non opé..Pompe.Commandepompe 2 | D20 Normalement ouvert | 15,16
Module Address | 17 |  | I/O Module Type | TXM1.6R-M
17.1 |  | B'C'CExgPNO'Pu'Cmd1 |  | CRNA-SE.Froid.Echangeur primaire non opé..Pompe.Commande pompe 1 | Q250 Normalement ouvert | 3,4,2
17.2 |  | B'A'RCtl'AlmLmp |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle de contrôle.Alarme temp.salle de contrôle | Q250 | 9,10,8
17.3 |  | B'C'CExgPNO'Pu'Cmd2 |  | CRNA-SE.Froid.Echangeur primaire non opé..Pompe.Commandepompe 2 | Q250 | 15,16,14
17.4 |  | B'A'RE463'APnl'APnl'Cmd |  | CRNA-SE.Ventilation.Local E463.Armoire Hiross.Armoire de climatisation.Commande | Q250 | 20,19,21
Module Address | 18 |  | I/O Module Type | TXM1.8U-ML
18.1 |  | B'A'RTech'Ahu10'TSuP |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle technique.CTA 1.Température air préchauffé | R1K | 7,2,4
18.2 |  | B'A'RTech'Ahu10'HuSu |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle technique.CTA 1.Humidité air soufflé | U10 | 7,6,8
18.3 |  | B'A'RTech'Ahu10'TSu |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle technique.CTA 1.Température air soufflé | R1K | 15,10,12
18.4 |  | B'A'RTech'HuR01 |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle technique.Humidité ambiante 1 | U10 | 15,14,16
18.5 |  | B'A'RTech'HuR02 |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle technique.Humidité ambiante 2 | U10 | 24,19,21
18.6 |  | B'A'RTech'HuR03 |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle technique.Humidité ambiante 3 | U10 | 24,23,25
18.7 |  | B'A'RTech'HuR04 |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle technique.Humidité ambiante 4 | U10 | 32,27,29
18.8 |  | B'A'RTech'Ahu10'PreHcl'Vlv |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle technique.CTA 1.Batterie de préchauffage.Vanne | Y10S | 32,31,33
Module Address | 19 |  | I/O Module Type | TXM1.8D
19.4 |  | B'A'RTech'Ahu10'FrPrtMon |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle technique.CTA 1.Thermostat antigel | D20 Normalement ouvert | 7,8
19.5 |  | B'A'RTech'Ahu10'FanSu'DPMon |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle technique.CTA 1.Ventilateur air soufflé.Pressostat débit air | D20 Normalement ouvert | 9,10
19.6 |  | B'A'RTech'Ahu10'FanSu'ThOvrld |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle technique.CTA 1.Ventilateur air soufflé.Thermique | D20 Normalement ouvert | 11,12
19.7 |  | B'A'RTech'Hum1'Flt |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle technique.Humidificateur 1.Défaut | D20 Normalement ouvert | 13,14
Module Address | 20 |  | I/O Module Type | TXM1.6R-M
20.1 |  | B'A'RTech'Ahu10'DmpShofSu'Cmd |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle technique.CTA 1.Volet isolement air soufflé.Commande | Q250 Normalement ouvert | 3,4,2
20.2 |  | B'A'RTech'Ahu10'DmpOa'Cmd |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle technique.CTA 1.Volet air neuf.Commande | Q250 | 9,10,8
20.3 |  | B'A'RTech'Ahu10'FanSu'Cmd |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle technique.CTA 1.Ventilateur air soufflé.Commande | Q250 | 15,16,14
20.4 |  | B'A'RTech'Hum1'Cmd |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle technique.Humidificateur 1.Commande | Q250 | 20,19,21
20.5 |  | B'D'Vlv1 |  | CRNA-SE.Divers.Electrovanne eau de ville | Q250 | 26,25,27
20.6 |  | B'D'Vlv2 |  | CRNA-SE.Divers.Electrovanne canal de provence | Q250 | 32,31,33
Module Address | 21 |  | I/O Module Type | TXM1.8U-ML
21.1 |  | B'A'RTech'Ahu10'Ccl'Vlv |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle technique.CTA 1.Batterie froide.Vanne | Y10S | 7,2,4
21.2 |  | B'A'RTech'Ahu10'Hcl'Vlv |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle technique.CTA 1.Batterie chaude.Vanne | Y10S | 7,6,8
21.3 |  | B'A'RTech'Hum1'Mdlt |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle technique.Humidificateur 1.Commande progressive | Y10S | 15,10,12
21.4 |  | B'D'P1 |  | CRNA-SE.Divers.Pression eau de ville | U10 | 15,14,16
21.5 |  | B'C'CExgPNO'MxCrt'Vlv |  | CRNA-SE.Froid.Echangeur primaire non opé..Circuit en mélange.Vanne | Y10S | 24,19,21
21.6 |  | B'C'CExgPNO'TRtSec |  | CRNA-SE.Froid.Echangeur primaire non opé..Température retour secondaire | T1 | 24,23,25
21.7 |  | B'C'CExgPNO'Pu'Mdlt1 |  | CRNA-SE.Froid.Echangeur primaire non opé..Pompe.Signal variateur Pompe 1 | Y10S | 32,27,29
21.8 |  | B'C'CExgPNO'Pu'Mdlt2 |  | CRNA-SE.Froid.Echangeur primaire non opé..Pompe.Signal variateur Pompe 2 | Y10S | 32,31,33
Module Address | 22 |  | I/O Module Type | TXM1.8D
22.1 |  | B'A'RTech'Ahu10'FanSu'OpSta |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle technique.CTA 1.Ventilateur air soufflé.Etat de fonctionnement | D20 Normalement ouvert | 1,2
22.2 |  | B'A'RTech'Ahu10'EmgShd |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle technique.CTA 1.Arrêt urgence | D20 Normalement ouvert | 3,4
22.3 |  | B'A'RTech'Ahu10'ManSwi1 |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle technique.CTA 1.Interrupteur manuelarmoire | D20 Normalement ouvert | 5,6
22.4 |  | B'A'RTech'Ahu10'ManSwi2 |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle technique.CTA 1.Interrupteur automatique armoire | D20 Normalement ouvert | 7,8
22.5 |  | B'A'RTech'Ahu11'FanSu'OpSta |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle technique.CTA 2.Ventilateur air soufflé.Etat de fonctionnement | D20 Normalement ouvert | 9,10
22.6 |  | B'A'RTech'Ahu11'EmgShd |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle technique.CTA 2.Arrêt urgence | D20 Normalement ouvert | 11,12
22.7 |  | B'A'RTech'Ahu11'ManSwi1 |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle technique.CTA 2.Interrupteur manuelarmoire | D20 Normalement ouvert | 13,14
22.8 |  | B'A'RTech'Ahu11'ManSwi2 |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle technique.CTA 2.Interrupteurautomatique armoire | D20 Normalement ouvert | 15,16
Module Address | 23 |  | I/O Module Type | TXM1.8D
23.1 |  | B'A'RTech'Ahu10'FilOa |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle technique.CTA 1.Encrassement pré-filtre | D20 Normalement ouvert | 1,2
23.2 |  | B'A'RTech'Ahu10'FilSu |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle technique.CTA 1.Encrassement filtre | D20 Normalement ouvert | 3,4
23.3 |  | B'A'RTech'Ahu11'FilOa |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle technique.CTA 2.Encrassementpré-filtre | D20 Normalement ouvert | 5,6
23.4 |  | B'A'RTech'Ahu11'FilSu |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle technique.CTA 2.Encrassement filtre | D20 Normalement ouvert | 7,8
Module Address | 24 |  | I/O Module Type | TXM1.8U-ML
24.1 |  | B'A'RTech'Ahu11'TSuP |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle technique.CTA 2.Température air préchauffé | R1K | 7,2,4
24.2 |  | B'A'RTech'Ahu11'HuSu |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle technique.CTA 2.Humidité air soufflé | U10 | 7,6,8
24.3 |  | B'A'RTech'Ahu11'TSu |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle technique.CTA 2.Température air soufflé | R1K | 15,10,12
24.4 |  | B'A'RTech'Ahu11'PreHcl'Vlv |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle technique.CTA 2.Batterie de préchauffage.Vanne | Y10S | 15,14,16
24.5 |  | B'A'RTech'Ahu11'Ccl'Vlv |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle technique.CTA 2.Batterie froide.Vanne | Y10S | 24,19,21
24.6 |  | B'A'RTech'Ahu11'Hcl'Vlv |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle technique.CTA 2.Batterie chaude.Vanne | Y10S | 24,23,25
24.7 |  | B'A'RTech'Hum2'Mdlt |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle technique.Humidificateur 2.Commande progressive | Y10S | 32,27,29
24.8 |  | B'D'P2 |  | CRNA-SE.Divers.Pression canal de provence | U10 | 32,31,33
Module Address | 25 |  | I/O Module Type | TXM1.8D
25.1 |  | B'D'PMinMon |  | CRNA-SE.Divers.Pressostat manque d'eau adoucie | D20 Normalement ouvert | 1,2
25.2 |  | B'A'RTech'Ahu11'FrPrtMon |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle technique.CTA 2.Thermostat antigel | D20 Normalement ouvert | 3,4
25.3 |  | B'A'RTech'Ahu11'FanSu'DPMon |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle technique.CTA 2.Ventilateur air soufflé.Pressostat débit air | D20 Normalement ouvert | 5,6
25.4 |  | B'A'RTech'Ahu11'FanSu'ThOvrld |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle technique.CTA 2.Ventilateur airsoufflé.Thermique | D20 Normalement ouvert | 7,8
25.5 |  | B'A'RTech'Hum2'Flt |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle technique.Humidificateur 2.Défaut | D20 Normalement ouvert | 9,10
25.6(FB) |  | B'A'RTech'Ahu10'DmpShofSu'Cmd |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle technique.CTA 1.Volet isolement air soufflé.Commande | D20 Normalement ouvert | 11,12
25.7(FB) |  | B'A'RTech'Ahu11'DmpShofSu'Cmd |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle technique.CTA 2.Volet isolement air soufflé.Commande | D20 Normalement ouvert | 13,14
Module Address | 26 |  | I/O Module Type | TXM1.6R-M
26.1 |  | B'A'RTech'Ahu11'DmpOa'Cmd |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle technique.CTA 2.Volet air neuf.Commande | Q250 | 3,4,2
26.2 |  | B'A'RTech'Ahu11'FanSu'Cmd |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle technique.CTA 2.Ventilateur air soufflé.Commande | Q250 | 9,10,8
26.3 |  | B'A'RTech'Hum2'Cmd |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle technique.Humidificateur 2.Commande | Q250 | 15,16,14
26.4 |  | B'A'RTech'AlmLmp |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle technique.Alarme temp.salle technique | Q250 | 20,19,21
26.5 |  | B'A'RTech'Ahu11'DmpShofSu'Cmd |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle technique.CTA 2.Volet isolement airsoufflé.Commande | Q250 | 26,25,27
Module Address | 27 |  | I/O Module Type | TXM1.8U-ML
27.1 |  | B'A'RTech'TR01 |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle technique.Température ambiante 1 | R1K | 7,2,4
27.2 |  | B'A'RTech'TR02 |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle technique.Température ambiante 2 | R1K | 7,6,8
27.3 |  | B'A'RTech'TR03 |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle technique.Température ambiante 3 | R1K | 15,10,12
27.4 |  | B'A'RTech'TR04 |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle technique.Température ambiante 4 | R1K | 15,14,16
27.5 |  | B'A'RTech'Ahu10'TSu1 |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle technique.CTA 1.Température air admis | U10 | 24,19,21
27.6 |  | B'A'RTech'Ahu11'TSu1 |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle technique.CTA 2.Température air admis | U10 | 24,23,25
27.7 |  | B'A'RCtl'TSu1 |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle de contrôle.Température air soufflé 1 | U10 | 32,27,29
27.8 |  | B'A'RCtl'TSu2 |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle de contrôle.Température air soufflé 2 | U10 | 32,31,33

## AS09 Chaufferie
Project: | Column2 | CRNA | Column4 | Column5 | Column8 | Data points(sorted by I/O channel)
Automation Station: |  | AS09 (PXC100.D) |  | PXC Chaufferie - GTC3
TXM1.PBUS/TX Modules
Address |  | Object name |  | Description | Signal Type | Terminal
Module Address | 1 |  | I/O Module Type | TXM1.8U-ML
1.2 |  | B'H'HGen'TFl |  | CRNA-SE.Chauffage.Production.Température départ | T1 | 7,6,8
1.3 |  | B'H'HGen'TRt |  | CRNA-SE.Chauffage.Production.Température retour | T1 | 15,10,12
1.4 |  | B'H'HGen'TRtBo |  | CRNA-SE.Chauffage.Production.Température retour chaudières | T1 | 15,14,16
1.5 |  | B'H'HGen'Vlv |  | CRNA-SE.Chauffage.Production.Vanne retour chaudières | Y10S | 24,19,21
1.7 |  | B'H'HDst02'TFl |  | CRNA-SE.Chauffage.Circuit aérothermes - VC 4 tubes.Température départ | T1 | 32,27,29
1.8 |  | B'H'HDst01'TFl |  | CRNA-SE.Chauffage.Circuit aérothermes - VC 2 tubes.Température départ | T1 | 32,31,33
Module Address | 2 |  | I/O Module Type | TXM1.8D
2.1(FB) |  | B'H'HGen'Bo1'VlvShof |  | CRNA-SE.Chauffage.Production.Chaudière 1.Vanne d'isolement | D20 Normalement ouvert | 1,2
2.2(FB) |  | B'H'HGen'Bo2'VlvShof |  | CRNA-SE.Chauffage.Production.Chaudière 2.Vanne d'isolement | D20 Normalement ouvert | 3,4
2.3 |  | B'H'HGen'Bo1'Pu'ThOvrld1 |  | CRNA-SE.Chauffage.Production.Chaudière 1.Pompes.Thermique pompe 1 | D20 Normalement ouvert | 5,6
2.4 |  | B'H'HGen'Bo1'Pu'ThOvrld2 |  | CRNA-SE.Chauffage.Production.Chaudière 1.Pompes.Thermique | D20 Normalement ouvert | 7,8
2.5 |  | B'H'HGen'Bo2'Pu'ThOvrld1 |  | CRNA-SE.Chauffage.Production.Chaudière 2.Pompes.Thermique pompe 1 | D20 Normalement ouvert | 9.1
2.6 |  | B'H'HGen'Bo2'Pu'ThOvrld2 |  | CRNA-SE.Chauffage.Production.Chaudière 2.Pompes.Thermique pompe 2 | D20 Normalement ouvert | 11.12
2.7 |  | B'H'PMinMon |  | CRNA-SE.Chauffage.Pressostat manque d'eau | D20 Normalement ouvert | 13.14
2.8 |  | B'H'HGen'Bo1'Bu'Flt |  | CRNA-SE.Chauffage.Production.Chaudière 1.Brûleur.Défaut | D20 Normalement ouvert | 15.16
Module Address | 3 |  | I/O Module Type | TXM1.8D
3.1 |  | B'H'HGen'Bo2'Bu'Flt |  | CRNA-SE.Chauffage.Production.Chaudière 2.Brûleur.Défaut | D20 Normalement ouvert | 1.2
3.2 |  | B'H'HGen'Bo1'Bu'SftyTMon |  | CRNA-SE.Chauffage.Production.Chaudière 1.Brûleur.Thermostat de sécurité | D20 Normalement ouvert | 3.4
3.3 |  | B'H'HGen'Bo2'Bu'SftyTMon |  | CRNA-SE.Chauffage.Production.Chaudière 2.Brûleur.Thermostat de sécurité | D20 Normalement ouvert | 5.6
3.4 |  | B'H'GasDet |  | CRNA-SE.Chauffage.Pressostat manque gaz | D20 Normalement ouvert | 7.8
3.5 |  | B'H'HGen'PuFuel'ThOvrld1 |  | CRNA-SE.Chauffage.Production.Pompes fioul.Thermique pompe1 | D20 Normalement ouvert | 9.1
3.6 |  | B'H'HGen'PuFuel'ThOvrld2 |  | CRNA-SE.Chauffage.Production.Pompes fioul.Thermique pompe2 | D20 Normalement ouvert | 11.12
3.7 |  | B'H'HGen'OilTank'LvlSta1 |  | CRNA-SE.Chauffage.Production.Cuve fioul.Niveau 1 | D20 Normalement ouvert | 13.14
3.8 |  | B'H'HGen'OilTank'LvlSta2 |  | CRNA-SE.Chauffage.Production.Cuve fioul.Niveau 2 | D20 Normalement ouvert | 15.16
4.1 |  | B'H'HGen'Bo1'VlvShof |  | CRNA-SE.Chauffage.Production.Chaudière 1.Vanne d'isolement | Q250 Normalement ouvert | 3,4,2
4.2 |  | B'H'HGen'Bo2'VlvShof |  | CRNA-SE.Chauffage.Production.Chaudière 2.Vanne d'isolement | Q250 Normalement ouvert | 9,10,8
4.3 |  | B'H'HGen'Bo1'Pu'Cmd1 |  | CRNA-SE.Chauffage.Production.Chaudière 1.Pompes.Commandepompe 1 | Q250 | 15,16,14
4.4 |  | B'H'HGen'Bo1'Pu'Cmd2 |  | CRNA-SE.Chauffage.Production.Chaudière 1.Pompes.Commande pompe 2 | Q250 Normalement ouvert | 20,19,21
4.5 |  | B'H'HGen'Bo2'Pu'Cmd1 |  | CRNA-SE.Chauffage.Production.Chaudière 2.Pompes.Commande pompe 1 | Q250 Normalement ouvert | 26,25,27
4.6 |  | B'H'HGen'Bo2'Pu'Cmd2 |  | CRNA-SE.Chauffage.Production.Chaudière 2.Pompes.Commande pompe 2 | Q250 Normalement ouvert | 32,31,33
Module Address | 5 |  | I/O Module Type | TXM1.6R-M
5.1 |  | B'H'HGen'Bo1'Bu'Cmd |  | CRNA-SE.Chauffage.Production.Chaudière 1.Brûleur.Commande | Q250 Normalement ouvert | 3,4,2
5.2 |  | B'H'HGen'Bo2'Bu'Cmd |  | CRNA-SE.Chauffage.Production.Chaudière 2.Brûleur.Commande | Q250 Normalement ouvert | 9,10,8
5.3 |  | B'H'HGen'PuFuel'Cmd1 |  | CRNA-SE.Chauffage.Production.Pompes fioul.Commande pompe 1 | Q250 Normalement ouvert | 15,16,14
5.4 |  | B'H'HGen'PuFuel'Cmd2 |  | CRNA-SE.Chauffage.Production.Pompes fioul.Commande pompe 2 | Q250 Normalement ouvert | 20,19,21
Module Address | 6 |  | I/O Module Type | TXM1.8D
6.1 |  | B'H'EmgShd01 |  | CRNA-SE.Chauffage.Arrêt urgence 1 | D20 Normalement ouvert | 1,2
6.2 |  | B'H'HGen'Bo1'Pu'ManSwi1 |  | CRNA-SE.Chauffage.Production.Chaudière 1.Pompes.Interrupteurmanuel armoire | D20 Normalement ouvert | 3,4
6.3 |  | B'H'HGen'Bo1'Pu'ManSwi2 |  | CRNA-SE.Chauffage.Production.Chaudière 1.Pompes.Interrupteur automatique armoire | D20 Normalement ouvert | 5.6
6.4(FB) |  | B'H'HGen'Bo1'Pu'Cmd1 |  | CRNA-SE.Chauffage.Production.Chaudière 1.Pompes.Commandepompe 1 | D20 Normalement ouvert | 7.8
6.5(FB) |  | B'H'HGen'Bo1'Pu'Cmd2 |  | CRNA-SE.Chauffage.Production.Chaudière 1.Pompes.Commandepompe 2 | D20 Normalement ouvert | 9.1
6.6 |  | B'H'HGen'Bo2'Pu'ManSwi1 |  | CRNA-SE.Chauffage.Production.Chaudière 2.Pompes.Interrupteur manuel armoire | D20 Normalement ouvert | 11.12
6.7 |  | B'H'HGen'Bo2'Pu'ManSwi2 |  | CRNA-SE.Chauffage.Production.Chaudière 2.Pompes.Interrupteur automatique armoire | D20 Normalement ouvert | 13.14
6.8(FB) |  | B'H'HGen'Bo2'Pu'Cmd1 |  | CRNA-SE.Chauffage.Production.Chaudière 2.Pompes.Commande pompe 1 | D20 Normalement ouvert | 15.16
Module Address | 7 |  | I/O Module Type | TXM1.8D
7.1(FB) |  | B'H'HGen'Bo2'Pu'Cmd2 |  | CRNA-SE.Chauffage.Production.Chaudière 2.Pompes.Commandepompe 2 | D20 Normalement ouvert | 1.2
7.2 |  | B'H'HGen'PuFuel'ManSwi1 |  | CRNA-SE.Chauffage.Production.Pompes fioul.Interrupteur manuel armoire | D20 Normalement ouvert | 3.4
7.3 |  | B'H'HGen'PuFuel'ManSwi2 |  | CRNA-SE.Chauffage.Production.Pompes fioul.Interrupteur automatique armoire | D20 Normalement ouvert | 5.6
7.4(FB) |  | B'H'HGen'PuFuel'Cmd1 |  | CRNA-SE.Chauffage.Production.Pompes fioul.Commande pompe 1 | D20 Normalement ouvert | 7.8
7.5(FB) |  | B'H'HGen'PuFuel'Cmd2 |  | CRNA-SE.Chauffage.Production.Pompes fioul.Commande pompe 2 | D20 Normalement ouvert | 9.1
7.6 |  | B'H'HDst06'ManSwi1 |  | CRNA-SE.Chauffage.Circuit CTA salle de contrôle.Interrupteurmanuel armoire | D20 Normalement ouvert | 11.12
7.7 |  | B'H'HDst06'ManSwi2 |  | CRNA-SE.Chauffage.Circuit CTA salle de contrôle.Interrupteur automatique armoire | D20 Normalement ouvert | 13.14
7.8(FB) |  | B'H'HDst06'Pu'Cmd1 |  | CRNA-SE.Chauffage.Circuit CTA salle de contrôle.Pompes.Commande pompe 1 | D20 Normalement ouvert | 15.16
Module Address | 8 |  | I/O Module Type | TXM1.8D
8.1(FB) |  | B'H'HDst06'Pu'Cmd2 |  | CRNA-SE.Chauffage.Circuit CTA salle decontrôle.Pompes.Commande pompe 2 | D20 Normalement ouvert | 1.2
8.2 |  | B'H'HDst05'ManSwi1 |  | CRNA-SE.Chauffage.Circuit CTA salle technique.Interrupteurmanuel armoire | D20 Normalement ouvert | 3.4
8.3 |  | B'H'HDst05'ManSwi2 |  | CRNA-SE.Chauffage.Circuit CTA salle technique.Interrupteur automatique armoire | D20 Normalement ouvert | 5.6
8.4(FB) |  | B'H'HDst05'Pu'Cmd1 |  | CRNA-SE.Chauffage.Circuit CTA salle technique.Pompes.Commande pompe 1 | D20 Normalement ouvert | 7.8
8.5(FB) |  | B'H'HDst05'Pu'Cmd2 |  | CRNA-SE.Chauffage.Circuit CTA salle technique.Pompes.Commande pompe 2 | D20 Normalement ouvert | 9.1
8.6 |  | B'H'HGen'Bo1'Bu'ManSwi1 |  | CRNA-SE.Chauffage.Production.Chaudière 1.Brûleur.Interrupteurmanuel armoire | D20 Normalement ouvert | 11.12
8.7 |  | B'H'HGen'Bo1'Bu'ManSwi2 |  | CRNA-SE.Chauffage.Production.Chaudière 1.Brûleur.Interrupteurautomatique armoire | D20 Normalement ouvert | 13.14
8.8(FB) |  | B'H'HGen'Bo1'Bu'Cmd |  | CRNA-SE.Chauffage.Production.Chaudière 1.Brûleur.Commande | D20 Normalement ouvert | 15.16
Module Address | 9 |  | I/O Module Type | TXM1.8D
9.1 |  | B'H'HGen'Bo2'Bu'ManSwi1 |  | CRNA-SE.Chauffage.Production.Chaudière 2.Brûleur.Interrupteur manuel armoire | D20 Normalement ouvert | 1.2
9.2 |  | B'H'HGen'Bo2'Bu'ManSwi2 |  | CRNA-SE.Chauffage.Production.Chaudière 2.Brûleur.Interrupteurautomatique armoire | D20 Normalement ouvert | 3.4
9.3(FB) |  | B'H'HGen'Bo2'Bu'Cmd |  | CRNA-SE.Chauffage.Production.Chaudière 2.Brûleur.Commande | D20 Normalement ouvert | 5.6
9.4 |  | B'H'EmgShd02 |  | CRNA-SE.Chauffage.Arrêt urgence 2 | D20 Normalement ouvert | 7.8
Module Address | 10 |  | I/O Module Type | TXM1.8D
10.1 |  | B'H'HDst02'ManSwi1 |  | CRNA-SE.Chauffage.Circuit aérothermes - VC 4 tubes.Interrupteurmanuel armoire | D20 Normalement ouvert | 1.2
10.2 |  | B'H'HDst02'ManSwi2 |  | CRNA-SE.Chauffage.Circuit aérothermes - VC 4 tubes.Interrupteurautomatique armoire | D20 Normalement ouvert | 3.4
10.3(FB) |  | B'H'HDst02'MxCrt'Pu'Cmd1 |  | CRNA-SE.Chauffage.Circuit aérothermes - VC 4 tubes.Circuit en mélange.Pompes.Commande pompe 1 | D20 Normalement ouvert | 5.6
10.4(FB) |  | B'H'HDst02'MxCrt'Pu'Cmd2 |  | CRNA-SE.Chauffage.Circuit aérothermes - VC 4 tubes.Circuit en mélange.Pompes.Commande pompe 2 | D20 Normalement ouvert | 7.8
10.5 |  | B'H'HDst04'ManSwi1 |  | CRNA-SE.Chauffage.Circuit locaux non opérationnels.Interrupteur manuel armoire | D20 Normalement ouvert | 9.1
10.6 |  | B'H'HDst04'ManSwi2 |  | CRNA-SE.Chauffage.Circuit locaux non opérationnels.Interrupteurautomatique armoire | D20 Normalement ouvert | 11.12
10.7(FB) |  | B'H'HDst04'Pu'Cmd1 |  | CRNA-SE.Chauffage.Circuit locaux nonopérationnels.Pompes.Commande pompe 1 | D20 Normalement ouvert | 13.14
10.8(FB) |  | B'H'HDst04'Pu'Cmd2 |  | CRNA-SE.Chauffage.Circuit locaux non opérationnels.Pompes.Commande pompe 2 | D20 Normalement ouvert | 15.16
Module Address | 11 |  | I/O Module Type | TXM1.8D
11.1 |  | B'H'HDst01'MxCrt'Pu'ManSwi11 |  | CRNA-SE.Chauffage.Circuit aérothermes - VC 2 tubes.Circuit en mélange.Pompes.Interrupteur manuel armoire P1 | D20 Normalement ouvert | 1.2
11.2 |  | B'H'HDst01'MxCrt'Pu'ManSwi12 |  | CRNA-SE.Chauffage.Circuit aérothermes - VC 2 tubes.Circuit enmélange.Pompes.Interrupteur auto armoire P1 | D20 Normalement ouvert | 3.4
11.3(FB) |  | B'H'HDst01'MxCrt'Pu'Cmd1 |  | CRNA-SE.Chauffage.Circuit aérothermes - VC 2 tubes.Circuit enmélange.Pompes.Commande pompe 1 | D20 Normalement ouvert | 5.6
11.4 |  | B'H'HDst01'MxCrt'Pu'ManSwi21 |  | CRNA-SE.Chauffage.Circuit aérothermes - VC 2 tubes.Circuit en mélange.Pompes.Interrupteur manuel armoire P2 | D20 Normalement ouvert | 7,8
11.5 |  | B'H'HDst01'MxCrt'Pu'ManSwi22 |  | CRNA-SE.Chauffage.Circuit aérothermes - VC 2 tubes.Circuit enmélange.Pompes.Interrupteur auto armoire P2 | D20 Normalement ouvert | 9,10
11.6(FB) |  | B'H'HDst01'MxCrt'Pu'Cmd2 |  | CRNA-SE.Chauffage.Circuit aérothermes - VC 2 tubes.Circuit enmélange.Pompes.Commande pompe 2 | D20 Normalement ouvert | 11,12
Module Address | 12 |  | I/O Module Type | TXM1.8D
12.3 |  | B'H'HDst02'MxCrt'Pu'ThOvrld1 |  | CRNA-SE.Chauffage.Circuit aérothermes - VC 4 tubes.Circuit en mélange.Pompes.Thermique pompe 1 | D20 Normalement ouvert | 5,6
12.4 |  | B'H'HDst02'MxCrt'Pu'ThOvrld2 |  | CRNA-SE.Chauffage.Circuit aérothermes - VC 4 tubes.Circuit en mélange.Pompes.Thermique pompe 2 | D20 Normalement ouvert | 7,8
12.5 |  | B'H'HDst01'MxCrt'Pu'ThOvrld1 |  | CRNA-SE.Chauffage.Circuit aérothermes - VC 2 tubes.Circuit en mélange.Pompes.Thermique pompe 1 | D20 Normalement ouvert | 9,10
12.6 |  | B'H'HDst01'MxCrt'Pu'ThOvrld2 |  | CRNA-SE.Chauffage.Circuit aérothermes - VC 2 tubes.Circuit enmélange.Pompes.Thermique pompe 2 | D20 Normalement ouvert | 11,12
Module Address | 13 |  | I/O Module Type | TXM1.6R-M
13.1 |  | B'H'HDst02'MxCrt'Pu'Cmd1 |  | CRNA-SE.Chauffage.Circuit aérothermes - VC 4 tubes.Circuit en mélange.Pompes.Commande pompe 1 | Q250 Normalement ouvert | 3,4,2
13.2 |  | B'H'HDst02'MxCrt'Pu'Cmd2 |  | CRNA-SE.Chauffage.Circuit aérothermes - VC 4 tubes.Circuit en mélange.Pompes.Commande pompe 2 | Q250 Normalement ouvert | 9,10,8
13.3 |  | B'H'HDst01'MxCrt'Pu'Cmd1 |  | CRNA-SE.Chauffage.Circuit aérothermes - VC 2 tubes.Circuit en mélange.Pompes.Commande pompe 1 | Q250 Normalement ouvert | 15,16,14
13.4 |  | B'H'HDst01'MxCrt'Pu'Cmd2 |  | CRNA-SE.Chauffage.Circuit aérothermes - VC 2 tubes.Circuit enmélange.Pompes.Commande pompe 2 | Q250 | 20,19,21
Module Address | 14 |  | I/O Module Type | TXM1.8U-ML
14.1 |  | B'H'HDst04'TFl |  | CRNA-SE.Chauffage.Circuit locaux non opérationnels.Température de départ | T1 | 7,2,4
14.2 |  | B'H'HDst05'TFl |  | CRNA-SE.Chauffage.Circuit CTA salle technique.Température de départ | T1 | 7,6,8
14.3 |  | B'H'HDst06'TFl |  | CRNA-SE.Chauffage.Circuit CTA salle de contrôle.Température de départ | T1 | 15,10,12
14.4 |  | B'H'HGen'MtrEg |  | CRNA-SE.Chauffage.Production.Compteur d'énergie | C | 15,14,16
14.6 |  | B'H'HDst02'MxCrt'Vlv |  | CRNA-SE.Chauffage.Circuit aérothermes - VC 4 tubes.Circuit en mélange.Vanne | Y10S | 24,23,25
14.7 |  | B'H'HDst01'MxCrt'Vlv |  | CRNA-SE.Chauffage.Circuit aérothermes - VC 2 tubes.Circuit en mélange.Vanne | Y10S | 32,27,29
Module Address | 15 |  | I/O Module Type | TXM1.6R-M
15.1 |  | B'H'HDst04'Pu'Cmd1 |  | CRNA-SE.Chauffage.Circuit locaux non opérationnels.Pompes.Commande pompe 1 | Q250 Normalement ouvert | 3,4,2
15.2 |  | B'H'HDst04'Pu'Cmd2 |  | CRNA-SE.Chauffage.Circuit locaux non opérationnels.Pompes.Commande pompe 2 | Q250 Normalement ouvert | 9,10,8
15.3 |  | B'H'HDst05'Pu'Cmd1 |  | CRNA-SE.Chauffage.Circuit CTA salle technique.Pompes.Commande pompe 1 | Q250 Normalement ouvert | 15,16,14
Module Address | 16 |  | I/O Module Type | TXM1.6R-M
16.1 |  | B'H'HDst05'Pu'Cmd2 |  | CRNA-SE.Chauffage.Circuit CTA salletechnique.Pompes.Commande pompe 2 | Q250 | 3,4,2
16.2 |  | B'H'HDst06'Pu'Cmd1 |  | CRNA-SE.Chauffage.Circuit CTA salle de contrôle.Pompes.Commande pompe 1 | Q250 Normalement ouvert | 9,10,8
16.3 |  | B'H'HDst06'Pu'Cmd2 |  | CRNA-SE.Chauffage.Circuit CTA salle de contrôle.Pompes.Commande pompe 2 | Q250 Normalement ouvert | 15,16,14
Module Address | 17 |  | I/O Module Type | TXM1.8D
17.1 |  | B'H'HDst04'Pu'ThOvrld1 |  | CRNA-SE.Chauffage.Circuit locaux non opérationnels.Pompes.Thermique pompe 1 | D20 Normalement ouvert | 1,2
17.2 |  | B'H'HDst04'Pu'ThOvrld2 |  | CRNA-SE.Chauffage.Circuit locaux nonopérationnels.Pompes.Thermique pompe 2 | D20 Normalement ouvert | 3,4
17.3 |  | B'H'HDst05'Pu'ThOvrld1 |  | CRNA-SE.Chauffage.Circuit CTA salletechnique.Pompes.Thermique pompe 1 | D20 Normalement ouvert | 5,6
17.4 |  | B'H'HDst05'Pu'ThOvrld2 |  | CRNA-SE.Chauffage.Circuit CTA salletechnique.Pompes.Thermique pompe 2 | D20 Normalement ouvert | 7,8
17.5 |  | B'H'HDst06'Pu'ThOvrld1 |  | CRNA-SE.Chauffage.Circuit CTA salle decontrôle.Pompes.Thermique pompe 1 | D20 Normalement ouvert | 9,10
17.6 |  | B'H'HDst06'Pu'ThOvrld2 |  | CRNA-SE.Chauffage.Circuit CTA salle de contrôle.Pompes.Thermique pompe 2 | D20 Normalement ouvert | 11,12

## AS08 CTA Nord
Project: | Column2 | CRNA | Column4 | Column5 | Column6 | Data points(sorted by I/O channel)
Automation Station: |  | AS08 (PXC100.D) |  | PXC CTA Nord - GTC7
TXM1.PBUS/TX Modules
Address |  | Object name |  | Description | Field Device | Signal Type
Module Address | 1 |  | I/O Module Type | TXM1.8U-ML
1.1 |  | B'A'RLTCN'TOa |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA NORD.Température extérieure | T1 | 7,2,4
1.2 |  | B'A'RLTCN'Ahu01'TSu |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA NORD.CTA Bureaux NORD.Température air soufflé | T1 | 7,6,8
1.5 |  | B'A'RLTCN'Ahu02'TSuP |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA NORD.CTA Salles de Réunion NORD.Température air préchauffé | T1 | 24,19,21
1.6 |  | B'A'RLTCN'Ahu02'PreHcl'Vlv |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA NORD.CTA Salles de Réunion NORD.Batterie de préchauffage.Vanne | Y10S | 24,23,25
1.7 |  | B'A'RLTCN'Ahu02'TSu |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA NORD.CTA Salles de Réunion NORD.Température air soufflé | T1 | 32,27,29
1.8 |  | B'A'RLTCN'Ahu02'Hcl'Vlv |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA NORD.CTA Salles de Réunion NORD.Batterie chaude.Vanne | Y10S | 32,31,33
Module Address | 2 |  | I/O Module Type | TXM1.8U-ML
2.1 |  | B'A'RLTCN'Ahu02'Ccl'Vlv |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA NORD.CTA Salles de Réunion NORD.Batterie froide.Vanne | Y10S | 7,2,4
2.2 |  | B'A'RLTCN'Ahu02'DmpMx'DmpOa |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA NORD.CTA Salles de Réunion NORD.Volet de mélange.Volet air neuf | Y10S | 7,6,8
2.3 |  | B'A'RLTCN'Ahu02'TRc |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA NORD.CTA Salles de Réunion NORD.Température air repris | T1 | 15,10,12
2.4 |  | B'A'RLTCN'Ahu02'HuRc |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA NORD.CTA Salles de Réunion NORD.Humidité air repris | U10 | 15,14,16
2.5 |  | B'A'RLTCN'Ahu03'TSu |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA NORD.CTA Caféteria.Température air soufflé | T1 | 24,19,21
2.6 |  | B'A'RLTCN'Ahu03'Ccl'Vlv |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA NORD.CTA Caféteria.Batterie froide.Vanne | Y10S | 24,23,25
2.7 |  | B'A'RLTCN'Ahu03'Hcl'Vlv |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA NORD.CTA Caféteria.Batterie chaude.Vanne | Y10S | 32,27,29
2.8 |  | B'A'RLTCN'Ahu03'DmpMx'DmpOa |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA NORD.CTA Caféteria.Volet de mélange.Volet air neuf | Y10S | 32,31,33
Module Address | 3 |  | I/O Module Type | TXM1.8U-ML
3.1 |  | B'A'RLTCN'Ahu03'TRc |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA NORD.CTA Caféteria.Température air repris | T1 | 7,2,4
3.2 |  | B'A'RLTCN'Ahu01'Hcl'Vlv |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA NORD.CTA Bureaux NORD.Batterie chaude.Vanne | Y10S | 7,6,8
3.3 |  | B'A'RLTCN'Ahu01'Ccl'Vlv |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA NORD.CTA Bureaux NORD.Batterie froide.Vanne | Y10S | 15,10,12
Module Address | 4 |  | I/O Module Type | TXM1.8D
4.2 |  | B'A'RLTCN'Ahu01'FilOa |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA NORD.CTA BureauxNORD.Encrassement pré-filtre | D20 Normalement ouvert | 3,4
4.3 |  | B'A'RLTCN'Ahu01'FilSu |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA NORD.CTA BureauxNORD.Encrassement filtre | D20 Normalement ouvert | 5.6
4.4 |  | B'A'RLTCN'Ahu01'FrPrtMon |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA NORD.CTA Bureaux NORD.Thermostat antigel | D20 Normalement ouvert | 7.8
4.5 |  | B'A'RLTCN'Ahu01'FanSu'DPMon |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA NORD.CTA Bureaux NORD.Ventilateur air soufflé.Pressostat différentiel | D20 Normalement ouvert | 9.1
4.6 |  | B'A'RLTCN'Ahu01'FanSu'ThOvrldPv |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA NORD.CTA BureauxNORD.Ventilateur air soufflé.Thermique petite vitesse | D20 Normalement ouvert | 11.12
4.7 |  | B'A'RLTCN'Ahu01'FanSu'OpStaPv |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA NORD.CTA BureauxNORD.Ventilateur air soufflé.Report marche petite vitesse | D20 Normalement ouvert | 13.14
4.8 |  | B'A'RLTCN'Ahu01'FanSu'ThOvrldGv |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA NORD.CTA Bureaux NORD.Ventilateur air soufflé.Thermique grande vitesse | D20 Normalement ouvert | 15.16
Module Address | 5 |  | I/O Module Type | TXM1.8D
5.1 |  | B'A'RLTCN'Ahu01'FanSu'OpStaGv |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA NORD.CTA Bureaux NORD.Ventilateur air soufflé.Report marche grande vitesse | D20 Normalement ouvert | 1.2
5.2 |  | B'A'RLTCN'Ahu01'FanEx'ThOvrldPv |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA NORD.CTA Bureaux NORD.Ventilateur air extrait.Thermique petite vitesse | D20 Normalement ouvert | 3.4
5.3 |  | B'A'RLTCN'Ahu01'FanEx'OpStaPv |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA NORD.CTA BureauxNORD.Ventilateur air extrait.Report marche petite vitesse | D20 Normalement ouvert | 5.6
5.4 |  | B'A'RLTCN'Ahu01'FanEx'ThOvrldGv |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA NORD.CTA BureauxNORD.Ventilateur air extrait.Thermique grande vitesse | D20 Normalement ouvert | 7.8
5.5 |  | B'A'RLTCN'Ahu01'FanEx'OpStaGv |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA NORD.CTA Bureaux NORD.Ventilateur air extrait.Report marche grande vitesse | D20 Normalement ouvert | 9.1
5.6 |  | B'A'RLTCN'Ahu01'ManSwi1 |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA NORD.CTA Bureaux NORD.Interrupteur manuel armoire | D20 Normalement ouvert | 11.12
5.7 |  | B'A'RLTCN'Ahu01'ManSwi2 |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA NORD.CTA Bureaux NORD.Interrupteur automatique armoire | D20 Normalement ouvert | 13.14
5.8 |  | B'A'RLTCN'Ahu01'EmgShd |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA NORD.CTA Bureaux NORD.Arrêt urgence | D20 Normalement ouvert | 15.16
Module Address | 6 |  | I/O Module Type | TXM1.8D
6.1 |  | B'A'RLTCN'Ahu02'FilOa |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA NORD.CTA Salles de RéunionNORD.Encrassement pré-filtre | D20 Normalement ouvert | 1.2
6.2 |  | B'A'RLTCN'Ahu02'FilSu |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA NORD.CTA Salles de RéunionNORD.Encrassement filtre | D20 Normalement ouvert | 3.4
6.3 |  | B'A'RLTCN'Ahu02'FrPrtMon |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA NORD.CTA Salles de Réunion NORD.Thermostat antigel | D20 Normalement ouvert | 5.6
6.4 |  | B'A'RLTCN'Ahu02'FanSu'DPMon |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA NORD.CTA Salles de Réunion NORD.Ventilateur air soufflé.Pressostat différentiel | D20 Normalement ouvert | 7.8
6.5 |  | B'A'RLTCN'Ahu02'FanSu'ThOvrldPv |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA NORD.CTA Salles de Réunion NORD.Ventilateur air soufflé.Thermique petite vitesse | D20 Normalement ouvert | 9.1
6.6 |  | B'A'RLTCN'Ahu02'FanSu'OpStaPv |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA NORD.CTA Salles de RéunionNORD.Ventilateur air soufflé.Report marche petite vitesse | D20 Normalement ouvert | 11.12
6.7 |  | B'A'RLTCN'Ahu02'FanSu'ThOvrldGv |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA NORD.CTA Salles de RéunionNORD.Ventilateur air soufflé.Thermique grande vitesse | D20 Normalement ouvert | 13.14
6.8 |  | B'A'RLTCN'Ahu02'FanSu'OpStaGv |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA NORD.CTA Salles de Réunion NORD.Ventilateur air soufflé.Report marche grande vitesse | D20 Normalement ouvert | 15.16
Module Address | 7 |  | I/O Module Type | TXM1.8D | D20 Normalement ouvert
7.1 |  | B'A'RLTCN'Ahu02'FanEx'ThOvrld |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA NORD.CTA Salles de Réunion NORD.Ventilateur air extrait.Thermique | D20 Normalement ouvert | 1.2
7.2 |  | B'A'RLTCN'Ahu02'FanEx'OpSta |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA NORD.CTA Salles de RéunionNORD.Ventilateur air extrait.Etat de fonctionnement | D20 Normalement ouvert | 3.4
7.5 |  | B'A'RLTCN'Ahu02'FanSu'ManSwi1 |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA NORD.CTA Salles de RéunionNORD.Ventilateur air soufflé.Interrupteur manuel armoire | D20 Normalement ouvert | 9.1
7.6 |  | B'A'RLTCN'Ahu02'FanSu'ManSwi2 |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA NORD.CTA Salles de RéunionNORD.Ventilateur air soufflé.Interrupteur automatique armoire | D20 Normalement ouvert | 11.12
7.7 |  | B'A'RLTCN'Ahu02'FanEx'ManSwi1 |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA NORD.CTA Salles de RéunionNORD.Ventilateur air extrait.Interrupteur manuel armoire | D20 Normalement ouvert | 13.14
7.8 |  | B'A'RLTCN'Ahu02'FanEx'ManSwi2 |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA NORD.CTA Salles de RéunionNORD.Ventilateur air extrait.Interrupteur automatique armoire | D20 Normalement ouvert | 15.16
Module Address | 8 |  | I/O Module Type | TXM1.8D | D20 Normalement ouvert
8.1 |  | B'A'RLTCN'Ahu02'ManSwiPv |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA NORD.CTA Salles de Réunion NORD.Interrupteur local Pv | D20 Normalement ouvert | 1.2
8.2 |  | B'A'RLTCN'Ahu02'ManSwiGv |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA NORD.CTA Salles de Réunion NORD.Interrupteur local Gv | D20 Normalement ouvert | 3.4
8.3 |  | B'A'RLTCN'Ahu02'EmgShd |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA NORD.CTA Salles de Réunion NORD.Arrêt urgence | D20 Normalement ouvert | 5.6
8.4 |  | B'A'RLTCN'Ahu03'FilOa |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA NORD.CTACaféteria.Encrassement pré-filtre | D20 Normalement ouvert | 7.8
8.5 |  | B'A'RLTCN'Ahu03'FilSu |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA NORD.CTACaféteria.Encrassement filtre | D20 Normalement ouvert | 9.1
8.6 |  | B'A'RLTCN'Ahu03'FilCA |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA NORD.CTA Caféteria.Encrassement filtre charb.actif | D20 Normalement ouvert | 11.12
8.7 |  | B'A'RLTCN'Ahu03'FrPrtMon |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA NORD.CTA Caféteria.Thermostat antigel | D20 Normalement ouvert | 13.14
8.8 |  | B'A'RLTCN'Ahu03'FanSu'DPMon |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA NORD.CTA Caféteria.Ventilateur air soufflé.Pressostat différentiel | D20 Normalement ouvert | 15.16
Module Address | 9 |  | I/O Module Type | TXM1.8D | D20 Normalement ouvert
9.1 |  | B'A'RLTCN'Ahu03'FanSu'ThOvrldPv |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA NORD.CTA Caféteria.Ventilateurair soufflé.Thermique petite vitesse | D20 Normalement ouvert | 1.2
9.2 |  | B'A'RLTCN'Ahu03'FanSu'OpStaPv |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA NORD.CTA Caféteria.Ventilateurair soufflé.Report marche petite vitesse | D20 Normalement ouvert | 3.4
9.3 |  | B'A'RLTCN'Ahu03'FanSu'ThOvrldGv |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA NORD.CTA Caféteria.Ventilateurair soufflé.Thermique grande vitesse | D20 Normalement ouvert | 5.6
9.4 |  | B'A'RLTCN'Ahu03'FanSu'OpStaGv |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA NORD.CTA Caféteria.Ventilateurair soufflé.Report marche grande vitesse | D20 Normalement ouvert | 7.8
9.5 |  | B'A'RLTCN'Ahu03'FanSu'ManSwi1 |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA NORD.CTA Caféteria.Ventilateur air soufflé.Interrupteur manuel armoire | D20 Normalement ouvert | 9.1
9.6 |  | B'A'RLTCN'Ahu03'FanSu'ManSwi2 |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA NORD.CTA Caféteria.Ventilateur air soufflé.Interrupteur automatique armoire | D20 Normalement ouvert | 11.12
9.7 |  | B'A'RLTCN'Ahu03'ManSwiPv |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA NORD.CTA Caféteria.Interrupteur local Pv | D20 Normalement ouvert | 13.14
9.8 |  | B'A'RLTCN'Ahu03'ManSwiGv |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA NORD.CTA Caféteria.Interrupteurlocal Gv | D20 Normalement ouvert | 15.16
Module Address | 10 |  | I/O Module Type | TXM1.8D | D20 Normalement ouvert
10.1 |  | B'A'RLTCN'Ahu03'EmgShd |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA NORD.CTA Caféteria.Arrêt urgence | D20 Normalement ouvert | 1.2
10.2 |  | B'A'RLTCN'Ahu03'FireDet |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA NORD.CTA Caféteria.Détection incendie | D20 Normalement ouvert | 3.4
10.3 |  | B'D'Pnl07'DrCont |  | CRNA-SE.Divers.Armoire électrique 7 NORD.Contact de porte | D20 Normalement ouvert | 5.6
10.4 |  | B'D'Pnl07'PwrSply |  | CRNA-SE.Divers.Armoire électrique 7 NORD.Tension d'alimentation | D20 Normalement ouvert | 7.8
10.5 |  | B'A'RLTCN'FanExS01'ThOvrld |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA NORD.Extracteur sanitairesNORD.Thermique | D20 Normalement ouvert | 9.1
10.6 |  | B'A'RLTCN'FanExVD1'ThOvrld |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA NORD.Extracteur désenfumage contrôle.Thermique | D20 Normalement ouvert | 11.12
10.7 |  | B'A'RLTCN'FanExVD3'ThOvrld |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA NORD.Extracteur désenfumage caféteria.Thermique | D20 Normalement ouvert | 13,14
Module Address | 11 |  | I/O Module Type | TXM1.8D | D20 Normalement ouvert
11.2 |  | B'A'RLTCN'FanEhT435'ThOvrld |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA NORD.Hotte T435dépoussièrage.Thermique | D20 Normalement ouvert | 3,4
11.3 |  | B'A'RLTCN'FanExEH1'ThOvrld |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA NORD.Extracteur localHalon.Thermique | D20 Normalement ouvert | 5,6
11.6(FB) |  | B'A'RLTCN'Ahu03'DmpShofSu'Cmd |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA NORD.CTA Caféteria.Volet isolement air soufflé.Commande | D20 Normalement ouvert | 11,12
Module Address | 12 |  | I/O Module Type | TXM1.6R-M
12.1 |  | B'A'RLTCN'Ahu01'DmpOa'Cmd |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA NORD.CTA Bureaux NORD.Volet air neuf.Commande | Q250 | 3,4,2
12.2 |  | B'A'RLTCN'Ahu01'FanSu'Cmd |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA NORD.CTA Bureaux NORD.Ventilateur air soufflé.Commande | Q_M2 | 9,10,8
12.3 |  | B'A'RLTCN'Ahu01'FanSu'Cmd |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA NORD.CTA Bureaux NORD.Ventilateur air soufflé.Commande | Q_M2 | 15,16,14
12.4 |  | B'A'RLTCN'Ahu01'FanEx'Cmd |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA NORD.CTA Bureaux NORD.Ventilateur air extrait.Commande | Q_M2 | 20,19,21
12.5 |  | B'A'RLTCN'Ahu01'FanEx'Cmd |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA NORD.CTA Bureaux NORD.Ventilateur air extrait.Commande | Q_M2 | 26,25,27
Module Address | 13 |  | I/O Module Type | TXM1.6R-M
13.1 |  | B'A'RLTCN'Ahu02'FanSu'Cmd |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA NORD.CTA Salles de Réunion NORD.Ventilateur air soufflé.Commande | Q_M2 | 3,4,2
13.2 |  | B'A'RLTCN'Ahu02'FanSu'Cmd |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA NORD.CTA Salles de Réunion NORD.Ventilateur air soufflé.Commande | Q_M2 | 9,10,8
13.3 |  | B'A'RLTCN'Ahu03'FanSu'Cmd |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA NORD.CTA Caféteria.Ventilateur air soufflé.Commande | Q_M2 | 15,16,14
13.4 |  | B'A'RLTCN'Ahu03'FanSu'Cmd |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA NORD.CTA Caféteria.Ventilateur air soufflé.Commande | Q_M2 | 20,19,21
13.5 |  | B'A'RLTCN'Ahu02'FanEx'Cmd |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA NORD.CTA Salles de Réunion NORD.Ventilateur air extrait.Commande | Q250 | 26,25,27
Module Address | 14 |  | I/O Module Type | TXM1.6R-M
14.1 |  | B'A'RLTCN'Ahu03'DmpShofSu'Cmd |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA NORD.CTA Caféteria.Voletisolement air soufflé.Commande | Q250 | 3,4,2

## AS07 CTA sud
Project: | Column2 | CRNA | Column4 | Column5 | Column6 | Column7
Automation Station: |  | AS07 (PXC100.D) |  | PXC CTA Sud - GTC2
TXM1.PBUS/TX Modules
Address |  | Object name |  | Description | Signal Type | Terminal
Module Address | 1 |  | I/O Module Type | TXM1.8U-ML
1.1 |  | B'A'RLTCS'TOa |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA SUD.Température extérieure | T1 | 7,2,4
1.2 |  | B'A'RLTCS'Ahu01'TSu |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA SUD.CTA Bureaux SUD.Température air soufflé | T1 | 7,6,8
1.3 |  | B'A'RLTCS'Ahu01'Hcl'Vlv |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA SUD.CTA Bureaux SUD.Batterie chaude.Vanne | Y10S | 15,10,12
1.4 |  | B'A'RLTCS'Ahu01'Ccl'Vlv |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA SUD.CTA Bureaux SUD.Batterie froide.Vanne | Y10S | 15,14,16
1.5 |  | B'A'RLTCS'Ahu02'TSuP |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA SUD.CTA Salles de Réunion SUD.Température air préchauffé | T1 | 24,19,21
1.6 |  | B'A'RLTCS'Ahu02'PreHcl'Vlv |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA SUD.CTA Salles de Réunion SUD.Batterie de préchauffage.Vanne | Y10S | 24,23,25
1.7 |  | B'A'RLTCS'Ahu02'TSu |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA SUD.CTA Salles de Réunion SUD.Température air soufflé | T1 | 32,27,29
Module Address | 2 |  | I/O Module Type | TXM1.8D
2.1 |  | B'A'RLTCS'FanExT2'ThOvrld |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA SUD.Extracteur localtransfo.2.Thermique | D20 Normalement ouvert | 1,2
2.2 |  | B'A'RLTCS'Ahu01'FilOa |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA SUD.CTA BureauxSUD.Encrassement pré-filtre | D20 Normalement ouvert | 3,4
2.3 |  | B'A'RLTCS'Ahu01'FilSu |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA SUD.CTA Bureaux SUD.Encrassement filtre | D20 Normalement ouvert | 5,6
2.4 |  | B'A'RLTCS'Ahu01'FrPrtMon |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA SUD.CTA Bureaux SUD.Thermostat antigel | D20 Normalement ouvert | 7,8
2.5 |  | B'A'RLTCS'Ahu01'FanSu'DPMon |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA SUD.CTA Bureaux SUD.Ventilateur air soufflé.Pressostat différentiel | D20 Normalement ouvert | 9,10
2.6 |  | B'A'RLTCS'Ahu01'FanSu'ThOvrldPv |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA SUD.CTA Bureaux SUD.Ventilateur air soufflé.Thermique petite vitesse | D20 Normalement ouvert | 11,12
2.7 |  | B'A'RLTCS'Ahu01'FanSu'OpStaPv |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA SUD.CTA Bureaux SUD.Ventilateur air soufflé.Report marche petite vitesse | D20 Normalement ouvert | 13,14
2.8 |  | B'A'RLTCS'Ahu01'FanSu'ThOvrldGv |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA SUD.CTA BureauxSUD.Ventilateur air soufflé.Thermique grande vitesse | D20 Normalement ouvert | 15,16
Module Address | 3 |  | I/O Module Type | TXM1.6R-M
3.1 |  | B'A'RLTCS'Ahu01'DmpOa'Cmd |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA SUD.CTA Bureaux SUD.Volet air neuf.Commande | Q250 | 3,4,2
3.2 |  | B'A'RLTCS'Ahu01'FanSu'Cmd |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA SUD.CTA Bureaux SUD.Ventilateur air soufflé.Commande | Q_M2 | 9,10,8
3.3 |  | B'A'RLTCS'Ahu01'FanSu'Cmd |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA SUD.CTA Bureaux SUD.Ventilateur air soufflé.Commande | Q_M2 | 15,16,14
3.4 |  | B'A'RLTCS'FanExHeb'Cmd |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA SUD.Extracteur chambres hébergement.Commande | Q250 | 20,19,21
3.5 |  | B'A'RLTCS'FanExLT'Cmd |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA SUD.Extracteur local technique.Commande | Q250 | 26,25,27
Module Address | 4 |  | I/O Module Type | TXM1.8D
4.1 |  | B'A'RLTCS'FanExS02'ThOvrld |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA SUD.Extracteur sanitaires SUD.Thermique | D20 Normalement ouvert | 1,2
4.2 |  | B'A'RLTCS'FanExVD2'ThOvrld |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA SUD.Extracteur désenfumage contrôle.Thermique | D20 Normalement ouvert | 3,4
4.3 |  | B'A'RLTCS'FanExEH2'ThOvrld |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA SUD.Extracteur localHalon.Thermique | D20 Normalement ouvert | 5,6
4.4 |  | B'A'RLTCS'FanEhB'Fan'ThOvrld |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA SUD.ExtracteurBar.Ventilateur.Thermique | D20 Normalement ouvert | 7,8
4.5 |  | B'A'RLTCS'FanEhB'ManSwi1 |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA SUD.Extracteur Bar.Interrupteur manuel armoire | D20 Normalement ouvert | 9,10
4.6 |  | B'A'RLTCS'FanEhB'ManSwi2 |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA SUD.Extracteur Bar.Interrupteur automatique armoire | D20 Normalement ouvert | 11,12
4.7 |  | B'A'RLTCS'FanEhB'Fan'OpSta |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA SUD.ExtracteurBar.Ventilateur.Etat de fonctionnement | D20 Normalement ouvert | 13,14
4.8 |  | B'A'RLTCS'FanExT1'ThOvrld |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA SUD.Extracteur localtransfo.1.Thermique | D20 Normalement ouvert | 15,16
Module Address | 5 |  | I/O Module Type | TXM1.8U-ML
5.1 |  | B'A'RLTCS'Ahu02'TRc |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA SUD.CTA Salles de Réunion SUD.Température air repris | T1 | 7,2,4
5.2 |  | B'A'RLTCS'Ahu02'HuRc |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA SUD.CTA Salles de Réunion SUD.Humidité air repris | U10 | 7,6,8
5.3 |  | B'A'RLTCS'Ahu02'Ccl'Vlv |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA SUD.CTA Salles de Réunion SUD.Batterie froide.Vanne | Y10S | 15,10,12
5.4 |  | B'A'RLTCS'Ahu02'Hcl'Vlv |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA SUD.CTA Salles de Réunion SUD.Batterie chaude.Vanne | Y10S | 15,14,16
5.5 |  | B'A'RLTCS'Ahu02'DmpMx'DmpOa |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA SUD.CTA Salles de Réunion SUD.Volet de mélange.Volet air neuf | Y10S | 24,19,21
Module Address | 6 |  | I/O Module Type | TXM1.8D
6.1 |  | B'A'RLTCS'Ahu02'FilOa |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA SUD.CTA Salles de Réunion SUD.Encrassement pré-filtre | D20 Normalement ouvert | 1,2
6.2 |  | B'A'RLTCS'Ahu02'FilSu |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA SUD.CTA Salles de RéunionSUD.Encrassement filtre | D20 Normalement ouvert | 3,4
6.3 |  | B'A'RLTCS'Ahu02'FrPrtMon |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA SUD.CTA Salles de RéunionSUD.Thermostat antigel | D20 Normalement ouvert | 5,6
6.4 |  | B'A'RLTCS'Ahu02'FanSu'DPMon |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA SUD.CTA Salles de Réunion SUD.Ventilateur air soufflé.Pressostat différentiel | D20 Normalement ouvert | 7,8
6.5 |  | B'A'RLTCS'Ahu02'FanSu'ThOvrldPv |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA SUD.CTA Salles de Réunion SUD.Ventilateur air soufflé.Thermique petite vitesse | D20 Normalement ouvert | 9,10
6.6 |  | B'A'RLTCS'Ahu02'FanSu'OpStaPv |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA SUD.CTA Salles de RéunionSUD.Ventilateur air soufflé.Report marche petite vitesse | D20 Normalement ouvert | 11,12
6.7 |  | B'A'RLTCS'Ahu02'FanSu'ThOvrldGv |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA SUD.CTA Salles de Réunion SUD.Ventilateur air soufflé.Thermique grande vitesse | D20 Normalement ouvert | 13,14
6.8 |  | B'A'RLTCS'Ahu02'FanSu'OpStaGv |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA SUD.CTA Salles de Réunion SUD.Ventilateur air soufflé.Report marche grande vitesse | D20 Normalement ouvert | 15,16
Module Address | 7 |  | I/O Module Type | TXM1.8D
7.1 |  | B'A'RLTCS'Ahu02'EmgShd |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA SUD.CTA Salles de RéunionSUD.Arrêt urgence | D20 Normalement ouvert | 1,2
7.2 |  | B'A'RLTCS'Ahu02'ManSwiPv |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA SUD.CTA Salles de RéunionSUD.Interrupteur local Pv | D20 Normalement ouvert | 3,4
7.3 |  | B'A'RLTCS'Ahu02'ManSwiGv |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA SUD.CTA Salles de Réunion SUD.Interrupteur local Gv | D20 Normalement ouvert | 5,6
7.4 |  | B'D'Pnl02'DrCont |  | CRNA-SE.Divers.Armoire électrique 2 SUD.Contact de porte | D20 Normalement ouvert | 7,8
7.5 |  | B'D'Pnl02'PwrSply |  | CRNA-SE.Divers.Armoire électrique 2 SUD.Tension d'alimentation | D20 Normalement ouvert | 9,10
7.6 |  | B'A'RLTCS'FanExHeb'ThOvrld |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA SUD.Extracteur chambreshébergement.Thermique | D20 Normalement ouvert | 11,12
7.7 |  | B'A'RLTCS'FanExLT'ThOvrld |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA SUD.Extracteur localtechnique.Thermique | D20 Normalement ouvert | 13,14
7.8 |  | B'A'RLTCS'FanExLF'ThOvrld |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA SUD.Extracteur local fréon.Thermique | D20 Normalement ouvert | 15,16
Module Address | 8 |  | I/O Module Type | TXM1.6R-M
8.1 |  | B'A'RLTCS'Ahu02'FanSu'Cmd |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA SUD.CTA Salles de Réunion SUD.Ventilateur air soufflé.Commande | Q_M2 | 3,4,2
8.2 |  | B'A'RLTCS'Ahu02'FanSu'Cmd |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA SUD.CTA Salles de Réunion SUD.Ventilateur air soufflé.Commande | Q_M2 | 9,10,8
8.3 |  | B'A'RLTCS'Ahu02'FanEx'Cmd |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA SUD.CTA Salles de Réunion SUD.Ventilateur air extrait.Commande | Q_M2 | 15,16,14
8.4 |  | B'A'RLTCS'Ahu02'FanEx'Cmd |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA SUD.CTA Salles de Réunion SUD.Ventilateur air extrait.Commande | Q_M2 | 20,19,21
Module Address | 9 |  | I/O Module Type | TXM1.8D
9.1 |  | B'A'RLTCS'Ahu01'FanSu'OpStaGv |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA SUD.CTA BureauxSUD.Ventilateur air soufflé.Report marche grande vitesse | D20 Normalement ouvert | 1,2
9.2 |  | B'A'RLTCS'Ahu01'FanEx'ThOvrldPv |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA SUD.CTA Bureaux SUD.Ventilateur air extrait.Thermique petite vitesse | D20 Normalement ouvert | 3,4
9.3 |  | B'A'RLTCS'Ahu01'FanEx'OpStaPv |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA SUD.CTA Bureaux SUD.Ventilateur air extrait.Report marche petite vitesse | D20 Normalement ouvert | 5,6
9.4 |  | B'A'RLTCS'Ahu01'FanEx'ThOvrldGv |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA SUD.CTA Bureaux SUD.Ventilateur air extrait.Thermique grande vitesse | D20 Normalement ouvert | 7,8
9.5 |  | B'A'RLTCS'Ahu01'FanEx'OpStaGv |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA SUD.CTA BureauxSUD.Ventilateur air extrait.Report marche grande vitesse | D20 Normalement ouvert | 9,10
9.6 |  | B'A'RLTCS'Ahu01'ManSwi1 |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA SUD.CTA BureauxSUD.Interrupteur manuel armoire | D20 Normalement ouvert | 11,12
9.7 |  | B'A'RLTCS'Ahu01'ManSwi2 |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA SUD.CTA Bureaux SUD.Interrupteur automatique armoire | D20 Normalement ouvert | 13,14
9.8 |  | B'A'RLTCS'Ahu01'EmgShd |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA SUD.CTA Bureaux SUD.Arrêt urgence | D20 Normalement ouvert | 15,16
Module Address | 10 |  | I/O Module Type | TXM1.8D
10.1 |  | B'A'RLTCS'Ahu02'FanEx'ThOvrldPv |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA SUD.CTA Salles de Réunion SUD.Ventilateur air extrait.Thermique petite vitesse | D20 Normalement ouvert | 1,2
10.2 |  | B'A'RLTCS'Ahu02'FanEx'OpStaPv |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA SUD.CTA Salles de RéunionSUD.Ventilateur air extrait.Report marche petite vitesse | D20 Normalement ouvert | 3,4
10.3 |  | B'A'RLTCS'Ahu02'FanEx'ThOvrldGv |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA SUD.CTA Salles de RéunionSUD.Ventilateur air extrait.Thermique grande vitesse | D20 Normalement ouvert | 5,6
10.4 |  | B'A'RLTCS'Ahu02'FanEx'OpStaGv |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA SUD.CTA Salles de Réunion SUD.Ventilateur air extrait.Report marche grande vitesse | D20 Normalement ouvert | 7,8
10.5 |  | B'A'RLTCS'Ahu02'FanSu'ManSwi1 |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA SUD.CTA Salles de RéunionSUD.Ventilateur air soufflé.Interrupteur manuel armoire | D20 Normalement ouvert | 9,10
10.6 |  | B'A'RLTCS'Ahu02'FanSu'ManSwi2 |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA SUD.CTA Salles de RéunionSUD.Ventilateur air soufflé.Interrupteur automatique armoire | D20 Normalement ouvert | 11,12
10.7 |  | B'A'RLTCS'Ahu02'FanEx'ManSwi1 |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA SUD.CTA Salles de Réunion SUD.Ventilateur air extrait.Interrupteur manuel armoire | D20 Normalement ouvert | 13,14
10.8 |  | B'A'RLTCS'Ahu02'FanEx'ManSwi2 |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA SUD.CTA Salles de Réunion SUD.Ventilateur air extrait.Interrupteur automatique armoire | D20 Normalement ouvert | 15,16
Module Address | 11 |  | I/O Module Type | TXM1.6R-M
11.1 |  | B'A'RLTCS'Ahu01'FanEx'Cmd |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA SUD.CTA Bureaux SUD.Ventilateur air extrait.Commande | Q_M2 | 3,4,2
11.2 |  | B'A'RLTCS'Ahu01'FanEx'Cmd |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA SUD.CTA Bureaux SUD.Ventilateur air extrait.Commande | Q_M2 | 9,10,8
11.3 |  | B'A'RLTCS'FanEhB'Fan'Cmd |  | CRNA-SE.Ventilation.Local CTA SUD.Extracteur Bar.Ventilateur.Commande | Q250 | 15,16,14

## AS06 LT prod
Project: | Column2 | Column3 | CRNA | Column5 | Column6 | Column7
Automation Station: |  |  | AS06 (PXC100.D) |  | PX LT PROD.Cell1 - GTC4
TXM1.PBUS/TX Modules
Address |  |  | Object name | Description | Field Device | Signal Type
Module Address | 30 | I/O Module Type | TXM1.16D
30.1 |  | B'C'E03'PnlTC17S1'EmgShd |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Armoire TC17-S1.Arrêturgence | D20 Normalement ouvert | 1,2
30.2 |  | B'C'E03'PnlTC17S1'Pu01'ManSwiM |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Armoire TC17-S1.PompesEG CTA contrôle circuit 2.Position MANU interrupteur | D20 Normalement ouvert | 3,4
30.3 |  | B'C'E03'PnlTC17S1'Pu01'ManSwiA |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Armoire TC17-S1.Pompes EG CTA contrôle circuit 2.Position AUTO interrupteur | D20 Normalement ouvert | 5,6
30.4 |  | B'C'E03'PnlTC17S1'Pu01'OpStaPu1 |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Armoire TC17-S1.Pompes EG CTA contrôle circuit 2.Report marche pompe 1 | D20 Normalement ouvert | 7,8
30.5 |  | B'C'E03'PnlTC17S1'Pu01'OpStaPu2 |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Armoire TC17-S1.Pompes EG CTA contrôle circuit 2.Report marche pompe 2 | D20 Normalement ouvert | 9,10
30.6 |  | B'C'E03'PnlTC17S1'Pu02'ManSwiM |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Armoire TC17-S1.PompesEG CTA onduleur 2.Position MANU interrupteur | D20 Normalement ouvert | 11,12
30.7 |  | B'C'E03'PnlTC17S1'Pu02'ManSwiA |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Armoire TC17-S1.Pompes EG CTA onduleur 2.Position AUTO interrupteur | D20 Normalement ouvert | 13,14
30.8 |  | B'C'E03'PnlTC17S1'Pu02'OpStaPu2 |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Armoire TC17-S1.Pompes EG CTA onduleur 2.Report marche pompe 2 | D20 Normalement ouvert | 15,16
30.9 |  | B'C'E03'PnlTC17S1'Pu02'OpStaPu1 |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Armoire TC17-S1.PompesEG CTA onduleur 2.Report marche pompe 1 | D20 Normalement ouvert | 18.19
30.10 |  | B'C'E03'PnlTC17S2'EmgShd |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Armoire TC17-S2.Arrêturgence | D20 Normalement ouvert | 20.21
30.11 |  | B'C'E03'PnlTC17S2'Pu01'ManSwiM1 |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Armoire TC17-S2.PompesEG Armoire nord.Position MANU inter pompe 1 | D20 Normalement ouvert | 22.23
30.12 |  | B'C'E03'PnlTC17S2'Pu01'ManSwiA1 |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Armoire TC17-S2.Pompes EG Armoire nord.Position AUTO inter pompe 1 | D20 Normalement ouvert | 24.25
30.13 |  | B'C'E03'PnlTC17S2'Pu01'OpStaPu1 |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Armoire TC17-S2.Pompes EG Armoire nord.Report marche pompe 1 | D20 Normalement ouvert | 26.27
30.14 |  | B'C'E03'PnlTC17S2'Pu01'OpStaPu2 |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Armoire TC17-S2.Pompes EG Armoire nord.Report marche pompe 2 | D20 Normalement ouvert | 28.29
30.15 |  | B'C'E03'PnlTC16S2'EmgShd |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Armoire TC16-S2.Arrêturgence | D20 Normalement ouvert | 30.31
30.16 |  | B'C'E03'PnlTC16S2'Pu01'ManSwiM1 |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Armoire TC16-S2.PompesEG Armoire sud.Position MANU inter pompe 1 | D20 Normalement ouvert | 32.33
Module Address | 31 | I/O Module Type | TXM1.16D
31.1 |  | B'C'E03'PnlTC16S2'Pu01'ManSwiA1 |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Armoire TC16-S2.Pompes EG Armoire sud.Position AUTO inter pompe 1 | D20 Normalement ouvert | 1.2
31.2 |  | B'C'E03'PnlTC16S2'Pu01'OpStaPu1 |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Armoire TC16-S2.Pompes EG Armoire sud.Report marche pompe 1 | D20 Normalement ouvert | 3.4
31.3 |  | B'C'E03'PnlTC16S2'Pu01'OpStaPu2 |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Armoire TC16-S2.Pompes EG Armoire sud.Report marche pompe 2 | D20 Normalement ouvert | 5.6
31.4 |  | B'C'E03'PnlTC17S2'Pu01'ManSwiM2 |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Armoire TC17-S2.PompesEG Armoire nord.Position MANU inter pompe 2 | D20 Normalement ouvert | 7.8
31.5 |  | B'C'E03'PnlTC17S2'Pu01'ManSwiA2 |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Armoire TC17-S2.Pompes EG Armoire nord.Position AUTO inter pompe 2 | D20 Normalement ouvert | 9.1
31.6 |  | B'C'E03'PnlTC16S2'Pu01'ManSwiM2 |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Armoire TC16-S2.PompesEG Armoire sud.Position MANU inter pompe 2 | D20 Normalement ouvert | 11.12
31.7 |  | B'C'E03'PnlTC16S2'Pu01'ManSwiA2 |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Armoire TC16-S2.PompesEG Armoire sud.Position AUTO inter pompe 2 | D20 Normalement ouvert | 13.14
31.8 |  | B'C'E03'PnlTC07S1'EmgShd |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Armoire TC07-S1.Arrêturgence | D20 Normalement ouvert | 15.16
31.9 |  | B'C'E03'PnlTC07S1'Pu01'ManSwiM |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Armoire TC07-S1.Pompes EG CTA non opé..Position MANU inter pompes | D20 Normalement ouvert | 18.19
31.10 |  | B'C'E03'PnlTC07S1'Pu01'ManSwiA |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Armoire TC07-S1.Pompes EG CTA non opé..Position AUTO inter pompes | D20 Normalement ouvert | 20.21
31.11 |  | B'C'E03'PnlTC07S1'Pu01'OpStaPu1 |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Armoire TC07-S1.Pompes EG CTA non opé..Report marche pompe 1 | D20 Normalement ouvert | 22.23
31.12 |  | B'C'E03'PnlTC07S1'Pu01'OpStaPu2 |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Armoire TC07-S1.PompesEG CTA non opé..Report marche pompe 2 | D20 Normalement ouvert | 24.25
31.13 |  | B'C'E03'PnlTC07S1'Pu02'ManSwiM |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Armoire TC07-S1.Pompe 1evaporateur GF1.Position MANU inter | D20 Normalement ouvert | 26.27
31.14 |  | B'C'E03'PnlTC07S1'Pu02'ManSwiA |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Armoire TC07-S1.Pompe 1 evaporateur GF1.Position AUTO inter | D20 Normalement ouvert | 28.29
31.15 |  | B'C'E03'PnlTC07S1'Pu02'OpStaPu |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Armoire TC07-S1.Pompe 1 evaporateur GF1.Report marche pompe | D20 Normalement ouvert | 30.31
31.16 |  | B'C'E03'PnlTC07S1'Pu03'ManSwiM |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Armoire TC07-S1.Pompe 1 evaporateur GF2.Position MANU interrupteur | D20 Normalement ouvert | 32.33
Module Address | 32 | I/O Module Type | TXM1.16D
32.1 |  | B'C'E03'PnlTC07S1'Pu03'ManSwiA |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Armoire TC07-S1.Pompe 1evaporateur GF2.Position AUTO interrupteur | D20 Normalement ouvert | 1.2
32.2 |  | B'C'E03'PnlTC07S1'Pu03'OpStaPu |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Armoire TC07-S1.Pompe 1 evaporateur GF2.Report marche | D20 Normalement ouvert | 3.4
32.3 |  | B'C'E03'PnlTC07S1'Pu04'ManSwiM |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Armoire TC07-S1.Pompe 1evaporateur GF3.Position MANU interrupteur | D20 Normalement ouvert | 5.6
32.4 |  | B'C'E03'PnlTC07S1'Pu04'ManSwiA |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Armoire TC07-S1.Pompe 1evaporateur GF3.Position AUTO interrupteur | D20 Normalement ouvert | 7.8
32.5 |  | B'C'E03'PnlTC07S1'Pu04'OpStaPu |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Armoire TC07-S1.Pompe 1evaporateur GF3.Report marche | D20 Normalement ouvert | 9.1
32.6 |  | B'C'E03'PnlTC07S1'Pu05'ManSwiM |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Armoire TC07-S1.Pompe 1 evaporateur GF4.Position MANU interrupteur | D20 Normalement ouvert | 11.12
32.7 |  | B'C'E03'PnlTC07S1'Pu05'ManSwiA |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Armoire TC07-S1.Pompe 1 evaporateur GF4.Position AUTO interrupteur | D20 Normalement ouvert | 13.14
32.8 |  | B'C'E03'PnlTC07S1'Pu05'OpStaPu |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Armoire TC07-S1.Pompe 1 evaporateur GF4.Report marche | D20 Normalement ouvert | 15.16
32.9 |  | B'C'E03'PnlTC07S1'Pu08'ManSwiM |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Armoire TC07-S1.Pompe 2evaporateur GF5.Position MANU interrupteur | D20 Normalement ouvert | 18.19
32.10 |  | B'C'E03'PnlTC07S1'Pu08'ManSwiA |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Armoire TC07-S1.Pompe 2evaporateur GF5.Position AUTO interrupteur | D20 Normalement ouvert | 20.21
32.11 |  | B'C'E03'PnlTC07S1'Pu08'OpStaPu |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Armoire TC07-S1.Pompe 2 evaporateur GF5.Report marche | D20 Normalement ouvert | 22.23
32.12 |  | B'C'E03'PnlTC07S1'Pu06'ManSwiM |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Armoire TC07-S1.Pompe 1 Free cooling.Position MANU interrupteur | D20 Normalement ouvert | 24.25
32.13 |  | B'C'E03'PnlTC07S1'Pu06'ManSwiA |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Armoire TC07-S1.Pompe 1 Free cooling.Position AUTO interrupteur | D20 Normalement ouvert | 26.27
32.14 |  | B'C'E03'PnlTC07S1'Pu06'OpStaPu |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Armoire TC07-S1.Pompe 1Free cooling.Report marche | D20 Normalement ouvert | 28.29
32.15 |  | B'C'E03'PnlTC09S1'EmgShd |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Armoire TC09-S1.Arrêt urgence | D20 Normalement ouvert | 30.31
32.16 |  | B'C'E03'PnlTC09S1'Pu01'ManSwiM |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Armoire TC09-S1.Pompe 1condenseur GF1.Position MANU interrupteur | D20 Normalement ouvert | 32.33
Module Address | 33 | I/O Module Type | TXM1.16D
33.1 |  | B'C'E03'PnlTC09S1'Pu01'ManSwiA |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Armoire TC09-S1.Pompe 1 condenseur GF1.Position AUTO interrupteur | D20 Normalement ouvert | 1.2
33.2 |  | B'C'E03'PnlTC09S1'Pu01'OpStaPu |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Armoire TC09-S1.Pompe 1 condenseur GF1.Report marche | D20 Normalement ouvert | 3.4
33.3 |  | B'C'E03'PnlTC09S1'Pu02'ManSwiM |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Armoire TC09-S1.Pompe 1condenseur GF2.Position MANU interrupteur | D20 Normalement ouvert | 5.6
33.4 |  | B'C'E03'PnlTC09S1'Pu02'ManSwiA |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Armoire TC09-S1.Pompe 1condenseur GF2.Position AUTO interrupteur | D20 Normalement ouvert | 7.8
33.5 |  | B'C'E03'PnlTC09S1'Pu02'OpStaPu |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Armoire TC09-S1.Pompe 1 condenseur GF2.Report marche | D20 Normalement ouvert | 9.1
33.6 |  | B'C'E03'PnlTC09S1'Pu03'ManSwiM |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Armoire TC09-S1.Pompe 1 condenseur GF3/GF4.Position MANU interrupteur | D20 Normalement ouvert | 11.12
33.7 |  | B'C'E03'PnlTC09S1'Pu03'ManSwiA |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Armoire TC09-S1.Pompe 1 condenseur GF3/GF4.Position AUTO interrupteur | D20 Normalement ouvert | 13.14
33.8 |  | B'C'E03'PnlTC09S1'Pu03'OpStaPu |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Armoire TC09-S1.Pompe 1condenseur GF3/GF4.Report marche | D20 Normalement ouvert | 15.16
33.9 |  | B'C'E03'PnlTC09S1'Pu04'ManSwiM |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Armoire TC09-S1.Pompe 1condenseur GF5.Position MANU interrupteur | D20Normalementouvert | 18.19
33.10 |  | B'C'E03'PnlTC09S1'Pu04'ManSwiA |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Armoire TC09-S1.Pompe 1 condenseur GF5.Position AUTO interrupteur | D20 Normalement ouvert | 20.21
33.11 |  | B'C'E03'PnlTC09S1'Pu04'OpStaPu |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Armoire TC09-S1.Pompe 1 condenseur GF5.Report marche | D20 Normalement ouvert | 22.23
33.12 |  | B'C'E03'PnlTC10S1'EmgShd |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Armoire TC10-S1.Arrêt urgence | D20 Normalement ouvert | 24.25
33.13 |  | B'C'E03'PnlTC10S1'Pu01'ManSwiM |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Armoire TC10-S1.Pompe 2condenseur GF1.Position MANU interrupteur | D20Normalementouvert | 26.27
33.14 |  | B'C'E03'PnlTC10S1'Pu01'ManSwiA |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Armoire TC10-S1.Pompe 2condenseur GF1.Position AUTO interrupteur | D20Normalementouvert | 28.29
33.15 |  | B'C'E03'PnlTC10S1'Pu01'OpStaPu |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Armoire TC10-S1.Pompe 2condenseur GF1.Report marche | D20Normalementouvert | 30.31
33.16 |  | B'C'E03'PnlTC10S1'Pu02'ManSwiM |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Armoire TC10-S1.Pompe 2 condenseur GF2.Position MANU interrupteur | D20 Normalement ouvert | 32.33
Module Address | 34 | I/O Module Type | TXM1.16D
34.1 |  | B'C'E03'PnlTC10S1'Pu02'ManSwiA |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Armoire TC10-S1.Pompe 2 condenseur GF2.Position AUTO interrupteur | D20 Normalement ouvert | 1.2
34.2 |  | B'C'E03'PnlTC10S1'Pu02'OpStaPu |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Armoire TC10-S1.Pompe 2 condenseur GF2.Report marche | D20 Normalement ouvert | 3.4
34.3 |  | B'C'E03'PnlTC10S1'Pu03'ManSwiM |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Armoire TC10-S1.Pompe 2condenseur GF3/GF4.Position MANU interrupteur | D20Normalementouvert | 5.6
34.4 |  | B'C'E03'PnlTC10S1'Pu03'ManSwiA |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Armoire TC10-S1.Pompe 2condenseur GF3/GF4.Position AUTO interrupteur | D20Normalementouvert | 7.8
34.5 |  | B'C'E03'PnlTC10S1'Pu03'OpStaPu |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Armoire TC10-S1.Pompe 2 condenseur GF3/GF4.Report marche | D20 Normalement ouvert | 9.1
34.6 |  | B'C'E03'PnlTC10S1'Pu04'ManSwiM |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Armoire TC10-S1.Pompe 2 condenseur GF5.Position MANU interrupteur | D20 Normalement ouvert | 11.12
34.7 |  | B'C'E03'PnlTC10S1'Pu04'ManSwiA |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Armoire TC10-S1.Pompe 2 condenseur GF5.Position AUTO interrupteur | D20 Normalement ouvert | 13.14
34.8 |  | B'C'E03'PnlTC10S1'Pu04'OpStaPu |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Armoire TC10-S1.Pompe 2condenseur GF5.Report marche | D20Normalementouvert | 15.16
34.9 |  | B'C'E03'PnlTC15S1'EmgShd |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Armoire TC15-S1.Arrêt urgence | D20 Normalement ouvert | 18.19
34.10 |  | B'C'E03'PnlTC15S1'FanExLT'ManSwiM |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Armoire TC15-S1.Extracteur local technique.Position MANU interrupteur | D20 Normalement ouvert | 20.21
34.11 |  | B'C'E03'PnlTC15S1'FanExLT'ManSwiA |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.ArmoireTC15-S1.Extracteur local technique.Position AUTO interrupteur | D20Normalementouvert | 22.23
34.12 |  | B'C'E03'PnlTC15S1'FanExLT'OpStaPu |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.ArmoireTC15-S1.Extracteur local technique.Report marche | D20Normalementouvert | 24.25
34.13 |  | B'C'E03'PnlTC15S1'FanExFr'ManSwiM |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Armoire TC15-S1.Extracteur fréon.Position MANU interrupteur | D20 Normalement ouvert | 26.27
34.14 |  | B'C'E03'PnlTC15S1'FanExFr'ManSwiA |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Armoire TC15-S1.Extracteur fréon.Position AUTO interrupteur | D20 Normalement ouvert | 28.29
34.15 |  | B'C'E03'PnlTC15S1'FanExFr'OpStaPu |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Armoire TC15-S1.Extracteur fréon.Report marche | D20 Normalement ouvert | 30.31
34.16 |  | B'C'E03'PnlTC07S1'Pu07'ManSwiM |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Armoire TC07-S1.Pompe 2eau glacée primaire.Position MANU interrupteur | D20Normalementouvert | 32.33
Module Address | 35 | I/O Module Type | TXM1.16D
35.1 |  | B'C'E03'PnlTC07S1'Pu07'ManSwiA |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Armoire TC07-S1.Pompe 2 eau glacée primaire.Position AUTO interrupteur | D20 Normalement ouvert | 1.2
35.2 |  | B'C'E03'PnlTC07S1'Pu07'OpStaPu |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Armoire TC07-S1.Pompe 2 eau glacée primaire.Report marche | D20 Normalement ouvert | 3.4
35.3 |  | B'C'E03'PnlTC08S1'EmgShd |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Armoire TC08-S1.Arrêt urgence | D20 Normalement ouvert | 5.6
35.4 |  | B'C'E03'PnlTC08S1'Pu01'ManSwiM |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Armoire TC08-S1.Pompes VC 2 tubes Sud.Position MANU inter | D20 Normalement ouvert | 7.8
35.5 |  | B'C'E03'PnlTC08S1'Pu01'ManSwiA |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Armoire TC08-S1.PompesVC 2 tubes Sud.Position AUTO inter | D20Normalementouvert | 9.1
35.6 |  | B'C'E03'PnlTC08S1'Pu01'OpStaPu1 |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Armoire TC08-S1.Pompes VC 2 tubes Sud.Report marche pompe 1 | D20 Normalement ouvert | 11.12
35.7 |  | B'C'E03'PnlTC08S1'Pu01'OpStaPu2 |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Armoire TC08-S1.PompesVC 2 tubes Sud.Report marche pompe 2 | D20Normalementouvert | 13.14
35.8 |  | B'C'E03'PnlTC08S1'Pu02'ManSwiM |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Armoire TC08-S1.PompesVC 4 tubes.Position MANU inter | D20Normalementouvert | 15.16
35.9 |  | B'C'E03'PnlTC08S1'Pu02'ManSwiA |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Armoire TC08-S1.PompesVC 4 tubes.Position AUTO inter | D20Normalementouvert | 18.19
35.10 |  | B'C'E03'PnlTC08S1'Pu02'OpStaPu1 |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Armoire TC08-S1.Pompes VC 4 tubes.Report marche pompe 1 | D20 Normalement ouvert | 20.21
35.11 |  | B'C'E03'PnlTC08S1'Pu02'OpStaPu2 |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Armoire TC08-S1.Pompes VC 4 tubes.Report marche pompe 2 | D20 Normalement ouvert | 22.23
35.12 |  | B'C'E03'PnlTC08S1'Pu03'ManSwiM |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Armoire TC08-S1.Pompes VC 2 tubes Nord.Position MANU inter | D20 Normalement ouvert | 24.25
35.13 |  | B'C'E03'PnlTC08S1'Pu03'ManSwiA |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Armoire TC08-S1.PompesVC 2 tubes Nord.Position AUTO inter | D20Normalementouvert | 26.27
35.14 |  | B'C'E03'PnlTC08S1'Pu03'OpStaPu1 |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Armoire TC08-S1.PompesVC 2 tubes Nord.Report marche pompe 1 | D20Normalementouvert | 28.29
35.15 |  | B'C'E03'PnlTC08S1'Pu03'OpStaPu2 |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Armoire TC08-S1.Pompes VC 2 tubes Nord.Report marche pompe 2 | D20 Normalement ouvert | 30.31
35.16 |  | B'C'E03'PnlTC08S1'Pu04'ManSwiM |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Armoire TC08-S1.Pompe 2 evaporateur GF1.Position MANU interrupteur | D20 Normalement ouvert | 32.33
Module Address | 36 | I/O Module Type | TXM1.16D
36.1 |  | B'C'E03'PnlTC08S1'Pu04'ManSwiA |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Armoire TC08-S1.Pompe 2 evaporateur GF1.Position AUTO interrupteur | D20 Normalement ouvert | 1.2
36.2 |  | B'C'E03'PnlTC08S1'Pu04'OpStaPu |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Armoire TC08-S1.Pompe 2evaporateur GF1.Report marche | D20Normalementouvert | 3.4
36.3 |  | B'C'E03'PnlTC08S1'Pu05'ManSwiM |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Armoire TC08-S1.Pompe 2 evaporateur GF2.Position MANU interrupteur | D20 Normalement ouvert | 5.6
36.4 |  | B'C'E03'PnlTC08S1'Pu05'ManSwiA |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Armoire TC08-S1.Pompe 2evaporateur GF2.Position AUTO interrupteur | D20Normalementouvert | 7.8
36.5 |  | B'C'E03'PnlTC08S1'Pu05'OpStaPu |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Armoire TC08-S1.Pompe 2evaporateur GF2.Report marche | D20Normalementouvert | 9.1
36.6 |  | B'C'E03'PnlTC08S1'Pu06'ManSwiM |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Armoire TC08-S1.Pompe 2evaporateur GF3.Position MANU interrupteur | D20Normalementouvert | 11.12
36.7 |  | B'C'E03'PnlTC08S1'Pu06'ManSwiA |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Armoire TC08-S1.Pompe 2 evaporateur GF3.Position AUTO interrupteur | D20 Normalement ouvert | 13.14
36.8 |  | B'C'E03'PnlTC08S1'Pu06'OpStaPu |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Armoire TC08-S1.Pompe 2 evaporateur GF3.Report marche | D20 Normalement ouvert | 15.16
36.9 |  | B'C'E03'PnlTC08S1'Pu07'ManSwiM |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Armoire TC08-S1.Pompe 2 evaporateur GF4.Position MANU interrupteur | D20 Normalement ouvert | 18.19
36.10 |  | B'C'E03'PnlTC08S1'Pu07'ManSwiA |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Armoire TC08-S1.Pompe 2evaporateur GF4.Position AUTO interrupteur | D20Normalementouvert | 20.21
36.11 |  | B'C'E03'PnlTC08S1'Pu07'OpStaPu |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Armoire TC08-S1.Pompe 2evaporateur GF4.Report marche | D20Normalementouvert | 22.23
36.12 |  | B'C'E03'PnlTC08S1'Pu08'ManSwiM |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Armoire TC08-S1.Pompe 1 evaporateur GF5.Position MANU interrupteur | D20 Normalement ouvert | 24.25
36.13 |  | B'C'E03'PnlTC08S1'Pu08'ManSwiA |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Armoire TC08-S1.Pompe 1 evaporateur GF5.Position AUTO interrupteur | D20 Normalement ouvert | 26.27
36.14 |  | B'C'E03'PnlTC08S1'Pu08'OpStaPu |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Armoire TC08-S1.Pompe 1 evaporateur GF5.Report marche | D20 Normalement ouvert | 28.29
36.15 |  | B'C'E03'PnlTC08S1'Pu09'ManSwiM |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Armoire TC08-S1.Pompe 1primaire eau glacée.Position MANU interrupteur | D20Normalementouvert | 30.31
36.16 |  | B'C'E03'PnlTC08S1'Pu09'ManSwiA |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Armoire TC08-S1.Pompe 1 primaire eau glacée.Position AUTO interrupteur | D20 Normalement ouvert | 32.33
37.1 |  | B'C'E03'PnlTC08S1'Pu09'OpStaPu |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Armoire TC08-S1.Pompe 1primaire eau glacée.Report marche | D20Normalementouvert | 1.2
37.2 |  | B'C'E03'PnlTC08S1'Pu10'ManSwiM |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Armoire TC08-S1.Pompe 2Free Cooling.Position MANU interrupteur | D20Normalementouvert | 3.4
37.3 |  | B'C'E03'PnlTC08S1'Pu10'ManSwiA |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Armoire TC08-S1.Pompe 2Free Cooling.Position AUTO interrupteur | D20Normalementouvert | 5.6
37.4 |  | B'C'E03'PnlTC08S1'Pu10'OpStaPu |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Armoire TC08-S1.Pompe 2 Free Cooling.Report marche | D20 Normalement ouvert | 7.8
37.5 |  | B'C'E03'PnlTC16S1'EmgShd |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Armoire TC16-S1.Arrêt urgence | D20 Normalement ouvert | 9.1
37.6 |  | B'C'E03'PnlTC16S1'Pu01'ManSwiM |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Armoire TC16-S1.Pompes EG contrôle circuit 1.Position MANU inter | D20Normalementouvert | 11.12
37.7 |  | B'C'E03'PnlTC16S1'Pu01'ManSwiA |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Armoire TC16-S1.PompesEG contrôle circuit 1.Position AUTO inter | D20Normalementouvert | 13.14
37.8 |  | B'C'E03'PnlTC16S1'Pu01'OpStaPu1 |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Armoire TC16-S1.PompesEG contrôle circuit 1.Report marche pompe 1 | D20Normalementouvert | 15.16
37.9 |  | B'C'E03'PnlTC16S1'Pu01'OpStaPu2 |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Armoire TC16-S1.Pompes EG contrôle circuit 1.Report marche pompe 2 | D20 Normalement ouvert | 18.19
37.10 |  | B'C'E03'PnlTC16S1'Pu02'ManSwiM |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Armoire TC16-S1.Pompes EG CTA onduleur 1.Position MANU inter | D20 Normalement ouvert | 20.21
37.11 |  | B'C'E03'PnlTC16S1'Pu02'ManSwiA |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Armoire TC16-S1.Pompes EG CTA onduleur 1.Position AUTO inter | D20 Normalement ouvert | 22.23
37.12 |  | B'C'E03'PnlTC16S1'Pu02'OpStaPu1 |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Armoire TC16-S1.PompesEG CTA onduleur 1.Report marche pompe 1 | D20Normalementouvert | 24.25
37.13 |  | B'C'E03'PnlTC16S1'Pu02'OpStaPu2 |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Armoire TC16-S1.Pompes EG CTA onduleur 1.Report marche pompe 2 | D20 Normalement ouvert | 26.27

## AS05 ATA Hiross
Project: | Column2 | CRNA | Column4 | Column5 | Column6 | Column7
Automation Station: |  | AS05 (PXC100.D) |  |  | PXC LT HIROSS - Galerie technique - GTC8
TXM1.PBUS/TX Modules
Address |  | Object name |  | Description | Field Device | Signal Type
Module Address | 1 |  | I/O Module Type | TXM1.6R-M
1.1 |  | B'A'RSTN4'APnl01'APnl'Cmd |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle technique Niveau 04.Armoire Hiross 01.Armoire de climatisation.Commande | Q250 Normalement ouvert | 3,4,2
1.2 |  | B'A'RSTN4'APnl06'APnl'Cmd |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle technique Niveau 04.Armoire Hiross 06.Armoire de climatisation.Commande | Q250 Normalement ouvert | 9,10,8
1.3 |  | B'A'RSTN4'APnl03'APnl'Cmd |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle technique Niveau 04.Armoire Hiross03.Armoire de climatisation.Commande | Q250 Normalement ouvert | 15,16,14
1.4 |  | B'A'RSTN4'APnl04'APnl'Cmd |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle technique Niveau 04.Armoire Hiross 04.Armoire de climatisation.Commande | Q250 Normalement ouvert | 20,19,21
1.5 |  | B'A'RSTN4'APnl05'APnl'Cmd |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle technique Niveau 04.Armoire Hiross 05.Armoire de climatisation.Commande | Q250 Normalement ouvert | 26,25,27
1.6 |  | B'A'RSTN4'APnl02'APnl'Cmd |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle technique Niveau 04.Armoire Hiross 02.Armoire de climatisation.Commande | Q250 Normalement ouvert | 32,31,33
Module Address | 2 |  | I/O Module Type | TXM1.6R-M
2.1 |  | B'A'RSTN4'APnl07'APnl'Cmd |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle technique Niveau 04.Armoire Hiross 07.Armoire de climatisation.Commande | Q250 Normalement ouvert | 3,4,2
2.2 |  | B'A'RSTN4'APnl08'APnl'Cmd |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle technique Niveau 04.Armoire Hiross 08.Armoire de climatisation.Commande | Q250 Normalement ouvert | 9,10,8
2.3 |  | B'A'RSTN4'APnl09'APnl'Cmd |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle technique Niveau 04.Armoire Hiross 09.Armoire de climatisation.Commande | Q250 Normalement ouvert | 15,16,14
2.4 |  | B'A'RSTN4'APnl10'APnl'Cmd |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle technique Niveau 04.Armoire Hiross10.Armoire de climatisation.Commande | Q250 Normalement ouvert | 20,19,21
2.5 |  | B'A'RSUP'APnl01'APnl'Cmd |  | CRNA-SE.Ventilation.Local supervision.Armoire Hiross 01.Armoirede climatisation.Commande | Q250 Normalement ouvert | 26,25,27
2.6 |  | B'A'RSUP'APnl02'APnl'Cmd |  | CRNA-SE.Ventilation.Local supervision.Armoire Hiross 02.Armoire de climatisation.Commande | Q250 Normalement ouvert | 32,31,33
Module Address | 3 |  | I/O Module Type | TXM1.8D
3.1 |  | B'A'RSTN4'APnl01'APnl'Flt |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle technique Niveau 04.Armoire Hiross 01.Armoire de climatisation.Défaut | D20 Normalement ouvert | 1,2
3.2 |  | B'A'RSTN4'APnl06'APnl'Flt |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle technique Niveau 04.Armoire Hiross 06.Armoire de climatisation.Défaut | D20 Normalement ouvert | 3,4
3.3 |  | B'A'RSTN4'APnl03'APnl'Flt |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle technique Niveau 04.Armoire Hiross03.Armoire de climatisation.Défaut | D20 Normalement ouvert | 5,6
3.4 |  | B'A'RSTN4'APnl04'APnl'Flt |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle technique Niveau 04.Armoire Hiross04.Armoire de climatisation.Défaut | D20 Normalement ouvert | 7,8
3.5 |  | B'A'RSTN4'APnl05'APnl'Flt |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle technique Niveau 04.Armoire Hiross 05.Armoire de climatisation.Défaut | D20 Normalement ouvert | 9,10
3.6 |  | B'A'RSTN4'APnl02'APnl'Flt |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle technique Niveau 04.Armoire Hiross 02.Armoire de climatisation.Défaut | D20 Normalement ouvert | 11,12
3.7 |  | B'A'RSTN4'APnl07'APnl'Flt |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle technique Niveau 04.Armoire Hiross 07.Armoire de climatisation.Défaut | D20 Normalement ouvert | 13,14
3.8 |  | B'A'RSTN4'APnl08'APnl'Flt |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle technique Niveau 04.Armoire Hiross 08.Armoire de climatisation.Défaut | D20 Normalement ouvert | 15,16
Module Address | 4 |  | I/O Module Type | TXM1.8D
4.1 |  | B'A'RSTN4'APnl09'APnl'Flt |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle technique Niveau 04.Armoire Hiross09.Armoire de climatisation.Défaut | D20 Normalement ouvert | 1,2
4.2 |  | B'A'RSTN4'APnl10'APnl'Flt |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle technique Niveau 04.Armoire Hiross10.Armoire de climatisation.Défaut | D20 Normalement ouvert | 3,4
4.3 |  | B'A'RSUP'APnl01'APnl'Flt |  | CRNA-SE.Ventilation.Local supervision.Armoire Hiross 01.Armoire de climatisation.Défaut | D20 Normalement ouvert | 5,6
4.4 |  | B'A'RSUP'APnl02'APnl'Flt |  | CRNA-SE.Ventilation.Local supervision.Armoire Hiross 02.Armoire de climatisation.Défaut | D20 Normalement ouvert | 7,8
Module Address | 5 |  | I/O Module Type | TXM1.6R-M
5.1 |  | B'A'RT436'APnlN'APnl'Cmd |  | CRNA-SE.Ventilation.Local T436.Armoire Hiross Nord.Armoire de climatisation.Commande | Q250 | 3,4,2
5.2 |  | B'A'RT436'APnlS'APnl'Cmd |  | CRNA-SE.Ventilation.Local T436.Armoire Hiross Sud.Armoire de climatisation.Commande | Q250 | 9,10,8
5.3 |  | B'A'FanExR436'Fan'Cmd |  | CRNA-SE.Ventilation.Extracteur chambre T436.Ventilateur.Commande | Q250 | 15,16,14
5.4 |  | B'A'RT433N'APnl01'APnl'Cmd |  | CRNA-SE.Ventilation.Local T433 Nord.Armoire Hiross 01.Armoire de climatisation.Commande | Q250 Normalement ouvert | 20,19,21
5.5 |  | B'A'RT433N'APnl02'APnl'Cmd |  | CRNA-SE.Ventilation.Local T433 Nord.Armoire Hiross 02.Armoirede climatisation.Commande | Q250 Normalement ouvert | 26,25,27
5.6 |  | B'A'RT433S'APnl01'APnl'Cmd |  | CRNA-SE.Ventilation.Local T433 Sud.Armoire Hiross 01.Armoire de climatisation.Commande | Q250 Normalement ouvert | 32,31,33
Module Address | 6 |  | I/O Module Type | TXM1.6R-M
6.1 |  | B'A'RT433S'APnl02'APnl'Cmd |  | CRNA-SE.Ventilation.Local T433 Sud.Armoire Hiross 02.Armoire de climatisation.Commande | Q250 Normalement ouvert | 3,4,2
Module Address | 7 |  | I/O Module Type | TXM1.8D
7.1 |  | B'A'RT436'APnlN'APnl'Flt |  | CRNA-SE.Ventilation.Local T436.Armoire Hiross Nord.Armoire de climatisation.Défaut | D20 Normalement ouvert | 1.2
7.2 |  | B'A'RT436'APnlS'APnl'Flt |  | CRNA-SE.Ventilation.Local T436.Armoire Hiross Sud.Armoire declimatisation.Défaut | D20 Normalement ouvert | 3.4
7.3 |  | B'A'FanExR436'Fan'ThOvrld |  | CRNA-SE.Ventilation.Extracteur chambreT436.Ventilateur.Thermique | D20 Normalement ouvert | 5.6
7.4 |  | B'A'RT433N'APnl01'APnl'Flt |  | CRNA-SE.Ventilation.Local T433 Nord.Armoire Hiross 01.Armoire de climatisation.Défaut | D20 Normalement ouvert | 7.8
7.5 |  | B'A'RT433N'APnl02'APnl'Flt |  | CRNA-SE.Ventilation.Local T433 Nord.Armoire Hiross 02.Armoire de climatisation.Défaut | D20 Normalement ouvert | 9.1
7.6 |  | B'A'RT433S'APnl01'APnl'Flt |  | CRNA-SE.Ventilation.Local T433 Sud.Armoire Hiross 01.Armoire de climatisation.Défaut | D20 Normalement ouvert | 11.12
7.7 |  | B'A'RT433S'APnl02'APnl'Flt |  | CRNA-SE.Ventilation.Local T433 Sud.Armoire Hiross 02.Armoirede climatisation.Défaut | D20 Normalement ouvert | 13.14
Module Address | 8 |  | I/O Module Type | TXM1.8D
8.1 |  | B'A'RSTN4'EmgShd2 |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle technique Niveau 04.Arrêt urgence 02 | D20 Normalement ouvert | 1.2
8.2 |  | B'A'RSTN4'APnl06'ManSwiM |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle technique Niveau 04.Armoire Hiross 06.Position MANU interrupteur | D20 Normalement ouvert | 3.4
8.3 |  | B'A'RSTN4'APnl06'ManSwiA |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle technique Niveau 04.Armoire Hiross 06.Position AUTO interrupteur | D20 Normalement ouvert | 5.6
8.4(FB) |  | B'A'RSTN4'APnl06'APnl'Cmd |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle technique Niveau 04.Armoire Hiross06.Armoire de climatisation.Commande | D20 Normalement ouvert | 7.8
8.5 |  | B'A'RSTN4'APnl10'ManSwiM |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle technique Niveau 04.Armoire Hiross10.Position MANU interrupteur | D20 Normalement ouvert | 9.1
8.6 |  | B'A'RSTN4'APnl10'ManSwiA |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle technique Niveau 04.Armoire Hiross 10.Position AUTO interrupteur | D20 Normalement ouvert | 11.12
8.7(FB) |  | B'A'RSTN4'APnl10'APnl'Cmd |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle technique Niveau 04.Armoire Hiross10.Armoire de climatisation.Commande | D20 Normalement ouvert | 13.14
8.8 |  | B'A'RSTN4'APnl09'ManSwiM |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle technique Niveau 04.Armoire Hiross09.Position MANU interrupteur | D20 Normalement ouvert | 15.16
Module Address | 9 |  | I/O Module Type | TXM1.8D
9.1 |  | B'A'RSTN4'APnl09'ManSwiA |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle technique Niveau 04.Armoire Hiross 09.Position AUTO interrupteur | D20 Normalement ouvert | 1.2
9.2(FB) |  | B'A'RSTN4'APnl09'APnl'Cmd |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle technique Niveau 04.Armoire Hiross 09.Armoire de climatisation.Commande | D20 Normalement ouvert | 3.4
9.3 |  | B'A'RSTN4'APnl08'ManSwiM |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle technique Niveau 04.Armoire Hiross 08.Position MANU interrupteur | D20 Normalement ouvert | 5.6
9.4 |  | B'A'RSTN4'APnl08'ManSwiA |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle technique Niveau 04.Armoire Hiross08.Position AUTO interrupteur | D20 Normalement ouvert | 7.8
9.5(FB) |  | B'A'RSTN4'APnl08'APnl'Cmd |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle technique Niveau 04.Armoire Hiross08.Armoire de climatisation.Commande | D20 Normalement ouvert | 9.1
9.6 |  | B'A'RSTN4'APnl07'ManSwiM |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle technique Niveau 04.Armoire Hiross 07.Position MANU interrupteur | D20 Normalement ouvert | 11.12
9.7 |  | B'A'RSTN4'APnl07'ManSwiA |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle technique Niveau 04.Armoire Hiross 07.Position AUTO interrupteur | D20 Normalement ouvert | 13.14
9.8(FB) |  | B'A'RSTN4'APnl07'APnl'Cmd |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle technique Niveau 04.Armoire Hiross 07.Armoire de climatisation.Commande | D20 Normalement ouvert | 15.16
Module Address | 10 |  | I/O Module Type | TXM1.8D
10.1 |  | B'A'RSUP'EmgShd |  | CRNA-SE.Ventilation.Local supervision.Arrêt urgence | D20 Normalement ouvert | 1.2
10.2 |  | B'A'RSUP'APnl01'ManSwiM |  | CRNA-SE.Ventilation.Local supervision.Armoire Hiross 01.Position MANU interrupteur | D20 Normalement ouvert | 3.4
10.3 |  | B'A'RSUP'APnl01'ManSwiA |  | CRNA-SE.Ventilation.Local supervision.Armoire Hiross 01.PositionAUTO interrupteur | D20 Normalement ouvert | 5.6
10.4(FB) |  | B'A'RSUP'APnl01'APnl'Cmd |  | CRNA-SE.Ventilation.Local supervision.Armoire Hiross 01.Armoirede climatisation.Commande | D20 Normalement ouvert | 7.8
10.5 |  | B'A'RSUP'APnl02'ManSwiM |  | CRNA-SE.Ventilation.Local supervision.Armoire Hiross 02.Position MANU interrupteur | D20 Normalement ouvert | 9.1
10.6 |  | B'A'RSUP'APnl02'ManSwiA |  | CRNA-SE.Ventilation.Local supervision.Armoire Hiross 02.Position AUTO interrupteur | D20 Normalement ouvert | 11.12
10.7(FB) |  | B'A'RSUP'APnl02'APnl'Cmd |  | CRNA-SE.Ventilation.Local supervision.Armoire Hiross 02.Armoire de climatisation.Commande | D20 Normalement ouvert | 13.14
10.8 |  | B'A'RSTN4'EmgShd1 |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle technique Niveau 04.Arrêt urgence 01 | D20 Normalement ouvert | 15.16
Module Address | 11 |  | I/O Module Type | TXM1.8D
11.1 |  | B'A'RSTN4'APnl01'ManSwiM |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle technique Niveau 04.Armoire Hiross 01.Position MANU interrupteur | D20 Normalement ouvert | 1.2
11.2 |  | B'A'RSTN4'APnl01'ManSwiA |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle technique Niveau 04.Armoire Hiross 01.Position AUTO interrupteur | D20 Normalement ouvert | 3.4
11.3(FB) |  | B'A'RSTN4'APnl01'APnl'Cmd |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle technique Niveau 04.Armoire Hiross 01.Armoire de climatisation.Commande | D20 Normalement ouvert | 5.6
11.4 |  | B'A'RSTN4'APnl03'ManSwiM |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle technique Niveau 04.Armoire Hiross 03.Position MANU interrupteur | D20 Normalement ouvert | 7.8
11.5 |  | B'A'RSTN4'APnl03'ManSwiA |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle technique Niveau 04.Armoire Hiross03.Position AUTO interrupteur | D20 Normalement ouvert | 9.1
11.6(FB) |  | B'A'RSTN4'APnl03'APnl'Cmd |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle technique Niveau 04.Armoire Hiross 03.Armoire de climatisation.Commande | D20 Normalement ouvert | 11.12
11.7 |  | B'A'RSTN4'APnl04'ManSwiM |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle technique Niveau 04.Armoire Hiross 04.Position MANU interrupteur | D20 Normalement ouvert | 13.14
11.8 |  | B'A'RSTN4'APnl04'ManSwiA |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle technique Niveau 04.Armoire Hiross04.Position AUTO interrupteur | D20 Normalement ouvert | 15.16
Module Address | 12 |  | I/O Module Type | TXM1.8D
12.1(FB) |  | B'A'RSTN4'APnl04'APnl'Cmd |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle technique Niveau 04.Armoire Hiross04.Armoire de climatisation.Commande | D20 Normalement ouvert | 1.2
12.2 |  | B'A'RSTN4'APnl05'ManSwiM |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle technique Niveau 04.Armoire Hiross 05.Position MANU interrupteur | D20 Normalement ouvert | 3.4
12.3 |  | B'A'RSTN4'APnl05'ManSwiA |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle technique Niveau 04.Armoire Hiross 05.Position AUTO interrupteur | D20 Normalement ouvert | 5.6
12.4(FB) |  | B'A'RSTN4'APnl05'APnl'Cmd |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle technique Niveau 04.Armoire Hiross 05.Armoire de climatisation.Commande | D20 Normalement ouvert | 7.8
12.5 |  | B'A'RSTN4'APnl02'ManSwiM |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle technique Niveau 04.Armoire Hiross02.Position MANU interrupteur | D20 Normalement ouvert | 9.1
12.6 |  | B'A'RSTN4'APnl02'ManSwiA |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle technique Niveau 04.Armoire Hiross02.Position AUTO interrupteur | D20 Normalement ouvert | 11.12
12.8 |  | B'A'RT433N'EmgShd |  | CRNA-SE.Ventilation.Local T433 Nord.Arrêt urgence | D20 Normalement ouvert | 15.16
Module Address | 14 |  | I/O Module Type | TXM1.8D
14.1 |  | B'A'RT433N'APnl01'ManSwiM |  | CRNA-SE.Ventilation.Local T433 Nord.Armoire Hiross 01.Position MANU interrupteur | D20 Normalement ouvert | 1.2
14.2 |  | B'A'RT433N'APnl01'ManSwiA |  | CRNA-SE.Ventilation.Local T433 Nord.Armoire Hiross 01.PositionAUTO interrupteur | D20 Normalement ouvert | 3.4
14.3(FB) |  | B'A'RT433N'APnl01'APnl'Cmd |  | CRNA-SE.Ventilation.Local T433 Nord.Armoire Hiross 01.Armoirede climatisation.Commande | D20 Normalement ouvert | 5.6
14.4 |  | B'A'RT433N'APnl02'ManSwiM |  | CRNA-SE.Ventilation.Local T433 Nord.Armoire Hiross 02.Position MANU interrupteur | D20 Normalement ouvert | 7,8
14.5 |  | B'A'RT433N'APnl02'ManSwiA |  | CRNA-SE.Ventilation.Local T433 Nord.Armoire Hiross 02.PositionAUTO interrupteur | D20 Normalement ouvert | 9,10
14.6(FB) |  | B'A'RT433N'APnl02'APnl'Cmd |  | CRNA-SE.Ventilation.Local T433 Nord.Armoire Hiross 02.Armoirede climatisation.Commande | D20 Normalement ouvert | 11,12
14.7 |  | B'A'RT433S'EmgShd |  | CRNA-SE.Ventilation.Local T433 Sud.Arrêt urgence | D20 Normalement ouvert | 13,14
14.8 |  | B'A'RT433S'APnl02'ManSwiM |  | CRNA-SE.Ventilation.Local T433 Sud.Armoire Hiross 02.Position MANU interrupteur | D20 Normalement ouvert | 15,16
Module Address | 16 |  | I/O Module Type | TXM1.8D
16.1 |  | B'A'RT433S'APnl02'ManSwiA |  | CRNA-SE.Ventilation.Local T433 Sud.Armoire Hiross 02.Position AUTO interrupteur | D20 Normalement ouvert | 1,2
16.2(FB) |  | B'A'RT433S'APnl02'APnl'Cmd |  | CRNA-SE.Ventilation.Local T433 Sud.Armoire Hiross 02.Armoirede climatisation.Commande | D20 Normalement ouvert | 3,4
16.3 |  | B'A'RT433S'APnl01'ManSwiM |  | CRNA-SE.Ventilation.Local T433 Sud.Armoire Hiross 01.PositionMANU interrupteur | D20 Normalement ouvert | 5,6
16.4 |  | B'A'RT433S'APnl01'ManSwiA |  | CRNA-SE.Ventilation.Local T433 Sud.Armoire Hiross 01.Position AUTO interrupteur | D20 Normalement ouvert | 7,8
16.5(FB) |  | B'A'RT433S'APnl01'APnl'Cmd |  | CRNA-SE.Ventilation.Local T433 Sud.Armoire Hiross 01.Armoire de climatisation.Commande | D20 Normalement ouvert | 9,10
16.6(FB) |  | B'A'RSTN4'APnl02'APnl'Cmd |  | CRNA-SE.Ventilation.Salle technique Niveau 04.Armoire Hiross 02.Armoire de climatisation.Commande | D20 Normalement ouvert | 11,12
Module Address | 17 |  | I/O Module Type | TXM1.8U-ML
17.1 |  | B'A'RSUP'TR |  | CRNA-SE.Ventilation.Local supervision.Température ambiante | R1K | 7,2,4
17.2 |  | B'A'RT433N'TR |  | CRNA-SE.Ventilation.Local T433 Nord.Température ambiante | R1K | 7,6,8
17.3 |  | B'A'RT433S'TR |  | CRNA-SE.Ventilation.Local T433 Sud.Température ambiante | R1K | 15,10,12
17.4 |  | B'A'RT436'APnlN'TR |  | CRNA-SE.Ventilation.Local T436.Armoire Hiross Nord.Température ambiante | R1K | 15,14,16
17.5 |  | B'A'RT436'APnlS'TR |  | CRNA-SE.Ventilation.Local T436.Armoire Hiross Sud.Température ambiante | R1K | 24,19,21

## AS04 LT TR3
Project: | Column2 | Column3 | Column4 | CRNA | Column6 | Column7
Automation Station: |  |  | AS04 (PXC36.D) |  | PXC LT Tours refroidissement - TR3
On Board Modules
Address |  |  | Object name |  | Signal Type | Terminal
Module Address | 1 |  |  | I/O Module Type
1.1 |  | B'C'E02'BI01 |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Arrêt d'urgence Adiabatique1 | D20 Normalement ouvert | 40,39
1.4 |  | B'C'E02'BI15 |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Marche Adiabatique 1 | D20 Normalement ouvert | 51,52
1.5 |  | B'C'E02'BI02 |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Arrêt d'urgence Adiabatique 2 | D20 Normalement ouvert | 54,53
1.8 |  | B'C'E02'BI16 |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Marche Adiabatique 2 | D20 Normalement ouvert | 57.58
1.9 |  | B'C'E02'BI03 |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Arrêt d'urgence tourrefroid.3 | D20 Normalement ouvert | 60.59
1.10 |  | B'C'E02'BI07 |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Position manu.tour refroid.3 | D20 Normalement ouvert | 60.61
1.11 |  | B'C'E02'BI12 |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Position auto. tour refroid.3 | D20 Normalement ouvert | 63.62
1.12 |  | B'C'E02'BI17 |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Marche tour refroid.3 | D20 Normalement ouvert | 63.64
1.13 |  | B'C'E02'BI18 |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Synthèse défaut Traitement d'eau | D20 Normalement ouvert | 66.65
1.14 |  | B'C'E02'BI04 |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Arrêt d'urgence soufflagesud | D20 Normalement ouvert | 66.67
1.15 |  | B'C'E02'BI08 |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Position manu. Soufflagesud | D20 Normalement ouvert | 69.68
1.16 |  | B'C'E02'BI13 |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Position auto. soufflage sud | D20 Normalement ouvert | 69.7
1.17 |  | B'C'E02'BI19 |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Marche soufflage sud | D20 Normalement ouvert | 72.71
1.18 |  | B'C'E02'BI20 |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Marche extraction sud | D20 Normalement ouvert | 72.73
3.1 |  | B'C'E02'BI09 |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Position manu. Soufflagenord | D20 Normalement ouvert | 75.74
3.2 |  | B'C'E02'BI14 |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Position auto. soufflage nord | D20 Normalement ouvert | 75.76
3.3 |  | B'C'E02'BI21 |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Marche soufflage nord | D20 Normalement ouvert | 78,77
3.4 |  | B'C'E02'BI22 |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Marche extraction nord | D20 Normalement ouvert | 78,79
4.1 |  | B'C'E02'VsdBy |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Variateur de fréquence | Y10S | 31,30

## AS03 LT Chaleur lat
Project: | Column2 | CRNA | Column4 | Column5 | Column8 | Data points(sorted by I/O channel)
Automation Station: |  | AS03 (PXC100.D) |  | PXC LT Chaleur latente - GTC6
TXM1.PBUS/TX Modules
Address |  | Object name |  | Description | Signal Type | Terminal
Module Address | 1 |  | I/O Module Type | TXM1.6R-M
1.1 |  | B'C'StoBuf'VlvShof01 |  | CRNA-SE.Froid.Echangeur ballon négatif.Vanne isol.dép.circuits secourus | Q250 | 3,4,2
1.2 |  | B'C'StoBuf'VlvShof02 |  | CRNA-SE.Froid.Echangeur ballon négatif.Vanne isol.ret.circuits secourus | Q250 | 9,10,8
1.3 |  | B'C'StoBuf'Pu'Cmd1 |  | CRNA-SE.Froid.Echangeur ballon négatif.Pompe circuits secourus.Commande 1 | Q250 | 15,16,14
1.4 |  | B'C'StoBuf'Pu'Cmd2 |  | CRNA-SE.Froid.Echangeur ballon négatif.Pompe circuits secourus.Commande 2 | Q250 | 20,19,21
Module Address | 2 |  | I/O Module Type | TXM1.8U-ML
2.1 |  | B'C'StoBuf'Vlv |  | CRNA-SE.Froid.Echangeur ballon négatif.Vanne échangeur circuits secouru | Y10S | 7,2,4
2.2 |  | B'C'StoBuf'T01 |  | CRNA-SE.Froid.Echangeur ballon négatif.Temp.départ secondaire éch.B.N | T1 | 7,6,8
2.3 |  | B'C'StoBuf'T02 |  | CRNA-SE.Froid.Echangeur ballon négatif.Temp.retour secondaire éch.B.N | T1 | 15,10,12
2.5 |  | B'A'AhuBt1'TR |  | CRNA-SE.Ventilation.CTA Locaux Batterie 1 - 2.Température ambiante | NI1K | 24,19,21
2.6 |  | B'A'AhuBt1'Ccl'Vlv |  | CRNA-SE.Ventilation.CTA Locaux Batterie 1 - 2.Batterie froide.Vanne | Y10S | 24,23,25
2.7 |  | B'A'AhuBt2'TR |  | CRNA-SE.Ventilation.CTA Locaux Batterie 3 - 4.Température ambiante | NI1K | 32,27,29
2.8 |  | B'A'AhuBt2'Ccl'Vlv |  | CRNA-SE.Ventilation.CTA Locaux Batterie 3 - 4.Batterie froide.Vanne | Y10S | 32,31,33
Module Address | 3 |  | I/O Module Type | TXM1.8D
3.1 |  | B'C'StoBuf'FdBck12 |  | CRNA-SE.Froid.Echangeur ballon négatif.FDC ouvert V2V départ secours | D20 Normalement ouvert | 1,2
3.2 |  | B'C'StoBuf'FdBck13 |  | CRNA-SE.Froid.Echangeur ballon négatif.FDC fermé V2V départsecours | D20 Normalement ouvert | 3,4
3.3 |  | B'C'StoBuf'FdBck11 |  | CRNA-SE.Froid.Echangeur ballon négatif.FDC ouvert V2V retoursecours | D20 Normalement ouvert | 5,6
3.4 |  | B'C'StoBuf'FdBck10 |  | CRNA-SE.Froid.Echangeur ballon négatif.FDC fermé V2V retour secours | D20 Normalement ouvert | 7,8
3.5 |  | B'C'StoBuf'Pu'ThOvrld1 |  | CRNA-SE.Froid.Echangeur ballon négatif.Pompe circuits secourus.Thermique 1 | D20 Normalement fermé | 9,10
3.6 |  | B'C'StoBuf'Pu'ThOvrld2 |  | CRNA-SE.Froid.Echangeur ballon négatif.Pompe circuits secourus.Thermique 2 | D20 Normalement fermé | 11,12
Module Address | 4 |  | I/O Module Type | TXM1.8D
4.8 |  | B'C'E01'BI02 |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Arrêt d'urgence pompe 2E.G. | D20 Normalement ouvert | 15,16
Module Address | 5 |  | I/O Module Type | TXM1.8D
5.1 |  | B'C'E01'BI06 |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Position manu. pompe 2 E.G. | D20 Normalement ouvert | 1,2
5.2 |  | B'C'E01'BI13 |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Position auto. pompe 2 E.G. | D20 Normalement ouvert | 3,4
5.3 |  | B'C'E01'BI20 |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Marche pompe 2 E.G. | D20 Normalement ouvert | 5.6
5.4 |  | B'C'E01'BI07 |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Position manu. pompe 2 latent | D20 Normalement ouvert | 7.8
5.5 |  | B'C'E01'BI14 |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Position auto. pompe 2 latent | D20 Normalement ouvert | 9.1
5.6 |  | B'C'E01'BI21 |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Marche pompe 2 latent | D20 Normalement ouvert | 11.12
5.7 |  | B'C'E01'BI03 |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Arrêt d'urgence pompe 1E.G. | D20 Normalement ouvert | 13.14
5.8 |  | B'C'E01'BI08 |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Position manu. pompe 1 E.G. | D20 Normalement ouvert | 15.16
Module Address | 6 |  | I/O Module Type | TXM1.8D
6.1 |  | B'C'E01'BI15 |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Position auto. pompe 1 E.G. | D20 Normalement ouvert | 1.2
6.2 |  | B'C'E01'BI22 |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Marche pompe 1 E.G. | D20 Normalement ouvert | 3.4
6.3 |  | B'C'E01'BI09 |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Position manu. pompe 1latent | D20 Normalement ouvert | 5.6
6.4 |  | B'C'E01'BI16 |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Position auto. pompe 1latent | D20 Normalement ouvert | 7.8
6.5 |  | B'C'E01'BI23 |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Marche pompe 1 latent | D20 Normalement | 9.1
6.6 |  | B'C'E01'BI10 |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Position manu. pompe 1 à air | D20 Normalement ouvert | 11.12
6.7 |  | B'C'E01'BI17 |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Position auto. pompe 1 à air | D20 Normalement ouvert | 13.14
6.8 |  | B'C'E01'BI24 |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Marche pompe 1 à air | D20 Normalement ouvert | 15,16
Module Address | 7 |  | I/O Module Type | TXM1.8D
7.1 |  | B'C'E01'BI25 |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Etat Soufflage ASI 1-2 | D20 Normalement ouvert | 1,2
7.2 |  | B'C'E01'BI26 |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Etat Extraction ASI 1-2 | D20 Normalement ouvert | 3,4
7.3 |  | B'C'E01'BI27 |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Etat Soufflage ASI 3-4 | D20 Normalement ouvert | 5,6
7.4 |  | B'C'E01'BI28 |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Etat Extraction ASI 3-4 | D20 Normalement ouvert | 7,8
7.8 |  | B'C'StoBuf'PMinMon |  | CRNA-SE.Froid.Echangeur ballon négatif.Pressostat manque d'eau | D20 Normalement ouvert | 15,16

## AS02 LT PROD.Cel
Project: | Column2 | CRNA | Column4 | Column5 | Column6 | Column7
Automation Station: |  | AS02 (PXC100.D) |  |  | PXC LT PROD.Cell3 - GTC5
TXM1.PBUS/TX Modules
Address |  | Object name |  | Description |  | Field Device
Module Address | 1 |  | I/O Module Type | TXM1.8U-ML
1.1 |  | B'C'CTwr'Vlv12 |  | CRNA-SE.Froid.Tour de réfroidissement.Vanne échangeur condenseur GF1-2 | Y10S | 7,2,4
1.2 |  | B'C'CTwr'Vlv34 |  | CRNA-SE.Froid.Tour de réfroidissement.Vanne échangeur condenseur GF3-4 | Y10S | 7,6,8
1.3 |  | B'C'CTwr'TCds01 |  | CRNA-SE.Froid.Tour de réfroidissement.Temp. entrée condenseur GF1-GF2 | T1 | 15,10,12
1.4 |  | B'C'CTwr'TCds03 |  | CRNA-SE.Froid.Tour de réfroidissement.Temp. entrée condenseur GF3-GF4 | T1 | 15,14,16
1.5 |  | B'C'FreeCMod'TInPri |  | CRNA-SE.Froid.Free-cooling.Température entrée primaire F.C. | T1 | 24,19,21
1.6 |  | B'C'FreeCMod'TInSeco |  | CRNA-SE.Froid.Free-cooling.Temp. entrée secondaire F.C. | T1 | 24,23,25
1.7 |  | B'C'CTwr'TFl01 |  | CRNA-SE.Froid.Tour de réfroidissement.Température départ aéro. 1&2 | T1 | 32,27,29
Module Address | 2 |  | I/O Module Type | TXM1.8D
2.1 |  | B'C'CTwr'PMinMon01 |  | CRNA-SE.Froid.Tour de réfroidissement.Pressostat manque d'eautours | D20 Normalement ouvert | 1,2
2.2 |  | B'C'CTwr'FdBck10 |  | CRNA-SE.Froid.Tour de réfroidissement.Etat vanne manuelle secours | D20 Normalement ouvert | 3,4
2.3 |  | B'C'CTwr'Flt01 |  | CRNA-SE.Froid.Tour de réfroidissement.Défaut aérotherme 1 | D20 Normalement fermé | 5,6
Module Address | 3 |  | I/O Module Type | TXM1.6R-M
3.1 |  | B'C'FreeCMod'Pu'Cmd1 |  | CRNA-SE.Froid.Free-cooling.Pompe.Commande 1 | Q250 | 3,4,2
3.2 |  | B'C'FreeCMod'VlvShof01 |  | CRNA-SE.Froid.Free-cooling.Vanne d'isolement free-cooling | Q250 | 9,10,8
3.3 |  | B'C'CTwr'VlvShof03 |  | CRNA-SE.Froid.Tour de réfroidissement.Vanne d'isolement cond. GF3-4 | Q250 | 15,16,14
3.6 |  | B'C'FreeCMod'Pu'Cmd2 |  | CRNA-SE.Froid.Free-cooling.Pompe.Commande 2 | Q250 | 32,31,33
Module Address | 4 |  | I/O Module Type | TXM1.8D
4.1 |  | B'C'CTwr'Flt02 |  | CRNA-SE.Froid.Tour de réfroidissement.Défaut aérotherme 2 | D20 Normalement fermé | 1,2
4.2 |  | B'C'CTwr'Flt03 |  | CRNA-SE.Froid.Tour de réfroidissement.Défaut aérotherme 3 | D20 Normalement fermé | 3,4
4.3 |  | B'C'CTwr'Pu01'Pu1'ThOvrld |  | CRNA-SE.Froid.Tour de réfroidissement.Pompes tours 1-2.Pompe 1.Thermique | D20 Normalement fermé | 5,6
4.4 |  | B'C'CTwr'Pu01'Pu2'ThOvrld |  | CRNA-SE.Froid.Tour de réfroidissement.Pompes tours 1-2.Pompe2.Thermique | D20 Normalement fermé | 7,8
4.5 |  | B'C'CTwr'Pu01'Pu3'ThOvrld |  | CRNA-SE.Froid.Tour de réfroidissement.Pompes tours 1-2.Pompe 3.Thermique | D20 Normalement fermé | 9,10
4.7 |  | B'C'CTwr'Pu03'ThOvrld1 |  | CRNA-SE.Froid.Tour de réfroidissement.Pompes tour 3.Thermique 1 | D20 Normalement fermé | 13,14
4.8 |  | B'C'CTwr'Pu03'ThOvrld2 |  | CRNA-SE.Froid.Tour de réfroidissement.Pompes tour 3.Thermique 2 | D20 Normalement fermé | 15,16
Module Address | 5 |  | I/O Module Type | TXM1.6R-M
5.1 |  | B'C'CTwr'Pu01'Pu3'Cmd |  | CRNA-SE.Froid.Tour de réfroidissement.Pompes tours 1-2.Pompe 3.Commande | Q250 | 3,4,2
5.2 |  | B'C'CTwr'Cmd01 |  | CRNA-SE.Froid.Tour de réfroidissement.Commande aérotherme 1 | Q250 | 9,10,8
5.3 |  | B'C'CTwr'Cmd02 |  | CRNA-SE.Froid.Tour de réfroidissement.Commande aérotherme 2 | Q250 | 15,16,14
Module Address | 6 |  | I/O Module Type | TXM1.6R-M
6.1 |  | B'C'CTwr'Pu03'Cmd1 |  | CRNA-SE.Froid.Tour de réfroidissement.Pompes tour 3.Commande 1 | Q250 | 3,4,2
6.2 |  | B'C'CTwr'Fan3'Cmd |  | CRNA-SE.Froid.Tour de réfroidissement.Aérotherme 3.Commande | Q250 | 9,10,8
6.4 |  | B'C'CTwr'Pu03'Cmd2 |  | CRNA-SE.Froid.Tour de réfroidissement.Pompes tour 3.Commande 2 | Q250 | 20,19,21
6.5 |  | B'C'CTwr'Pu01'Pu2'Cmd |  | CRNA-SE.Froid.Tour de réfroidissement.Pompes tours 1-2.Pompe 2.Commande | Q250 | 26,25,27
6.6 |  | B'C'CTwr'Pu01'Pu1'Cmd |  | CRNA-SE.Froid.Tour de réfroidissement.Pompes tours 1-2.Pompe 1.Commande | Q250 | 32,31,33
Module Address | 7 |  | I/O Module Type | TXM1.8D
7.1 |  | B'C'CTwr'PMinMon04 |  | CRNA-SE.Froid.Tour de réfroidissement.Niveau d'eau bas Tour 3 | D20 Normalement fermé | 1,2
7.2 |  | B'C'CTwr'Flt1 |  | CRNA-SE.Froid.Tour de réfroidissement.Défaut traitement d'eau | D20 Normalement fermé | 3,4
7.3 |  | B'C'FreeCMod'FdBck15 |  | CRNA-SE.Froid.Free-cooling.FDC ouvert V2V free-cooling | D20 Normalement ouvert | 5,6
7.4 |  | B'C'FreeCMod'FdBck14 |  | CRNA-SE.Froid.Free-cooling.FDC fermé V2V free-cooling | D20 Normalement ouvert | 7,8
7.5 |  | B'C'CTwr'FdBck12 |  | CRNA-SE.Froid.Tour de réfroidissement.FDC ouvert V2V Cond GF3-4 | D20 Normalement ouvert | 9,10
7.6 |  | B'C'CTwr'FdBck13 |  | CRNA-SE.Froid.Tour de réfroidissement.FDC fermé V2V Cond GF3-4 | D20 Normalement ouvert | 11,12
7.7 |  | B'C'FreeCMod'Pu'ThOvrld1 |  | CRNA-SE.Froid.Free-cooling.Pompe.Thermique 1 | D20 Normalement ouvert | 13,14
7.8 |  | B'C'FreeCMod'Pu'ThOvrld2 |  | CRNA-SE.Froid.Free-cooling.Pompe.Thermique 2 | D20 Normalement ouvert | 15,16
Module Address | 8 |  | I/O Module Type | TXM1.8D
8.1 |  | B'C'E04'PnlTC12S1'EmgShd |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.ArmoireTC12-S1.Déclenchement d'urgence | D20 Normalement ouvert | 1,2
8.2 |  | B'C'E04'PnlTC12S1'Pu01'ManSwiM |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Armoire TC12-S1.Pompe 1Tour.Position MANU inter | D20 Normalement ouvert | 3.4
8.3 |  | B'C'E04'PnlTC12S1'Pu01'ManSwiA |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Armoire TC12-S1.Pompe 1 Tour.Position AUTO inter | D20 Normalement ouvert | 5.6
8.4 |  | B'C'E04'PnlTC12S1'Pu01'OpStaPu |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Armoire TC12-S1.Pompe 1 Tour.Report marche pompe | D20 Normalement ouvert | 7.8
8.5 |  | B'C'E04'PnlTC12S1'Pu02'ManSwiM |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Armoire TC12-S1.Pompe 3Tour.Position MANU inter | D20 Normalement ouvert | 9.1
8.6 |  | B'C'E04'PnlTC12S1'Pu02'ManSwiA |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Armoire TC12-S1.Pompe 3Tour.Position AUTO inter | D20 Normalement ouvert | 11.12
8.7 |  | B'C'E04'PnlTC12S1'Pu02'OpStaPu |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Armoire TC12-S1.Pompe 3 Tour.Report marche pompe | D20 Normalement ouvert | 13.14
8.8 |  | B'C'E04'PnlTC12S1'Pu03'ManSwiM |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Armoire TC12-S1.Pompe 4 Tour.Position MANU inter | D20 Normalement ouvert | 15.16
Module Address | 9 |  | I/O Module Type | TXM1.8D
9.1 |  | B'C'E04'PnlTC12S1'Pu03'ManSwiA |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Armoire TC12-S1.Pompe 4 Tour.Position AUTO inter | D20 Normalement ouvert | 1.2
9.2 |  | B'C'E04'PnlTC12S1'Pu03'OpStaPu |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Armoire TC12-S1.Pompe 4Tour.Report marche pompe | D20 Normalement ouvert | 3.4
9.3 |  | B'C'E04'PnlTC13S1'EmgShd |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.ArmoireTC13-S1.Déclenchement d'urgence | D20 Normalement ouvert | 5.6
9.4 |  | B'C'E04'PnlTC13S1'Pu01'ManSwiM |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Armoire TC13-S1.Pompe 2 Tour.Position MANU inter | D20 Normalement ouvert | 7.8
9.5 |  | B'C'E04'PnlTC13S1'Pu01'ManSwiA |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Armoire TC13-S1.Pompe 2 Tour.Position AUTO inter | D20 Normalement ouvert | 9.1
9.6 |  | B'C'E04'PnlTC13S1'Pu01'OpStaPu |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Armoire TC13-S1.Pompe 2 Tour.Report marche pompe | D20 Normalement ouvert | 11.12
9.7 |  | B'C'E04'PnlTC13S1'Pu02'ManSwiM |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Armoire TC13-S1.Pompe 5Tour.Position MANU inter | D20 Normalement ouvert | 13,14
9.8 |  | B'C'E04'PnlTC13S1'Pu02'ManSwiA |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Armoire TC13-S1.Pompe 5Tour.Position AUTO inter | D20 Normalement ouvert | 15,16
Module Address | 10 |  | I/O Module Type | TXM1.8D
10.1 |  | B'C'E04'PnlTC13S1'Pu02'OpStaPu |  | CRNA-SE.Froid.Informations diverses.Armoire TC13-S1.Pompe 5Tour.Report marche pompe | D20 Normalement ouvert | 1,2

## AS01 LT PROD.Cel
Colonne1 | Colonne2 | Colonne3 | Colonne4 | Colonne5 | Colonne6 | Colonne7 | Colonne8 | Colonne9
Automation Station: |  |  | AS01 (PXC100.D) |  |  |  | PXC LT PROD.Cell1 - GTC4
TXM1.PBUS/TX Modules
Address |  | Object name |  |  | Description
Module Address | 1 |  |  | TXM1.6R-M
1.1 |  | B'C'CGen'Ch1'Evp'Pu'Cmd1 |  | CRNA-SE.Froid.Production de froid.Groupe froid 1.Evaporateur.Pompe.Commande 1 |  |  | Q250 | 3,4,2
1.2 |  | B'C'CGen'Ch1'Evp'Pu'Cmd2 |  | CRNA-SE.Froid.Production de froid.Groupe froid 1.Evaporateur.Pompe.Commande 2 |  |  | Q250 | 9,10,8
1.3 |  | B'C'CGen'Ch2'Evp'Pu'Cmd1 |  | CRNA-SE.Froid.Production de froid.Groupe froid 2.Evaporateur.Pompe.Commande 1 |  |  | Q250 | 15,16,14
1.4 |  | B'C'CGen'Ch2'Evp'Pu'Cmd2 |  | CRNA-SE.Froid.Production de froid.Groupe froid 2.Evaporateur.Pompe.Commande 2 |  |  | Q250 | 20,19,21
1.5 |  | B'C'CGen'Ch1'RfMch'Cmd |  | CRNA-SE.Froid.Production de froid.Groupe froid 1.Machine de froid.Commande |  |  | Q_M1 | 26,25,27
1.6 |  | B'C'CGen'Ch2'RfMch'Cmd |  | CRNA-SE.Froid.Production de froid.Groupe froid 2.Machine de froid.Commande |  |  | Q_M1 | 32,31,33
Module Address | 2 |  |  | TXM1.6R-M
2.1 |  | B'C'CGen'Ch1'Cds'Pu'Cmd1 |  | CRNA-SE.Froid.Production de froid.Groupe froid 1.Condenseur.Pompe.Commande 1 |  |  | Q250 | 3,4,2
2.2 |  | B'C'CGen'Ch1'Cds'Pu'Cmd2 |  | CRNA-SE.Froid.Production de froid.Groupe froid 1.Condenseur.Pompe.Commande 2 |  |  | Q250 | 9,10,8
2.3 |  | B'C'CGen'Ch2'Cds'Pu'Cmd1 |  | CRNA-SE.Froid.Production de froid.Groupe froid 2.Condenseur.Pompe.Commande 1 |  |  | Q250 | 15,16,14
2.4 |  | B'C'CGen'Ch2'Cds'Pu'Cmd2 |  | CRNA-SE.Froid.Production de froid.Groupe froid 2.Condenseur.Pompe.Commande 2 |  |  | Q250 | 20,19,21
2.5 |  | B'C'RemAlm'Flt2 |  | CRNA-SE.Froid.Fonction transm. des alarmes.Appel défaut non prioritaire |  |  | Q250 | 26,25,27
2.6 |  | B'C'RemAlm'Flt1 |  | CRNA-SE.Froid.Fonction transm. des alarmes.Appel défaut prioritaire |  |  | Q250 | 32,31,33
Module Address | 3 |  | I/O Module Type | TXM1.8U-ML
3.1 |  | B'C'CGen'Ch1'Evp'TOut |  | CRNA-SE.Froid.Production de froid.Groupe froid 1.Evaporateur.Température remise |  | QAE2120.010 | T1 | 7,2,4
3.2 |  | B'C'CGen'Ch1'Evp'TIn |  | CRNA-SE.Froid.Production de froid.Groupe froid 1.Evaporateur.Température admise |  | QAE2120.010 | T1 | 7,6,8
3.3 |  | B'C'CGen'Ch2'Evp'TOut |  | CRNA-SE.Froid.Production de froid.Groupe froid 2.Evaporateur.Température remise |  | QAE2120.010 | T1 | 15,10,12
3.4 |  | B'C'CGen'Ch2'Evp'TIn |  | CRNA-SE.Froid.Production de froid.Groupe froid 2.Evaporateur.Température admise |  | QAE2120.010 | T1 | 15,14,16
3.5 |  | B'C'CGen'TCOutCtl'T01 |  | CRNA-SE.Froid.Production de froid.Temp. Régul. froid.Temp. retour condenseur 1-2 |  |  | T1 | 24,19,21
3.6 |  | B'C'CGen'TCOutCtl'TMnRt1 |  | CRNA-SE.Froid.Production de froid.Temp. Régul. froid.Temp. retour eau glacée collec 1 |  |  | T1 | 24,23,25
3.7 |  | B'C'CGen'TCOutCtl'TMnRt2 |  | CRNA-SE.Froid.Production de froid.Temp. Régul. froid.Temp. retour eau glacée collec 2 |  |  | T1 | 32,27,29
3.8 |  | B'C'CGen'CI01 |  | CRNA-SE.Froid.Production de froid.Compteur frigories GF1 |  |  | C | 32,31,33
Module Address | 4 |  | I/O Module Type | TXM1.8D
4.1 |  | B'C'CGen'CI02 |  | CRNA-SE.Froid.Production de froid.Compteur frigories GF2 |  |  | C | 1,2
4.2 |  | B'C'CGen'TCOutCtl'OpMod |  | CRNA-SE.Froid.Production de froid.Temp. Régul. froid.Sélection collecteur 1 ou 2 |  |  | D20 Normalement ouvert | 3,4
4.3 |  | B'C'CGen'Ch1'Evp'Pu'ThOvrld1 |  | CRNA-SE.Froid.Production de froid.Groupe froid1.Evaporateur.Pompe.Thermique 1 |  |  | D20 Normalement ouvert | 5,6
4.4 |  | B'C'CGen'Ch1'Evp'Pu'ThOvrld2 |  | CRNA-SE.Froid.Production de froid.Groupe froid1.Evaporateur.Pompe.Thermique 2 |  |  | D20 Normalement ouvert | 7,8
4.5 |  | B'C'CGen'Ch2'Evp'Pu'ThOvrld1 |  | CRNA-SE.Froid.Production de froid.Groupe froid 2.Evaporateur.Pompe.Thermique 1 |  |  | D20 Normalement ouvert | 9,10
4.6 |  | B'C'CGen'Ch2'Evp'Pu'ThOvrld2 |  | CRNA-SE.Froid.Production de froid.Groupe froid 2.Evaporateur.Pompe.Thermique 2 |  |  | D20 Normalement ouvert | 11,12
4.7 |  | B'C'CGen'PwrDel01 |  | CRNA-SE.Froid.Production de froid.Info.délestage 1-2 |  |  | D20Normalementouvert | 13,14
4.8 |  | B'C'CGen'Ch1'RfMch'FltInd |  | CRNA-SE.Froid.Production de froid.Groupe froid 1.Machine de froid.Indicateur de défaut |  |  | D20 Normalement ouvert | 15,16
Module Address | 5 |  | I/O Module Type | TXM1.8D
5.1 |  | B'C'CGen'Ch1'RfMch'FdBck1 |  | CRNA-SE.Froid.Production de froid.Groupe froid 1.Machine defroid.Retour de marche GF1 |  |  | D20 Normalement ouvert | 1,2
5.2 |  | B'C'CGen'Ch2'RfMch'FltInd |  | CRNA-SE.Froid.Production de froid.Groupe froid 2.Machine defroid.Indicateur de défaut |  |  | D20 Normalement ouvert | 3,4
5.3 |  | B'C'CGen'Ch2'RfMch'FdBck2 |  | CRNA-SE.Froid.Production de froid.Groupe froid 2.Machine de froid.Retour de marche GF2 |  |  | D20 Normalement ouvert | 5,6
5.4 |  | B'C'CGen'Ch1'Cds'PMinMon |  | CRNA-SE.Froid.Production de froid.Groupe froid 1.Condenseur.Pressostat manque d'eau Cds 1&2 |  |  | D20 Normalement ouvert | 7,8
5.5 |  | B'C'CGen'Ch1'Cds'Pu'ThOvrld1 |  | CRNA-SE.Froid.Production de froid.Groupe froid 1.Condenseur.Pompe.Thermique 1 |  |  | D20 Normalement ouvert | 9,10
5.6 |  | B'C'CGen'Ch1'Cds'Pu'ThOvrld2 |  | CRNA-SE.Froid.Production de froid.Groupe froid1.Condenseur.Pompe.Thermique 2 |  |  | D20 Normalement ouvert | 11,12
5.7 |  | B'C'CGen'Ch2'Cds'Pu'ThOvrld1 |  | CRNA-SE.Froid.Production de froid.Groupe froid2.Condenseur.Pompe.Thermique 1 |  |  | D20 Normalement ouvert | 13,14
5.8 |  | B'C'CGen'Ch2'Cds'Pu'ThOvrld2 |  | CRNA-SE.Froid.Production de froid.Groupe froid 2.Condenseur.Pompe.Thermique 2 |  |  | D20 Normalement ouvert | 15,16
Module Address | 6 |  | I/O Module Type | TXM1.6R-M
6.1 |  | B'C'CGen'Ch3'Evp'Pu'Cmd1 |  | CRNA-SE.Froid.Production de froid.Groupe froid 3.Evaporateur.Pompe.Commande 1 |  |  | Q250 | 3,4,2
6.2 |  | B'C'CGen'Ch3'Evp'Pu'Cmd2 |  | CRNA-SE.Froid.Production de froid.Groupe froid 3.Evaporateur.Pompe.Commande 2 |  |  | Q250 | 9,10,8
6.3 |  | B'C'CGen'Ch4'Evp'Pu'Cmd1 |  | CRNA-SE.Froid.Production de froid.Groupe froid 4.Evaporateur.Pompe.Commande 1 |  |  | Q250 | 15,16,14
6.4 |  | B'C'CGen'Ch4'Evp'Pu'Cmd2 |  | CRNA-SE.Froid.Production de froid.Groupe froid 4.Evaporateur.Pompe.Commande 2 |  |  | Q250 | 20,19,21
6.5 |  | B'C'CGen'Ch3'RfMch'Cmd |  | CRNA-SE.Froid.Production de froid.Groupe froid 3.Machine de froid.Commande |  |  | Q_M1 | 26,25,27
6.6 |  | B'C'CGen'Ch4'RfMch'Cmd |  | CRNA-SE.Froid.Production de froid.Groupe froid 4.Machine de froid.Commande |  |  | Q_M1 | 32,31,33
Module Address | 7 |  | I/O Module Type | TXM1.6R-M
7.1 |  | B'C'CGen'Ch3'Cds'Pu'Cmd1 |  | CRNA-SE.Froid.Production de froid.Groupe froid 3.Condenseur.Pompe.Commande 1 |  |  | Q250 | 3,4,2
7.2 |  | B'C'CGen'Ch3'Cds'Pu'Cmd2 |  | CRNA-SE.Froid.Production de froid.Groupe froid 3.Condenseur.Pompe.Commande 2 |  |  | Q250 | 9,10,8
7.3 |  | B'C'CGen'OpMod'OpMod015 |  | CRNA-SE.Froid.Production de froid.Régime de fonctionnement.Etat mode 2 ème secours Phase2 |  |  | Q250 | 15,16,14
Module Address | 8 |  | I/O Module Type | TXM1.8U-ML
8.1 |  | B'C'CGen'Ch3'Evp'TOut |  | CRNA-SE.Froid.Production de froid.Groupe froid 3.Evaporateur.Température remise |  | QAE2120.010 | T1 | 7,2,4
8.2 |  | B'C'CGen'Ch3'Evp'TIn |  | CRNA-SE.Froid.Production de froid.Groupe froid 3.Evaporateur.Température admise |  | QAE2120.010 | T1 | 7,6,8
8.3 |  | B'C'CGen'Ch4'Evp'TOut |  | CRNA-SE.Froid.Production de froid.Groupe froid 4.Evaporateur.Température remise |  |  | T1 | 15,10,12
8.4 |  | B'C'CGen'Ch4'Evp'TIn |  | CRNA-SE.Froid.Production de froid.Groupe froid 4.Evaporateur.Température admise |  |  | T1 | 15,14,16
8.5 |  | B'C'CGen'TCOutCtl'T02 |  | CRNA-SE.Froid.Production de froid.Temp. Régul. froid.Temp. retour condenseur 3-4 |  |  | T1 | 24,19,21
8.6 |  | B'C'CGen'OpMod'BI3 |  | CRNA-SE.Froid.Production de froid.Régime de fonctionnement.Seuil haut salle de contrôle |  |  | D20 Normalement ouvert | 24,23,25
8.7 |  | B'C'CGen'OpMod'BI4 |  | CRNA-SE.Froid.Production de froid.Régime defonctionnement.Seuil haut salle technique |  |  | D20 Normalement ouvert | 32,27,29
8.8 |  | B'C'CGen'CI03 |  | CRNA-SE.Froid.Production de froid.Compteur frigories GF3 |  |  | C | 32,31,33
Module Address | 9 |  | I/O Module Type | TXM1.8D
9.1 |  | B'C'CGen'CI04 |  | CRNA-SE.Froid.Production de froid.Compteur frigories GF4 |  |  | C | 1,2
9.2 |  | B'C'CGen'Ch3'Evp'Pu'ThOvrld1 |  | CRNA-SE.Froid.Production de froid.Groupe froid 3.Evaporateur.Pompe.Thermique 1 |  |  | D20 Normalement ouvert | 3,4
9.3 |  | B'C'CGen'Ch3'Evp'Pu'ThOvrld2 |  | CRNA-SE.Froid.Production de froid.Groupe froid3.Evaporateur.Pompe.Thermique 2 |  |  | D20 Normalement ouvert | 5,6
9.4 |  | B'C'CGen'Ch4'Evp'Pu'ThOvrld1 |  | CRNA-SE.Froid.Production de froid.Groupe froid4.Evaporateur.Pompe.Thermique 1 |  |  |  | 7,8
9.5 |  | B'C'CGen'Ch4'Evp'Pu'ThOvrld2 |  | CRNA-SE.Froid.Production de froid.Groupe froid 4.Evaporateur.Pompe.Thermique 2 |  |  |  | 9,10
9.6 |  | B'C'CGen'PwrDel03 |  | CRNA-SE.Froid.Production de froid.Info.délestage 3-4 |  |  | D20 Normalement ouvert | 11,12
9.7 |  | B'C'CGen'Ch3'RfMch'FltInd |  | CRNA-SE.Froid.Production de froid.Groupe froid 3.Machine de froid.Indicateur de défaut |  |  |  | 13,14
9.8 |  | B'C'CGen'Ch3'RfMch'FdBck3 |  | CRNA-SE.Froid.Production de froid.Groupe froid 3.Machine defroid.Retour de marche GF3 |  |  | D20 Normalement ouvert | 15,16
Module Address | 10 |  | I/O Module Type | TXM1.8D
10.1 |  | B'C'CGen'Ch4'RfMch'FltInd |  | CRNA-SE.Froid.Production de froid.Groupe froid 4.Machine de froid.Indicateur de défaut |  |  | D20 Normalement ouvert | 1,2
10.2 |  | B'C'CGen'Ch4'RfMch'FdBck4 |  | CRNA-SE.Froid.Production de froid.Groupe froid 4.Machine de froid.Retour de marche GF4 |  |  | D20 Normalement ouvert | 3,4
10.3 |  | B'C'CGen'PMinMon |  | CRNA-SE.Froid.Production de froid.Pressostat manque d'eau glacée |  |  | D20 Normalement ouvert | 5,6
10.4 |  | B'C'CGen'Ch3'Cds'Pu'ThOvrld1 |  | CRNA-SE.Froid.Production de froid.Groupe froid 3.Condenseur.Pompe.Thermique 1 |  |  | D20 Normalement ouvert | 7,8
10.5 |  | B'C'CGen'Ch3'Cds'Pu'ThOvrld2 |  | CRNA-SE.Froid.Production de froid.Groupe froid3.Condenseur.Pompe.Thermique 2 |  |  | D20 Normalement ouvert | 9,10
10.6 |  | B'C'CGen'OpMod'BI1 |  | CRNA-SE.Froid.Production de froid.Régime de fonctionnement.Ordre 1er secours centrale énerg |  |  | D20 Normalement ouvert | 11,12
10.7 |  | B'C'CGen'OpMod'BI2 |  | CRNA-SE.Froid.Production de froid.Régime de fonctionnement.Ordre 2e secours centrale énerg |  |  | D20 Normalement ouvert | 13,14
10.8 |  | B'C'CGen'Ch3'Cds'PMinMon |  | CRNA-SE.Froid.Production de froid.Groupe froid3.Condenseur.Pressostat manque d'eau Cds 3&4 |  |  | D20 Normalement ouvert | 15,16
Module Address | 11 |  | I/O Module Type | TXM1.6R-M
11.1 |  | B'C'CGen01'Ch |  | CRNA-SE.Froid.Production de froid négatif.Groupe froid négatif |  |  | Q250 | 3,4,2
11.2 |  | B'C'CGen01'Pu1'Cmd1 |  | CRNA-SE.Froid.Production de froid négatif.Pompes évaporateur.Commande 1 |  |  | Q250 | 9,10,8
11.3 |  | B'C'CGen01'Pu1'Cmd2 |  | CRNA-SE.Froid.Production de froid négatif.Pompes évaporateur.Commande 2 |  |  | Q250 | 15,16,14
11.4 |  | B'C'CGen01'Pu2'Cmd1 |  | CRNA-SE.Froid.Production de froid négatif.Pompes condenseur.Commande 1 |  |  | Q250 | 20,19,21
11.5 |  | B'C'CGen01'Pu2'Cmd2 |  | CRNA-SE.Froid.Production de froid négatif.Pompes condenseur.Commande 2 |  |  | Q250 | 26,25,27
Module Address | 12 |  | I/O Module Type | TXM1.8U-ML
12.1 |  | B'C'CGen01'T01 |  | CRNA-SE.Froid.Production de froid négatif.Température retour évapo. G.N. |  |  | T1 | 7,2,4
12.2 |  | B'C'CGen01'T02 |  | CRNA-SE.Froid.Production de froid négatif.Température départ évapo. G.N. |  |  | T1 | 7,6,8
12.3 |  | B'C'CGen01'T03 |  | CRNA-SE.Froid.Production de froid négatif.Température retour cond. G.N. |  |  | T1 | 15,10,12
12.4 |  | B'C'CGen01'T04 |  | CRNA-SE.Froid.Production de froid négatif.Température départ cond. G.N. |  |  | T1 | 15,14,16
12.5 |  | B'C'HCMxCrt01'MxCrt01'T05 |  | CRNA-SE.Froid.Circuits Non Opérationnels.Réseau primaire.Température retour 6/11 sec.NOP |  |  | T1 | 24,19,21
Module Address | 13 |  | I/O Module Type | TXM1.8D
13.1 |  | B'C'CGen01'Dmd01 |  | CRNA-SE.Froid.Production de froid négatif.Demande ICE LOGIC 1 |  |  | D20 Normalement ouvert | 1,2
13.2 |  | B'C'CGen01'Dmd02 |  | CRNA-SE.Froid.Production de froid négatif.Demande ICE LOGIC 2 |  |  | D20 Normalement ouvert | 3,4
13.3 |  | B'C'CGen01'FdBck |  | CRNA-SE.Froid.Production de froid négatif.Retour de marche groupe négatif |  |  | D20 Normalement ouvert | 5,6
Module Address | 14 |  | I/O Module Type | TXM1.8D
14.1 |  | B'C'CGen01'Flt |  | CRNA-SE.Froid.Production de froid négatif.Synthèse défaut groupe froid nég |  |  | D20 Normalement ouvert | 1,2
14.2 |  | B'C'CGen01'PMinMon |  | CRNA-SE.Froid.Production de froid négatif.Pressostat manque eau evapo. G.N |  |  | D20 Normalement ouvert | 3,4
14.3 |  | B'C'CGen01'Pu1'ThOvrld1 |  | CRNA-SE.Froid.Production de froid négatif.Pompesévaporateur.Thermique 1 |  |  |  | 5,6
14.4 |  | B'C'CGen01'Pu1'ThOvrld2 |  | CRNA-SE.Froid.Production de froid négatif.Pompesévaporateur.Thermique 2 |  |  | D20 Normalement ouvert | 7,8
14.5 |  | B'C'CGen01'Pu2'ThOvrld1 |  | CRNA-SE.Froid.Production de froid négatif.Pompes condenseur.Thermique 1 |  |  | D20 Normalement ouvert | 9,10
14.6 |  | B'C'CGen01'Pu2'ThOvrld2 |  | CRNA-SE.Froid.Production de froid négatif.Pompes condenseur.Thermique 2 |  |  | D20 Normalement ouvert | 11,12
14.7 |  | B'C'CGen01'CI01 |  | CRNA-SE.Froid.Production de froid négatif.Compteur frigories G.F.N. |  |  | C | 13,14
Module Address | 15 |  | I/O Module Type | TXM1.6R-M
15.1 |  | B'C'CGen01'VlvShof01 |  | CRNA-SE.Froid.Production de froid négatif.Vanne d'isolement C.1 stockage |  |  | Q250 | 3,4,2
15.2 |  | B'C'CGen01'VlvShof02 |  | CRNA-SE.Froid.Production de froid négatif.Vanne d'isolement C.2 stockage |  |  | Q250 | 9,10,8
15.3 |  | B'C'CDst'VlvShof03 |  | CRNA-SE.Froid.Déstockage eau glacée.Vanne d'isolement déstockage |  |  | Q250 | 15,16,14
15.4 |  | B'C'CDst'Cmd |  | CRNA-SE.Froid.Déstockage eau glacée.Commande pompe à air |  |  | Q250 | 20,19,21
15.5 |  | B'C'CDst'Pu'Cmd1 |  | CRNA-SE.Froid.Déstockage eau glacée.Pompe de déstockage.Commande 1 |  |  | Q250 | 26,25,27
15.6 |  | B'C'CDst'Pu'Cmd2 |  | CRNA-SE.Froid.Déstockage eau glacée.Pompe de déstockage.Commande 2 |  |  | Q250 | 32,31,33
Module Address | 16 |  | I/O Module Type | TXM1.6R-M
16.1 |  | B'C'HCMxCrt01'Fnc03'Pu'Cmd2 |  | CRNA-SE.Froid.Circuits Non Opérationnels.Réseau ventilo-convecteur 4Tubes.Pompe.Commande 2 |  |  | Q250 | 3,4,2
16.2 |  | B'C'HCMxCrt01'Fnc02'Pu'Cmd1 |  | CRNA-SE.Froid.Circuits Non Opérationnels.Réseau ventilo-convecteur 2T SUD.Pompe.Commande 1 |  |  | Q250 | 9,10,8
16.3 |  | B'C'HCMxCrt01'Fnc02'Pu'Cmd2 |  | CRNA-SE.Froid.Circuits Non Opérationnels.Réseau ventilo-convecteur 2T SUD.Pompe.Commande 2 |  |  | Q250 | 15,16,14
16.4 |  | B'C'HCMxCrt01'Fnc01'Pu'Cmd1 |  | CRNA-SE.Froid.Circuits Non Opérationnels.Réseau ventilo-convecteur 2T NO..Pompe.Commande 1 |  |  | Q250 | 20,19,21
16.5 |  | B'C'HCMxCrt01'Fnc01'Pu'Cmd2 |  | CRNA-SE.Froid.Circuits Non Opérationnels.Réseau ventilo-convecteur 2T NO..Pompe.Commande 2 |  |  | Q250 | 26,25,27
Module Address | 17 |  | I/O Module Type | TXM1.8D
17.1 |  | B'C'HCMxCrt01'Fnc01'FdBck11 |  | CRNA-SE.Froid.Circuits Non Opérationnels.Réseauventilo-convecteur 2T NO..FDC hiver V2V 2T Nord |  |  | D20 Normalement ouvert | 1,2
17.2 |  | B'C'HCMxCrt01'Fnc01'FdBck10 |  | CRNA-SE.Froid.Circuits Non Opérationnels.Réseau ventilo-convecteur 2T NO..FDC été V2V 2T Nord |  |  | D20 Normalement ouvert | 3,4
17.3 |  | B'C'HCMxCrt01'Fnc02'FdBck11 |  | CRNA-SE.Froid.Circuits Non Opérationnels.Réseau ventilo-convecteur 2T SUD.FDC hiver V2V 2T Sud |  |  | D20 Normalement ouvert | 5,6
17.4 |  | B'C'HCMxCrt01'Fnc02'FdBck10 |  | CRNA-SE.Froid.Circuits Non Opérationnels.Réseau ventilo-convecteur 2T SUD.FDC été V2V 2T Sud |  |  | D20 Normalement ouvert | 7,8
17.5 |  | B'C'HCMxCrt01'MxCrt01'FdBck11 |  | CRNA-SE.Froid.Circuits Non Opérationnels.Réseau primaire.FDCouvert V2V primaire |  |  | D20 Normalement ouvert | 9,10
17.6 |  | B'C'HCMxCrt01'MxCrt01'FdBck10 |  | CRNA-SE.Froid.Circuits Non Opérationnels.Réseau primaire.FDCfermé V2V primaire |  |  | D20 Normalement ouvert | 11,12
17.7 |  | B'C'HCMxCrt01'MxCrt01'Pu'ThOvrld1 |  | CRNA-SE.Froid.Circuits Non Opérationnels.Réseau primaire.Pompe.Thermique 1 |  |  | D20 Normalement ouvert | 13,14
17.8 |  | B'C'HCMxCrt01'MxCrt01'Pu'ThOvrld2 |  | CRNA-SE.Froid.Circuits Non Opérationnels.Réseau primaire.Pompe.Thermique 2 |  |  | D20 Normalement ouvert | 15,16
Module Address | 18 |  | I/O Module Type | TXM1.6R-M
18.1 |  | B'C'Pu01'Pu01'Cmd1 |  | CRNA-SE.Froid.Pompe CTA.Pompe CTA 01 onduleur.Commande 1 |  |  | Q250 | 3,4,2
18.2 |  | B'C'Pu01'Pu01'Cmd2 |  | CRNA-SE.Froid.Pompe CTA.Pompe CTA 01 onduleur.Commande2 |  |  | Q250 | 9,10,8
18.3 |  | B'C'Pu01'Pu02'Cmd1 |  | CRNA-SE.Froid.Pompe CTA.Pompe CTA 02 onduleur.Commande 1 |  |  | Q250 | 15,16,14
18.4 |  | B'C'Pu01'Pu02'Cmd2 |  | CRNA-SE.Froid.Pompe CTA.Pompe CTA 02 onduleur.Commande 2 |  |  | Q250 | 20,19,21
Module Address | 19 |  | I/O Module Type | TXM1.8D
19.1 |  | B'C'Pu01'Pu01'ThOvrld1 |  | CRNA-SE.Froid.Pompe CTA.Pompe CTA 01 onduleur.Thermique1 |  |  | D20 Normalement ouvert | 1,2
19.2 |  | B'C'Pu01'Pu01'ThOvrld2 |  | CRNA-SE.Froid.Pompe CTA.Pompe CTA 01 onduleur.Thermique2 |  |  | D20 Normalement ouvert | 3,4
19.3 |  | B'C'CGen01'FdBck11 |  | CRNA-SE.Froid.Production de froid négatif.FDC ouvert V2V C1Stockage |  |  | D20 Normalement ouvert | 5,6
19.4 |  | B'C'CGen01'FdBck10 |  | CRNA-SE.Froid.Production de froid négatif.FDC fermé V2V C1 Stockage |  |  | D20 Normalement ouvert | 7,8
19.5 |  | B'C'CGen01'FdBck12 |  | CRNA-SE.Froid.Production de froid négatif.FDC ouvert V2V C2 Stockage |  |  | D20 Normalement ouvert | 9,10
19.6 |  | B'C'CGen01'FdBck13 |  | CRNA-SE.Froid.Production de froid négatif.FDC fermé V2V C2 Stockage |  |  | D20 Normalement ouvert | 11,12
19.7 |  | B'C'CDst'FdBck12 |  | CRNA-SE.Froid.Déstockage eau glacée.FDC ouvert V2VDéstockage |  |  | D20 Normalement ouvert | 13,14
19.8 |  | B'C'CDst'FdBck13 |  | CRNA-SE.Froid.Déstockage eau glacée.FDC fermé V2V C2Déstockage |  |  | D20 Normalement ouvert | 15,16
Module Address | 20 |  | I/O Module Type | TXM1.8D
20.1 |  | B'C'CDst'PMinMon |  | CRNA-SE.Froid.Déstockage eau glacée.Pres.manque eau échangeur ballon |  |  | D20 Normalement ouvert | 1,2
20.2 |  | B'C'CDst'Pu'ThOvrld1 |  | CRNA-SE.Froid.Déstockage eau glacée.Pompe de déstockage.Thermique 1 |  |  | D20 Normalement ouvert | 3,4
20.3 |  | B'C'CDst'Pu'ThOvrld2 |  | CRNA-SE.Froid.Déstockage eau glacée.Pompe de déstockage.Thermique 2 |  |  | D20 Normalement ouvert | 5,6
20.4 |  | B'C'Pu01'Pu02'ThOvrld1 |  | CRNA-SE.Froid.Pompe CTA.Pompe CTA 02 onduleur.Thermique1 |  |  | D20 Normalement ouvert | 7,8
20.5 |  | B'C'Pu01'Pu02'ThOvrld2 |  | CRNA-SE.Froid.Pompe CTA.Pompe CTA 02 onduleur.Thermique2 |  |  | D20 Normalement ouvert | 9,10
Module Address | 21 |  | I/O Module Type | TXM1.8U-ML
21.1 |  | B'C'CDst'T01 |  | CRNA-SE.Froid.Déstockage eau glacée.T°sortie stockage entrée échang. |  |  | T1 | 7,2,4
21.2 |  | B'C'CDst'T02 |  | CRNA-SE.Froid.Déstockage eau glacée.T°retour échangeur vers stockage |  |  | T1 | 7,6,8
21.3 |  | B'C'HCMxCrt01'P |  | CRNA-SE.Froid.Circuits Non Opérationnels.Pression réseaux non opération. |  |  | U10 | 15,10,12
Module Address | 22 |  | I/O Module Type | TXM1.6R-M
22.1 |  | B'C'HCMxCrt01'Fnc01'VlvShof |  | CRNA-SE.Froid.Circuits Non Opérationnels.Réseau ventilo-convecteur 2T NO..Vanne d'isolement |  |  | Q250 | 3,4,2
22.2 |  | B'C'HCMxCrt01'Fnc02'VlvShof |  | CRNA-SE.Froid.Circuits Non Opérationnels.Réseau ventilo-convecteur 2T SUD.Vanne d'isolement |  |  | Q250 | 9,10,8
22.3 |  | B'C'HCMxCrt01'MxCrt01'VlvShof |  | CRNA-SE.Froid.Circuits Non Opérationnels.Réseau primaire.Vanne d'isolement |  |  | Q250 | 15,16,14
22.4 |  | B'C'HCMxCrt01'MxCrt01'Pu'Cmd1 |  | CRNA-SE.Froid.Circuits Non Opérationnels.Réseau primaire.Pompe.Commande 1 |  |  | Q250 | 20,19,21
22.5 |  | B'C'HCMxCrt01'MxCrt01'Pu'Cmd2 |  | CRNA-SE.Froid.Circuits Non Opérationnels.Réseau primaire.Pompe.Commande 2 |  |  | Q250 | 26,25,27
22.6 |  | B'C'HCMxCrt01'Fnc03'Pu'Cmd1 |  | CRNA-SE.Froid.Circuits Non Opérationnels.Réseau ventilo-convecteur 4Tubes.Pompe.Commande 1 |  |  | Q250 | 32,31,33
Module Address | 23 |  | I/O Module Type | TXM1.6R-M
23.1 |  | B'C'HCMxCrt01'MxCrt02'Pu'Cmd1 |  | CRNA-SE.Froid.Circuits Non Opérationnels.Réseau CTA.Pompe.Commande 1 |  |  | Q250 | 3,4,2
23.2 |  | B'C'HCMxCrt01'MxCrt02'Pu'Cmd2 |  | CRNA-SE.Froid.Circuits Non Opérationnels.Réseau CTA.Pompe.Commande 2 |  |  | Q250 | 9,10,8
23.3 |  | B'C'HCMxCrt02'Pu03'Cmd1 |  | CRNA-SE.Froid.Circuits Opérationnels.Pompe circuit sud informatique.Commande 1 |  |  | Q250 | 15,16,14
23.4 |  | B'C'HCMxCrt02'Pu01'Cmd1 |  | CRNA-SE.Froid.Circuits Opérationnels.Pompe circuit 1 CTA.Commande 1 |  |  | Q250 | 20,19,21
23.5 |  | B'C'HCMxCrt02'Pu01'Cmd2 |  | CRNA-SE.Froid.Circuits Opérationnels.Pompe circuit 1 CTA.Commande 2 |  |  | Q250 | 26,25,27
23.6 |  | B'C'HCMxCrt02'Pu03'Cmd2 |  | CRNA-SE.Froid.Circuits Opérationnels.Pompe circuit sud informatique.Commande 2 |  |  | Q250 | 32,31,33
Module Address | 24 |  | I/O Module Type | TXM1.8D
24.1 |  | B'C'HCMxCrt01'MxCrt02'Pu'ThOvrld1 |  | CRNA-SE.Froid.Circuits Non Opérationnels.Réseau CTA.Pompe.Thermique 1 |  |  | D20 Normalement ouvert | 1,2
24.2 |  | B'C'HCMxCrt01'MxCrt02'Pu'ThOvrld2 |  | CRNA-SE.Froid.Circuits Non Opérationnels.RéseauCTA.Pompe.Thermique 2 |  |  | D20 Normalement ouvert | 3,4
24.3 |  | B'C'HCMxCrt01'Fnc03'Pu'ThOvrld1 |  | CRNA-SE.Froid.Circuits Non Opérationnels.Réseauventilo-convecteur 4Tubes.Pompe.Thermique 1 |  |  | D20 Normalement ouvert | 5,6
24.4 |  | B'C'HCMxCrt01'Fnc03'Pu'ThOvrld2 |  | CRNA-SE.Froid.Circuits Non Opérationnels.Réseau ventilo-convecteur 4Tubes.Pompe.Thermique 2 |  |  | D20 Normalement ouvert | 7,8
24.5 |  | B'C'HCMxCrt01'Fnc02'Pu'ThOvrld1 |  | CRNA-SE.Froid.Circuits Non Opérationnels.Réseau ventilo-convecteur 2T SUD.Pompe.Thermique 1 |  |  | D20 Normalement ouvert | 9,10
24.6 |  | B'C'HCMxCrt01'Fnc02'Pu'ThOvrld2 |  | CRNA-SE.Froid.Circuits Non Opérationnels.Réseau ventilo-convecteur 2T SUD.Pompe.Thermique 2 |  |  | D20 Normalement ouvert | 11,12
24.7 |  | B'C'HCMxCrt01'Fnc01'Pu'ThOvrld1 |  | CRNA-SE.Froid.Circuits Non Opérationnels.Réseauventilo-convecteur 2T NO..Pompe.Thermique 1 |  |  | D20 Normalement ouvert | 13,14
24.8 |  | B'C'HCMxCrt01'Fnc01'Pu'ThOvrld2 |  | CRNA-SE.Froid.Circuits Non Opérationnels.Réseauventilo-convecteur 2T NO..Pompe.Thermique 2 |  |  | D20 Normalement ouvert | 15,16
Module Address | 25 |  | I/O Module Type | TXM1.6R-M
25.1 |  | B'C'HCMxCrt02'Pu02'Cmd1 |  | CRNA-SE.Froid.Circuits Opérationnels.Pompe circuit 2 CTA.Commande 1 |  |  | Q250 | 3,4,2
25.2 |  | B'C'HCMxCrt02'Pu02'Cmd2 |  | CRNA-SE.Froid.Circuits Opérationnels.Pompe circuit 2 CTA.Commande 2 |  |  | Q250 | 9,10,8
Module Address | 26 |  | I/O Module Type | TXM1.8D
26.1 |  | B'C'HCMxCrt02'Pu01'ThOvrld1 |  | CRNA-SE.Froid.Circuits Opérationnels.Pompe circuit 1 CTA.Thermique 1 |  |  | D20 Normalement ouvert | 1,2
26.2 |  | B'C'HCMxCrt02'Pu01'ThOvrld2 |  | CRNA-SE.Froid.Circuits Opérationnels.Pompe circuit 1CTA.Thermique 2 |  |  | D20 Normalement ouvert | 3,4
26.3 |  | B'C'HCMxCrt02'Pu02'ThOvrld1 |  | CRNA-SE.Froid.Circuits Opérationnels.Pompe circuit 2CTA.Thermique 1 |  |  | D20 Normalement ouvert | 5,6
26.4 |  | B'C'HCMxCrt02'Pu02'ThOvrld2 |  | CRNA-SE.Froid.Circuits Opérationnels.Pompe circuit 2 CTA.Thermique 2 |  |  | D20 Normalement ouvert | 7,8
26.5 |  | B'C'HCMxCrt02'Pu03'ThOvrld1 |  | CRNA-SE.Froid.Circuits Opérationnels.Pompe circuit sud informatique.Thermique 1 |  |  | D20 Normalement ouvert | 9,10
26.6 |  | B'C'HCMxCrt02'Pu03'ThOvrld2 |  | CRNA-SE.Froid.Circuits Opérationnels.Pompe circuit sud informatique.Thermique 2 |  |  | D20 Normalement ouvert | 11,12
Module Address | 27 |  | I/O Module Type | TXM1.6R-M
27.1 |  | B'C'HCMxCrt02'Pu04'Cmd1 |  | CRNA-SE.Froid.Circuits Opérationnels.Pompe circuit nord informatique.Commande 1 |  |  | Q250 | 3,4,2
27.2 |  | B'C'HCMxCrt02'Pu04'Cmd2 |  | CRNA-SE.Froid.Circuits Opérationnels.Pompe circuit nord informatique.Commande 2 |  |  | Q250 | 9,10,8
27.3 |  | B'C'HCMxCrt02'VlvShof01 |  | CRNA-SE.Froid.Circuits Opérationnels.Vanne d'isolement sud infor. |  |  | Q250 Normalement ouvert | 15,16,14
Module Address | 28 |  | I/O Module Type | TXM1.6R-M
28.1 |  | B'C'HCMxCrt02'VlvShof02 |  | CRNA-SE.Froid.Circuits Opérationnels.Vanne d'isolement nord infor. |  |  | Q250 Normalement ouvert | 3,4,2
28.2 |  | B'C'HCMxCrt02'VlvShof03 |  | CRNA-SE.Froid.Circuits Opérationnels.Vanne d'isolement aller contrôle |  |  | Q250 | 9,10,8
28.3 |  | B'C'HCMxCrt02'VlvShof04 |  | CRNA-SE.Froid.Circuits Opérationnels.Vanne d'isolement ret. contrôle |  |  | Q250 | 15,16,14
Module Address | 29 |  | I/O Module Type | TXM1.8D
29.1 |  | B'C'HCMxCrt02'Pu04'ThOvrld1 |  | CRNA-SE.Froid.Circuits Opérationnels.Pompe circuit nord informatique.Thermique 1 |  |  | D20 Normalement ouvert | 1.2
29.2 |  | B'C'HCMxCrt02'Pu04'ThOvrld2 |  | CRNA-SE.Froid.Circuits Opérationnels.Pompe circuit nord informatique.Thermique 2 |  |  | D20 Normalement ouvert | 3.4
29.3(FB) |  | B'C'HCMxCrt02'VlvShof01 |  | CRNA-SE.Froid.Circuits Opérationnels.Vanne d'isolement sud infor. |  |  | D20 Normalement ouvert | 5.6
29.4(FB) |  | B'C'HCMxCrt02'VlvShof02 |  | CRNA-SE.Froid.Circuits Opérationnels.Vanne d'isolement nordinfor. |  |  | D20 Normalement ouvert | 7.8
29.5 |  | B'C'HCMxCrt02'FdBck12 |  | CRNA-SE.Froid.Circuits Opérationnels.FDC ouvert V2V allercontrôle |  |  | D20 Normalement ouvert | 9.1
29.6 |  | B'C'HCMxCrt02'FdBck13 |  | CRNA-SE.Froid.Circuits Opérationnels.FDC fermé V2V aller contrôle |  |  | D20 Normalement ouvert | 11.12
29.7 |  | B'C'HCMxCrt02'FdBck14 |  | CRNA-SE.Froid.Circuits Opérationnels.FDC ouvert V2V retour contrôle |  |  | D20 Normalement ouvert | 13.14
29.8 |  | B'C'HCMxCrt02'FdBck15 |  | CRNA-SE.Froid.Circuits Opérationnels.FDC fermé V2V retour contrôle |  |  | D20 Normalement ouvert | 15.16
Module Address | 30 |  | I/O Module Type | TXM1.8D
30.1 |  | B'C'CGen'Ch1'StaElc |  | CRNA-SE.Froid.Production de froid.Groupe froid 1.Perte alim.Armoire Commande GF1 |  |  | D20 Normalement ouvert | 1.2
30.2 |  | B'C'CGen'Ch2'StaElc |  | CRNA-SE.Froid.Production de froid.Groupe froid 2.Perte alim.Armoire Commande GF2 |  |  | D20 Normalement ouvert | 3.4
30.3 |  | B'C'CGen'Ch3'StaElc |  | CRNA-SE.Froid.Production de froid.Groupe froid 3.Perte alim. Armoire Commande GF3 |  |  | D20 Normalement ouvert | 5.6
30.4 |  | B'C'CGen'Ch4'StaElc |  | CRNA-SE.Froid.Production de froid.Groupe froid 4.Perte alim. Armoire Commande GF4 |  |  | D20 Normalement ouvert | 7.8
30.5 |  | B'C'CGen01'StaElc |  | CRNA-SE.Froid.Production de froid négatif.Perte alim. Armoire Commande GF- |  |  | D20 Normalement ouvert | 9.1