## Page Garde
Groupe hospitalo-universitaire
AP-HP.Sorbonne Université
Sites : Pitié Salpêtrière – Charles Foix – Saint Antoine –
Tenon – Rothschild – Trousseau – La Roche-Guyon
| Hôpital Saint-Antoine 184 Rue Faubourg St Antoine 75012 PARIS | Hôpital TENON 4 Rue de la Chine 75020 PARIS
| Hôpital ROTHSCHILD 5 Rue Santerre 75012 PARIS | Hôpital TROUSSEAU 26 Av. du Dr Arnold Netter 75012 PARIS
Hôpital Laroche Guyon 1 Rue de l’Hôpital 95780 LA ROCHE GUYON
BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES
LOT N° 15BCD "FLUIDES MEDICAUX"

## BORDEREAU
ENTREPRISE :
N° | Libellé | Unité de mesure | Prix Unitaire
d'article |  |  | € HT
FLUIDES MEDICAUX
NOTA:
Sur chaque portion des installations sur lesquelles il devra intervenir, l'entrepreneur fournira et posera les étiquettes gravées, type dilophane, indiquant le service ou le secteur alimenté par la canalisation, et repérera les canalisations par baguage aux teintes conventionnelles normalisées qui permettront au personnel exploitant d'identifier la fonction de chaque réseau et de chaque appareil (gaz + sens du fluide).
ATTENTION: Toutes les coupures sont réalisées en présence et accord du responsable de service. La pose de capuchon est dès lors obligatoire jusqu'à la remise en service de l'installation.
A- PROTECTION DES ZONES DE TRAVAUX
FM01 | Mise en place de polyane avec scotch pour réalisation d'une zone complétement étanche | m²
FM02 | Mise en place du cloisonnement de la zone de chantier en polyane | m²
B- DEPOSES
FM03 | Faux plafond en dalles 600x600 ou 1200x600 | m²
FM04 | Faux plafond en tôle (à numéroter avant dépose) | m²
FM05 | Gaine tête de lit (simple ou double compartiment) | ens
FM06 | Réseaux tout diamètre et tout matériau, y compris coupure et consignation | ml
FM07 | Condamnation de réseau laissé en place (condamnation vanne + pincé brasé en plafond), tout diamètre | U
FM08 | Coffret de distribution fluides quelque soit ses dimensions y compris vannes / détendeurs | ens
FM09 | Pot de vide | U
FM10 | Vanne de barrage | U
FM11 | Détendeur | U
FM12 | Bâche tampon vide jusqu'à 500 litres | ens
FM13 | Bâche tampon vide au-delà de 500 lites | ens
FM14 | Groupe de production de vide | ens
FM15 | Groupe de production d'ACI | ens
FM16 | Console acier galvanisé | U
FM17 | Rail acier galvanisé | U
C- REPOSES
FM18 | Faux plafond en dalles 600x600 ou 1200x600 | m²
FM19 | Faux plafond en tôle (à numéroter avant dépose) | m²
D- CANALISATIONS
Pour chaque tube neuf, le type de gaz est identifié à 1ml de la prise de fluide par une étiquette de la nature du gaz et une étiquette à 2ml pour le sens du gaz
a) Cuivre
Les tuyaux doivent arriver sur le chantier bouchonnées avec les extrémités scellées - conformité à l'EN 13 348 "tubes cuivre pour gaz médicaux" fixation par collier "ATLAS" soudure brasée à l'argent sous azote
Tubes apparents :
FM20 | Diamètre : 10/12 | ml
FM21 | Diamètre : 12/14 | ml
FM22 | Diamètre : 14/16 | ml
FM23 | Diamètre : 16/18 | ml
FM24 | Diamètre : 18/20 | ml
FM25 | Diamètre : 20/22 | ml
FM26 | Diamètre : 24/26 | ml
FM27 | Diamètre : 26/28 | ml
FM28 | Diamètre : 28/30 | ml
FM29 | Diamètre : 30/32 | ml
FM30 | Diamètre : 40/42 | ml
FM31 | Diamètre : 50/52 | ml
FM32 | Diamètre : 60/62 | ml
Tubes "TEMIX" 0² (ou équivalent)
FM33 | Diamètre : 10/12 | ml
FM34 | Diamètre : 12/14 | ml
FM35 | Diamètre : 14/16 | ml
FM36 | Diamètre : 20/22 | ml
FM37 | PV pour passage grande antenne en recuit | ml
b) Acier galvanisé
FM38 | Diamètre Ø 100 | U
c) INOX
Tube INOX, non fileté, à souder apparent
Pose avec collier "ATLAS"
FM39 | Diamètre 10mm | ml
FM40 | Diamètre 12mm | ml
FM41 | Diamètre 17mm | ml
FM42 | Diamètre 22mm | ml
Vanne INOX ou tyau INOX
FM43 | Diamètre 10mm | U
FM44 | Diamètre 12mm | U
FM45 | Diamètre 17mm | U
FM46 | Diamètre 22mm | U
d) PVC:
Y compris collier de fixation ATLAS / cheville / vis
FM47 | Diamètre 32mm | ml
FM48 | Diamètre 40mm | ml
FM49 | Diamètre 50mm | ml
FM50 | Diamètre 80mm | ml
FM51 | Diamètre 100mm | ml
Tubes PVC haute pression
FM52 | Diamètre 105mm | ml
FM53 | Diamètre 80mm | ml
FM54 | Diamètre 60mm | ml
e) SOUPLES
Antistatique - ISO EN 53.59 y compris sertissage
En 6x11
FM55 | Oxygène | ml
FM56 | Vide | ml
FM57 | Air | ml
FM58 | Noé | ml
FM59 | Co2 | ml
En 9x16
FM60 | Oxygène | ml
FM61 | Vide | ml
FM62 | Air | ml
FM63 | Noé | ml
FM64 | Co2 | ml
E- SUPPORTAGES
Y compris fixation (chimique/ fonte / spéciale)
FM65 | Rail FLS ou MM entretoise de supportage charge légère - profil de montage 25/20/1,25 acier galvanisé à chaud y compris tige filetée / percement / cheville | ml
FM66 | Rail FLS ou MM entretoise de supportage charge moyenne - profil de montage 41/21/2,5 acier galvanisé à chaud y compris tige filetée / percement / cheville / agrafe de sécurité | ml
FM67 | Rail FLS ou MM entretoise de supportage charge moyenne - profil de montage 41/41/2,5 acier galvanisé à chaud y compris tige filetée / percement / cheville / agrafe de sécurité | ml
FM68 | Profil console acier galvanisé 320/28/30 y compris percements / chevilles de fixation | U
FM69 | Console sur rail en acier galvanisé 38/40/400 y compris percements / chevilles de fixation | U
FM70 | Console sur rail en acier galvanisé 38/40/720 y compris percements / chevilles de fixation | U
FM71 | Capuchon carré ou rectangulaire embout de rail | U
FM72 | Equerre 27-45° de montage acier galvanisé à chaud profil 27/18 | U
FM73 | Equerre 27-45°de montage acier galvanisé à chaud profil 28/30 | U
FM74 | Equerre 27-45°de montage acier galvanisé à chaud profil 30/15 | U
FM75 | Equerre 27-90° de montage acier galvanisé à chaud profil 27/18 | U
FM76 | Equerre 27-90°de montage acier galvanisé à chaud profil 28/30 | U
FM77 | Equerre 27-90°de montage acier galvanisé à chaud profil 30/15 | U
FM78 | Equerre à éclisse type 1 ou 2 en acier galvanisé à chaud 35x20 | U
FM79 | Equerre à éclisse type 1 ou 2 en acier galvanisé à chaud 40x38 | U
FM80 | Equerre à éclisse type 1 ou 2 en acier galvanisé à chaud 40x60 | U
FM81 | Bride d'assemblage de rail acier galvanisé à chaud profil 28x30 | U
FM82 | Bride d'assemblage de rail acier galvanisé à chaud profil 88x40 | U
FM83 | Sabot type 1 ou 2 en acier galvanisé à chaud profil 27x18 | U
FM84 | Sabot type 1 ou 2 en acier galvanisé à chaud profil 28x30 | U
FM85 | Tige filetée de 10 ou 12mm y compris fixation cheville adaptée au support | ml
FM86 | Collier de fixation mural ou sur tige filetée diamètre 32mm | U
FM87 | Collier de fixation mural ou sur tige filetée diamètre 50mm | U
FM88 | Collier de fixation mural ou sur tige filetée diamètre 63mm | U
FM89 | Collier de fixation mural ou sur tige filetée diamètre 80mm | U
FM90 | Collier de fixation mural ou sur tige filetée diamètre 105mm | U
F- CARROTAGES:
A l'eau avec aspiration
FM91 | Jusqu'au diamètre 100mm et une épaisseur de 300mm | U
FM92 | De 101 à 200mm et une épaisseur de 300mm | U
G- FOURREAUX
Fourniture et pose de fourreaux en PVC
FM93 | Diam 22 | ml
FM94 | Diam 35 | ml
FM95 | Diam 50 | ml
Fourniture et pose de fourreaux en aluminium
FM96 | Diam 22 | ml
FM97 | Diam 35 | ml
H- NOURRICES
FM98 | Nourrice 3 piquages Ø 30/32 avec by-pass vannes en attente + 1 prise d'échantillon et manomètre | U
FM99 | Nourrice 3 piquages Ø 40/42 avec by-pass vannes en attente + 1 prise d'échantillon et manomètre | U
FM100 | Nourrice 50/60 avec by-pass vannes en attente + 1 prise d'échantillon et manomètre | U
FM101 | Nourrice 3 piquages Ø 30/32 avec by-pass vannes en attente + 1 prise d'échantillon et manomètre | U
I- DETENDEURS
FM102 | Type FDL-LB (vanne arrêt/manomètre/ vanne régulation ) | U
FM103 | Détendeur BP40 Air Prise de sortie 3bar - manomètre 0/4bar référence DKD 13115 | U
FM104 | tétine en sortie de détendeur pour manomètre 0/4bar référence DKD 13112 | U
FM105 | Détendeur BP40 Air Prise de sortie 3bar - manomètre 0/10bar référence DKD 13410P | U
FM106 | Tétine en sortie de détendeur pour manomètre 0/10bar référence DKD 13110T | U
FM107 | Fourniture et pose de régulateur 2ème détente "double sécurité" pour gaz comprimé de marque A.L.S. ou D.K.D. ou équivalent (oxygène, air comprimé, azote, protoxyde d'azote, etc…) équipé de : | ens
1 manomètre sur réseau primaire
1 manomètre sur réseau secondaire
2 vannes pour isolement du détendeur
2 prises rapides normalisées selon le gaz
1 coffret plastique plombable avec étiquette d'identification
FM108 | Manomètre 0/10bar D50m/m (type 2R40) référence DKD 3070 | U
FM109 | Manomètre 0/16bar D50m/m (type 2R40) référence DKD 3071 | U
FM110 | Membrane pour régulateur type B diamètre 48 référence DKD 3038B | U
FM111 | Filtre détendeur référence DKD 3032 | U
FM112 | Joint torique pour bouchon de visite référence DKD 3037 | U
FM113 | Clapet ressort bague R2 - 2 joints toriques - ressort de clapet - joint du clapet axe de clapet référence DKD 3031 | U
FM114 | Bouchon de visite à clapet référence DKD 3033 | U
FM115 | Joint de vanne référence DKD 3023 | U
FM116 | Bague en laiton avec joint serti référence DKD 3022 | U
FM117 | Mise en place kit 2R40 (x2) références DKD 3031/3032/3037/3038B) référence DKD 30242B | U
FM118 | Détendeur de secours basse pression Oxygène Type DKD référence 3039 | U
FM119 | Détendeur de secours basse pression Air Type DKD référence 3040 | U
FM120 | Mise en place Kit pour détendeur type DKD référence 3024B | U
FM121 | Détendeur DAMAO 4 bar simple | U
FM122 | Détendeur DAMAO 4 bar double | U
FM123 | Détendeur DAMAO 8 bar | U
FM124 | capot détendeur DAMAO | U
J- REGULATEURS
FM125 | Régulateur seconde détente 2R40 - Oxygène référence DKD 3100 | U
FM126 | Régulateur seconde détente 2R40 - Air 3bar référence DKD 3105N | U
FM127 | Régulateur seconde détente 2R40 - Air 8bar référence DKD 3101 | U
FM128 | Kit de maintenance référence DKD 3042B | U
FM129 | Régulateur de pression DAMAO | U
K-FILTRATION
FM130 | Filtre 1 micron | U
FM131 | Filtre submicronique 0,01 micron | U
FM132 | Filtre bactériologique | U
FM133 | Filtration + pot piège | ens
L- FILTRATION SUR RESEAU DE VIDE MEDICAL
Ensemble de filtration bactériologique comprenant le filtre, le pot de purge à niveau visible et le by-pass : type P60 MILLS
FM134 | Pour débit 15 et 25 m³/h | U
FM135 | Pour débit 30/40 et 50 m³/h | U
FM136 | Pour débit 60 à 120 m³/h | U
FM137 | Pour débit 200 m³/h | U
FM138 | Pour débit 500 m3/h | U
Fourniture et pose d'évacuation PVC avec collier monobloc /cheville / vis
FM139 | Diamètre : 32 | ml
FM140 | Diamètre : 40 | ml
FM141 | Diamètre : 50 | ml
Fourniture et pose d'évacuation PVC avec collier à charnière /cheville / vis
FM142 | Diamètre : 80 | ml
FM143 | Diamètre : 100 | ml
M- APPAREILLAGES
Comprenant fourniture, livraison et mise en place, y compris toutes sujétions :
FM144 | Détrompeurs sur installation neuve | U
FM145 | Remplacement de détrompeurs, y compris coupure, consignation, dépose et pose | U
FM146 | Olive O2 et ACM sur installation neuve | U
FM147 | Remplacement d'olive O2 et ACM, y compris coupure, consignation, dépose et pose | U
FM148 | Olive Vide | U
FM149 | Remplacement d'olive vide, y compris coupure, consignation, dépose et pose | U
FM150 | Prise double clapet avec obturateur métallique chromé munie Dispositif "détrompeur", interdisant toute erreur de mise en place de la prise sur la douille à braser. Etiquette d'identification (montage en saillie). Marque : A.L.S. Type BM ou équivalent | U
FM151 | Prise identique pour montage en gaine tête de lit avec étrier pour fixation de la douille à braser | U
Prises SEGA (évacuation de gaz d'anesthésie) :
FM152 | Prise SEGA pour montage en bandeau ou en colonne | U
FM153 | Prise SEGA pour montage en saillie | U
FM154 | Event tube cuivre DN 20/22 | U
FM155 | Event tube PVC DN 30/32 | U
FM156 | Embout pour prise SEGA | U
Prises Air Médical
FM157 | Prise pour Air Médical 7 bars STAUBLY RCS 06 | U
FM158 | Prise pour Air Médical 7 bars STAUBLY RCS 03 | U
FM159 | Raccord STAUBLY | U
FM160 | Mise en place de rampe de distribution pour les capteurs | U
FM161 | Fourniture et pose d'un détendeur d'air industriel (0 à 7bars) | U
Fourniture et pose de clapet anti-retour
FM162 | Diamètre : 10/12 | U
FM163 | Diamètre : 12/14 | U
FM164 | Diamètre : 14/16 | U
FM165 | Diamètre : 16/18 | U
FM166 | Diamètre : 18/20 | U
FM167 | Diamètre : 20/22 | U
FM168 | Diamètre : 24/26 | U
FM169 | Diamètre : 26/28 | U
FM170 | Diamètre : 28/30 | U
FM171 | Diamètre : 30/32 | U
FM172 | Diamètre : 40/42 | U
FM173 | Diamètre : 50/52 | U
FM174 | Diamètre : 60/62 | U
FM175 | Manomètre entrée latérale D50 (0 à 12 bar) | U
FM176 | Vacuomètre entrée latérale D50 (0 à -1 000 m bar) | U
FM177 | Pressostat entrée latérale D50 (0 à 12 bar) gaz comprimé de marque TAEMA, avec contact sec pour alarme | U
FM178 | Vacuostat entrée latérale D.50 (0 à 100 mbar) de marque TAEMA avec contact sec pour alarme | U
Armoires et coffrets :
Y compris toute protection mécanique des réseaux apparents alimentant les armoires ou coffrets, notamment en partie basse
Dimensions approximatives (h x l x p)
FM179 | 400x300x300 | U
FM180 | 500x400x250 | U
FM181 | 600x400x250 | U
FM182 | 600x400x300 | U
FM183 | 800x600x250/300 | U
FM184 | 800x600x300 | U
FM185 | 1000x800x300 | U
Vannes d'isolement à boisseau sphérique 1/4 de tour, passage intégral avec raccords à braser :
FM186 | Pour canalisations Ø 10/12, 12/14 | U
FM187 | Pour canalisations Ø 14/16, 16/18 | U
FM188 | Pour canalisations Ø 18/20, 20/22 | U
FM189 | Pour canalisations Ø 24/26, 26/28 | U
FM190 | Pour canalisations Ø 28/30, 30/32 | U
FM191 | Pour canalisations Ø 40/42 | U
FM192 | Pour canalisations Ø 50/52 | U
FM193 | Pour canalisations Ø 60/52 | U
N- GAINE TETE DE LIT:
Blanc Mat/ satiné / Brillant
FM194 | Gaine tête de lit - 1 compartiment - 102x35mm | ml
FM195 | Gaine tête de lit - 2 compartiments - 160x63mm | ml
FM196 | Gaine tête de lit - multi- compartiments - 280x63mm | ml
FM197 | Gaine tête de lit - 1 compartiment - 62,5x35mm | ml
FM198 | Gaine tête de lit - multi- compartiments - 120x52mm | ml
FM199 | Gaine tête de lit - multi- compartiments - 120x63mm | ml
FM200 | Gaine tête de lit - multi- compartiments - 160x52mm | ml
FM201 | Gaine tête de lit - multi- compartiments - 160x63mm | ml
FM202 | Embout Gauche ou Droite gaine 1 compartiment | U
FM203 | Embout Gauche ou Droite gaine 2 compartiments | U
FM204 | Embout Gauche ou Droite gaine multi-compartiments | U
FM205 | Plus value couleur RAL | %
FM206 | joint silicone de finition | ml
Gris anodisé
FM207 | Gaine tête de lit - 1 compartiment | ml
FM208 | Gaine tête de lit - 2 compartiments | ml
FM209 | Embout Gauche ou Droite gaine 1 compartiment | U
FM210 | Embout Gauche ou Droite gaine 2 compartiments | U
Goulotte
FM211 | Goulotte amagnétique 160x63mm | ml
Gaine intégrée dans un panneau stratifié
FM212 | Gaine tête de lit sur cadre acier comprenant une structure haute et une structure basse. Les structures sont réalisées en panneau POLYREY avec un placage au choix dans la gamme EGGER ou équivalent l'ensemble est structuré pour recevoir un bandeau simple ou double compartiment décrit aux articles du bordereau | m²
FM213 | Réservation pour interrupteur / va et vient / poussoir (1 module type Mosaic) + boite fond de gaine | U
FM214 | Réservation pour interrupteur / prise / va et vient / RJ / téléphone "T" / poussoir (2 modules type Mosaic) + boite fond de gaine | U
FM215 | Réservation avec câblage pour prise de courant surface (type Mosaic - 2 modules) + boite fond de gaine | U
FM216 | Réservation avec câblage pour de courant surface avec détrompeur (type Mosaic - 2 modules) + boite fond de gaine | U
FM217 | Réservation (type Mosaic - 2 modules) avec cache + boite fond de gaine | U
FM218 | Réservation prise de courant surface + chargeur USB type C - (type Mosaic) avec précâbalge + boite fond de gaine | U
FM219 | Réservation prise de courant surface + chargeur USB type C - (type Mosaic) avec précâblage + boite fond de gaine | U
FM220 | Réservation pour prise appel malade + boite fond de gaine | U
FM221 | Réservation pour prise appel malade + cordon manipulateur 3 fonctions + boite fond de gaine | U
FM222 | Réservation pour prise appel malade + cordon manipulateur 5 fonctions + boite fond de gaine | U
FM223 | Réservation pour commande de volet électrique + 5 fonctions + boite fond de gaine | U
FM224 | Réservation pour prise de fluides médicaux | U
FM225 | Barre d'appui de lit ou support accessoires en aluminium 25x10mm avec plaque de renfort au dos du POLYREY | ml
FM226 | Tablette sur barre d'appui | ens
FM227 | Préparation alimentation d'une veilleuse (simple ou double) en LED | ens
FM228 | Veilleuse LED | U
FM229 | Bandeau lumineux LD en saillie - platine ambiance | ml
FM230 | Bandeau lumineux LD - DALI en saillie - platine ambiance | ml
FM231 | Cordon lumineux LD intégré dans la feuillure de la gaine tête de lit de l'article | ml
FM232 | Cordon lumineux LD - DALI intégré dans la feuillure de la gaine tête de lit de l'article | ml
FM233 | Lumière d'appoint LED articulée | U
Luminaire 950mmx120mm LED double éclairage (vers le plafond / vers le patient)
diffusant en polycarbonate satiné
FM234 | anodisé | U
FM235 | blanc | U
FM236 | polycarbonate seul pour appareil en saillie | m²
FM237 | polycarbonate seul sur bandeau LED - Cache anti-poussière en PVC sur luminaire en saillie | m²
FM238 | Raccordement de gaine tête de lit, y compris reprise des alimentations | ens
O- BOITIER ALARME:
report d'alarme
FM239 | Fourniture et pose d'un système d'alarmes 3 voies type vigie 2 ou équivalent | ens
FM240 | Fourniture et pose d'un système d'alarmes 5 voies type vigie 2 ou équivalent | ens
FM241 | Fourniture et pose d'un système d'alarmes 7 voies type vigie 2 ou équivalent | ens
FM242 | Fourniture et pose d'un système de report d'alarmes 7 voies vigie 1 ou équivalent | ens
FM243 | Fourniture et pose de boîtier d'alarme de type "TAEMA VIGI 02" ou équivalent, y compris la programmation. | U
FM244 | Fourniture et pose de boîtier de report d'alarme de type "TAEMA VIGI 01" ou équivalent, y compris la programmation. | U
P- ARMOIRE ULTIME DE SECOURS - UNITE MEDICALE DE SECOURS:
FM245 | Armoire comprenant (en automatique) | ens
vide médical par pompe à vide à palettes sèches ARICA 41V tous raccordements en sus - 40m3/h
oxygène médical par 2 bouteilles mobiles d'oxygène (1xB50 et 1xB20 - non fournies) prêt à être raccordé sur réseau - chaque bouteille est équipée d'un détendeur - manomètre de pression - vanne d'isolement
Air médical par 2 bouteilles (1xB50 et 1xB20 - non fournies) prêt à être raccordé sur réseau - chaque bouteille est équipée d'un détendeur - manomètre de pression - vanne d'isolement
module du système de surveillance intégré à l'armoire
hors alimentation électrique mais livrée avec connectique de raccordement - le raccordement est à la charge du présent lot
FM246 | Armoire comprenant (en automatique) | ens
vide médical par pompe à vide à palettes sèches ARICA 41V - 40m3/h avec vanne de sectionnement pot, dépréssiomètre
oxygène médical par 2 bouteilles mobiles d'oxygène (2xB50 - non fournies) prêt à être raccordé sur réseau - chaque bouteille est équipée d'un détendeur - manomètre de pression - vanne d'isolement
Air médical par 2 bouteilles (2xB50 - non fournies) prêt à être raccordé sur réseau - chaque bouteille est équipée d'un détendeur - manomètre de pression - vanne d'isolement
module du système de surveillance intégré à l'armoire
hors alimentation électrique mais livrée avec connectique de raccordement - le raccordement est à la charge du présent lot sur câble(s) en attente
grille de ventilation
FM247 | report d'alarme pour une salle (hors câblage) | U
FM248 | coffret de surveillance des réseaux primaires Air et O2 | U
FM249 | module secours d'un second réseau d'O2 | U
FM250 | module secours d'un second réseau Air | U
FM251 | module surveillance protoxyde d'azote | U
FM252 | module surveillance air médical 7bar | U
FM253 | module surveillance CO2 | U
FM254 | alimentation électrique 24Vcc-96w | U
FM255 | clapet réseau O2 ou Air | U
FM256 | clapet réseau vide | U
FM257 | cache tuyauterie ajustable sur armoire | ens
Q- CENTRALE DE GAZ COMPRIMES
Fourniture, pose, fixation et raccordement, compris ensemble équipé :
D'un tableau d'inversion automatique avec manomètres HP et BP, pressostat, soupape de sécurité, rampes de bouteilles avec clapet anti-retour, vannes de purge, flexibles de raccordement, râteliers, vannes V.S.P. et détendeur basse pression
FM258 | Centrale O2 - 2 x 1 bouteille | U
FM259 | Centrale O2 - 2 x 3 bouteilles | U
FM260 | Centrale O2 - 2 x 5 bouteilles | U
FM261 | Centrale CO2 - 2 x 1 bouteille | U
FM262 | Centrale CO2 - 2 x 3 bouteilles | U
FM263 | Centrale azote 2 x 1 bouteille | U
FM264 | Centrale azote 2 x 3 bouteilles | U
FM265 | Centrale haute pression DANUBE - 5 bar et 80m3/h type AD078300 avec capot, configuration prémontée sur grille - compatible O2, Air, Co2, de 1 à N bouteilles | ens
FM266 | détendeur HP | U
FM267 | cartouche détente HP | U
FM268 | détendeur HP 100m3/h Danube référence CE61400 | U
FM269 | inverseur automatique Danuble référence AG060700 | U
FM270 | vanne de purge filtrante Danube référence AE071100 | U
FM271 | clapet anti-retour basse pression Danube référence AD0770600 | U
FM272 | manomètre 0-40 bar diamètre 50mm | U
FM273 | joint diabolo pour manomètre | U
FM274 | module MP Danube DNP référence BB021500 | U
FM275 | module MP Danube SNP référence BB026100 | U
FM276 | boite à clapet | U
FM277 | lyre | U
Centrale de vide avec une pompe, un moteur électrique, un réservoir horizontal:
FM278 | Débit 15 m3/H - Réservoir 100 L | ens
FM279 | Débit 27 m3/H - Réservoir 200 L | ens
FM280 | Débit 40 m3/H - Réservoir 400 L | ens
FM281 | Débit 60 m3/H - Réservoir 400 L | ens
FM282 | Débit 100 m3/H - Réservoir 600 L | ens
FM283 | Débit 300 m3/H - Réservoir 1000 L | ens
FM284 | Débit 2x25 m3/H = 50 m3/H Réservoir 300 L | ens
FM285 | Débit 2x40 m3/H = 80 m3/H Réservoir 600 L | ens
FM286 | Débit 2x60 m3/H = 120 m3/H Réservoir 600 L | ens
FM287 | Débit 2x100 m3/H = 200 m3/H Réservoir 1 000 L | ens
Centrale de vide avec 2 pompes, 2 moteurs électriques, 1 réservoir horizontal et 1 armoire de régulation électronique (l'ensemble sans filtration ni pot à piège)
FM288 | Débit 2x15 m3/H = 30 m3/H Réservoir 300 L | ens
FM289 | Débit 2x25 m3/H = 50 m3/H Réservoir 300 L | ens
FM290 | Débit 2x40 m3/H = 80 m3/H Réservoir 600 L | ens
FM291 | Débit 2x60 m3/H = 120 m3/H Réservoir 600 L | ens
FM292 | Débit 2x100 m3/H = 200 m3/H Réservoir 1 000 L | ens
R- ACCESSOIRES
les prestations s'entendent "fourni/posé"
FM293 | Bloc Y - Oxygène référence DKD 2510 | U
FM294 | Bloc Y - Vide référence DKD 2511 | U
FM295 | Bloc Y - Air 3 bar référence DKD 2512 | U
FM296 | Bloc Y - Air 8 bar référence DKD 2514 | U
FM297 | embout verrouillable DKD références 6940 / 6941 /6942/6943/6944/6950 | U
FM298 | Embout porte tuyau 6x11 - Oxygène référence DKD 6900 | U
FM299 | Embout porte tuyau 6x11 - Oxygène référence DKD 6910 | U
FM300 | Embout porte tuyau 6x11 - vide référence DKD 6901 | U
FM301 | Embout porte tuyau 6x11 - vide référence DKD 6911 | U
FM302 | Embout porte tuyau 6x11 - AC 3bar référence DKD 6902 | U
FM303 | Embout porte tuyau 6x11 - AC 3bar référence DKD 6913 | U
FM304 | Embout porte tuyau 6x11 - AC 8bar référence DKD 6906 | U
FM305 | Embout porte tuyau 6x11 - AC 8bar référence DKD 6916 | U
FM306 | Embout porte tuyau 9x16 - Oxygène référence DKD 6920 | U
FM307 | Embout porte tuyau 9x16 - Oxygène référence DKD 6925 | U
FM308 | Embout porte tuyau 9x16 - vide référence DKD 6921 | U
FM309 | Embout porte tuyau 9x16 - vide référence DKD 6926 | U
FM310 | Embout porte tuyau 9x16 - AC 3bar référence DKD 6922 | U
FM311 | Embout porte tuyau 9x16 - AC 3bar référence DKD 6927 | U
FM312 | Embout porte tuyau 9x16 - AC 8bar référence DKD 6924 | U
FM313 | Embout porte tuyau 9x16 - AC 8bar référence DKD 6929 | U
FM314 | Flexible basse pression - oxygène référence DKD 6103 - 2ml | U
FM315 | Flexible basse pression - vide référence DKD 6123 - 2ml | U
FM316 | Flexible basse pression - air référence DKD 6143 - 2ml | U
FM317 | Flexible basse pression - Co2 référence DKD 6775 - 2ml | U
FM318 | Flexible basse pression - oxygène référence DKD 6103 - 5ml | U
FM319 | Flexible basse pression - vide référence DKD 6123 - 5ml | U
FM320 | Flexible basse pression - air référence DKD 6143 - 5ml | U
FM321 | Flexible basse pression - Co2 référence DKD 6775 - 5ml | U
FM322 | Soufflette Air 3 bar - 2ml référence DKD 6600 - 6x11 | U
FM323 | Soufflette Air 3 bar - 3ml référence DKD 6601 -6x11 | U
FM324 | Soufflette Air 3 bar - 4ml référence DKD 6602 -6x11 | U
FM325 | Soufflette Air 8 bar - 2ml référence DKD 6603 - 6x11 | U
FM326 | Soufflette Air 8 bar - 3ml référence DKD 6604 -6x11 | U
FM327 | Soufflette Air 8bar - 4ml référence DKD 6605 -6x11 | U
FM328 | Coffret de vanne 2R40 référence DKD 3120 complet | U
FM329 | Coffret de vanne 2R40 référence DKD 3121 façade seule | U
FM330 | Etiquette de consigne de sécurité référence DKD 5132 | U
FM331 | Guide embout sur prise | U
FM332 | râtelier bouteille avec chaine en acier zingué pour bouteille jusqu'à 240mm de diamètre | U
FM333 | Pot transparent pour installation à vide (partie translucide seule) | U
FM334 | Pot transparent pour installation à vide (complet) | ens
FM335 | Flexibles (1 O2, 1 ACM, 1 vide) sur bras mobile | ens
FM336 | Flexibles (1 O2, 1 ACM, 1 NO2) sur bras mobile | ens
FM337 | Flexibles (1 O2, 1 ACM, 1 NO2, 1 vide) sur bras mobile | ens
FM338 | Flexible sur centrale ultime secours | U
FM339 | Manomètre centrale ultime secours | U
FM340 | Détendeur centrale ultime secours | U
FM341 | Pompe à vide centrale ultime secours | U
FM342 | Ecran de contrôle sur façade centrale ultime secours | U
FM343 | Etiquette gravée | U
FM344 | Etiquette normalisée en film plastique pour l'indentification de la nature du fluide | U
FM345 | Etrier de prise de fluide | U
FM346 | Plastron de prise de fluide | U
S- ACCESSOIRES ELECTRIQUES
FM347 | Voyant lumineux 230v (sur équipement Mosaic) | U
FM348 | Attente veilleuse | U
FM349 | Attente cordon led | U
T- RECEPTION PHARMACEUTIQUE
Y compris essais et mise en pression des réseaux
FM350 | De 1 à 10 prises | ens
FM351 | De 21 à 40 prises | ens
FM352 | De 41 à 60 prises | ens
FM353 | De 61 à 80 prises | ens
FM354 | De 81 à 100 prises | ens
FM355 | De 101 à 120 prises | ens
FM356 | De 121 à 140 prises | ens
U- TRAVAUX EN REGIE:
FM357 | Taux horaire moyen, toutes qualifications confondues | H
FM358 | majoration de nuit (22h/5h) | %
FM359 | majoration dimanche/jour férié | %
Date et signature électronique obligatoire

## FT obligatoires
Liste des fiches techniques obligatoires :
- | Nourrice
- | Détendeur
- | Régulateur
- | Filtre
- | Pot
- | Vanne
- | Détrompeur
- | Olive
- | Prise
- | Boitier alarme