## en tête
ACCORD-CADRE DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICE
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE - CENTRE PENITENTIAIRE DE MAJICAVO – MAYOTTE
ANNEXE 02
Gammes de maintenance minimales

## NOTE DE PRESENTATION
Les pages suivantes présentent un cadre de gammes de maintenance préventive, minimales et purement indicatives.
Au début et au cours de l'exécution de son marché, le TITULAIRE doit adapter ces tableaux en fonction des équipements réellement installés, en planifiant ses interventions en vue d'assurer les obligations de résultat fixées au marché, notamment pour la mise en place de la GMAO.
Le TITULAIRE tient compte en particulier :
-de la législation,
-des caractéristiques des équipements,
-des recommandations ou spécifications des fabricants,
-des Règles de l'Art,
-de l'utilisation des équipements.
Ce planning doit être aménagé et modifié pour permettre d'obtenir les résultats qualitatifs demandés au CCTP, sans remise en cause du prix forfaitaire tel qu'il apparaît à l'Acte d'Engagement.

## LOT 1 - CFO
LOT 1
COURANT FORT
Libellé | Contenu
Cellule HT | ANNUEL - Dépoussiérage de la cellule - Vérification et nettoyage des isolateurs - Nettoyage des couteaux et mâchoires de contact - Contrôle de fonctionnement des interrupteurs - Contrôle des jeux mécaniques - Recherche des traces d'amorçage ou d'usure anormale - Resserrage des connexions - Contrôle de l'embrochage des éléments débrochables - Contrôle mécanique du déclenchement magnéto-thermique - Vérification des verrouillages - Vérification et mesure des terres - Contrôle de l'isolement - Lubrification si nécessaire des pièces des divers mécanismes d'entraînement - Contrôle pont capacitif affichage des tensions - Contrôle des SEPAM - Inspection visuelle des équipements - Nettoyage du local
Transformateur huiles | ANNUEL - Prélèvement d’huile complet - Contrôle visuel (absence de fuite et points de rouille) - Contrôle du niveau d’huile - Appoint d’huile si nécessaire - Essais relais de protection (DGPT2 ou autre) - Contrôle des serrages des connexions - Contrôle des verrouillages - Nettoyage et dégraissage - Nettoyage du local
Transformateur sec | ANNUEL -Dépoussiérage de l’enveloppe extérieur et intérieur du transformateur, - Dépoussiérage des enroulements, jeux de barres connectiques, et l’ensemble des éléments interne - Vérifier le bon fonctionnement et la pertinence les verrouillages à clés - Relever des tensions de service ; simples, composées, THDI et THDV - Relever la position du commutateur de sortie BT - Mesure de la résistance des enroulements primaire et secondaire - Contrôle de la mesure d’isolement - Contrôle de la remonté des relais de température 1er et 2eme seuil - Contrôle de la remonté d’information sur du dysfonctionnement du boitier température - Contrôle des sondes de température - Vérifier le bon fonctionnement de la ventilation du local - Vérifier les mises à la terre - Nettoyage du local
Parafoudre et paratonnerre | EXAMEN ANNUEL Contrôle de la disponibilité et de l’état général Capteur Contrôle de l’état mécanique : solidité, tenue de la fixation, degré d’oxydation, effilement de la pointe Circuit de toiture Contrôle de la continuité électrique au point de raccordement avec le conducteur de toiture Contrôle visuel de l’état mécanique et de la continuité du conducteur Contrôle de la continuité électrique aux points de jonction éventuels Contrôle de l’état et de la solidité des fixations Circuit de descente Contrôle visuel de l’état mécanique et de la continuité du conducteur Contrôle de la continuité électrique aux points de jonction éventuels Contrôle de l’état et de la solidité des fixations Contrôle de l’état de la gaine de protection mécanique Prise de terre Mesure de la résistance ohmique Evaluation de la forme et de la constitution
TGBT | MENSUEL Nettoyage des contacts Contrôle du serrage des connections ANNUEL Nettoyage ou remplacement des contacts si nécessaire Changement des lampes de signalisation Nettoyage de l’intérieur des armoires et coffrets Vérification de la présence de toutes les vis, ressorts etc.. Contrôle du fonctionnement de tous les organes de déclenchement Vérification du calibrage des fusibles ou déclencheurs thermographie infrarouge Contrôle d’isolement
Disjoncteurs/interrupteurs Masterpact NW débrochables et fixes | ANNUEL DISJONCTEUR/ INTERUPTEUR -Dépose et vérification des chambres de coupure -Nettoyage et graissage de la commande -Contrôle de l'usure des pare étincelles -Contrôle des micros contacts (O/F, SDE) -Contrôle de la simultanéité d’entrée en contact -Contrôle du mécanisme -Contrôle et mesure des états de serrage avec matériel de type pro-pince, jeu de barre amont et ou aval sous tension ESSAIS -Essais mécaniques -Essais électriques CHASSIS (si hors tensions) -Contrôle et nettoyage du châssis -Nettoyage et graissage des plages et de la vis sans fin (hors tension) -Contrôle des éléments de sécurité (déclenchement au retrait, verrouillages) -Essais d'embrochage de l'appareil
Disjoncteurs fixes/débrochables, motorisés/non motorisés | ANNUEL DISJONCTEUR - Nettoyage de l'appareil - Contrôle des raccordements câbles (serrage, fixation) - Contrôle des micros contacts (O/F, SDE) ESSAIS - essais mécaniques - Contrôle sous tension des mors de serrage via kit propince - Essais électriques CHASSIS (si hors tensions) - Contrôle et nettoyage du châssis - Nettoyage et graissage des plages et de la vis sans fin - Contrôle des éléments de sécurité (déclenchement au retrait, verrouillages) - Essais d’embrochage de l’appareil
Tableau divisionnaire | MENSUEL Contrôleur d’isolement, fonctionnement Nettoyage et dépoussiérage des isolateurs Essai des signalisations ANNUEL Vérification des contacts d’appareil (ravivage éventuel) ou changement Changement des lampes de signalisation Examen des fusibles (échauffement) Resserrage des connexions (vérification) (selon préconisations constructeurs) Essai manuel des relais de protection vérification, réglage et graissage des organes mécaniques thermographie infrarouge
Batterie de condensateurs | Le contrôle des batteries de condensateurs se fera dans un premier temps sous tension afin de vérifier le bon fonctionnement et mesurer les valeurs (courant, tension, harmoniques). La mise hors tension des équipements permettra un contrôle des capacités et des équipements. La 1ère année du contrat, réaliser un enregistrement des harmoniques pendant 68 jours, et du fonctionnement des batteries de condensateurs, afin de contrôler et d’optimiser leur bon fonctionnement. ANNUEL Contrôle sous tension - Du régulateur varmétrique, reprise si nécessaire des paramétrages cos phi, temporisation, - Mesure de courant de l’arrivée générale - Mesure de courant de chaque batterie de condensateurs, forçage - Contrôle du THDU et THDI (harmonique de tension et intensité) Contrôle hors tension - Vérification de la décharge des capacités après consignation, - Nettoyage et dépoussiérage de l’ensemble de la batterie de condensateurs, - Vérification des équipements internes, contacteurs, fusibles, condensateurs, régulateurs, filerie, - Vérification des valeurs des capacités au capacimètre.
Onduleur | HEBDOMADAIRE - Examen visuel et contrôle général de bon fonctionnement SEMESTRIEL - Contrôle du niveau d’eau des batteries et de l’état des connexions - Relevé des tensions et densités de chaque élément de batterie - Vérification du contacteur statique ANNUEL Contrôle électrique et mécanique des alimentations statiques (dépoussiérage si nécessaire) - Contrôle des batteries
Inverseur de source | ANNUEL - Vérification de l’automatisme de basculement de normal à secours - Vérification de l’automatisme de basculement de secours à normal
Bloc autonome | MENSUEL - Entretien suivant prescriptions constructeur - Essai de fonctionnement par coupure du circuit d'alimentation : contrôle de la décharge sur 1h.
Groupe électrogène | HEBDOMADAIRE – Contrôle du niveau d’huile dans le carter et du niveau d’eau – Contrôle de fuites éventuelles – Contrôle de la pression d’air dans la bouteille – Contrôle de l’état de charge de la batterie – Contrôle de l’état de charge de la batterie des auxiliaires MENSUEL – Essai en charge du groupe SEMESTRIEL A / Pour la partie moteur : – nettoyage systématique des filtres à air, des filtres à combustible des filtres à huile (échange si nécessaire) – Réglage de la tension des diverses courroies (s’il y a lieu) – Vérification des niveaux d’huile moteur et pompe à injection, des circuits d’eau – Vérification du serrage de la boulonnerie apparente, porte de visite, collecteurs d’admission et d’échappement, raccords de tuyauteries, colliers de serrage, connexions électriques, si nécessaire remplacement des joints – Graissage de la pompe à eau (s’il y a lieu) – Contrôle fonctionnement de l’équipement d’injection – Vidange de l’huile moteur et de la pompe d’injection B / Batteries de démarrage : – Nettoyage, désulfatage, graissage des bornes – Vérification du serrage des connexions, de la propreté des contacts – Vérification du niveau et de la densité de l’électrolyte – Contrôle du bon état de fonctionnement du chargeur C / Divers : – Vérification du bon fonctionnement : des appareils de tableau de bord, des circuits de refroidissement D / Essais : Essai en charge si possible, sinon à vide
ANNUEL – Contrôle de la température de préchauffage de l’eau de refroidissement – Essai de fonctionnement du thermocontact de l’eau de refroidissement – Nettoyage et détartrage du préchauffage de l’eau de refroidissement, éventuellement remplacement de la cartouche – Contrôle de l’eau de refroidissement (anticorrosion, antigel) – Contrôle de l’état de charge de la batterie et de l’appareil de recharge – Vidange de la boue du filtre à huile, analyse éventuelle, nettoyage des éléments filtrants ou les remplacer – Vidange de l’huile moteur – Contrôle du filtre centrifuge d’huile – Inspection des filtres à carburant et à air, nettoyage si besoin – Graissage et inspection de la tringlerie du registre d’air de refroidissement – Vérification de l’état de l’amortisseur de vibrations – Essais du moteur
Cuve à fioul | TRIMESTRIEL – Contrôle des organes de sécurité – Nettoyage des puisards et de la cuve de rétention ANNUEL – Contrôle du fonctionnement des jauges – Nettoyage des crépines – Contrôle de l’état de la prise de terre – Contrôle de l’état de la tuyauterie de remplissage
Réseau fioul | SEMESTRIEL – Manoeuvre des vannes police ANNUEL – Contrôle de l’étanchéité du réseau – Nettoyage et petite réfection de peinture si besoin (couleurs conventionnelles)
Installations Photovoltaiques | Installation SEMESTRIEL Contrôles de la solidité de fixation des onduleurs coffrets DC et armoires AC (ouverture, fermeture, étanchéité…) Inspection visuelle des modules solaires, des structures et ancrages Inspection câblage (fixation, joints) Nettoyage des chemins de câbles et des modules Vérification du cheminement des câbles Dépoussiérage des armoires et onduleurs Onduleurs SEMESTRIEL Lecture et relevés Test de déconnection et synchronisation au réseau, affichage des paramètres Vérification et relevé des tensions et performances de chaque string Vérification et nettoyage des ouïes de ventilation des onduleurs Coffret DC SEMESTRIEL Contrôle thermographique - serrage des bornes - vérification absence d'oxydation Vérification des fusibles Vérification fonctionnement des sectionneurs DC Vérifications des protections foudre et si nécessaire remplacement
Armloire AC Semestriel Contrôle thermographique - serrage des bornes - vérification absence d'oxydation Contrôle de la présence des plans d’armoire Test des protections différentielles Supervision Vérification des sondes (nettoyage sonde d’ensoleillement) Contrôle des fonctionnalité
INTRUSION
Libellé | Contenu
Centrale d'alarme | SEMESTRIEL Contrôle du paramétrage de la centrale Vérification de la communication avec les détecteurs Contrôle du bon fonctionnement de l'ensemble Contrôle de la source d'alimentation autonome Réglage de l'imprimante Resserrage des connexions Nettoyage général
Détecteur d'intrusion | ANNUEL Vérification des fixations Essai de fonctionnement et réglage Nettoyage du détecteur
Télésurveillance | SEMESTRIEL Vérification des fixations Essai de fonctionnement et réglage
CONTRÔLE D'ACCES
Libellé | Contenu
Supervision | SEMESTRIEL Unité centrale Vérification de la communication avec les unités de traitement déportées Contrôle des fonctionnalités logiciel, contrôle et mise à jour du paramétrage Sauvegarde et archivage des logiciels et du paramétrage de l'unité centrale Optimisation du poste de travail (anti-virus, défragmentation, scandisk, etc.) Contrôle du bon fonctionnement et réglage des imprimantes Resserrage des connexions et dépoussiérage des équipements ANNUEL - Unité centrale Nettoyage complet Essai des modules Contrôle des connexions Contrôle de l’aspect ANNUEL - Imprimante Nettoyage complet ANNUEL - Moniteur Dépoussiérage complet et nettoyage de l'écran Contrôle de la tension d'alimentation Contrôle de l'image et réglage si nécessaire
UTL | ANNUEL Vérification des fixations Contrôle du paramétrage de l'unité de traitement déportée Vérification de la communication avec l'unité centrale Sauvegarde et archivage des programmes et paramétrages de l'unité déportée Contrôle du bon fonctionnement Resserrage des connexions et dépoussiérage
Elément de verrouillage (gâche venetouse) | ANNUEL Essai de fonctionnement ouverture/fermeture et réglage éventuel Graissage des parties mobiles
Digicode | ANNUEL Contrôle de la fixation du boîtier Contrôle des lignes et des impédances Contrôle du fonctionnement de la gâche électrique Essai de l’installation
Portillon / PNG | SEMESTRIEL Vérification du bon fonctionnement des dispositifs de sécurité Vérification des éléments de guidage et des articulations Vérification des éléments de transmission du mouvement Vérification du limiteur d'effort Vérification de l'opérateur Vérification de l'armoire de commande et ses composants Vérification du bon fonctionnement du débrayage manuel Vérification des organes de signalisation Vérification des dispositifs d’ouverture et de fermeture automatiques Dégraissage et nettoyage complet des rails de roulement, organes de rotation et de fermeture Si nécessaire, grattage des parties corrodées et traitement antirouille Lubrification et graissage des rails de roulement, organes de rotation et de fermeture Dépoussiérage des coffrets électriques et vérification des connexions électriques.
VIDEOSURVEILLANCE
Libellé | Contenu
Système de vidéosurveillance | SEMESTRIEL Centrales d’alarme de surveillance vidéo : - Nettoyage et dépoussiérage - Contrôle des connexions Equipements : - Contrôle de bon fonctionnement des caméras - Nettoyage et réglage des caméras - Contrôle des connexions
INTERPHONIE VIDEOPHONIE
Libellé | Contenu
Interphonie Vidéophonie | SEMESTRIEL - Dépoussiérage de la baie d’interphonie et des sous-répartiteurs - Contrôle de bon fonctionnement des cartes de communication - Contrôle de l’état des postes : fonctionnement, fixation
TELEPHONIE
Libellé | Contenu
Installation téléphonique | SEMESTRIEL Station d'énergie - Vérification de l'alimentation - Contrôle des connexions - Contrôle des composants - Dépoussiérage Autocommutateur - Vérification de l'alimentation - Contrôle des connexions - Contrôle des composants - Dépoussiérage Contrôle des liaisons d'écoute Poste et ligne de poste : essais de fonctionnement - Prise de ligne réseau - Basculement sur un autre poste - Mise en attente - Reprise de ligne - Contrôle sonnerie - Contrôle composant - Brouilleurs test et réglage
SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE
Libellé | Contenu
Système de détection incendie | SEMESTRIEL Vérification du fonctionnement de tous les voyants, Vérification du fonctionnement de tous les signaux sonores Vérification de l'arrêt des signaux sonores Vérification du fonctionnement des afficheurs alphanumériques Vérification du fonctionnement de l'imprimante d'édition des dérangements et alarmes Coupure de la source principale, vérification de la signalisation de défaut d'alimentation sur le tableau et du basculement sur la source secondaire Coupure de la source secondaire, vérification de la signalisation de défaut d'alimentation Rétablissement des sources, vérification du retour à l'état de veille du tableau de signalisation ANNUEL Vérification et mise à l'heure des horloges Vérification de l'état des batteries de la source secondaire Vérification du bon état des éventuelles piles de sauvegarde (source auxiliaire) Remplacement des éventuelles piles de sauvegarde si besoin Vérification du bon état des câbles Vérification des connections et borniers, resserrage Vérification de l'UGA, des déclencheurs et dispositifs de commandes Vérification des détecteurs infrarouges Vérification de la température des sous-ensembles, de la convection naturelle ou des ventilateurs
Centrale de mise en sécurité incendie | TRIMESTRIEL Essai de la fonction compartimentage Essai des coffrets de relayage pour ventilateurs de désenfumage SEMESTRIEL Vérification du fonctionnement de tous les voyants Vérification du fonctionnement des tous les signaux sonores Vérification de l'arrêt des signaux sonores Vérification du fonctionnement des afficheurs alphanumériques Vérification du fonctionnement de l'imprimante d'édition des dérangements et alarmes Coupure de la source principale, vérification de la signalisation de défaut d'alimentation sur le CMSI et du basculement sur la source secondaire Coupure de la source secondaire, vérification de la signalisation de défaut d'alimentation Rétablissement des sources, vérification du retour à l'état de veille du tableau de signalisation Essai de bon fonctionnement depuis un déclencheur manuel
ANNUEL Contrôle du bon fonctionnement de l'ensemble Essais réception information unités déportées Essais dérangement Essais alarme feu Essais des signalisations sonores et lumineuses Contrôle de la source d'alimentation autonome Nettoyage général Resserrage des connections Test des interfaces, des lampes Contrôle du bon fonctionnement de tous les organes sonores Vérification de la tension secteur Vérification de la source secondaire batterie Vérification des tensions internes Vérification de l'état général, du positionnement, de la qualité de la fixation Essai des dispositifs de commande
Source d'alimentation électrique | ANNUEL Vérification des mises à la terre et des conducteurs de protection Vérification des protections vis-à-vis du réseau Vérification des protections de la source secondaire Vérification de la charge des batteries d'accumulateur constituant la source secondaire Surveillance du niveau du liquide et nettoyage des bornes des batteries d'accumulateur, selon les recommandations du constructeur Vérification du fonctionnement de la source auxiliaire Si nécessaire, remplacement de la pile constituant la source auxiliaire
Détecteur | ANNUEL Dépoussiérage des détecteurs Vérification fonctionnelle Essai de déclenchement réel avec matériel de simulation d'incendie Vérification du bon fonctionnement des indicateurs d'action Vérification de la correspondance des zones de détection avec repérage sur la centrale Vérification du report de dérangement en retirant un détecteur par zone
Câblage et lignes de détecteur | ANNUEL Vérification des isolements et de la valeur des tensions et courants selon les données des constructeurs Simulation de dérangements (court-circuit, coupure, dépose puis repose d'un détecteur) et vérification de la bonne signalisation des dérangements sur le tableau Vérification visuelle de l'état des câbles placés dans les cheminements principaux accessibles, Vérification par sondage, tous les 15 mètres, dans les zones ayant fait l'objet de travaux depuis la dernière visite de maintenance préventive Identification de la présence de toute source de perturbation de type électromagnétique ayant pu être installée depuis la dernière visite de maintenance préventive.
Déclencheur manuel | ANNUEL Essai de fonctionnement Contrôle des ancrages de fixation Identification des déclencheurs dont la membrane ou la glace à briser sont à remplacer et remplacement
Diffuseur sonore | ANNUEL Essai de fonctionnement Contrôle des ancrages de fixation
PROTECTION INCENDIE
Libellé | Contenu
Extincteurs | ANNUEL Selon indications des normes et textes en vigueur (NF S61-919) et notamment : Vérification de la classe correspondant au risque d'incendie Vérification de l'installation à l'endroit prévu Vérification de la bonne accessibilité aux extincteurs Contrôler le dispositif de sécurité et les scellés Contrôler la lance et la soufflette Vérifier les joints, les rondelles et la membrane de la lance Vérifier les instructions de fonctionnement Remplir l'étiquette de maintenance Signer le registre de sécurité
Colonne sèche | ANNUEL Contrôle de l'existence des bouchons de fermeture Contrôle de la signalisation Vérifier le libre accès aux raccords d'alimentation et aux prises d'incendie Contrôle du bon état général de l'installation Contrôle de l'état du revêtement extérieur Contrôle du fonctionnement de la robinetterie Mise en eau et vérification de l’absence de fuite Vidange Les opérations d’entretien et de vérification sont réalisées lors d’une visite annuelle conformément aux normes NF S 61-758 et NF S 61-759.
Colonne humide | ANNUEL Contrôle des pressions Contrôle du bon état général de l'installation Contrôle de l'accès aux raccords d'alimentation et aux prises d'incendie Contrôle de l'étanchéité des prises Contrôle de l'état du revêtement extérieur des colonnes Contrôle de la signalisation Les opérations d’entretien et de vérification sont réalisées lors d’une visite annuelle conformément aux normes NF S 61-758 et NF S 61-759.
Robinets d'incendie Armées RIA | ANNUEL Contrôle du tuyau et mise sous pression Vérifier le matériel Vérifier les instructions de fonctionnement Vérifier l'emplacement du RIA Vérifier les supports de fixation murale Vérifier le débit d'eau Vérifier le manomètre (s'il existe), Vérifier les dévidoirs Effectuer les graissages et lubrification Nettoyage complet des équipements Les prestations comprennent les inspections et opérations de maintenance préventive annuelles conformément aux normes NF S 62-201, NF EN 671-3 et aux préconisations de la règle R5 de l’APSAD.
Surpresseur d'Eau (Systèmes de surpression d'eau sanitaire comprenant : . Pompe(s) multicellulaire(s) . Armoire de commande . Pressostats . Réserve sous pression d'azote . Vannes d'isolement et clapets anti-retour) | SEMESTRIEL Contrôle des pressions amont/aval - Contrôle des cycles de déclenchement et permutation des pompes - Vérification électrique : Cf. fiche constructeur correspondante - Vérification pression d'azote ANNUEL Vérification pompe (débit, hauteur manométrique, surchauffe moteur, étanchéité) - Vérification étanchéité vannes et clapet - Vérification électrique : Cf. fiche constructeur correspondante - Vérification des intensités absorbées - Remplacement membrane en pression si besoin - Remplacement pressostat si besoin
Désenfumage Naturel Lanterneaux | ANNUEL Ouverture de l'appareil Vérification de la tension des ressorts d'ouverture ou des vérins Graissage des ressorts Contrôle de l'état des joints Vérification des articulations Réglage du système de déclenchement Contrôle de l'état des fusibles et remplacement si besoin Redressage éventuel des bras ou tiges de poussée Fermeture des appareils et contrôle de l'enclenchement des gâches Contrôle du bon fonctionnement d'ouverture - fermeture Vérification des vis de fixation et resserrage si besoin Nettoyage général si possible
Désenfumage Naturel Châssis | ANNUEL Ouverture de l'appareil Vérification de la tension d'ouverture des vérins éjecteurs Contrôle de l'état des joints Vérification des articulations Réglage du système de déclenchement Contrôle de l'état des fusibles et remplacement si besoin Redressage éventuel du cadre ouvrant Fermeture des appareils et contrôle de l'enclenchement des gâches Contrôle du bon fonctionnement d'ouverture - fermeture Vérification des vis de fixation et resserrage si besoin Nettoyage général si possible
Désenfumage Naturel Ouverture et fermeture manuelle par treuil (Tirer-lâcher) | ANNUEL Déplombage de l'appareil Manoeuvre d'ouverture Vérification du câble et du tube de liaison Vérification des points de fixation et des poulies de renvoi Vérification de l'appareil Graissage de l'appareil Remise en place Essais d'ouverture et de fermeture Plombage de l'appareil et remplacement éventuel de la glace à briser Vérification des points de fixations (coffrets, tubes cuivre, vérins pneumatique) Vérification du bon déclenchement du treuil Vérification des liaisons et poulies Graissage de l'appareil Essais d'ouverture et de fermeture par treuil Plombage de l'appareil et remplacement éventuel de la glace à briser Les opérations d’entretien et de vérification sont réalisées conformément aux préconisations de la règle R17 de l’APSAD et à la législation en vigueur.
Désenfumage Naturel Ouverture CO2 ou commande pneumatique et fermeture manuelle | ANNUEL Déplombage du poste de commande CO2 Percussion de la cartouche d'ouverture Vérification des points de fixations (coffrets, tubes cuivre, vérins pneumatique) Vérification des raccords à olives Vérification du câble et du tube de liaison Vérification des coudes et manchons Vérification de l'appareil Essais d'ouverture Graissage des vérins Réarmement du verrou Fourniture et pose d'une cartouche CO2 Plombage de l'appareil et remplacement éventuel de la glace à briser Les opérations d’entretien et de vérification sont réalisées conformément aux préconisations de la règle R17 de l’APSAD et à la législation en vigueur.

## LOT 2- CVC & PB
LOT 2
CLIMATISATION VENTILATION CHAUFFAGE
Libellé | Contenu
Poste Livraison Gaz Distribution : vannes et robinetteries) | MENSUEL - Relevé de consommation SEMESTRIEL - Vérification pressions - Vérification appareillage de sécurité ANNUEL - Resserrage des raccords - Vérification d'étanchéité - Vérification de la ventilation des locaux - Vérification de l'efficacité des organes de coupure
Poste Livr. FOD (Cuve en fosse ou enfouie , groupe de transfert et distribution) | MENSUEL - Relevé de consommation - Essais et permutation de pompe du groupe de transfert SEMESTRIEL - Etat des dispositifs de sécurité (extincteur, ...) CUVE - Etanchéité - Vérification des accessoires (évent, jauge,) - Etat extérieur - Essais vanne police DISTRIBUTION - Etanchéité
Armoires électriques de locaux techniques dédiés aux installations de chauffage, ventilation, climatisation Installations basse tension | SEMESTRIEL - Contrôle de l’état général (absence de dégâts apparents, des lampes de signalisation, bruit anormal etc.) - Vérification et mise à l’heure des horloges et programmateurs (si besoin) - Vérification des organes de temporisation et de relayage - Essais de signalisation - Contrôle du raccordement des masses métalliques à la terre de l’installation - Essais des dispositifs de protection différentielle ANNUEL - Nettoyage et dépoussiérage des tableaux et / ou des armoires - Vérification des organes de coupure, de protection de commande, de puissance - Vérification des dispositifs de protection contre les surintensités (relais, échauffement des fusibles) et protections différentielles - Vérification de l’équilibrage des phases - Contrôle et relevé des intensités et des tensions en tête de chaque armoire en fonctionnement normal - Dépoussiérage et nettoyage intérieur - Examen de la câblerie à l'intérieur des tableaux et armoires - Mesure de résistance de prise de terre - Vérification des liaisons tableaux, armoires, appareils ou matériels desservis - Vérification des protections (fusibles - thermiques) - Contrôle d'isolement - Vérification et serrage des connexions - Contrôle thermographique de l'armoire
Climatiseur type split-system | HEBDOMADAIRE Contrôle de fonctionnement Vérification de l’écoulement des condensats Vérification et relevé des conditions climatiques intérieures (température, pression, humidité…) MENSUEL Contrôle de la température de sortie TRIMESTRIEL Contrôle du débit d’air Contrôle des pertes de charges du ventilateur Réglage des organes de commande et de sécurité Contrôle du fonctionnement et réglages de la régulation : thermostat, régulateur, vannes deux voies Contrôle de l’état des filtres à air ; nettoyage si nécessaire Contrôle de l’état des parties tournantes Vérification état de la batterie et mesure des pertes de charge SEMESTRIEL Contrôle serrage des vis de bagues de positionnement des roulements Graissage des roulements Contrôle du fonctionnement des leviers des registres, du serrage des vis de blocage des lames
ANNUEL Vérifier qu’orifice d’évacuation du bac à condensats non obstrué et nettoyage du bac de récupération Dépoussiérage et nettoyage de l’intérieur des caissons Purge d’air Contrôle de l’état des robinets et resserrage si besoin Contrôle des connexions électriques Contrôle de l’état des tubes de liaison frigorifique Vérification générale de la mécanique Nettoyage des moteurs et ventilateurs Nettoyage des turbines et de l’arbre des ventilateurs Vérification de l’état de la peinture et de la corrosion des caissons et accessoires. Si nécessaire, nettoyage et application d’une couche de peinture antirouille à base de chromate
Groupe Eau Glacée à condenseur à air | ANNUEL Vidange de l'eau du circuit évaporateur Vérification de l'encrassement, purge et nettoyage si nécessaire Inspection des vannes et tuyauteries, nettoyage des filtres Nettoyage des filtres sur circuit d'eau glacée, recherche de fuite Vérification s'il y a lieu de la protection antigel du circuit eau glacée Vérification du bon fonctionnement de la pompe de circulation eau glacée Vérification de la charge en fluide frigorigènes et de l'étanchéité du circuit Vérification de l'acidité du fluide frigorigène, et en cas d'anomalie purger et déshydratation du circuit Vérification du filtre deshydrateur Vérification du filtre détendeur Manœuvre et graissage de la robinetterie Vérification de la chaîne des sécurités Vérification des câbles, du serrage des cosses, de l'isolement Vérification de la vanne solénoÏde Vérification des silentblocs et de la boulonnerie Vérification de la prise en compte par la GTC de l'information transmise par les capteurs
SEMESTRIEL Vérification s'il y a lieu de la prise en compte des commandes de la GTC Vérification s'il y a lieu de la transmission et de la tension des courroies Vérification du bon fonctionnement de la régulation Mesure de l'intensité absorbée par le ventilateur Mesure de l'intensité absorbée par le compresseur Mesure des températures aspiration et refoulement du compresseur Mesure des températures entée/sortie du liquide frigorifique au condenseur et évaporateur Mesure des pressions aspiration et refoulement du compresseur Mesure des températures entée/sortie d'air condenseur Mesure des températures entée/sortie d'eau évaporateur Mesure du niveau d'huile et la pression d'huile Mesure de la tension en fonctionnement Inspection générale, recherche des bruits ou vibrations anormaux Vérification de la propreté de la batterie de refroidissement , et nettoyage si nécessaire Vérification de l'état et du bon fonctionnement des ventilateurs
Échangeur de chaleur à plaques | HEBDOMADAIRE Relevé des températures d’entrée et de sortie MENSUEL Vérification des traces de fuite Analyse chimique de l’eau ANNUEL Rinçage, détubage et nettoyage des surfaces d’échange Inspection et repérage des traces de corrosion ou érosion Remplacement des tubes corrodés Remplacement des joints Vérification des robinets et accessoires et remise en état éventuellement
Chaudière Gaz eau chaude | QUOTIDIEN Contrôle général de fonctionnement Relevé des paramètres de fonctionnement MENSUEL Contrôle de l’état de surface du foyer et des tubes et température de sortie des fumées Analyse chimique de l’eau des chaudières TRIMESTRIEL Contrôle des rendements de combustion Ramonage avec un système mécanique efficace pour les chaudières à tubes de fumées ANNUEL Ramonage, grattage, brossage, lavage de toutes les surfaces de chauffe après chaque saison de chauffe : brossage du tube foyer pour les chaudières à tubes de fumées Visite de tous les joints d’étanchéité de la chaudière Procédures de protection de chaudière pour les arrêts de longue durée Avant chaque saison de chauffe, procédure de mise en service : vérification du remplissage complet du circuit d’eau de chauffage, ouverture des vannes, fonctionnement correct des pompes de recyclage, chaînes de sécurité et d’asservissement, etc……
PAC AIR-AIR Pompes à chaleur sur air extrait en récupération d'énergie comprenant : . une batterie évaporateur à air . une batterie condenseur à air . un groupe moto-compresseur frigorifique . une vanne d'inversion de cycle . deux groupes moto-ventilateurs | TRIMESTRIEL - Relevés de fonctionnement - Vérification des pressions HP/BP de fonctionnement - Vérification des valeurs des réglages et consignes - Vérification de fuites de fluide frigorigène BATTERIE CONDENSEUR - Contrôle étanchéité et fixation BATTERIE EVAPORATEUR - Contrôle étanchéité et fixation - Vérifier l'évacuation des condensats SEMESTRIEL - Nettoyage des filtres - Vérification des ventilateurs (graissage, nettoyage, moteurs) BATTERIE EVAPORATEUR - Vérification électrique (serrage connexions, résistance de chauffage, Klixon) - Réglage de surchauffe détendeur - Réglage du système de dégivrage
ANNUEL - Puissances électriques absorbées BATTERIE CONDENSEUR - Nettoyage par soufflage et par peigne BATTERIE EVAPORATEUR - Nettoyage par soufflage et par peigne - Vérification de l'état général de l'habillage ENTRETIEN - Remplacement des filtres - Vidange de l'huile du compresseur - Mesure des intensités ventilateurs et compresseur - Recharge de fluide frigorigène si besoin
Pompe de circulation (Pompe centrifuge simple ou double pour réseau de chauffage) | MENSUEL - Essais ou permutation des pompes - Relevé temps de fonctionnement - Vérification hauteur manométrique - Manoeuvre des vannes d'isolement - Contrôle échauffement moteur - Contrôle de fonctionnement du clapet SEMESTRIEL - Vérification accouplement / alignement - Nettoyage grille de ventilation moteur - Vidange et graissage - Resserrage connexions électriques - Mesure des intensités absorbées
Filtre à boues réseaux chaud et froid | HEBDOMADAIRE Vérification de la perte de charge Chasse TRIMESTRIEL Ouverture et nettoyage des éléments capteurs et filtres Analyse chimique de l’eau avec mesure du PH, TA, TAC, Chlorure et Sulfite, Fer
Disconnecteurs Hydrauliques | ANNUEL - Nettoyage de filtre - Contrôle d'étanchéité - Vérification de l'écoulement de la vidange - Contrôle pression amont et aval - Diffusion d'un certificat de maintenance aux autorités sanitaires
Traitement d'Eau - Adoucisseur (Adoucisseurs d'eau sanitaire comprenant : . 1 bac à sel . 1 colonne de résine échangeuse d’ions . 1 " tête " de commande et de régulation) | MENSUEL - Contrôle du niveau de saumure et approvisionnement - Contrôle de titre hydrotimétrique - Contrôle des consommations entre cycles de régénération ANNUEL - Contrôle électrique et de la régulation - Nettoyage du bac à sel - Contrôle d'étanchéité des vannes
Groupe de maintien de pression | HEBDOMADAIRE Contrôle de fonctionnement Relevé des pressions amont et aval Contrôle et relevé des temps de fonctionnement des pompes Contrôle de fuites éventuelles Vérification du mécanisme de contact à niveau MENSUEL Contrôle de l’étanchéité Vérification des appareils de contrôle et de sécurité Révision et réglage de l’ensemble de régulation TRIMESTRIEL Contrôle de l’ensemble des robinetteries SEMESTRIEL Nettoyage des appareils et petites réfections de peintures ou calorifuge Graissage des paliers de corps de pompes et plein d’huile Réfection des presse-étoupe
Vase d’expansion | HEBDOMADAIRE Contrôle de fonctionnement MENSUEL Contrôle de l’étanchéité Vérification des appareils de contrôle et de sécurité Contrôle de la pression du gaz dans le ballon
Centrale de traitement d'air comprenant : le caisson de mélange, les registres, les batteries, les ensembles de filtration, d'humidification et d'insonorisation | MENSUEL - Contrôle de fonctionnement - Contrôle et relevé des températures, hygrométrie, pressions, débits, temps de fonctionnement - Ecoute du bruit de fonctionnement CAISSONS de mélange et registres - Vérification du fonctionnement des leviers et registres - Contrôle de fonctionnement des servo-moteurs et des motoréducteurs - Lubrification de la tringlerie et des axes BATTERIES CHAUDES - FROIDES - DE RECUPERATION - Vérification de l'état des batteries et de leur étanchéité - Contrôle et relevé des températures amont et aval - Vérification de la propreté et du colmatage (par mesure de la perte de charge) - Vérification de l'écoulement des eaux condensées
CAISSONS D'HUMIDIFICATION - Vérification d'alimentation en eau - Vérification de la pulvérisation correcte de l'eau - Vérification éclairage du caisson - Vérification de l'écoulement des eaux - Contrôle et réglage de fonctionnement du trop plein - Nettoyage des hublots - Vérification du parallélisme de l'axe des pulvérisations et de l'écoulement de l'eau CAISSONS DE FILTRATION - Vérification de l'état des filtres et de l'étanchéité entre les cellules - Vérification et relevé de la perte de charge des filtres - Nettoyage des cellules
SEMESTRIEL CAISSONS de mélange et registres - Nettoyage de l'intérieur des caissons - Nettoyage des lames - Resserrage des vis de blocage des lames BATTERIES CHAUDES - FROIDES - DE RECUPERATION - Nettoyage de l'intérieur des caissons - Nettoyage du bac de condensats CAISSONS D'HUMIDIFICATION - Nettoyage des pulvérisateurs - Nettoyage du séparateur de gouttes - Nettoyage de l'intérieur des caissons CAISSONS D'INSONORISATION - Contrôle de l'état des coulisses
ANNUEL Caissons de mélange et registres - Vérification des peintures et revêtements intérieurs BATTERIES CHAUDES - FROIDES - DE RECUPERATION - Vérification des peintures et revêtements intérieurs - Contrôle du glycol et appoint si nécessaire CAISSONS D'HUMIDIFICATION - Vérification des peintures et revêtements intérieurs CAISSONS D'INSONORISATION - Nettoyage du caisson
Armoire autonome de traitement d'air à condenseur à air | MENSUEL ARMOIRE DE TRAITEMENT D'AIR - Vérification de l'état des filtres (remplacement si besoin en fonction de la perte de charge) et vérification d'étanchéité - Nettoyage diffuseurs et grilles (si besoin) - Vérification évacuation des condensats - Vérification de l'étanchéité UNITE EXTERIEURE - Vérification du fonctionnement des ventilateurs et du moteur
SEMESTRIEL ARMOIRE DE TRAITEMENT D'AIR - Entretien ventilateur (graissage, courroies, fixation, nettoyage) - Vérification de la régulation et vérification de la commande - Vérification de l'état général de l'habillage - Nettoyage des batteries et du bac a condensat - Contrôle de charge UNITE EXTERIEURE - Nettoyage surface d'échange COMPRESSEUR THERMETIQUE - Dépoussiérage - Relevé des pressions de fonctionnement (HP, BP, réglage)
Gaine Aérolique | ANNUEL - Vérification de l'absence de vibration, état des fixations et réglage des suspentes - Nettoyage des grilles extérieures (air neuf et refoulement) - Remplacement ponctuel de joints et raccords pour maintien de l'étanchéité si besoin - Reprise de calorifuge si besoin
Vanne et robinetteries | ANNUEL - Vérification de l’étanchéité - Vérifications des joints et presse-étoupe, remplacement si nécessaire, - Manœuvre et graissage - Elimination des dépôts par nettoyage et brossage.
Bouches à débit fixe ou bouches autoréglables sur réseau de soufflage ou d'extraction | ANNUEL - Nettoyage des grilles et des registres - Lessivage des membranes de régulation - Réglage si besoin des flux d'air par action sur les ailettes ou registre
Clapet Coupe-Feu et ses équipements éventuels : Fusible thermique ou ventouse électromagnétique . Contacts de position . Moteur électrique de réarmement | ANNUEL -Dépose du faux-plafond, si nécessaire ; -Dépose du capot de protection donnant accès au mécanisme de déclenchement ; -Fermeture de l’appareil et vérification de son état général ; -Contrôle de l’état du système de blocage en position de sécurité ; -Vérification du mécanisme de déclenchement : - Resserrage des vis de fixation du boîtier de déclenchement ; - Verrouillage et déverrouillage du doigt d’accrochage ; - Graissage des pièces mobiles ; -Vérification du système de déclenchement électromagnétique : - Nettoyage de la face avant ; - Nettoyage de la plaque de retenue de l’électro-aimant ; Remise en place ; - Contrôle de l’état des fusibles ; -Vérification du bon fonctionnement des contacts de positionnement ; -Remise de l’appareil en position d’attente après essai.
Radiateur à Eau chaude | SEMESTRIEL - Purge d'air - Manoeuvre et vérification des robinets "simple réglage" ou thermostatiques - Vérifier les fixations ANNUEL - Nettoyage des ailettes
Convecteur électrique | ANNUEL - Contrôle de fonctionnement des organes de commande et de sécurité - Vérification du fonctionnement du thermostat d'ambiance et de la programmation s'ils existent
Panneau Radiant Eau Chaude (Panneaux rayonnants plafonniers à eau chaude) | SEMESTRIEL - Purge d'air - Manoeuvre et vérification des robinets "simple réglage" ou thermostatiques - Vérification de l'embouage (température de surface non uniforme) ANNUEL - Vérification des suspentes
Cassettes plafonnières avec batterie chaude ( électrique ou EC) et/ou batterie froide à eau glacée, compris régulation | MENSUEL - Vérification de l'évacuation des condensats - Vérification d'étanchéité SEMESTRIEL - Nettoyage des filtres - Contrôle régulation et programmation - Purge d'air de la batterie à eau ANNUEL - Contrôle électrique - Vérification du bon fonctionnement des sécurités - Nettoyage et vérification batteries - Nettoyage turbine et moteur (graissage) - Vérification du thermostat de sécurité - Remplacement du filtre
VMC simple Flux | SEMESTRIEL - Vérification des courroies - Vérification moteur ANNUEL - Nettoyage et lessivage entrée d'air - Nettoyage et lessivage bouche d'extraction - Ramonage des réseaux - Vérification des débits - Vérification connexions électriques - Vérification alarmes de fonctionnement (pressostat)
VMC Double Flux | SEMESTRIEL CAISSONS (SOUFFLAGE ET EXTRACTION) - Vérification des courroies - Vérification moteur - Vérification de protection antigel et dispositif de régulation ANNUEL - Nettoyage et lessivage bouche de soufflage - Nettoyage et lessivage bouche d'extraction - Ramonage du réseau d'extraction - Vérification des débits CAISSONS (SOUFFLAGE ET EXTRACTION) - Vérification connexions électriques - Vérification alarmes de fonctionnement - Vérification et nettoyage batterie de préchauffage (purge d'air, vérification de l'étanchéité, connexions électriques, etc.)
PLOMBERIE
Libellé | Contenu
Disconnecteurs Hydrauliques | ANNUEL Nettoyage de filtre éventuellement Contrôle d'étanchéité Vérification de l'écoulement de la vidange Contrôle pression amont et aval Diffusion d'un certificat de maintenance aux autorités sanitaires
Installation de distribution d’eau | SEMESTRIEL Démonter et nettoyer les aérateurs des sanitaires Vérifier l’étanchéité, remplacer la tête ou le robinet de la robinetterie des sanitaires si nécessaire Opérations à effectuer sur les appareils sanitaires : Détartrage si nécessaire, Vérifier la fixation, Vérifier l’absence d’infiltrations ; refaire le joint si nécessaire, contrôle de bon fonctionnement du vidage et du siphon Vérifier l’absence de fuite ; changer le mécanisme ou le robinet du réservoir si nécessaire sur les WC Manoeuvre des robinets d’arrêts des postes d’utilisation ; vérifier l’absence de fuite aux assemblages et aux presse-étoupe Vérifier l’absence de fuites sur les canalisations de distribution ; vérifier la bonne tenue des colliers et du calorifuge Vérifier l’absence de fuites sur les canalisations en vide sanitaire ; vérifier la bonne tenue des colliers et du calorifuge (sur ces réseaux, renforcer l’attention) Vérifier l’absence de fuites sur les canalisations soumises au gel ; vérifier la bonne tenue des colliers et du calorifuge (sur ces réseaux, renforcer l’attention) ANNUEL Remplacement des joints de la robinetterie sanitaire Vérification des raccordements robinetterie sanitaire ; Remplacement si besoin Opérations sur branchement comptage – arrêt général : Vérification dispositifs antipollution sur les branchements d’eau ; Faire marché spécial pour les dispositifs antipollution type BA à zones contrôlables Contrôle état des canalisations (y compris en gaines ou vides techniques) Contrôle de fonctionnement du traceur s’il existe (avant période de gel) Nettoyage du filtre en aval compteur (périodicité à déterminer en en fonction des caractéristiques de l’eau ; contrôle alarme de colmatage si existant)
Détendeurs Eau Froide | SEMESTRIEL Contrôle des pressions amont et aval Réglage Contrôle d'étanchéité Nettoyage filtre Remplacement de la membrane si besoin
ANNUEL (avant la mise en chauffe) Vérification étanchéité du circuit gaz, du compteur aux appareils Contrôle sécurités et temps de mise en sécurité. Cf. notice constructeur en cas d’extinction de veilleuse, en cas d’arrêt de l’extracteur (si tirage mécanique) Vérification du tirage à la buse d’extraction Étanchéité et vacuité du raccordement de l’appareil au conduit de fumé Démontage et nettoyage du corps de chauffe Démontage et nettoyage du brûleur, de la veilleuse Vérification du bon fonctionnement des portes et serrures Remplacement des pièces défectueuses s’il y a lieu Vérification du bon état et ramonage des conduits d’évacuation de fumée et de l’extracteur (si tirage mécanique)
Groupe de production d’Eau Chaude Sanitaire | HEBDOMADAIRE Relevés de température de départ et retour ECS Relevé du compteur d’eau d’appoint TRIMESTRIEL Visite tube témoin départ et retour de boucle Vérification du fonctionnement des purgeurs automatiques SEMESTRIE Manoeuvre des vannes d’isolement de toutes les colonnes et de toutes les vannes en général Purge des vannes au niveau des pieds de colonnes, Purge du robinet qui se trouve en amont des pompes de circulation Purge des pots à boue ANNUEL Démonter l’épingle chauffante électrique des ballons à accumulation Changement anode sacrificielle des petits ballons à accumulation, Détartrage de tous les préparateurs d’eau chaude sanitaire, Procéder à une analyse d’eau
WC | TRIMESTRIEL Manoeuvre du robinet d'arrêt Contrôle du fonctionnement du robinet flotteur Contrôle du fonctionnement du mécanisme de chasse. Contrôle d'étanchéité du mécanisme de chasse. Contrôle d'aspect et fixation de l'abattant. Contrôle fixation cuvette. Contrôle de bonne évacuation. Contrôle du temps de remplissage du réservoir. Remplacement du clapet du robinet flotteur. Réglage du niveau d'eau dans le réservoir. Remplacement des joints de chasse. ANNUEL Réfection des joints (presse-étoupe,etc...) si besoin. Resserage vis et boulons de fixation si besoin. Remplacement abattant si besoin.
Lavabos | SEMESTRIEL Vérification de l’absence de fuite. Vérification des joints d’étanchéité et des dispositifs de fixation. Contrôle de bon fonctionnement du vidage et du siphon, nettoyage si besoin Robinetterie: manoeuvre du robinet d'arrêt, contrôle de bon fonctionnement du détecteur si concerné ANNUEL Robinetterie : détartrage de l’aérateur
Groupe motopompe | HEBDOMADAIRE Contrôle de fonctionnement Contrôle et relevés des pressions de fonctionnement Contrôle visuel pour détection de fuites Inversion de fonctionnement "groupe normal / groupe secours" Contrôle du mécanisme de contact à niveau MENSUEL Contrôle de la goutte d’eau pour les pompes non-immergées Contrôle des organes de consigne (thermostat – pressostat) Contrôle des horloges, de l’affichage des points de consignes, des systèmes de programmation Contrôle de fonctionnement (ouverture/ fermeture/ course) Examen visuel de la fosse pour les pompes immergées Contrôle du niveau d’huile dans les paliers de corps de pompe Contrôle de l 'état des manchons élastiques Contrôle de l 'état des presse-étoupe Contrôle des alimentations électriques SEMESTRIEL Vidange des paliers de corps de pompe, rinçage et plein d’huile Réfection des presse-étoupe Nettoyage des fosses et puisards ANNUEL Nettoyage et protection antirouille des corps de pompes et crépines Nettoyage général Étalonnage de la régulation
Pompe de relevage | SEMESTRIEL Vérification des alarmes Permutation des pompes Vidange des paliers, rinçage et plein d’huile Réglage des niveaux de flotteurs et de déclenchement de pompes Réfection des presse-étoupe Vérification des manchons élastiques Nettoyage des fosses et puisards Contrôle vitesse de rotation des moteurs Contrôle de l’alignement et de l’accouplement des pompes Contrôle électrique ANNUEL Nettoyage et protection antirouille des corps de pompes et crépines Nettoyage complet du moteur
Surpresseur (Systèmes de surpression d'eau sanitaire comprenant : . Pompe(s) multicellulaire(s) . Armoire de commande . Pressostats . Réserve sous pression d'azote . Vannes d'isolement et clapets anti-retour) | HEBDOMADAIRE Contrôle et relevés des temps de fonctionnement Contrôle de la pression des pompes Contrôle du bon fonctionnement de la régulation TRIMESTRIEL Contrôle de l’état des presse-étoupe et des joints ; Remplacement si besoin Contrôle de la qualité de l’eau filtrée SEMESTRIEL Nettoyage et graissage des parties mécaniques mobiles Contrôle du bon fonctionnement des manomètres, pressostats, contacteurs manométriques Contrôle du bon fonctionnement des détendeurs Nettoyage des filtres et clapets Graissage des roulements Contrôle de l’étanchéité des réservoirs ANNUEL Nettoyage de l’ensemble des matériels et petites réfections de peinture (aux couleurs conventionnelles)
Adoucisseur avec résines échangeuses d’ions | HEBDOMADAIRE Vérifier l’appoint de sel Calage éventuel du programmateur MENSUEL Dosage des chlorures du TH sur : eau brute, eau sortie adoucisseur, eau après mélange Recalage éventuel de by-pass TRIMESTRIEL Vérifier étanchéité des joints, resserrer le presse étoupe des vannes Vérifier au cours d’une régénération le bon fonctionnement des vannes à membranes te du pilote distributeur Vérifier la valve à saumure SEMESTRIEL Nettoyer le bac à sel, le vidanger et le rincer sous le plancher Nettoyer le silex et le plancher Nettoyer la valve à saumure Recharger en sel et s’assurer du bon fonctionnement de la valve ANNUEL Remplacement de la membrane de la pompe doseuse Démontage- remontage du clapet de pied et de la canne d’injection du groupe de dosage ; remplacement éventuel clapet de non-retour d’injection QUINQUENNAL Remplacement éventuel du compteur émetteur d’impulsions Remplacement éventuel du groupe de dosage Remplacement de la résine échangeuse d’ions Remplacement de la vanne de tête
Robinetterie Sanitaire (Robinetterie à disque céramique, à clapet ou joint torique Robinetterie temporisée Robinet à flotteur (chasse d'eau) Vidage) | SEMESTRIEL Vérification d'étanchéité Vérification de remplissage et isolement (WC) Réglage des vidages Réglage des temporisations Vérification de fixation
Réseaux d'Assainissement EP EU | SEMESTRIEL Examen visuel : . des regards . des bouches d'engouffrement . de l'état du dispositif de fermeture (tampons, grilles, etc.) . des parois latérales . du radier . des pénétrations . des dispositifs d'accès (échelons, crosses, etc.) Examen de l'exutoire et des regards de contrôle du réseau de drainage Examen visuel des canalisations visitables (ovoïde) Vérification des éventuels systèmes de disconnection de réseau public INTERVENTIONS LEGERES urage des décantations des bouches d'engouffrement Nettoyage des regards
Pompe de puisard (immergée) | SEMESTRIEL Nettoyage de crépine Contrôle du fonctionnement des alarmes Vérification clapet anti-retour Nettoyage de puisard Réglage flotteur
Fosse Séparation Hydrocarbures | ANNUEL Curage et nettoyage Pompe de relevage : Cf. fiche constructeur correspondante VERIFICATIONS Examen visuel : . de l'état du dispositif de fermeture . des parois latérales . du radier . des pénétrations . des dispositifs d'accès (échelons, crosses, etc.) . des alarmes . de l'obturateur automatique
Armoires électriques de locaux techniques dédiées aux installations de plomberie sanitaire. Installations basse tension et leurs liaisons | ANNUEL Contrôle de l’état général (absence de dégâts apparents, des lampes de signalisation, bruit anormal etc.) Vérification et mise à l’heure des horloges et programmateurs (si besoin) Contrôle des relais et asservissement Vérification des organes de temporisation et de relayage Essais de signalisation Vérification et serrage des connexions Contrôle du raccordement des masses métalliques à la terre de l’installation Vérification et serrage des connexions Contrôle thermographique de l'armoire Vérification des protections (fusibles - thermiques) Nettoyage et dépoussiérage des tableaux et/ou des armoires Vérification des organes de coupure, de protection de commande, de puissance Vérification des dispositifs de protection contre les surintensités (relais, échauffement des fusibles) et protections différentielles Examen de la câblerie à l'intérieur des tableaux et armoires pour vérification de la conformité Mesure de résistance de prise de terre Vérification des liaisons tableaux, armoires, appareils ou matériels desservis Remplacement unitaire des relais de commande si besoin Remplacement des lampes de signalisation si besoin Contrôle d'isolement Changement sources lumineuses dans les locaux techniques si besoin Mesure des intensités et tension sur les 3 phases.
Appareils de contrôles et de mesures (thermomètre, manomètre, etc.) | MENSUEL Nettoyage Relevés des valeurs Vérification d'étanchéité Vérification de l'étalonnage et remplacement si besoin
Anti-bélier (hydropneumatique ou à ressort) | ANNUEL Vérification de fonctionnement Vérification d'étanchéité
Clapets anti-retour à battant, à boule ou à ressort sur réseau eau froide (EF) ou eau chaude sanitaire (ECS) | ANNUEL Vérification d'étanchéité Nettoyage et brossage corps de clapets si besoin
Compteurs | ANNUEL Nettoyage du filtre avant compteur Étanchéité des vannes amont/aval
Vannes (Vannes à bille ou papillon pour isolement des réseaux et système de distribution d'eau froide (EF) et d'eau chaude sanitaire (ECS)) | SEMESTRIEL Vérification d'étanchéité Manoeuvre ouverture / fermeture - Graissage si besoin Nettoyage et brossage corps de vanne si besoin
Vanne d'Isolement et Vidange Clapet anti-retour | SEMESTRIEL Contrôle de fonctionnement du clapet Manoeuvre et graissage des vannes et robinets Resserrage des joints et presse-étoupe Vérification de l'étanchéité Elimination des dépôts par nettoyage et brossage
Tuyauterie Eau Sanitaire | ANNUEL Observation de la manchette témoin Analyse biologique et chimique de l'eau Vérification du calorifuge Contrôle des manchettes témoin
Tuyauterie et Calorifuge Chaud | MENSUEL Vérification de l'étanchéité (présence d'eau au sol ou en caniveau) SEMESTRIEL Vérification des états de surface extérieure Vérification de l'état des peintures et calorifuge Analyse d'eau et suivi pour diagnostic et proposition de traitement
GTB - GTC
Libellé | Contenu
GTB | SEMESTRIEL Contrôle général de fonctionnement Examen des alarmes d’autocontrôle Nettoyage des écrans, claviers, boîtiers, etc. Nettoyage et dépoussiérage des cartes, racks, etc. Test des alimentations et mémoires Vérification des ports entrées-sorties Vérification des serrages connexions, borniers, etc. Resserrage éventuel des fixations, visseries, etc.(vérification) (selon préconisations constructeurs) Test de chacun des appareils en "local" Contrôle des renvois de signalisations, alarmes, points de consignes, état des transducteurs, etc. Nettoyage des imprimantes, vérification des mécanismes d’entraînement, de la tête d’impression etc. Remise en service opérationnel et observation ANNUEL test exhaustif de tous les points, du capteur à la supervision (vérification du calibrage des sondes de t° avec étalon certifié)

## LOT 3 - LEVAGE
LOT 3
LEVAGE - ASCENSEUR
Libellé | Contenu
Ascenseur et monte-charge électrique | MENSUEL - Contrôle du fonctionnement de la sonnerie - Vérification des arrêts - Contrôle des serrures, des protections de seuils, des condamnations cabine, du bouton d’arrêt - Contrôle des voyants lumineux et indicateurs - Nettoyage de la machinerie - Contrôle de l’usure des balais, du collecteur du moteur de traction et de la génératrice - Contrôle, nettoyage et graissage de suspensions de porte et des rails inférieurs - Graissage des guides cabine et contrepoids - Contrôle des circuits électriques, des interrupteurs, impulseurs, etc TRIMESTRIEL - Contrôle et réglage des serrures et ferme-portes - Contrôle, réglage, nettoyage et graissage des opérateurs de portes - Contrôle et nettoyage des contacts de boîtes à boutons de palier et de cabine - Contrôle de la pression des balais du moteur et de la génératrice - Vérifier le compoundage et l’état du collecteur
SEMESTRIEL - Contrôle du niveau d’huile et du graissage des paliers moteur et treuil - Contrôle de l’état des fusibles et des alvéoles - Contrôle des jeux de paliers moteurs et des dentures de réduction - Nettoyage et graissage du régulateur et de la poulie tendeur - Vérification de l’état du parachute (tringlerie, articulations, goupilles, bornes) et essai de fonctionnement - Vérification et nettoyage des contacts, relais et fusibles du contrôleur de manœuvre - Vérification et essai des relais de protection moteur - Vérification des câbles de traction et de régulateur - Vérification, nettoyage et lubrification du ruban de sélecteur - Vérification de la fixation des coulisseaux et de l’usure des garnitures ; lubrifier les queues de coulisseau - Vérification du serrage des connexions électriques Graissage des paliers, vérification de l’état des poulies Nettoyage et réglage du frein Lubrification des articulations, vérification de l’état des croisillons, guides et montants de portes Nettoyage des articulations et des rails inférieurs et supérieurs Contrôle des attaches de câbles et des fixations des chaînes de compensation Vérification du pèse-charge Vérification et réglage du sélecteur d’étage, des attaches, des contacts de sécurité de mou de ruban Nettoyage du dessus de la cabine et de la cuvette ANNUEL Vérification de l’état des arcades, des cames, des supports Vérification de la fixation des guides de cabine et contrepoids Contrôle des fixations de cames, des cames d’arrêt, des plaques d’impulseur
Ascenseur et monte-charge hydraulique | MENSUEL Contrôle du fonctionnement de la sonnerie Vérification des arrêts Contrôle des serrures, des protections de seuils, des condamnations cabine, du bouton d’arrêt Contrôle des voyants lumineux et indicateurs Nettoyage de la machinerie Contrôle, nettoyage et graissage de suspensions de porte et des rails inférieurs Graissage des guides cabine et contrepoids Contrôle des circuits électriques, des interrupteurs, impulseurs, etc. TRIMESTRIEL Contrôle et réglage des serrures et ferme-portes Contrôle, réglage, nettoyage et graissage des opérateurs de portes Contrôle et nettoyage des contacts de boîtes à boutons de palier et de cabine
SEMESTRIEL Contrôle du niveau d’huile et du graissage des paliers moteur et treuil Contrôle de l’étanchéité du circuit hydraulique ainsi que des dispositifs entre cylindres et pistons ou éléments de pistons (vérins télescopiques) ; Complément de fluide si mauvaise étanchéité Contrôle de bon fonctionnement de tous les dispositifs de régulation et de contrôle du système hydraulique (limiteur de pression, clapet freineur, clapet de non-retour …) Contrôle de l’état des dispositifs de manœuvre de secours : réchauffeur et refroidisseur, filtres Contrôle de l’état des fusibles et des alvéoles Nettoyage et graissage du régulateur et de la poulie tendeur Vérification de l’état du parachute (tringlerie, articulations, goupilles, bornes) et essai de fonctionnement Vérification et nettoyage des contacts, relais et fusibles du contrôleur de manœuvre Vérification et essai des relais de protection moteur Vérification de l’état et de la tension de tous les câbles ; égalisation de la tension si besoin Vérification, nettoyage et lubrification du ruban de sélecteur Vérification de la fixation des coulisseaux et de l’usure des garnitures ; lubrifier les queues de coulisseau Vérification du serrage des connexions électriques Graissage des paliers, vérification de l’état des poulies Nettoyage et réglage du frein Lubrification des articulations, vérification de l’état des croisillons, guides et montants de portes Nettoyage des articulations et des rails inférieurs et supérieurs Contrôle des attaches de câbles et des fixations des chaînes de compensation Vérification du pèse-charge Vérification et réglage du sélecteur d’étage, des attaches, des contacts de sécurité de mou de ruban Nettoyage du dessus de la cabine et de la cuvette ANNUEL Vérification de l’état des arcades, des cames, des supports Vérification de la fixation des guides de cabine et contrepoids Contrôle des fixations de cames, des cames d’arrêt, des plaques d’impulseur
NACELLE DE LEVAGE | SEMESTRIEL -Contrôle visuel de l'état général -Vérification et graissage des éléments de guidage, de fixation, d’ancrage et des articulations et du câblage (rails, galets, roulements, charnières, pivots, poulies,…) -Vérification des éléments motorisés et du fonctionnement des sécurités (fin de course, frein moteur et frein de survitesse, parachute) -Vérification des systèmes d’équilibrage -Contrôle moteur et mesure des intensités - Contrôle des connexions électriques et resserrage -Contrôle de la corrosion et reprise de peinture si nécessaire -Effectuer les essais de fonctionnement

## LOT 4 CC - VRD
LOT 4
Génie Civil - Bâtiment - VRD
Libellé | Contenu
Toitures-terrasses et toitures inclinées à revêtement d’étanchéité | TRIMESTRIEL - Enlever les détritus - Enlever les mousses et plantes (notamment au printemps) - Enlever les feuillures (notamment à l’automne) - Déboucher les évacuations pluviales (après gros orage) - Replacer le gravier déplacé par le vent (après tempête) ainsi que les grilles - Replacer les dallettes soulevées par le gel (au printemps) - Lavage au jet de l’espace sous les dalles (cas de dalles sur plots) ANNUEL - Observation de l’état des acrotères : acrotères avec bandeau, acrotères avec bandeau et couronnement revêtu, acrotères avec bandeau revêtu - Observation de l’état des édicules et relevés sur murs -Observation de l’état des souches - Observation de l’état des joints de dilatation : avec recouvrement à soufflet, avec recouvrement métallique - Observation de l’état des lanterneaux - Observation de l’état des entrées d’eaux pluviales, des trop-pleins, des chéneaux -Observation de l’état des ventilations, des descentes débouchant sur une toiture-terrasse et trop-pleins de vase d’expansion - Observation de l’état des socles de jardinières ou d’aéroréfrigérant - Observation de l’état des garde-corps - Observation du comportement des matériaux : revêtements et relevés en feuilles bitumineuses, asphaltes et enrobés, accessoires métalliques, ouvrages en maçonnerie, etc.
Voirie réseaux | ANNUEL: Détartrage, rinçage des descentes verticales Curage des collecteurs horizontaux et infrastructures Désembuage, curage des regards Nettoyage des grilles, avaloirs et débourbeurs Réfection des joints hermétiques des tampons de visites
Regards | ANNUEL: Vérification d'absence de fissures et de rétention d'eau Examen visuel des entrées et départs de canalisations Curage Curage de la décantation
Séparateur à hydrocarbure | ANNUEL: Séparateur à hydrocarbures (parking) Examen visuel de l'état du dispositif de fermeture Examen visuel des parois latérales Examen visuel de radier Examen visuel des pénétrations Examen visuel des dispositifs d'accès (échelons, crosses, …) Vérifier le flotteur Manœuvrer la tirette de déclenchement pour vérifier le fonctionnement de l'enclenchement de l'obturateur automatique Vérifier que la ventilation n'est pas bouchée Vérifier la présence et la lisibilité de la plaque signalétique désignant le type d'ouvrage et ses caractéristiques Procéder à la vidange de séparateur de graisse Nettoyer soigneusement les éléments de l'installation (filtre coalescent, obturateur automatique, flotteur, etc.) Traitement anticorrosion des parties métalliques
Fosse et pompe de relevage | ANNUEL: Contrôle de la disponibilité Relevé du nombre d'heures de fonctionnement Permutation des pompes selon temps de fonctionnement Contrôle du bon fonctionnement des flotteurs et de ses asservissements Essai des séquences de démarrage et de mise en sécurité Contrôle de l'étanchéité du clapet de refoulement Contrôle de l'état de l'accouplement Contrôle de la boite à bornes du moteur Contrôle de l'intensité absorbé et de l'isolement du moteur Nettoyage de la roue et de la crépine Contrôle de l'état du manchon de refoulement ou du raccord souple Nettoyage complet du puisard et pompage de la fosse de relevage

## LOT 5 - CUISINE BUANDERIE
LOT 5
CUISINE
Libellé | Contenu
Hotte de cuisine et circuit d'extraction | SEMESTRIEL - Vérification de l'étanchéité des gaines - Protection des installations et des points électriques - Dépose des filtres à graisses et ouverture des trappes de visite - Dégraissage complet de hotte d'aspiration intérieur et extérieur compris plafond - Dégraissage de la gaine et des filtres - Dégraissage de la turbine d'extraction - Dégraissage de la turbine d'extraction - Décapage à la vapeur haute pression - Récupération des eaux grasses - Repose des filtres - Application par nébulisation de produits désinfectants et bactéricides dans l'ensemble du réseau de gaines, sur la hotte et les surfaces alimentaires - Mise en service de l'extraction pendant 3h pour le séchage
Matériel de cuisson gaz | ANNUEL -Vérification et réglages des robinets gaz et graissage si nécessaire. -Contrôle de fonctionnement des thermocouples et remplacement si nécessaire. -Contrôle de l’état des brûleurs et des veilleuses, réglage et nettoyage si nécessaire. -Contrôle et réparation de l’étanchéité sur circuit d’eau si nécessaire. -Contrôle et réparation de l’étanchéité sur circuit gaz si nécessaire. -Vérification des sécurités de brûleurs. -Vérification des fermetures de portes et couvercles graissage et réglage si nécessaire. -Vérification des organes de sécurité et réglages si nécessaire.
Matériel de cuisson électrique | ANNUEL -Vérification des organes de protection électrique. -Vérification des organes de sécurité. -Contrôle des résistances et des connexions électriques. -Vérification des basculements de cuves, graissage vis et paliers. -Contrôle et réparation de l’étanchéité sur circuit d’eau et raccords si nécessaire. -Vérification des fermetures de portes et couvercles graissage si nécessaire. -Contrôle des surchauffeurs. -Contrôles du TH de l’eau et détartrage si nécessaire. -Contrôle et essais des organes de sécurité.
Métériel frigorifique | MENSUEL -Vérification du condenseur et nettoyage si nécessaire. -Vérification de l’évaporateur et des écoulements de condensats, nettoyage si nécessaire. -Vérification générale du matériel électrique y compris résistances de dégivrage. -Essai des alarmes de température. -Contrôle des thermomètres et thermostats. TRIMESTRIEL Vérification et réglage des pressostats HP BP et différentiels, réglages si nécessaire. Vérification des niveaux d’huile des compresseurs si nécessaire. Vérification des fermetures et joints de portes Vérification des organes de sécurité
Chambre froide et évaporateur | CHAMBRE FROIDE MENSUEL -Contrôle du bon fonctionnement de la porte et de l’évaporateur SEMESTRIEL -Graissage des éléments mécaniques de la porte EVAPORATEUR MENSUEL - Contrôle des thermostats, pressostats, clapets anti-retour, systèmes de dégivrage - Contrôle de l’étalonnage des sondes de température TRIMESTRIEL -Vérifications des vibrations -Vérifications / resserrages des fixations moteurs -Remplacement ou nettoyages des filtres -Vérification de l’état des ailettes des batteries SEMESTRIEL -Nettoyage des batteries -Nettoyage général de l'appareil -Vérification de la régulation -Vérification de l'absence de fuite (fluide frigorigène, eau) ANNUEL -Vérifications électriques -Contrôle de l’intensité moteur -Resserrage des cosses électriques
Matériel de préparation | ANNUEL - Contrôle de l’état général du matériel - Vérification des sécurités moteurs - Vérification de l’état des couteaux, disques, accessoires etc - Vérification et graissage des guides et coulisseaux si nécessaire - Vérification des niveaux d’huile des réducteurs et appoint si nécessaire
Lava-vaisselle | ANNUEL - Contrôle des rideaux - Contrôle de l’état du convoyeur - Contrôle de l’état d’entartrage de la machine - Contrôle des connexions resserrage - Vérification des intensités, résistances et moteurs - Contrôle des régulations - Nettoyage des condenseurs - Contrôle des étanchéités - Contrôle des températures Contrôle des pompes
Cafetière | ANNUEL - Vérification de l’état général du matériel - Contrôle du fonctionnement de la machine - Vérification des distributeurs - Contrôle des pressions - Essai des groupes - Nettoyage des filtres - Contrôle de l’étanchéité
Buanderie | ANNUEL Vérification générale Contrôle du fonctionnement Vérification des moteurs et thermiques Contrôle des résistances et connexions électriques Prise des intensités Vérification fermeture et étanchéité de porte Contrôle du TH de l’eau Essais des organes de sécurité

## LOT 6 - NUISIBLE
LOT 6
NUISIBLES
Libellé | Contenu
Dératisation des cuisines, locaux déchets périphérie | MENSUEL - Relevé des postes, - Analyse des consommations, - Colmatage recommandé, - Contrôle des accès
Dératisation extérieure clôtures / talus / locaux déchets | MENSUEL - Contrôle des terriers, heminements, regards, zones végétalisées, locaux poubelles - Analyse des consommations, - Colmatage recommandé, - Contrôle des accès
Désinsectisation rampants | TRIMESTRIEL - Contrôle blattes, fourmis, insectes rampants, inspection des plinthes, gaines, locaux humides - Inspection ciblée des locaux chauds/humides, gaines, faux plafonds, regards techniques
Désinsectisation volants | TRIMESTRIEL - Contrôle des destructeurs d’insectes, pièges lumineux, zones ouvrantes
Désinfection | Dans la limite de 50 passages annuels: Désinfection ciblée après incident biologique, épidémie, cellule souillée, locaux sanitaires très dégradé
Punaises de lit | MENSUEL Contrôle visuel, pièges de monitoring, protocole d’isolement en cas de suspicion