## Plan
BORDEAUX SCIENCES AGRO - RECENSEMENT DES EQUIPEMENTS
Chaufferie (principale)
Sous-station / CTA (principales)

## Amphi Joseph Courau
AMPHI JOSPEH COURAU
Local chaudière
Localisation | R+1 | Salle de repos
Usages | NC | Salle de pause du personnel BSA
EQUIPEMENTS | NOMBRE | Energie | MARQUE | MODELE | CARACTERISTIQUE | ETAT | REMARQUE | ANNEE
Chaudière murale | 1 | Electrique | GRETEL | NC | - | 2 | - | -
Vase expansion | 1 | - | - | - | - | 2 | - | -
Purgeurs | 2 | - | - | - | - | 2 | - | -
CTA Sud
Localisation | Sous amphi Sud
Usages | Ventilation Amphi
EQUIPEMENTS | NOMBRE | Energie | MARQUE | MODELE | CARACTERISTIQUE | ETAT | REMARQUE | ANNEE
CTA avec mélange simple flux | 1 | Electrique | KOMFOVENT | VERSO-S/M -30-x-PM/IE5/2/X6M5/F76HW/5R/2.66X6R16C56X | 5400 m³/h | 1 |  | 2026
Vanne trois voies | 1 | - | SIEMENS | SAS 61/03 |  | 1 | Régulation batterie chaude | -
Tableau électrique | 1 | - | - | - | - | 1 | - | -
Régulation | 1 | - | SIEMENS | SYNCO KWX | - | 1 | Prévoir report d'alarme | -
CTA Nord
Localisation | Sous amphi Nord
Usages | Ventilation bât M.E Feret
EQUIPEMENTS | NOMBRE | Energie | MARQUE | MODELE | CARACTERISTIQUE | ETAT | REMARQUE | ANNEE
CTA tout air neur | 1 | Electrique | WESPER 50 | CDC 21 | 2200 m3/h | 1 | 1 Batterie chaude | -
Tableau électrique | 1 | - | LEGRAND | IP 55 | - | 1 | - | -
Vanne trois voies | 1 | - | SIEMENS | SQ585.00 | - | 1 | - | -
Sonde température | 1 | - | SIEMENS | QAM2120040 | - | 1 | - | -

## Ateliers
ATELIERS
CHAUFFERIE
Localisation | RDC
Usages | Chauffage
EQUIPEMENTS | NOMBRE | Energie | MARQUE | MODELE | CARACTERISTIQUE | ETAT | REMARQUE | ANNEE
Chaudière chappée | 1 | Gaz | CHAPPEE | SEMPRA | 22 à 70 kW | 2 | - | -
Brûleur | 1 | - | IDEAL STANDARD | Hélis 2 GI770 912T1 | - | 1 | - | -
Electrovanne | 1 | - | DUNGS | BC-65-DLE-S20 | 230V PMAX 65mBAR
Régulation | 1 | - | CHAPPEE | RB 3010 | - | 2 | Prévoir report d'alarme | -
Tableau Electrique | 1 | - | LEGRAND | IP55 | - | 1 | Plein à 90% | -
Purgeur | 1 | - | - | - | - | 1 | - | -
Pot d'introduction | 1 | - | - | - | - | 1 | - | -
Vase d'expansion | 1 | - | SOMATHERM | 80L | pression d'essai 1,43xps max / ps max 4B | 1 | - | 2022
Pompe double de circulation | 1 | - | GRUNDFOS | UPC 40-60 | - | 2 | - | W
Vanne 3 voies | 1 | - | LANDIS & GYR | SQL 33 | - | 1 | - | -
Rampe gaz | 1 | - | - | MBC 65 DLE | - | 1 | - | -
Disconnecteur | 1 | - | SOCLA | - | - | 2 | - | -
Pompe de charge | 1 | - | WILO | R525/4 | - | 1 | - | -
Radiateur | NC | - | - | - | Acier eau chaude sur réseau bitube | 1 | Robinet simple | Origine
Detendeur | 1 | - | MADAS | FM DN32 | PMAX 2BARS | 1

## Bât Rosalind Franklin
BATIMENT RROSALIND FRANKLIN
Chaufferie
Localisation | RDC - Entrée
Usages | Chauffage
EQUIPEMENTS | NOMBRE | Energie | MARQUE | MODELE | CARACTERISTIQUE | ETAT | REMARQUE | ANNEE
Chaudière | 1 | Gaz | De Dietrich | DTG130 | 130 kw | 1 | - | 2016
Extincteur | 1 | - | DESAUTEL | Poudre ABC 6kg | - | 1 | révisé 2012 | -
Vase expansion | 1 | - | REFLEX | NG 50L | - | 2 | - | 2000
Thermomètre | 1 | - | - | - | - | 2 | - | -
Compteur Gaz | 1 | - | SCHLUMBERG | - | - | 2 | - | -
Coffret Electrique | 1 | - | - | - | - | 2 | Plein à 80% | -
Vanne arrêt gaz | 1 | - | - | - |  | 2 | extérieur | -
Vanne d'arrêt sur A/R réseaux | 2 | - | - | - | - | 1 | - | -
Radiateurs | NC | - | - | - | Acier eau chaude sur réseau bitube | 2 | Robinet simple | Origine
Sous-Station
Localisation | RDC - Sous escalier
Usages | Chauffage
EQUIPEMENTS | NOMBRE | Energie | MARQUE | MODELE | CARACTERISTIQUE | ETAT | REMARQUE | ANNEE
Disconnecteur | 1 | - | SOCLA | - | - | 1 | Révisé 2012 | -
Filtre | 1 | - | - | - | - | 1 | - | -
Pompe simple | 1 | - | SALMSON | MIA185-4 | - | 1 | - | -
Pompe simple | 1 | - | GRUNDFOS | UP4075R | - | 2 | A remplacer | -
Vanne d'isolement | 5 | - | - | - | - | 1 |  | -
Tableau électrique | 1 | - | LEGRAND | - | - | 1 | - | -
Purgeur | 1 | - | - | - | - | 2 | - | -
Manomètre | 1 | - | - | - | - | 2 | - | -
Vanne commandé | 1 | - | LANDIS&GYR | - | - | HS | A remplacer ou a condamner
Thermomètre | 1 | - | - | - | - | 2 | - | -
Climatisation
Localisation | RDC - loca serveur
Usages | Climatisation
EQUIPEMENTS | NOMBRE | Energie | MARQUE | MODELE | CARACTERISTIQUE | ETAT | REMARQUE | ANNEE
Groupe d'eau glacée extérieur | 1 | Electrique | MITSUBISHI | MUFZ-KJ35VEHZ |  | 1 |  | 2018
Extracteur intérieur | 1 | - | - | - | - | 1 | Pas de plaque | -

## Bât Margaux
BATIMENT MARGAUX
CHAUFFERIE
Localisation | RDC accessible par l'extérieur
Usages | Chauffage (Ventilo convecteur + batterie chaude CTA)
EQUIPEMENTS | NOMBRE | Energie | MARQUE | MODELE | CARACTERISTIQUE | ETAT | REMARQUE | ANNEE
Chaudière | 1 | Gaz | DE DIETRICH | ELIADE DTG 120-10 EcoNox | 54 | 2 | pas de possibilité de remplacer par une chaudière à condensation car cassette plafonnière sur le circuit radiateur | -
Filtre EF | 1 | - | - | - | - | 2 | - | -
Disconnecteur | 1 | - | WATTS EUROPE | - | - | 2 | - | -
Pot d'introduction | 1 | - | - | - | - | 2 | - | -
Pompe double circulation | 1 | - | Grunfos | MAGNA 1 | - | 1 | - | -
Vase d'expansion | 1 | - | VAREM | UR035231CS000000 | - | 1 | 35L | 2017
Régulation | 1 | - | SAUTER | Equitherm M10 | EQJW 120-F002 | 2 | Prévoir report d'alarme | -
Pompe recyclage | 1 | - | SALMSON | CXL50 32 T3 | 67-116 W | 2 | 1,8m3/h - 1,5mce | 1997
Vanne 3 voies | 1 | - | SAUTER | B6R25-F300 | - | 2 | - | -
Purgeur | 2 | - | - | - | - | 1 | - | -
Thermo | 4 | - | - | - | - | 1 | - | -
Manomètre | 2 | - | - | - | - | 1 | - | -
Pressostat manque d'eau | 1 |  | SAUTER | DSA43-F001
sonde de température | 1 |  | SAUTER | EGT342-F0801
Pot à boue | 1 | - | - | - | - | 2 | - | -
Vanne TA | 2 | - | - | - | - | 1 | - | -
Ballon tampon 300 Eau glacée | 1 | - | - | - | - | 1 | - | -
thermometre | 2
Vase expansion | 1 | - | - | - | 50 L | 1 | - | -
Pompe double circulation | 1 | - | SALMSON | DCX65-90 RL 1100-2 | 670-1520 W 840-1550 W | 1 | - | -
Régulation | 1 | - | SAUTER | - | - | 1 | - | -
Tableau Electrique | 1 | - | - | - | - | 1 | - | -
CTA
Localisation | R+1 combles accessibles par l'extérieur
Usages | Chauffage / Climatisation
EQUIPEMENTS | NOMBRE | Energie | MARQUE | MODELE | CARACTERISTIQUE | ETAT | REMARQUE | ANNEE
Motoventilateur | 1 | - | LAFERT | ST 71 S4 | - | 2 | - | -
CTA Soufflage/reprise/AN | 1 | Electrique | CIAT | CLIMACIAT AHU | - | 1 | Caisson de mélange | -
Batterie chaude | 1 | - | - | - | - | 1 | - | -
Batterie froide | 1 | - | - | - | - | 1 | - | -
Réseau Chauffage | - | - | - | - | - |  | - | -
Thermomètre | 2 | - | - | - | - | 1 | - | -
Purgeur | 2 | - | - | - | - | 1 | - | -
Vanne TA | 1 | - | - | - | - | 1 | - | -
Vanne 3 voies | 1 | - | SAUTER | SXL020-F200 | - | 1 | - | -
Réseau Eau Glacée | - | - | - | - | - |  | - | -
Thermomètre | 2 | - | - | - | - | 1 | - | -
Purgeur | 2 | - | - | - | - | 1 | - | -
Vanne TA | 1 | - | - | - | - | 1 | - | -
Vanne 3 voies | 1 | - | SAUTER | SXL020-F200 | - | 1 | - | -
Régulation | 1 | - | SAUTER |  | - | 1 | Prévoir report d'alarme | -
CTA Extraction | 1 | Electrique | CIAT | CLIMACIAT N9641 | - | 1 | - | -
Extracteur | 1 | Electrique | ALDES | VEKITA + 450 | - | 1 | - | -
Motoventilateur (inaccessibles) | 2 | - | - | - | - | 2 | Difficulté de maintenance | -
CLIMATISATION
Localisation | RDC extérieur
Usages | Climatisation (ventilo-convecteurs)
EQUIPEMENTS | NOMBRE | Energie | MARQUE | MODELE | CARACTERISTIQUE | ETAT | REMARQUE | ANNEE
Unité de climatisation | 1 | Electrique | AERMEC | ANL202 | R410 A - 5,9 Kg | 1 | - | 2016
Unité de climatisation | 1 | Electrique | MITSUBISHI | SUZ KA71VA4 | R410A - 1,8kg | 1 | - | 2016
BATIMENT
Localisation | Margaux - Ensemble
Usages | Chauffage / Climatisation
EQUIPEMENTS | NOMBRE | Energie | MARQUE | MODELE | CARACTERISTIQUE | ETAT | REMARQUE | ANNEE
Cassette plafond | 1 | Electrique | AERMEC | 4 tubes |  | 1 |  | 2016
Cassette plafond | 1 | Electrique | AERMEC | 4 tubes |  | 1 |  | 2016
Cassette plafond | 1 | Electrique | AERMEC | 4 tubes |  | 1 |  | 2016
Cassette plafond | 1 | Electrique | AERMEC | 4 tubes |  | 1 |  | 2016
Cassette plafond | 1 | Electrique | AERMEC | 4 tubes |  | 1 |  | 2016
Cassette plafond | 1 | Electrique | AERMEC | 4 tubes |  | 1 |  | 2016
Cassette plafond | 1 | Electrique | AERMEC | 4 tubes |  | 1 |  | 2016
Ballon ECS | 1 | Electrique | ARISTON | 300 STRA 560 STEA MT |  | 1 |  | 2016
Cassette plafond | 1 | Electrique | AERMEC | 4 tubes |  | 1 | - | 2016
Casettes plafond | 2 | Electrique | AERMEC | 4 tubes |  | 1 |  | 2016
Cassette plafond | 1 | Electrique | AERMEC | 4 tubes |  | 1 |  | 2016
Ventilo-convecteurs chaud/froid des bureaux | 8 | Electrique | ARMEC |  |  | 1 |  | 2016
Radiateurs | NC |  |  |  | Acier eau chaude sur réseau bitube | 1 | Présence de robinets thermostatiques | -
Ballon ECS | 1 | Electrique | ATLANTIC |  | 1,8 kW - 150 L | 1 | - | -

## Bât Médoc
BATIMENT MEDOC
Chaufferie
Localisation | RDC accessible par l'extérieur
Usages | Chauffage bâtiment Médoc et Brémontier
EQUIPEMENTS | NOMBRE | Energie | MARQUE | MODELE | CARACTERISTIQUE | ETAT | REMARQUE | ANNEE
Chaudière | 1 | Gaz | Guillot-Atlantic | VARMAX | 225kW | 1 | - | 2023
Régulation | 1 | - | SAUTER | EY-AS525 F001 | - | 1 | Prévoir report d'alarme | -
Disconnecteur | 1 | - | SOCLA | - | - | 1 | - | -
Filtre | 1 | - | - | - | - | 1 | - | -
Pompe double Médoc | 1 | - | GRUNDFOS | UMSD 50-60 E10 | 115-450 W | 2 | A remplacer | -
Pompe double Brémontier | 1 | - | SALMSON | SIRIUX D40-80 | - | 1 | 3,54m3/h | -
Pompe de recyclage | 1 | - | SALMSON | RA-180-2L | 240-430 W | 2 | 2 vitesses | -
Vanne boisseau sphérique | 2 | - | - | - | - | 3 | - | -
Vanne trois voies | 1 | - | SAUTER | - | - | 2 | - | -
Compteur énergie | 1 | - | MADDALENA | - | - | 1 | - | -
Compteur débit | 1 | - | GWF | - | - | 1 | - | -
Filtre gaz | 1 | - | DUNGS | - | - | 1 | - | -
Détendeur gaz | 1 | - | DUNGS | - | - | 1 | - | -
Extincteur | 1 | - | - | Poudre ABC 6kg | - | 1 | - | -
Tableau électrique | 1 | - | SCHNEIDER | - | - | 1 | - | -
Soupape | 2 | - | - | - | - | 2 | - | -
Purgeurs | 3 | - | - | - | - | 2 | - | -
Manomètre | 1 | - | - | - | - | 2 | - | -
Thermomètre | 2 | - | - | - | - | 2 | - | -
Vanne TA (retour brémontier) | 1 | - | - | - | - | 1 | - | -
Intérieur Bâtiment
Localisation | Margaux - Ensemble
Usages | Chauffage / Climatisation
EQUIPEMENTS | NOMBRE | Energie | MARQUE | MODELE | CARACTERISTIQUE | ETAT | REMARQUE | ANNEE
Extracteur | 6 | Electrique | VENT AXIA | NC | - | 2 | - | -
Ballon ECS | 1 | Electrique | ARISTON | - | 300 L | 1 | - | -
Ballon ECS | 1 | Electrique | ATLANTIC |  | 100 L - 1,6 kW | 1 | - | -
Ballon Laverie | 1 | Electrique | ALTECH | HORB 560 | 150L | 1 | - | -
Radiateurs | - | - | - | - | Acier eau chaude sur réseau bitube | 2 | Robinet simple | -
Ventilation
Localisation | RDC à côté local stockage (sanitaires)
Usages | Ventilation
EQUIPEMENTS | NOMBRE | Energie | MARQUE | MODELE | CARACTERISTIQUE | ETAT | REMARQUE | ANNEE
Extracteur | 1 | Electrique | S&P | TD160/100 | Extracteur en gaine - 35W | 1 | - | 1996
Extracteur | 2 | Electrique | NC | NC | - | 1 | Non accessible | -
Toiture
Localisation | Toiture
Usages | Ventilation et sorbonne
EQUIPEMENTS | NOMBRE | Energie | MARQUE | MODELE | CARACTERISTIQUE | ETAT | REMARQUE | ANNEE
Tourelle d'extraction | 6 | Electrique | NC | NC | Tourelle d'extraction | 1 | - | -
Extracteur sorbonne | 2 | Electrique | AVIV'AIR | - | - | 1 | - | -
CTA compensation sorbone | 1 | Electrique | France AIR | NOVATYS NEO T3000 | 0,8kW-mono | 1 | - | 2023
CTA compensation laverie | 1 | Electrique | France AIR | NOVATYS NEO T6000 | 2kw - mono | 1 | - | 2023
extracteur armoire ventilée | 1 | Electrique | France AIR | IBIZA ECM 125 | - | 1 | - | 2023
extracteur sorbonne | 3 | Electrique | France AIR | IBIZA ECM 160 | - | 1 | - | 2023
extracteur hotte etuve | 1 | Electrique | France AIR | IBIZA ECM 160 | - | 1 | - | 2023
extracteur hotte cuisson | 1 | Electrique | France AIR | DEFUMAIR 9000 | 1,1kw - TRI | 1 | - | 2023
extracteur hotte plonge | 1 | Electrique | France AIR | CULINAIR ECM 7/7 | 0,4kw mono | 1 | - | 2023
extracteur ventilation labo R+1 | 1 | Electrique | France AIR | RECTILYS 1200 | 1kw mono | 1 | - | 2023
Extracteur sorbonne | 2 | Electrique | AVIV'AIR | - | - | 1 | - | -
Extracteur sorbonne | 2 | Electrique | AVIV'AIR | - | - | 1 | - | -
Extracteur sorbonne | 2 | Electrique | AVIV'AIR | - | - | 1 | - | -
Extracteur sorbonne | 2 | Electrique | AVIV'AIR | - | - | 1 | - | -
CLIMATISATION
Localisation | Toiture bâtiment Médoc
Usages | Climatisation (DRV-détente directe)
EQUIPEMENTS | NOMBRE | Energie | MARQUE | MODELE | CARACTERISTIQUE | ETAT | REMARQUE | ANNEE
Unité de climatisation | 1 | Electrique | TOSHIBA | MMY-MAP806FT8P-E | R410 A - 11 Kg | 1 | - | 2023
Localisation | Toiture bâtiment Médoc
Usages | Rafraichissement des chambres froides
EQUIPEMENTS | NOMBRE | Energie | MARQUE | MODELE | CARACTERISTIQUE | ETAT | REMARQUE | ANNEE
Unité de climatisation | 1 | Electrique | BIOMA | UP-NT6222GK-EAE00 | R449A | 1 | - | 2023
Unité de climatisation | 1 | Electrique | BIOMA | UP-SE6036GS-EAE00 | R449A | 1 | - | 2023
Unité de climatisation | 1 | Electrique | BIOMA | UP-SE2006GS-EAE00 | R449A | 1 | - | 2023
Localisation | Toiture Local déchet labo
Usages | Climatisation (multisplit-détente directe)
EQUIPEMENTS | NOMBRE | Energie | MARQUE | MODELE | CARACTERISTIQUE | ETAT | REMARQUE | ANNEE
Unité de climatisation | 1 | Electrique | TOSHIBA | RAS-4M27U2AVG-E | R32 - 1,92 Kg | 1 | - | 2023
BATIMENT
Localisation | Médoc - RDC laboratoire
Usages | Chauffage / Climatisation
EQUIPEMENTS | NOMBRE | Energie | MARQUE | MODELE | CARACTERISTIQUE | ETAT | REMARQUE | ANNEE
Cassette plafond | 6 | Electrique | Toshiba | MMU-UP |  | 1 |  | 2023
unité murale | 4 | Electrique | Toshiba | RAS-B10J2KVG |  | 1 |  | 2023
Cassette plafond | 1 | Electrique | FRIGA-BOHN | NTA M 6R 3-AC PV |  | 1 |  | 2023
Cassette plafond | 1 | Electrique | FRIGA-BOHN | AIR 3C-A 3145-C |  | 1 |  | 2023
Cassette plafond | 1 | Electrique | FRIGA-BOHN | AIR MR140L |  | 1 |  | 2023
Cassette plafond | 1 | Electrique | AERMEC | 4 tubes |  | 1 |  | 2016
Ballon ECS | 1 | Electrique | ARISTON | 300 STRA 560 STEA MT |  | 1 |  | 2016
Cassette plafond | 1 | Electrique | AERMEC | 4 tubes |  | 1 | - | 2016
Casettes plafond | 2 | Electrique | AERMEC | 4 tubes |  | 1 |  | 2016
Cassette plafond | 1 | Electrique | AERMEC | 4 tubes |  | 1 |  | 2016
Ventilo-convecteurs chaud/froid des bureaux | 8 | Electrique | ARMEC |  |  | 1 |  | 2016
Radiateurs | NC |  |  |  | Acier eau chaude sur réseau bitube | 1 | Présence de robinets thermostatiques | -
Ballon ECS | 1 | Electrique | ATLANTIC |  | 1,8 kW - 150 L | 1 | - | -
Adoucisseur
Localisation | RDC sur la facade coté bibliotheque
Usages | Adoucisseur
EQUIPEMENTS | NOMBRE | Energie | MARQUE | MODELE | CARACTERISTIQUE | ETAT | REMARQUE | ANNEE
Adoucisseur | 1 | Electrique | BWT | BWT Perla Pro XS |  | 1 | - | 2023

## Bât ME Feret
BATIMENT MICHEL-EDOUARD FERET
Chaufferie
Localisation | Côté amphi
Usages | Chauffage
EQUIPEMENTS | NOMBRE | Energie | MARQUE | MODELE | CARACTERISTIQUE | ETAT | REMARQUE | ANNEE
Chaudière | 1 | Gaz | Guillot-Atlantic | Optimagaz 232 | 230 | 1 | type B22 | 2004
Arrivée gaz avec vanne arrêt | 1 | - | - | - | - | 1 | - | -
Détendeur | 1 | - | - | - | - | 1 | - | -
Vase d'expansion | 2 | - | GITRAL | MB80L | - | 1 | 1,5bar | 2006
Extincteur | 1 | - | ROT | Poudre ABC 6kg | - | 1 | - | -
Tableau Electrique | 1 | - | LEGRAND | IP55 | - | 1 | 40% libre | -
Pompe double primaire | 1 | - | GRUNDFOS | UPS D50-120F | - | 1 | - | -
Thermomètre | 10 | - | - | - | - | 1 | - | -
Vanne de régulation TA | 6 | - | - | - | - | 1 | - | -
Pompe double radiateurs amphi | 1 | - | GRUNDFOS | UPS 32-50 180 | - | 1 | - | -
Compteur EF volumétrique | 1 | - | - | - | - | 1 | - | -
Disconnecteur | 1 | - | - | - | - | 1 | - | -
Pot d'introduction | 1 | - | - | - | 6 L | 1 | - | -
Pressostat manque d'eau | 1 | - | MOELLER | - | - | 1 | - | -
Conduit fumée | 1 | - | DINAK | DP 200 | - | 1 | - | -
Filtre à tamis | 1 | - | - | - | - | 1 | - | -
Régulatoin | 1 | - | SIEMENS | SYNCO KNX | - | 1 | Prévoir report d'alarme | -
CTA Extracteur
Localisation | Locaux extérieurs symétrique - Côté Médoc - Accessible depuis l'extérieur
Usages | Extraction d'air |  |  |  |  | ATTENTION porte accessible à tous (pas fermé)
EQUIPEMENTS | NOMBRE | Energie | MARQUE | MODELE | CARACTERISTIQUE | ETAT | REMARQUE | ANNEE
Extracteur | 1 | Electrique | ATLANTIC | AIRVENT M902 | 205 W | 1 | Contrôle à prévoir | -
Extracteur | 1 | Electrique | ATLANTIC | AIRVENT | - | 1 | Non accessible Contrôle à prévoir | -
Intérieur
Localisation | Ensemble du bâtiment
Usages
EQUIPEMENTS | NOMBRE | Energie | MARQUE | MODELE | CARACTERISTIQUE | ETAT | REMARQUE | ANNEE
Cumulus | 1 | Electrique | ARISTON | ANDRIS LUX15U EU | 15 L | 1 | - | -
Ventilo-convecteur RDC | NC | Electrique | WESPER | - | - | 1 | Non accessible | -
CTA Compactes RDC | NC | Electrique | WESPER | - | - | 1 | Non accessible | -
Ventilo-convecteur étage | 10 | Electrique | WESPER | AWN | - | 1 | - | -
CTA Compactes étage | 2 | Electrique | WESPER | WESPAK 1.39 | - | 1 | - | -

## Pomerol-Formation-St Emilion
BATIMENT POMEROL - FORMATION - SAINT EMILION
Chaufferie
Localisation | Chaufferie Façade Est Pomerol - Accessible depuis l'extérieur
Usages | Chauffage
EQUIPEMENTS | NOMBRE | Energie | MARQUE | MODELE | CARACTERISTIQUE | ETAT | REMARQUE | ANNEE
Chaudière | 1 | Gaz | HOVAL | SR PLUS 325 | - | 1 |  | 1998
Chaudière | 1 | Gaz | Guillot | VARMAX 275 | 275 kW | 1 |  | 2023
Bruleur | 1 | Gaz | CUENOD | C34 | - | 1 |  | -
Pressostat de sécurité | 4 | - | - | - | - | 1 | - | -
Contrôleur gaz | 2 | - | DUNGS | - | - | 1 | - | -
Vase d'expansion | 2 | - | - | - | 300 L | 2 | 1 vase a remplacer | -
Extincteur | 1 | - | DESAUTEL | Poudre ABC 6kg | - | 1 | - | -
Armoire Electrique | 1 | - | - | - | - | 1 | - | -
Pompe charge | 2 | Electrique | SALMSON | SCX 50-25 | - | 1 | Deux marques différentes | -
Purgeur | 1 | - | - | - | - | 2 | Sur bouteille hydraulique | -
Manomètre (sur chauffage) | 5 | - | - | - | - | 1 | - | -
Thermomètre | 8 | - | - | - | - | 2 | - | -
Pompe double Ss-Station St Emilion | 1 | Electrique | SALMSON | DCX65-90 | 3/400V/2780tr/min | 1 | - | -
Vanne d'équilibrage | 1 | - | TA | STAF 80 | - | 1 | - | -
Pompe double Radiateurs Est | 1 | Electrique | SALMSON | CXL2080 | - | 2 | - | -
Vanne 3 voies | 1 | - | SAUTER | AVR32W32 | - | 2 | - | -
Vanne d'équilibrage | 1 | - | TA | STAD32 | - | 1 | - | -
Pompe double Radiateurs Ouest | 1 | Electrique | SALMSON | CXL2080 | - | 2 | - | -
Vanne 3 voies | 1 | - | SAUTER | AVR32W32 | - | 2 | - | -
Vanne d'équilibrage | 1 | - | TA | STAD32 | - | 1 | - | -
Pompe double Radiateurs Ventilo-Convecteurs | 1 | Electrique | SALMSON | DCX50-90 | - | 2 | - | -
Thermomètre | 2 | - | - | - | - | 2 | - | -
Vanne 3 voies | 1 | - | SAUTER | AVR32W32 | - | 2 | HS | -
Vanne d'équilibrage | 2 | - | TA | STAD25 - SATD 50 | - | 1 | - | -
Disconnecteur | 1 | - | - | - | - | 2 | - | -
Pot d'introduction | 1 | - | - | - | 6 L | 1 | - | -
Pressostat manque d'eau | 1 | - | SAUTER | - | - | 1 | - | -
Compteur EF | 1 | - | - | - | - | 1 | - | -
Filtre | 1 | - | - | - | - | 1 | - | -
Régulation | 2 | - | SAUTER | Equitherm M50 | - | 1 | Sera modifié en 2024 | -
Ballon tampon | 1 | - | CHAROT | M1 3003 | 300 L - 4 bars | 1 | Ballon tampon EG | 1997
Vase d'expansion | 1 | - | - | - | 50 L | 1 | - | -
Vanne d'équilibrage | 1 | - | TA | - | - | 1 | - | -
Climatisation
Localisation | Toiture terrasse
Usages | Climatisation
EQUIPEMENTS | NOMBRE | Energie | MARQUE | MODELE | CARACTERISTIQUE | ETAT | REMARQUE | ANNEE
Groupe d'eau glacée | 1 | Electrique | MITSUBISHI CITY MULTI | PUHY-P350YKB-A1 | R410A - 11,5kg - A détente direct | 1 |  | 2016
Extracteur | 1 | - | - | - | - | 1 | Pas de plaque | -
SOUS-STATION 1 | [8 empty] | TRAVAUX
Localisation | Placard
Usages | Alimentation radiateurs et ventilo-convecteurs
EQUIPEMENTS | NOMBRE | Energie | MARQUE | MODELE | CARACTERISTIQUE | ETAT | REMARQUE | ANNEE
Tableau électrique | 1 | - | LEGRAND | - | IP55 | 1 | - | -
Vanne d'équilibrage | 2 | - | TA | - | - | 1 | - | -
Pompes de circulation | 1 | Electrique | GRUNDFOS | UPSD 32-80 | Pompes double | 1 | - | -
Pompes de circulation | 1 | Electrique | GRUNDFOS | UPSD 32-50 | Pompes double | 1 | - | -
Thermomètre | 4 | - | - | - | - | 1 | - | -
Maqnomètre | 2 | - | - | - | - | 1 | - | -
Régulation | 1 | - | ELESTA | DOMOTESTA 100 | - | 1 | Prévoir report d'alarme | -
Vanne 3 voies | 1 | - | - | - | Réseau radiateur | 1 | - | -
Cumulus | 1 | Electrique | ALTERNA | - | 900 W - 50 L | 1 | - | -
SOUS-STATION SAINT EMILION
Localisation | RDC - Amphi
Usages | Chauffage radiateurs et CTA
EQUIPEMENTS | NOMBRE | Energie | MARQUE | MODELE | CARACTERISTIQUE | ETAT | REMARQUE | ANNEE
Tableau électrique | 1 | - | - | - | - | 1 | - | -
Pompe Radiateurs | 1 | Electrique |  |  | - | 1 |  | 2024
Vanne 3 voies | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 2024
Pompe Radiateurs Constant | 1 | - | - | - | - | 1 |  | 2024
Vanne d'équilibrage | 2 | - | TA | - | - | 1 | - | 2024
Manomètre | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 2024
Thermomètre | 6 | - | - | - | - | 1 | - | 2024
Purgeurs | 5 | - | - | - | - | 1 | - | 2024
LOCAL CTA Amphitéatre
Localisation | RDC - Sous amphi 1
Usages | Soufflage d'air amphi
EQUIPEMENTS | NOMBRE | Energie | MARQUE | MODELE | CARACTERISTIQUE | ETAT | REMARQUE | ANNEE
CTA | 1 | Electrique | VIM | Komfovent | VERSO R/M-40 | 1 | - | 2023
Batterie chaude | 1 | - | - | - | - | 1 | - | -
Pompe | 1 | - | SEGAL | C6IPR | - | 2 | - | -
Armoire électrique | 1 | - | - | - | - | 1 | - | -
Vanne 3 voies | 1 | - | BELIMO | NV24-MTF | - | 1 | - | -
Thermomètre | 2 | - | - | - | - | 1 | - | -
CLIMATISATION
Localisation | Toiture bâtiment Saint Emilion
Usages | Climatisation (DRV-détente directe) - Salle analyse sensorielle et stockage labo
EQUIPEMENTS | NOMBRE | Energie | MARQUE | MODELE | CARACTERISTIQUE | ETAT | REMARQUE | ANNEE
Unité de climatisation | 1 | Electrique | [5 empty] | 2024
TOITURE
Localisation | Toiture
Usages | Ventilation et sorbonne
EQUIPEMENTS | NOMBRE | Energie | MARQUE | MODELE | CARACTERISTIQUE | ETAT | REMARQUE | ANNEE
extracteur VMC | 4 | Electrique | - | - | - | 1 | - | 2024
Extracteur sorbonne | 1 | Electrique | - | - | - | 1 | - | 2024
CTA compensation sorbone | 1 | Electrique | - | - | - | 1 | - | 2024
CTA compensation cuisine | 1 | Electrique | - | - | - | 1 | - | 2024
CTA compensation labo | 1 | Electrique | - | - | - | 1 | - | 2024
extracteur hotte laverie | 1 | Electrique | - | - | - | 1 | - | 2024
extracteur hotte cuisson | 1 | Electrique | - | - | - | 1 | - | 2024
CTA air neuf | 1 | Electrique | - | - | - | 1 | - | 2024
Vanne 3 voies | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 2024
Thermomètre | 6 | - | - | - | - | 1 | - | 2024
INTERIEUR POMEROL
Localisation | Intérieur
EQUIPEMENTS | NOMBRE | Energie | MARQUE | MODELE | CARACTERISTIQUE | ETAT | REMARQUE | ANNEE
Ventilo convecteur | 22 | Electrique | MCQUAY | VAN40G | - | 2 | - | 1998
Ventilo convecteur | NC | Electrique | WESPER | - | - | 2 | - | 1998
Radiateurs | NC | - | - | - | - | 1 | - | -
Cumulus | 1 | Electrique | ARISTON | ANDRIS LUX 15U EU | 15 L - 2000 W | 2 | - | -
Caisson d'extraction faux plafond | 2 | Electrique | - | - | - | 2 | - | -
INTERIEUR SAINT EMILION
Localisation | Saint Emilion
Usages | Chauffage / Climatisation
EQUIPEMENTS | NOMBRE | Energie | MARQUE | MODELE | CARACTERISTIQUE | ETAT | REMARQUE | ANNEE
gainable plafond | 2 | Electrique |  |  |  | 1 |  | 2024
Cassette plafond | 1 | Electrique |  |  |  | 1 |  | 2024
unité cassette cave | 1 | Electrique |  |  |  | 1 |  | 2024
Ballon ECS | 3 | Electrique |  |  |  | 1 |  | 2024
Radiateurs | NC |  |  |  | Acier eau chaude sur réseau bitube | 1 | Présence de robinets thermostatiques | -

## Bât Sauternes
BATIMENT SAUTERNES
CTA NOUVEAU
Localisation | Sous sol
Usages | Chauffage (radiateurs)
EQUIPEMENTS | NOMBRE | Energie | MARQUE | MODELE | CARACTERISTIQUE | ETAT | REMARQUE | ANNEE
CTA | 1 | ELEC | DAIKIN | EWYQ016CAWP6H |  | 1
POMPE CIRCULATION DOUBLE | 1 | ELEC | GRUNDFOS | MAGNA3 |  | 1
THERMOMETRE | 4 |  |  |  |  | 1
VASE D4EXPENTION | 1 |  | REFLEX | NG80 | 80L | 1
VANNE DE REGULATION | 2 |  | TA | STATD40 |  | 1
VANNE DE REGULATION | 1 |  | OVENTROP |  |  | 1
COMPTEUR D4EAU | 1 |  |  |  |  | 1
MANOMETRE | 4 |  |  |  |  | 1
FILTRE MAGNETIQUE | 1 | ELEC | ATLANTICGUILLOT | MAG'NET EVO 02P | 230V/33W/10Mpa | 1
EXTRACTEUR D4AIR WC/SANITAIRE | 1 | Electrique | VIM | JBEB |  | 1

## Cafétéria Pisani
CAFETERIA
Chaufferie
Localisation | RDC | Côté IUT
Usages
EQUIPEMENTS | NOMBRE | Energie | MARQUE | MODELE | CARACTERISTIQUE | ETAT | REMARQUE | ANNEE
Chaudière | 1 | Gaz | CHAPPEE | - | - | 2 | - | + de 30 ans
SONDE REGULATION | 2 |  | DISTECH | TT322A |  | 1
ECHANGEUR | 1 |  |  |  |  | 1
VANNE 3 VOIES | 1 |  | BELIMO | NV24ASRTPC |  | 1
POMPE DE CIRCULATION DOUBLE | 2 | Electrique | GRUNDFOS | MAGNA3 |  | 1
THERMOMETRE | 4 |  |  |  |  | 1
MANOMETRE | 3 |  |  |  |  | 1
VANNE DE REGULATION | 3 |  | TA | STAND 25 |  | 1
POT D'INTRODUCTION | 1 |  |  |  |  | 1
COMPTEUR D'EAU | 1 |  |  |  |  | 1
TABLEAU ELECTRIQUE | 1 |  |  |  |  | 1
UTA | 5 | Electrique | MAJORLINE | 202 DV3 NR26 |  | 1 | Dans les salles de cours
LOCAL CTA RDC
Localisation | RDC | Côté IUT
EQUIPEMENTS | NOMBRE | Energie | MARQUE | MODELE | CARACTERISTIQUE | ETAT | REMARQUE | ANNEE
CTA | 1 | Electrique | CIAT | FLOWAY CLASSIC 3000 | S:3310 m3/h A:3325m3/h | 1
VANNE DE R2GULATION | 1 |  | EVENTROP | COCONQTZ |  | 1
EXTINCTEUR | 1 |  |  |  |  | 1
CAISSON CTA
Localisation | RDC | Cuisine Cafetéria
EQUIPEMENTS | NOMBRE | Energie | MARQUE | MODELE | CARACTERISTIQUE | ETAT | REMARQUE | ANNEE
CTA | 1 | Electrique | CIAT | AIRCOMPACT 25 | A:400m3/h | 1
Local CTA Cafétéria
Localisation | RDC | Côté Médoc
EQUIPEMENTS | NOMBRE | Energie | MARQUE | MODELE | CARACTERISTIQUE | ETAT | REMARQUE | ANNEE
CTA | 1 | Electrique | CIAT | FLOWAY CLASSIC RHE 3000 | S:2800 m3/h A:2800 m3/h | 1
Local CTA R+1
Localisation | RDC | Côté Médoc
EQUIPEMENTS | NOMBRE | Energie | MARQUE | MODELE | CARACTERISTIQUE | ETAT | REMARQUE | ANNEE
Armoire électriqe | 1 | - | - | - | - | 2 | - | -
CTA | 1 | Electrique | CIAT | FLOWAY CLASSIC RHE 3000 | S:2712 m3/h A:2712 m3/h | 1
Ventilation
Localisation | RDC | Sanitaires
Etage
EQUIPEMENTS | NOMBRE | Energie | MARQUE | MODELE | CARACTERISTIQUE | ETAT | REMARQUE | ANNEE
Extracteur VMC | 1 | Electrique | France AIR | SYRIUS 600 | - | 1 | - | -
Extracteur VMC étage | 1 | Electrique | KMDT | - | - | 1 | non accessible | -

## Esp N. Brémontier
ESPACE NICOLAS BREMONTIER
Sous Station CTA
Localisation | RDC
Usages | Chauffage par Radiateurs / CTA / panneaux rayonnants
EQUIPEMENTS | NOMBRE | Energie | MARQUE | MODELE | CARACTERISTIQUE | ETAT | REMARQUE | ANNEE
Pompe double Réseau radiateurs | 1 | Electrique | SALMSON | SIRIUX D32 60 | 1,55m3/h | 1 | - | -
Pompe double Réseau CTA | 1 | Electrique | SALMSON | SIRIUX D32 70 | 1,95m3/h | 1 | - | -
Pompe double Réseau panneaux rayonnants | 1 | Electrique | SALMSON | SIRIUX D32 60 | - | 1 | - | -
Vanne d'équilibrage | 6 | - | TA | - | - | 1 | - | -
Thermomètre | 6 | - | - | - | - | 1 | - | -
Vase d'expansion | 1 | - | SOMATHERM | - | 50 L | 1 | - | 2012
Bouteille casse pression | 1 | - | - | - | - | 1 | max 10m3/h | -
-
CTA | 1 | Electrique | SYSTEM AIR | TOPVEX TR09 HWH-L-VAV | Double flux avec échangeur rotatif - 2830m3/h | 1 | - | 2013
Thermomètre | 2 | - | - | - | - | 1 | - | -
Vanne d'équilibrage | 1 | - | TA | - | - | 1 | - | 2013
Vanne 3 voies | 1 | - | BELIMO | LR24A-5R | - | 1 | - | -
Régulation | 1 | - | SAUTER | MODUL WEB | - | 1 | - | -
Purgeur | 2 | - | - | - | - | 1 | - | -
Panneaux rayonnants | Ens | - | ZEHNDER | - | 4x(4200 x 600) + 3x(5400 x 600) | 1 | - | 2013
Radiateurs | 29 | - | OPUS | - | - | 1 | - | -
LOCAL CTA
Localisation | R+2
Usages | Ventilation salles
EQUIPEMENTS | NOMBRE | Energie | MARQUE | MODELE | CARACTERISTIQUE | ETAT | REMARQUE | ANNEE
CTA | 1 | Electrique | SYSTEM AIR | TOPVEX TR15 HWH-R-VAV | Double flux avec récupération rotatifPc=14,5 kW - Pélec=7,5kW - 5200m3/h | 1 | - | 2013
Batterie chaude | 1 | - | - | - | - | 1 | - | -
Régulation | 1 | - | SYSTEM AIR | - | - | 1 | - | -
Thermomètre | 2 | - | - | - | - | 1 | - | -
Vanne d'équilibrage | 1 | - | TA | - | - | 1 | - | -
Purgeurs | 2 | - | - | - | - | 1 | - | -
Vanne trois voies | 1 | - | BELIMO | LR24A-SR | - | 1 | - | -
PRESOSTAT | 2 |  | HUBACONTROL
CUMULUS | 1 | - | - | 0516EB | 30L | 1 | - | -
CTA Sanitaires
Localisation | WC Femmes
Usages | Traitement d'air locaux hygiéniques
EQUIPEMENTS | NOMBRE | Energie | MARQUE | MODELE | CARACTERISTIQUE | ETAT | REMARQUE | ANNEE
CTA | 1 | Electrique | SYSTEMAIR | 1100 HW AHU Compact | 708m3/h | 1 | - | 2013
CUMULUS | 1 | Electrique | ARISTON |  | 100L

## Foyer
FOYER
Chaufferie
Localisation | RDC
Usages | Chauffage batterie CTA
EQUIPEMENTS | NOMBRE | Energie | MARQUE | MODELE | CARACTERISTIQUE | ETAT | REMARQUE | ANNEE
Chaudière | 1 | Gaz | Chaffoteaux | Nectra TOP | 23 kW | 2 | - | -
Ventilation
Localisation | R+1 combles
Usages | Ventilation
EQUIPEMENTS | NOMBRE | Energie | MARQUE | MODELE | CARACTERISTIQUE | ETAT | REMARQUE | ANNEE
Extracteur en gaine VMC | 1 | Electrique | France Air | C125 | - | 1 | - | 2002
Caisson de soufflage | 1 | Electrique | NC | NC | - | 1 | - | -
Caisson extraction | 1 | Electrique | HYDRONIC | CTB22 | - | 1 | - | -
Purgeur | 1 | - | - | - | - | 1 | - | -
Vanne trois voies | 1 | - | BELPARTS | HLX24SR | - | 1 | - | -

## Gymnase
GYMNASE
Chaufferie
Localisation | Façade Nord - Accessible par l'extérieur
Usages | Chauffage / ECS
EQUIPEMENTS | NOMBRE | Energie | MARQUE | MODELE | CARACTERISTIQUE | ETAT | REMARQUE | ANNEE
Chaudière ECS à ventouse | 1 | Gaz | Chaffoteaux et Maury | Nectra Top | 23 kW | 2 | - | -
Chaudière Chauffage à ventouse | 1 | Gaz | Chaffoteaux et Maury | Nectra Top | 23 kW | 2 | - | -
Vanne d'équilibrage | 1 | - | TA | - | - | 1 | - | -
Extincteur | 1 | - | - | Poudre ABC 6kg | - | 1 | - | -
Tableau électrique | 1 | - | Hager Vector | IP55 | - | 1 | - | -
Radiateur | 1 | - | - | - | Acier eau chaude | 1 | Robinet simple | -
Sous Station
Localisation | Local entrée Gymnase
Usages | ECS
EQUIPEMENTS | NOMBRE | Energie | MARQUE | MODELE | CARACTERISTIQUE | ETAT | REMARQUE | ANNEE
Préparateur | 1 | - | STYX | BTS200 Protech | 200 L | 2 | - | 2001
Pompe bouclage ECS | 1 | Electrique | GRUNDFOS | UP20-07 | 50 W | 2 | - | -
Vanne d'équilibrage | 1 | - | TA | - | - | 1 | - | -
Filtre | 1 | - | - | - | - | 1 | - | -
Ventilation
Localisation | RDC salle de musculation
Usages | Extraction locaux
EQUIPEMENTS | NOMBRE | Energie | MARQUE | MODELE | CARACTERISTIQUE | ETAT | REMARQUE | ANNEE
Caisson d'extraction | 1 | Electrique | France VMC | CT13 | 147 W | 2 | - | 2000
Bouches autoréglables | Ens | - | - | - | - | 2 | 10 locaux | -

## Logement (Accueil)
LOGEMENT ACCUEIL
Chauffage / ECS
Localisation | Cuisine
Usages | Chauffage / ECS
EQUIPEMENTS | NOMBRE | Energie | MARQUE | MODELE | CARACTERISTIQUE | ETAT | REMARQUE | ANNEE
Chaudière murale | 1 | Gaz | Saunier Duval | Thema | 25 kW | 1 | - | -
Ballon ECS | 1 | Electrique | Thermor | - | 1.2 | 1 | 100 L | -
Compteur gaz | 1 | - | - | - | - | 2 | - | -
Radiateur | 1 | - | - | - | Acier eau chaude sur réseau bitube | 2 | Robinet simple | Origine

## Logement Gite A
LOGEMENT Gite A
Chauffage / ECS
Localisation | Cuisine
Usages | Chauffage / ECS
EQUIPEMENTS | NOMBRE | Energie | MARQUE | MODELE | CARACTERISTIQUE | ETAT | REMARQUE | ANNEE
Chaudière murale | 1 | Gaz | Chaffoteaux & Maury | Nectra | 23 kW | 2 | - | -
Ballon ECS | 1 | Electrique | Ariston | - | 1500 W | 1 | 150 L | -

## Logement (Laverie)
LOGEMENT LAVERIE
Chauffage / ECS
Localisation | Cuisine
Usages | Chauffage / ECS
EQUIPEMENTS | NOMBRE | Energie | MARQUE | MODELE | CARACTERISTIQUE | ETAT | REMARQUE | ANNEE
Chaudière murale | 1 | Gaz | Chaffoteaux & Maury | Nectra | 23 kW | 2 | - | -
Ballon ECS | 1 | Electrique | NC | - | - | NC | - | -

## Logement (Médoc)
LOGEMENT MEDOC
Chauffage / ECS
Localisation | Cuisine
Usages | Chauffage / ECS
EQUIPEMENTS | NOMBRE | Energie | MARQUE | MODELE | CARACTERISTIQUE | ETAT | REMARQUE | ANNEE
Chaudière murale | 1 | Gaz | BUDERUS | G224 27-3 | 27 | 2 | - | 1993
Ballon ECS | 1 | Electrique | ATLANTIC | - | 1,2 kW - 300 L | 1 | - | -
Vase expansion | 1 | - | ZILMET | - | - | 1 | - | -
Thermomètre | 1 | - | - | - | - | 1 | - | -
Manomètre | 1 | - | - | - | - | 1 | - | -
Pompe |  | - | GRUNDFOS | UPS 25-50 | - | 1 | - | -
Radiateur simple robinet |  | - | - | - | - | 1 | - | -
VMC dans les combles |  | - | - | - | - | 1 | non accessible | 2014

## Logement (Serres)
LOGEMENT SERRES
Chauffage / ECS
Localisation | Cuisine
Usages | Chauffage / ECS
EQUIPEMENTS | NOMBRE | Energie | MARQUE | MODELE | CARACTERISTIQUE | ETAT | REMARQUE | ANNEE
Chaudière murale | 1 | Gaz | Chaffoteaux & Maury | Centora | 23 kW | 2 | - | -
Ballon ECS | 1 | Electrique | Pacific | - | 200 L | 1 | - | 1996

## Rés. Mauriac
RESIDENCE MAURIAC
Ventilation
Localisation | Toiture
Usages | VMC
EQUIPEMENTS | NOMBRE | Energie | MARQUE | MODELE | CARACTERISTIQUE | ETAT | REMARQUE | ANNEE
Caisson d'extraction | 1 | Electrique | ALDES | VEC | - | 1 | - | -

## Rés. Montaigne
RESIDENCE MONTAIGNE
Ventilation
Localisation | Toiture
Usages | VMC
EQUIPEMENTS | NOMBRE | Energie | MARQUE | MODELE | CARACTERISTIQUE | ETAT | REMARQUE | ANNEE
Caisson d'extraction | 1 | Electrique | ALDES | VEC | - | 1 | - | -

## Rés. Montesquieu
RESIDENCE MONTESQUIEU
Ventilation
Localisation | Toiture
Usages | VMC
EQUIPEMENTS | NOMBRE | Energie | MARQUE | MODELE | CARACTERISTIQUE | ETAT | REMARQUE | ANNEE
Caisson d'extraction | 1 | Electrique | ALDES | VEC | - | 1 | - | -

## Rés. Olivier de Serres 1
RESIDENCE OLIVIER DE SERRES 1
Ventilation
Localisation | R+1 partie haute extérieur
Usages | extraction VMC logements
EQUIPEMENTS | NOMBRE | Energie | MARQUE | MODELE | CARACTERISTIQUE | ETAT | REMARQUE | ANNEE
Caisson d'extraction | 1 | - | NC | - | - | 2 | Pb accessibilité au moteur. Prévoir plateforme de travail | -

## Rés. Olivier de Serres 2
RESIDENCE OLIVIER DE SERRES 2
Ventilation
Localisation | R+1 partie haute extérieur
Usages | extraction VMC logements
EQUIPEMENTS | NOMBRE | Energie | MARQUE | MODELE | CARACTERISTIQUE | ETAT | REMARQUE | ANNEE
Caisson d'extraction | 1 | - | NC | - | - | 2 | Pb accessibilité au moteur. Prévoir plateforme de travail | -

## Village Sciences Agro 1
VILLAGE SCIENCES AGRO 1
Ventilation
Localisation | R+1 | fond du couloir
Usages | Extraction VMC logement
EQUIPEMENTS | NOMBRE | Energie | MARQUE | MODELE | CARACTERISTIQUE | ETAT | REMARQUE | ANNEE
Extracteur VMC | 2 | Electrique | VIM | JBEB 20CI | 0,39kW | 1 | Variateur | -
Chauffe Eau électrique | 2 | Electrique | Atlantic | - | 50L | 1 | - | -

## Village Sciences Agro 2
VILLAGE SCIENCES AGRO 2
Ventilation
Localisation | R+1 | fond du couloir
Usages | Extraction VMC logement
EQUIPEMENTS | NOMBRE | Energie | MARQUE | MODELE | CARACTERISTIQUE | ETAT | REMARQUE | ANNEE
Extracteur VMC | 2 | Electrique | VIM | JBEB 20CI | 0,39kW | 1 | Variateur | -
Chauffe Eau électrique | 2 | Electrique | Atlantic | - | 50L | 1 | - | -

## Village Sciences Agro 3
VILLAGE SCIENCES AGRO 3
Ventilation
Localisation | R+1 | fond du couloir
Usages | Extraction VMC logement
EQUIPEMENTS | NOMBRE | Energie | MARQUE | MODELE | CARACTERISTIQUE | ETAT | REMARQUE | ANNEE
Extracteur VMC | 2 | Electrique | VIM | JBEB 20CI | 0,39kW | 1 | Variateur | -
Chauffe Eau électrique | 2 | Electrique | Atlantic | - | 50L | 1 | - | -

## Village Sciences Agro 4
VILLAGE SCIENCES AGRO 4
Ventilation
Localisation | R+1 | fond du couloir
Usages | Extraction VMC logement
EQUIPEMENTS | NOMBRE | Energie | MARQUE | MODELE | CARACTERISTIQUE | ETAT | REMARQUE | ANNEE
Extracteur VMC | 2 | Electrique | VIM | JBEB 20CI | 0,39kW | 1 | Variateur | -
Chauffe Eau électrique | 2 | Electrique | Atlantic | - | 50L | 1 | - | -

## Serres
SERRES
Chaufferie
Localisation | RDC
Usages | Chauffage par aérothermes
EQUIPEMENTS | NOMBRE | Energie | MARQUE | MODELE | CARACTERISTIQUE | ETAT | REMARQUE | ANNEE
Chaudière | 1 | Gaz | SUNAGAZ | GXE 63 | 63 | 3 | - | 1999
Vase d'expansion | 1 | - | REFLEX | NG K0608 80324 | 35 L | 1 | - | -
Pompes | 4 | Electrique | GRUNDFOS | UPS 25-55 | - | 2 | - | -
Armoire électrique | 1 | - | LEGRAND | - | - | 2 | Réserve 40% | -
Thermomètre | 8 | - | - | - | - | 1 | - | -
Manomètre | 1 | - | - | - | - | 1 | - | -
Purgeurs | 4 | - | - | - | - | 1 | - | -
Bouteille de découplage | 1 | - | - | - | - | 1 | - | -
Vanne arrêt gaz | 1 | - | - | - | - | 2 | - | -
Soupape | 1 | - | - | - | - | 2 | - | -
Filtre EF | 1 | - | - | - | - | 1 | - | -
Vanne d'équilibrage | 1 | - | TA | - | - | 1 | - | -
Aérothermes | NC | - | - | - | - |  | - | -
Extérieur
Localisation | RDC | extérieur
EQUIPEMENTS | NOMBRE | Energie | MARQUE | MODELE | CARACTERISTIQUE | ETAT | REMARQUE | ANNEE
Ventilation | 3 | Electrique | NC | NC | NC | 3 | - | -

## Listes (hidden)
Source Energie | Marque Pompe | Robinet | TypePAC | Chauffe-Eau
Fioul | Chaffoteauxx | Mélangeur | Air/Eau | Electrique
Gaz | Chapée | Mitigeur | Air/EAu | Gaz
Electrique | De Dietrich | EF & EC | Géothermique | Solaire
Autre | Guillot-Atlantic |  | Solaire | Thermodynamique
Hoval
SLCF
Trolart Collard
Viessman
Autre

## Luchey Halde
LUCHEY HALDE
R-1
Localisation | N-1
EQUIPEMENTS | NOMBRE | Energie | MARQUE | MODELE | CARACTERISTIQUE | ETAT | REMARQUE | ANNEE | Pretataire suivi entretien
Extracteur C02 | 1 | Electrique | France Air | Helipac T4-400T | 900m3/h | 1 | - | - | MARCHÉ
Extracteur C02 | 1 | Electrique | France Air | Helipac | 2200m3/h | 1 | - | - | MARCHÉ
Extracteur C02 | 2 | Electrique | France Air | Helipac | 3000m3/h | 1 | - | - | MARCHÉ
Extracteur | 1 | Electrique | VIM | KSTD 16 | 1200m3/h - 0,184 kW | 1 | - | - | MARCHÉ
Extracteur | 1 | Electrique | SOLER ET PALAU | ISLCLB CAPC2 | 70 W | 1 | - | - | MARCHÉ
Désenfumage | 1 | Electrique | France Air | Helipac | 4140 m3/h | 1 | - | - | MARCHÉ
Désenfumage | 2 | Electrique | France Air | Axalu | 8284 m3/h | 1 | - | - | MARCHÉ
Local technique
Localisation | Local technique N+1
EQUIPEMENTS | NOMBRE | Energie | MARQUE | MODELE | CARACTERISTIQUE | ETAT | REMARQUE | ANNEE | Prestataire suivi entretien
Groupe froid | 1 | Electrique | DAIKIN | EUWA30HDZW1S | 8-12°C - R 407C | 1 | - | 2002 | RUBIS CONCEPT
Pompes simples primaires | 2 | Electrique | SALMSON | Multi H802-SE-T/C | 14 m3/h | 1 | - | - | RUBIS CONCEPT
Vase d'expansion | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | RUBIS CONCEPT
Ballon tampon EG | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | RUBIS CONCEPT
Echangeur | 1 | - | CETETHERM | LT290 03690 | - | 1 | - | 2002 | RUBIS CONCEPT
Pompes simples réseau vinification | 2 | Electrique | SALMSON | Multi H803-SE-T/B | 14 m3/h | 1 | - | - | RUBIS CONCEPT
Pompe simple échangeur | 1 | Electrique | SALMSON | Multi H402-SE-T/B | 8 m3/h | 1 | - | - | RUBIS CONCEPT
Pompe simple réseau climatisation | 1 | Electrique | SALMSON | Multi H803-SE-T/B | 14 m3/h | 1 | - | - | RUBIS CONCEPT
Manomètre | 4 | - | - | - | - | 1 | - | - | RUBIS CONCEPT
Thermomètre | 6 | - | - | - | - | 1 | - | - | RUBIS CONCEPT
Armoire électrique | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | RUBIS CONCEPT
Vase d'expansion | 1 | - | - | - | 18 L | 1 | - | - | RUBIS CONCEPT
Purgeur | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | RUBIS CONCEPT
Générateur chauffage | 1 | Electrique | CHROMALOX | - | - | 1 | - | - | RUBIS CONCEPT
Pompe simple | 2 | Electrique | SALMSON | Multi H403-SE-T/C | 8 m3/h | 1 | - | - | RUBIS CONCEPT
Vase d'expansion | 1 | - | GITRAL | - | - | 1 | - | - | RUBIS CONCEPT
Ballon ECS | 1 | Electrique | LACAZE | TR+ | 1500 L | 1 | - | 2002 | RUBIS CONCEPT
Adoucisseur | 1 | - | PERMO | DATA 7 BIO | 16 L | 1 | - | - | RUBIS CONCEPT
Filtre sur EF | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | RUBIS CONCEPT
Compteur EF | 1 | - | SAPPEL | VEGA | - | 1 | - | - | MARCHÉ
Extracteur TGBT / Air liquide | 1 | Electrique | VIM | KMDT 05 | 120 m3/h - 0,15 kW | 1 | - | - | MARCHÉ
Extracteur Elevateur | 1 | Electrique | France Air | Helipac | 440 m3/h | 1 | - | - | MARCHÉ
CTA stockage bouteilles | 1 | Electrique | WESPER | CDC 56 | 5000m3/h | 1 | - | - | MARCHÉ
Batterie EG | 1 | - | - | - | 12 kW | 1 | - | - | MARCHÉ
Vanne 3 voies | 1 | - | - | VXG SQS 65 | - | 1 | - | - | MARCHÉ
CTA stockage chai barriques rouge | 1 | Electrique | WESPER | CDC 21 | - | 1 | - | - | MARCHÉ
Batterie EG | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | MARCHÉ
Vanne 3 voies | 1 | - | - | VXG SQS 65 | - | 1 | - | - | MARCHÉ
Accueil vendange
EQUIPEMENTS | NOMBRE | Energie | MARQUE | MODELE | CARACTERISTIQUE | ETAT | REMARQUE | ANNEE | Prestataire suivi entretien
Caisson | 1 | Electrique | VIM | KDMT 05 | 210 m3/h | 1 | - | - | MARCHÉ
CTA stockage chai barriques blanc | 1 | Electrique | WESPER | CDC 21 | 1500m3/h | 1 | - | - | MARCHÉ
Batterie EG | 1 | - | - | - | 3 kW | 1 | - | - | MARCHÉ
Vanne 3 voies | 1 | - | - | VXG SQS 65 | - | 1 | - | - | MARCHÉ
Réception des caves
EQUIPEMENTS | NOMBRE | Energie | MARQUE | MODELE | CARACTERISTIQUE | ETAT | REMARQUE | ANNEE | Prestataire suivi entretien
Caisson | 1 | Electrique | VIM | VGC 320 | - | 1 | - | - | MARCHÉ
Lavage barriques
EQUIPEMENTS | NOMBRE | Energie | MARQUE | MODELE | CARACTERISTIQUE | ETAT | REMARQUE | ANNEE | Prestataire suivi entretien
Caisson | 1 | Electrique | VIM | KSDT16 | 1200m3/h | 1 | - | - | MARCHÉ
Cuvier bas
EQUIPEMENTS | NOMBRE | Energie | MARQUE | MODELE | CARACTERISTIQUE | ETAT | REMARQUE | ANNEE | Prestataire suivi entretien
Extracteur CO2 | 2 | Electrique | France Air | Helipac | 2200m3/h | 1 | - | - | MARCHÉ
Salle des vendanges / Petite cuisine
EQUIPEMENTS | NOMBRE | Energie | MARQUE | MODELE | CARACTERISTIQUE | ETAT | REMARQUE | ANNEE | Prestataire suivi entretien
Ballon ECS | 1 | Electrique | LEMERCIER | - | 50 L - 1500 W | 1 | - | - | MARCHÉ
Extracteur plafond | 2 | Electrique | VIM | KSDT 05 | 120 m3/h | 1 | - | - | MARCHÉ
Extracteur mural | 2 | Electrique | VIM | KSDT 16 | 900 m3/h | 1 | - | - | MARCHÉ
Hotte | 1 | Electrique | FRANCE AIR | Mini Pantagruel | 400 m3/h | 2 | - | - | MARCHÉ
Climatisation - Unité extérieure | 1 | Electrique | MITSUBISHI | FDC200VSA-W | - | 1 | - | - | MARCHÉ
Climatisation - Unités intérieures | 2 | Electrique | MITSUBISHI | FDC200VSA-W | - | 1 | - | - | MARCHÉ
Bureaux
EQUIPEMENTS | NOMBRE | Energie | MARQUE | MODELE | CARACTERISTIQUE | ETAT | REMARQUE | ANNEE | Prestataire suivi entretien
Climatisation - Unité extérieure | 1 | Electrique | MITSUBISHI | - | - | 1 | - | - | MARCHÉ
Climatisation - Unités intérieures | 3 | Electrique | MITSUBISHI | MS2-AP25V6 | - | 1 | - | - | MARCHÉ
Boutique
EQUIPEMENTS | NOMBRE | Energie | MARQUE | MODELE | CARACTERISTIQUE | ETAT | REMARQUE | ANNEE | Prestataire suivi entretien
Unité intérieure - Salle de vente | 2 | Electrique | HITACHI | - | - | 1 | - | - | MARCHÉ
Unité extérieure - Salle de vente | 2 | Electrique | HITACHI | Utopia Inverter - RAS 3HVRNE | R 410 A | 1 | - | 2007 | MARCHÉ
Grande salle
EQUIPEMENTS | NOMBRE | Energie | MARQUE | MODELE | CARACTERISTIQUE | ETAT | REMARQUE | ANNEE | Prestataire suivi entretien
Buses de soufflage - Grande salle | 12 | - | - | - | - | 1 | - | - | MARCHÉ
Unité intérieure de climatisation - Cassette (stockage chaise) | 1 | Electrique | DAIKIN | - | - | 1 | - | - | MARCHÉ
Thermostat mural | 1 | - | DAIKIN | - | - | 1 | - | - | MARCHÉ
Unité extérieure (stockage chaise) | 1 | Electrique | DAIKIN | RXS35E2V1B | R 410 A | 1 | - | 2007 | MARCHÉ
Caisson d'extraction VMC | 1 | Electrique | non accessible - en faux-plafond | - | - | - | - | - | MARCHÉ
Groupe froid Air / Eau | 1 | Electrique | AERMEC | NRC 0325 H | P=77 kWc - 65 kWf - R407C | 1 | - | 2006 | MARCHÉ
Unité extérieure - Chambre froide | 1 | Electrique | CARRIER | R0910OC | R 404 A | 1 | - | 2007 | MARCHÉ
Centrale d'air | 1 | Electrique | AERMEC | LP8515878 NCT9 | 9 100m3/h | 1 | - | - | MARCHÉ
Batterie eau glacée / eau chaude | 1 | Electrique | AERMEC | NRC0325H06 | - | 1 | - | - | MARCHÉ
Thermomètre | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | MARCHÉ
Vanne 3 voies | 1 | - | SAUTER | AVM124S F132 | - | 1 | - | - | MARCHÉ
Compteur EF | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | MARCHÉ
Disconnecteur | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | MARCHÉ
Filtre | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | MARCHÉ
Manomètre | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | MARCHÉ
Pompe doseuse - Traitement d'eau | 1 | - | ETATRON | HD MA PRED | - | 1 | - | - | MARCHÉ
Ballon ECS | 1 | Electrique | ATLANTIC | - | 50 L | 1 | - | - | MARCHÉ
Manomètre | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | MARCHÉ
Filtre | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | MARCHÉ
Clapet antiretour | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | MARCHÉ
Armoire électrique | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | MARCHÉ
Régulation | 1 | - | SAUTER | Nova 250 | - | 1 | - | - | MARCHÉ
Charteuse
EQUIPEMENTS | NOMBRE | Energie | MARQUE | MODELE | CARACTERISTIQUE | ETAT | REMARQUE | ANNEE | Prestataire suivi entretien
Ballon ECS | 1 | Electrique | ARISTON | - | 50 L | 1 | - | - | MARCHÉ
Extracteur | 1 | Electrique | VIM | KSDT 05 | 270 m3/h | 1 | - | - | MARCHÉ
Climatisation - Unité extérieure | 1 | Electrique | MITSUBISHI | SCM125ZM-S | Gaz R410A 6kg | 1 | - | - | MARCHÉ
Climatisation - Unités intérieures | 2 | Electrique | MITSUBISHI | SCM125ZM-S | - | 1 | - | - | MARCHÉ
Chai barrique rouge
EQUIPEMENTS | NOMBRE | Energie | MARQUE | MODELE | CARACTERISTIQUE | ETAT | REMARQUE | ANNEE | Prestataire suivi entretien
Extracteur CO2 | 2 | Electrique | - | - | - | 1 | - | - | MARCHÉ
Extracteur | 1 | Electrique | - | - | - | 1 | - | - | MARCHÉ
Chai barrique blanc
EQUIPEMENTS | NOMBRE | Energie | MARQUE | MODELE | CARACTERISTIQUE | ETAT | REMARQUE | ANNEE | Prestataire suivi entretien
Extracteur CO2 | 1 | Electrique | - | - | - | 1 | - | - | MARCHÉ

## Récap 2026
Batiment | Emplacement | Intitulé | EQUIPEMENTS | NOMBRE | Energie | MARQUE | MODELE | CARACTERISTIQUE | ETAT | REMARQUE | ANNEE
AMPHI JOSPEH COURAU | Salle de repos | Local chaudière | Chaudière murale | 1 | Electrique | GRETEL | NC | - | 2 | - | -
|  |  | Vase expansion | 1 | - | - | - | - | 2 | - | -
|  |  | Purgeurs | 2 | - | - | - | - | 2 | - | -
| Sous amphi Sud | CTA Sud | CTA avec mélange simple flux | 1 | Electrique | TAANE | IS112M1 564840 | - | 3 |  | -
|  |  | Vanne trois voies | 1 | - | SIEMENS | SAS 61/03 |  | 1 | Régulation batterie chaude | -
|  |  | Tableau électrique | 1 | - | - | - | - | 1 | - | -
|  |  | Régulation | 1 | - | SIEMENS | SYNCO KWX | - | 1 | Prévoir report d'alarme | -
| Sous amphi Nord | CTA Nord | CTA tout air neur | 1 | Electrique | WESPER 50 | CDC 21 | 2200 m3/h | 1 | 1 Batterie chaude | -
|  |  | Tableau électrique | 1 | - | LEGRAND | IP 55 | - | 1 | - | -
|  |  | Vanne trois voies | 1 | - | SIEMENS | SQ585.00 | - | 1 | - | -
|  |  | Sonde température | 1 | - | SIEMENS | QAM2120040 | - | 1 | - | -
ATELIERS | RDC | CHAUFFERIE | Chaudière chappée | 1 | Gaz | CHAPPEE | SEMPRA | 22 à 70 kW | 2 | - | -
|  |  | Brûleur | 1 | - | IDEAL STANDARD | Hélis 2 GI770 912T1 | - | 1 | - | -
|  |  | Electrovanne | 1 | - | DUNGS | BC-65-DLE-S20 | 230V PMAX 65mBAR | 2
|  |  | Régulation | 1 | - | CHAPPEE | RB 3010 | - | 2 | Prévoir report d'alarme | -
|  |  | Tableau Electrique | 1 | - | LEGRAND | IP55 | - | 1 | Plein à 90% | -
|  |  | Purgeur | 1 | - | - | - | - | 1 | - | -
|  |  | Pot d'introduction | 1 | - | - | - | - | 1 | - | -
|  |  | Vase d'expansion | 1 | - | SOMATHERM | 80L | pression d'essai 1,43xps max / ps max 4B | 1 | - | 2022
|  |  | Pompe double de circulation | 1 | - | GRUNDFOS | UPC 40-60 | - | 2 | - | W
|  |  | Vanne 3 voies | 1 | - | LANDIS & GYR | SQL 33 | - | 1 | - | -
|  |  | Rampe gaz | 1 | - | - | MBC 65 DLE | - | 1 | - | -
|  |  | Disconnecteur | 1 | - | SOCLA | - | - | 2 | - | -
|  |  | Pompe de charge | 1 | - | WILO | R525/4 | - | 1 | - | -
|  |  | Radiateur | NC | - | - | - | Acier eau chaude sur réseau bitube | 1 | Robinet simple | Origine
|  |  | Detendeur | 1 | - | MADAS | FM DN32 | PMAX 2BARS | 1
ROSALIND FRANKLIN |  |  | Chaudière | 1 | Gaz | De Dietrich | DTG130 | 130 kw | 1 | - | 2016
|  |  | Extincteur | 1 | - | DESAUTEL | Poudre ABC 6kg | - | 1 | révisé 2012 | -
|  |  | Vase expansion | 1 | - | REFLEX | NG 50L | - | 2 | - | 2000
|  |  | Thermomètre | 1 | - | - | - | - | 2 | - | -
|  |  | Compteur Gaz | 1 | - | SCHLUMBERG | - | - | 2 | - | -
|  |  | Coffret Electrique | 1 | - | - | - | - | 2 | Plein à 80% | -
|  |  | Vanne arrêt gaz | 1 | - | - | - |  | 2 | extérieur | -
|  |  | Vanne d'arrêt sur A/R réseaux | 2 | - | - | - | - | 1 | - | -
|  |  | Radiateurs | NC | - | - | - | Acier eau chaude sur réseau bitube | 2 | Robinet simple | Origine
| RDC - Sous escalier | Sous-Station | Disconnecteur | 1 | - | SOCLA | - | - | 1 | Révisé 2012 | -
|  |  | Filtre | 1 | - | - | - | - | 1 | - | -
|  |  | Pompe simple | 1 | - | SALMSON | MIA185-4 | - | 1 | - | -
|  |  | Pompe simple | 1 | - | GRUNDFOS | UP4075R | - | 2 | A remplacer | -
|  |  | Vanne d'isolement | 5 | - | - | - | - | 1 |  | -
|  |  | Tableau électrique | 1 | - | LEGRAND | - | - | 1 | - | -
|  |  | Purgeur | 1 | - | - | - | - | 2 | - | -
|  |  | Manomètre | 1 | - | - | - | - | 2 | - | -
|  |  | Vanne commandé | 1 | - | LANDIS&GYR | - | - | HS | A remplacer ou a condamner
|  |  | Thermomètre | 1 | - | - | - | - | 2 | - | -
| RDC - local serveur | Climatisation | Groupe d'eau glacée extérieur | 1 | Electrique | MITSUBISHI | MUFZ-KJ35VEHZ |  | 1 |  | 2018
|  |  | Extracteur intérieur | 1 | - | - | - | - | 1 | Pas de plaque | -
MARGAUX / MEDOC | RDC accessible par l'extérieur | Chaufferie | Chaudière | 1 | Gaz | Guillot-Atlantic | VARMAX | 225kW | 1 | - | 2023
|  |  | Régulation | 1 | - | SAUTER | EY-AS525 F001 | - | 1 | Prévoir report d'alarme | -
|  |  | Disconnecteur | 1 | - | SOCLA | - | - | 1 | - | -
|  |  | Filtre | 1 | - | - | - | - | 1 | - | -
|  |  | Pompe double Médoc | 1 | - | GRUNDFOS | UMSD 50-60 E10 | 115-450 W | 2 | A remplacer | -
|  |  | Pompe double Brémontier | 1 | - | SALMSON | SIRIUX D40-80 | - | 1 | 3,54m3/h | -
|  |  | Pompe de recyclage | 1 | - | SALMSON | RA-180-2L | 240-430 W | 2 | 2 vitesses | -
|  |  | Vanne boisseau sphérique | 2 | - | - | - | - | 3 | - | -
|  |  | Vanne trois voies | 1 | - | SAUTER | - | - | 2 | - | -
|  |  | Compteur énergie | 1 | - | MADDALENA | - | - | 1 | - | -
|  |  | Compteur débit | 1 | - | GWF | - | - | 1 | - | -
|  |  | Filtre gaz | 1 | - | DUNGS | - | - | 1 | - | -
|  |  | Détendeur gaz | 1 | - | DUNGS | - | - | 1 | - | -
|  |  | Extincteur | 1 | - | - | Poudre ABC 6kg | - | 1 | - | -
|  |  | Tableau électrique | 1 | - | SCHNEIDER | - | - | 1 | - | -
|  |  | Soupape | 2 | - | - | - | - | 2 | - | -
|  |  | Purgeurs | 3 | - | - | - | - | 2 | - | -
|  |  | Manomètre | 1 | - | - | - | - | 2 | - | -
|  |  | Thermomètre | 2 | - | - | - | - | 2 | - | -
|  |  | Vanne TA (retour brémontier) | 1 | - | - | - | - | 1 | - | -
| Margaux - Ensemble | Intérieur Bâtiment | Extracteur | 6 | Electrique | VENT AXIA | NC | - | 2 | - | -
|  |  | Ballon ECS | 1 | Electrique | ARISTON | - | 300 L | 1 | - | -
|  |  | Ballon ECS | 1 | Electrique | ATLANTIC |  | 100 L - 1,6 kW | 1 | - | -
|  |  | Ballon Laverie | 1 | Electrique | ALTECH | HORB 560 | 150L | 1 | - | -
|  |  | Radiateurs | - | - | - | - | Acier eau chaude sur réseau bitube | 2 | Robinet simple | -
| RDC à côté local stockage (sanitaires) | Ventilation | Extracteur | 1 | Electrique | S&P | TD160/100 | Extracteur en gaine - 35W | 1 | - | 1996
|  |  | Extracteur | 2 | Electrique | NC | NC | - | 1 | Non accessible | -
| Toiture | Toiture | Tourelle d'extraction | 6 | Electrique | NC | NC | Tourelle d'extraction | 1 | - | -
|  |  | Extracteur sorbonne | 2 | Electrique | AVIV'AIR | - | - | 1 | - | -
|  |  | CTA compensation sorbone | 1 | Electrique | France AIR | NOVATYS NEO T3000 | 0,8kW-mono | 1 | - | 2023
|  |  | CTA compensation laverie | 1 | Electrique | France AIR | NOVATYS NEO T6000 | 2kw - mono | 1 | - | 2023
|  |  | extracteur armoire ventilée | 1 | Electrique | France AIR | IBIZA ECM 125 | - | 1 | - | 2023
|  |  | extracteur sorbonne | 3 | Electrique | France AIR | IBIZA ECM 160 | - | 1 | - | 2023
|  |  | extracteur hotte etuve | 1 | Electrique | France AIR | IBIZA ECM 160 | - | 1 | - | 2023
|  |  | extracteur hotte cuisson | 1 | Electrique | France AIR | DEFUMAIR 9000 | 1,1kw - TRI | 1 | - | 2023
|  |  | extracteur hotte plonge | 1 | Electrique | France AIR | CULINAIR ECM 7/7 | 0,4kw mono | 1 | - | 2023
|  |  | extracteur ventilation labo R+1 | 1 | Electrique | France AIR | RECTILYS 1200 | 1kw mono | 1 | - | 2023
|  |  | Extracteur sorbonne | 2 | Electrique | AVIV'AIR | - | - | 1 | - | -
|  |  | Extracteur sorbonne | 2 | Electrique | AVIV'AIR | - | - | 1 | - | -
|  |  | Extracteur sorbonne | 2 | Electrique | AVIV'AIR | - | - | 1 | - | -
|  |  | Extracteur sorbonne | 2 | Electrique | AVIV'AIR | - | - | 1 | - | -
| Toiture bâtiment Médoc | CLIMATISATION | Unité de climatisation | 1 | Electrique | TOSHIBA | MMY-MAP806FT8P-E | R410 A - 11 Kg | 1 | - | 2023
| Toiture bâtiment Médoc | CLIMATISATION | Unité de climatisation | 1 | Electrique | BIOMA | UP-NT6222GK-EAE00 | R449A | 1 | - | 2023
|  |  | Unité de climatisation | 1 | Electrique | BIOMA | UP-SE6036GS-EAE00 | R449A | 1 | - | 2023
|  |  | Unité de climatisation | 1 | Electrique | BIOMA | UP-SE2006GS-EAE00 | R449A | 1 | - | 2023
| Toiture Local déchet labo | CLIMATISATION | Unité de climatisation | 1 | Electrique | TOSHIBA | RAS-4M27U2AVG-E | R32 - 1,92 Kg | 1 | - | 2023
| Médoc - RDC laboratoire | BATIMENT | Cassette plafond | 6 | Electrique | Toshiba | MMU-UP |  | 1 |  | 2023
|  |  | unité murale | 4 | Electrique | Toshiba | RAS-B10J2KVG |  | 1 |  | 2023
|  |  | Cassette plafond | 1 | Electrique | FRIGA-BOHN | NTA M 6R 3-AC PV |  | 1 |  | 2023
|  |  | Cassette plafond | 1 | Electrique | FRIGA-BOHN | AIR 3C-A 3145-C |  | 1 |  | 2023
|  |  | Cassette plafond | 1 | Electrique | FRIGA-BOHN | AIR MR140L |  | 1 |  | 2023
|  |  | Cassette plafond | 1 | Electrique | AERMEC | 4 tubes |  | 1 |  | 2016
|  |  | Ballon ECS | 1 | Electrique | ARISTON | 300 STRA 560 STEA MT |  | 1 |  | 2016
|  |  | Cassette plafond | 1 | Electrique | AERMEC | 4 tubes |  | 1 | - | 2016
|  |  | Casettes plafond | 2 | Electrique | AERMEC | 4 tubes |  | 1 |  | 2016
|  |  | Cassette plafond | 1 | Electrique | AERMEC | 4 tubes |  | 1 |  | 2016
|  |  | Ventilo-convecteurs chaud/froid des bureaux | 8 | Electrique | ARMEC |  |  | 1 |  | 2016
|  |  | Radiateurs | NC |  |  |  | Acier eau chaude sur réseau bitube | 1 | Présence de robinets thermostatiques | -
|  |  | Ballon ECS | 1 | Electrique | ATLANTIC |  | 1,8 kW - 150 L | 1 | - | -
MEF | Côté amphi | Chaufferie | Chaudière | 1 | Gaz | Guillot-Atlantic | Optimagaz 232 | 230 | 1 | type B22 | 2004
|  |  | Arrivée gaz avec vanne arrêt | 1 | - | - | - | - | 1 | - | -
|  |  | Détendeur | 1 | - | - | - | - | 1 | - | -
|  |  | Vase d'expansion | 2 | - | GITRAL | MB80L | - | 1 | 1,5bar | 2006
|  |  | Extincteur | 1 | - | ROT | Poudre ABC 6kg | - | 1 | - | -
|  |  | Tableau Electrique | 1 | - | LEGRAND | IP55 | - | 1 | 40% libre | -
|  |  | Pompe double primaire | 1 | - | GRUNDFOS | UPS D50-120F | - | 1 | - | -
|  |  | Thermomètre | 10 | - | - | - | - | 1 | - | -
|  |  | Vanne de régulation TA | 6 | - | - | - | - | 1 | - | -
|  |  | Pompe double radiateurs amphi | 1 | - | GRUNDFOS | UPS 32-50 180 | - | 1 | - | -
|  |  | Compteur EF volumétrique | 1 | - | - | - | - | 1 | - | -
|  |  | Disconnecteur | 1 | - | - | - | - | 1 | - | -
|  |  | Pot d'introduction | 1 | - | - | - | 6 L | 1 | - | -
|  |  | Pressostat manque d'eau | 1 | - | MOELLER | - | - | 1 | - | -
|  |  | Conduit fumée | 1 | - | DINAK | DP 200 | - | 1 | - | -
|  |  | Filtre à tamis | 1 | - | - | - | - | 1 | - | -
|  |  | Régulatoin | 1 | - | SIEMENS | SYNCO KNX | - | 1 | Prévoir report d'alarme | -
| Locaux extérieurs symétrique - Côté Médoc - Accessible depuis l'extérieur | CTA Extracteur | Extracteur | 1 | Electrique | ATLANTIC | AIRVENT M902 | 205 W | 1 | Contrôle à prévoir | -
|  |  | Extracteur | 1 | Electrique | ATLANTIC | AIRVENT | - | 1 | Non accessible Contrôle à prévoir | -
| Ensemble du bâtiment | Intérieur | Cumulus | 1 | Electrique | ARISTON | ANDRIS LUX15U EU | 15 L | 1 | - | -
|  |  | Ventilo-convecteur RDC | NC | Electrique | WESPER | - | - | 1 | Non accessible | -
|  |  | CTA Compactes RDC | NC | Electrique | WESPER | - | - | 1 | Non accessible | -
|  |  | Ventilo-convecteur étage | 10 | Electrique | WESPER | AWN | - | 1 | - | -
|  |  | CTA Compactes étage | 2 | Electrique | WESPER | WESPAK 1.39 | - | 1 | - | -
BATIMENT POMEROL - FORMATION - SAINT EMILION | Chaufferie Façade Est Pomerol - Accessible depuis l'extérieur | Chaufferie | Chaudière | 1 | Gaz | HOVAL | SR PLUS 325 | - | 1 |  | 1998
|  |  | Chaudière | 1 | Gaz | Guillot | VARMAX 275 | 275 kW | 1 |  | 2023
|  |  | Bruleur | 1 | Gaz | CUENOD | C34 | - | 1 |  | -
|  |  | Pressostat de sécurité | 4 | - | - | - | - | 1 | - | -
|  |  | Contrôleur gaz | 2 | - | DUNGS | - | - | 1 | - | -
|  |  | Vase d'expansion | 2 | - | - | - | 300 L | 2 | 1 vase a remplacer | -
|  |  | Extincteur | 1 | - | DESAUTEL | Poudre ABC 6kg | - | 1 | - | -
|  |  | Armoire Electrique | 1 | - | - | - | - | 1 | - | -
|  |  | Pompe charge | 2 | Electrique | SALMSON | SCX 50-25 | - | 1 | Deux marques différentes | -
|  |  | Purgeur | 1 | - | - | - | - | 2 | Sur bouteille hydraulique | -
|  |  | Manomètre (sur chauffage) | 5 | - | - | - | - | 1 | - | -
|  |  | Thermomètre | 8 | - | - | - | - | 2 | - | -
|  |  | Pompe double Ss-Station St Emilion | 1 | Electrique | SALMSON | DCX65-90 | 3/400V/2780tr/min | 1 | - | -
|  |  | Vanne d'équilibrage | 1 | - | TA | STAF 80 | - | 1 | - | -
|  |  | Pompe double Radiateurs Est | 1 | Electrique | SALMSON | CXL2080 | - | 2 | - | -
|  |  | Vanne 3 voies | 1 | - | SAUTER | AVR32W32 | - | 2 | - | -
|  |  | Vanne d'équilibrage | 1 | - | TA | STAD32 | - | 1 | - | -
|  |  | Pompe double Radiateurs Ouest | 1 | Electrique | SALMSON | CXL2080 | - | 2 | - | -
|  |  | Vanne 3 voies | 1 | - | SAUTER | AVR32W32 | - | 2 | - | -
|  |  | Vanne d'équilibrage | 1 | - | TA | STAD32 | - | 1 | - | -
|  |  | Pompe double Radiateurs Ventilo-Convecteurs | 1 | Electrique | SALMSON | DCX50-90 | - | 2 | - | -
|  |  | Thermomètre | 2 | - | - | - | - | 2 | - | -
|  |  | Vanne 3 voies | 1 | - | SAUTER | AVR32W32 | - | 2 | HS | -
|  |  | Vanne d'équilibrage | 2 | - | TA | STAD25 - SATD 50 | - | 1 | - | -
|  |  | Disconnecteur | 1 | - | - | - | - | 2 | - | -
|  |  | Pot d'introduction | 1 | - | - | - | 6 L | 1 | - | -
|  |  | Pressostat manque d'eau | 1 | - | SAUTER | - | - | 1 | - | -
|  |  | Compteur EF | 1 | - | - | - | - | 1 | - | -
|  |  | Filtre | 1 | - | - | - | - | 1 | - | -
|  |  | Régulation | 2 | - | SAUTER | Equitherm M50 | - | 1 | Sera modifié en 2024 | -
|  |  | Ballon tampon | 1 | - | CHAROT | M1 3003 | 300 L - 4 bars | 1 | Ballon tampon EG | 1997
|  |  | Vase d'expansion | 1 | - | - | - | 50 L | 1 | - | -
|  |  | Vanne d'équilibrage | 1 | - | TA | - | - | 1 | - | -
| Toiture terrasse | Climatisation | Groupe d'eau glacée | 1 | Electrique | MITSUBISHI CITY MULTI | PUHY-P350YKB-A1 | R410A - 11,5kg - A détente direct | 1 |  | 2016
|  |  | Extracteur | 1 | - | - | - | - | 1 | Pas de plaque | -
| Placard | SOUS-STATION 1 | Tableau électrique | 1 | - | LEGRAND | - | IP55 | 1 | - | -
|  |  | Vanne d'équilibrage | 2 | - | TA | - | - | 1 | - | -
|  |  | Pompes de circulation | 1 | Electrique | GRUNDFOS | UPSD 32-80 | Pompes double | 1 | - | -
|  |  | Pompes de circulation | 1 | Electrique | GRUNDFOS | UPSD 32-50 | Pompes double | 1 | - | -
|  |  | Thermomètre | 4 | - | - | - | - | 1 | - | -
|  |  | Maqnomètre | 2 | - | - | - | - | 1 | - | -
|  |  | Régulation | 1 | - | ELESTA | DOMOTESTA 100 | - | 1 | Prévoir report d'alarme | -
|  |  | Vanne 3 voies | 1 | - | - | - | Réseau radiateur | 1 | - | -
|  |  | Cumulus | 1 | Electrique | ALTERNA | - | 900 W - 50 L | 1 | - | -
| RDC - Amphi | SOUS-STATION SAINT EMILION | Tableau électrique | 1 | - | - | - | - | 1 | - | -
|  |  | Pompe Radiateurs | 1 | Electrique |  |  | - | 1 |  | 2024
|  |  | Vanne 3 voies | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 2024
|  |  | Pompe Radiateurs Constant | 1 | - | - | - | - | 1 |  | 2024
|  |  | Vanne d'équilibrage | 2 | - | TA | - | - | 1 | - | 2024
|  |  | Manomètre | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 2024
|  |  | Thermomètre | 6 | - | - | - | - | 1 | - | 2024
|  |  | Purgeurs | 5 | - | - | - | - | 1 | - | 2024
| RDC - Sous amphi 1 | LOCAL CTA Amphitéatre | CTA | 1 | Electrique | VIM | Komfovent | VERSO R/M-40 | 1 | - | 2023
|  |  | Batterie chaude | 1 | - | - | - | - | 1 | - | -
|  |  | Pompe | 1 | - | SEGAL | C6IPR | - | 2 | - | -
|  |  | Armoire électrique | 1 | - | - | - | - | 1 | - | -
|  |  | Vanne 3 voies | 1 | - | BELIMO | NV24-MTF | - | 1 | - | -
|  |  | Thermomètre | 2 | - | - | - | - | 1 | - | -
| Toiture bâtiment Saint Emilion | CLIMATISATION | Unité de climatisation | 1 | Electrique |  |  |  | 1 |  | 2024
| Toiture | TOITURE | extracteur VMC | 4 | Electrique | - | - | - | 1 | - | 2024
|  |  | Extracteur sorbonne | 1 | Electrique | - | - | - | 1 | - | 2024
|  |  | CTA compensation sorbone | 1 | Electrique | - | - | - | 1 | - | 2024
|  |  | CTA compensation cuisine | 1 | Electrique | - | - | - | 1 | - | 2024
|  |  | CTA compensation labo | 1 | Electrique | - | - | - | 1 | - | 2024
|  |  | extracteur hotte laverie | 1 | Electrique | - | - | - | 1 | - | 2024
|  |  | extracteur hotte cuisson | 1 | Electrique | - | - | - | 1 | - | 2024
|  |  | CTA air neuf | 1 | Electrique | - | - | - | 1 | - | 2024
|  |  | Vanne 3 voies | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 2024
|  |  | Thermomètre | 6 | - | - | - | - | 1 | - | 2024
| Intérieur | INTERIEUR POMEROL | Ventilo convecteur | 22 | Electrique | MCQUAY | VAN40G | - | 2 | - | 1998
|  |  | Ventilo convecteur | NC | Electrique | WESPER | - | - | 2 | - | 1998
|  |  | Radiateurs | NC | - | - | - | - | 1 | - | -
|  |  | Cumulus | 1 | Electrique | ARISTON | ANDRIS LUX 15U EU | 15 L - 2000 W | 2 | - | -
|  |  | Caisson d'extraction faux plafond | 2 | Electrique | - | - | - | 2 | - | -
| Saint Emilion | INTERIEUR SAINT EMILION | gainable plafond | 2 | Electrique |  |  |  | 1 |  | 2024
|  |  | Cassette plafond | 1 | Electrique |  |  |  | 1 |  | 2024
|  |  | unité cassette cave | 1 | Electrique |  |  |  | 1 |  | 2024
|  |  | Ballon ECS | 3 | Electrique |  |  |  | 1 |  | 2024
|  |  | Radiateurs | NC |  |  |  | Acier eau chaude sur réseau bitube | 1 | Présence de robinets thermostatiques | -
BATIMENT SAUTERNES | Sous sol | CTA NOUVEAU | CTA | 1 | ELEC | DAIKIN | EWYQ016CAWP6H |  | 1
|  |  | POMPE CIRCULATION DOUBLE | 1 | ELEC | GRUNDFOS | MAGNA3 |  | 1
|  |  | THERMOMETRE | 4 |  |  |  |  | 1
|  |  | VASE D4EXPENTION | 1 |  | REFLEX | NG80 | 80L | 1
|  |  | VANNE DE REGULATION | 2 |  | TA | STATD40 |  | 1
|  |  | VANNE DE REGULATION | 1 |  | OVENTROP |  |  | 1
|  |  | COMPTEUR D4EAU | 1 |  |  |  |  | 1
|  |  | MANOMETRE | 4 |  |  |  |  | 1
|  |  | FILTRE MAGNETIQUE | 1 | ELEC | ATLANTICGUILLOT | MAG'NET EVO 02P | 230V/33W/10Mpa | 1
|  |  | EXTRACTEUR D4AIR WC/SANITAIRE | 1 | Electrique | VIM | JBEB |  | 1
CAFETERIA | RDC coté IUT | Chaufferie | Chaudière | 1 | Gaz | CHAPPEE | - | - | 2 | - | + de 30 ans
|  |  | SONDE REGULATION | 2 |  | DISTECH | TT322A |  | 1
|  |  | ECHANGEUR | 1 |  |  |  |  | 1
|  |  | VANNE 3 VOIES | 1 |  | BELIMO | NV24ASRTPC |  | 1
|  |  | POMPE DE CIRCULATION DOUBLE | 2 | Electrique | GRUNDFOS | MAGNA3 |  | 1
|  |  | THERMOMETRE | 4 |  |  |  |  | 1
|  |  | MANOMETRE | 3 |  |  |  |  | 1
|  |  | VANNE DE REGULATION | 3 |  | TA | STAND 25 |  | 1
|  |  | POT D'INTRODUCTION | 1 |  |  |  |  | 1
|  |  | COMPTEUR D'EAU | 1 |  |  |  |  | 1
|  |  | TABLEAU ELECTRIQUE | 1 |  |  |  |  | 1
|  |  | UTA | 5 | Electrique | MAJORLINE | 202 DV3 NR26 |  | 1 | Dans les salles de cours
| RDC coté IUT | LOCAL CTA RDC | CTA | 1 | Electrique | CIAT | FLOWAY CLASSIC 3000 | S:3310 m3/h A:3325m3/h | 1
|  |  | VANNE DE R2GULATION | 1 |  | EVENTROP | COCONQTZ |  | 1
|  |  | EXTINCTEUR | 1 |  |  |  |  | 1
| Cuisine Cafétéria | CAISSON CTA | CTA | 1 | Electrique | CIAT | AIRCOMPACT 25 | A:400m3/h | 1
| RDC | Local CTA Cafétéria | CTA | 1 | Electrique | CIAT | FLOWAY CLASSIC RHE 3000 | S:2800 m3/h A:2800 m3/h | 1
| RDC | Local CTA R+1 | Armoire électriqe | 1 | - | - | - | - | 2 | - | -
|  |  | CTA | 1 | Electrique | CIAT | FLOWAY CLASSIC RHE 3000 | S:2712 m3/h A:2712 m3/h | 1
| RDC | Ventilation | Extracteur VMC | 1 | Electrique | France AIR | SYRIUS 600 | - | 1 | - | -
|  |  | Extracteur VMC étage | 1 | Electrique | KMDT | - | - | 1 | non accessible | -
ESPACE NICOLAS BREMONTIER | RDC | Sous Station CTA | Pompe double Réseau radiateurs | 1 | Electrique | SALMSON | SIRIUX D32 60 | 1,55m3/h | 1 | - | -
|  |  | Pompe double Réseau CTA | 1 | Electrique | SALMSON | SIRIUX D32 70 | 1,95m3/h | 1 | - | -
|  |  | Pompe double Réseau panneaux rayonnants | 1 | Electrique | SALMSON | SIRIUX D32 60 | - | 1 | - | -
|  |  | Vanne d'équilibrage | 6 | - | TA | - | - | 1 | - | -
|  |  | Thermomètre | 6 | - | - | - | - | 1 | - | -
|  |  | Vase d'expansion | 1 | - | SOMATHERM | - | 50 L | 1 | - | 2012
|  |  | Bouteille casse pression | 1 | - | - | - | - | 1 | max 10m3/h | -
|  |  | CTA | 1 | Electrique | SYSTEM AIR | TOPVEX TR09 HWH-L-VAV | Double flux avec échangeur rotatif - 2830m3/h | 1 | - | 2013
|  |  | Thermomètre | 2 | - | - | - | - | 1 | - | -
|  |  | Vanne d'équilibrage | 1 | - | TA | - | - | 1 | - | 2013
|  |  | Vanne 3 voies | 1 | - | BELIMO | LR24A-5R | - | 1 | - | -
|  |  | Régulation | 1 | - | SAUTER | MODUL WEB | - | 1 | - | -
|  |  | Purgeur | 2 | - | - | - | - | 1 | - | -
|  |  | Panneaux rayonnants | Ens | - | ZEHNDER | - | 4x(4200 x 600) + 3x(5400 x 600) | 1 | - | 2013
|  |  | Radiateurs | 29 | - | OPUS | - | - | 1 | - | -
| R+2 | LOCAL CTA | CTA | 1 | Electrique | SYSTEM AIR | TOPVEX TR15 HWH-R-VAV | Double flux avec récupération rotatifPc=14,5 kW - Pélec=7,5kW - 5200m3/h | 1 | - | 2013
|  |  | Batterie chaude | 1 | - | - | - | - | 1 | - | -
|  |  | Régulation | 1 | - | SYSTEM AIR | - | - | 1 | - | -
|  |  | Thermomètre | 2 | - | - | - | - | 1 | - | -
|  |  | Vanne d'équilibrage | 1 | - | TA | - | - | 1 | - | -
|  |  | Purgeurs | 2 | - | - | - | - | 1 | - | -
|  |  | Vanne trois voies | 1 | - | BELIMO | LR24A-SR | - | 1 | - | -
|  |  | PRESOSTAT | 2 |  | HUBACONTROL |  |  | 1
|  |  | CUMULUS | 1 | - | - | 0516EB | 30L | 1 | - | -
| WC Femmes | CTA Sanitaires | CTA | 1 | Electrique | SYSTEMAIR | 1100 HW AHU Compact | 708m3/h | 1 | - | 2013
|  |  | CUMULUS | 1 | Electrique | ARISTON |  | 100L | 1
LOGEMENT ACCUEIL | Chauffage / ECS | LOGEMENT ACCUEIL | Chaudière murale | 1 | Gaz | Saunier Duval | Thema | 25 kW | 1 | - | -
|  |  | Ballon ECS | 1 | Electrique | Thermor | - | 1.2 | 1 | 100 L | -
|  |  | Compteur gaz | 1 | - | - | - | - | 2 | - | -
|  |  | Radiateur | 1 | - | - | - | Acier eau chaude sur réseau bitube | 2 | Robinet simple | Origine
LOGEMENT Gite A | Cuisine | Chauffage / ECS | Chaudière murale | 1 | Gaz | Chaffoteaux & Maury | Nectra | 23 kW | 2 | - | -
|  |  | Ballon ECS | 1 | Electrique | Ariston | - | 1500 W | 1 | 150 L | -
LOGEMENT LAVERIE | Cuisine | Chauffage / ECS | Chaudière murale | 1 | Gaz | Chaffoteaux & Maury | Nectra | 23 kW | 2 | - | -
|  |  | Ballon ECS | 1 | Electrique | NC | - | - | NC | - | -
LOGEMENT MEDOC | Cuisine | Chauffage / ECS | Chaudière murale | 1 | Gaz | BUDERUS | G224 27-3 | 27 | 2 | - | 1993
|  |  | Ballon ECS | 1 | Electrique | ATLANTIC | - | 1,2 kW - 300 L | 1 | - | -
|  |  | Vase expansion | 1 | - | ZILMET | - | - | 1 | - | -
|  |  | Thermomètre | 1 | - | - | - | - | 1 | - | -
|  |  | Manomètre | 1 | - | - | - | - | 1 | - | -
|  |  | Pompe |  | - | GRUNDFOS | UPS 25-50 | - | 1 | - | -
|  |  | Radiateur simple robinet |  | - | - | - | - | 1 | - | -
|  |  | VMC dans les combles |  | - | - | - | - | 1 | non accessible | 2014
LOGEMENT SERRES | Cuisine | Chauffage / ECS | Chaudière murale | 1 | Gaz | Chaffoteaux & Maury | Centora | 23 kW | 2 | - | -
|  |  | Ballon ECS | 1 | Electrique | Pacific | - | 200 L | 1 | - | 1996
RESIDENCE MAURIAC | Toiture | Ventilation | Caisson d'extraction | 1 | Electrique | ALDES | VEC | - | 1 | - | -
RESIDENCE MONTAIGNE | Toiture | Ventilation | Caisson d'extraction | 1 | Electrique | ALDES | VEC | - | 1 | - | -
RESIDENCE MONTESQUIEU | Toiture | Ventilation | Caisson d'extraction | 1 | Electrique | ALDES | VEC | - | 1 | - | -
RESIDENCE OLIVIER DE SERRES 1 | R+1 partie haute extérieur | Ventilation | Caisson d'extraction | 1 | - | NC | - | - | 2 | Pb accessibilité au moteur. Prévoir plateforme de travail | -
RESIDENCE OLIVIER DE SERRES 2 | R+1 partie haute extérieur | Ventilation | Caisson d'extraction | 1 | - | NC | - | - | 2 | Pb accessibilité au moteur. Prévoir plateforme de travail | -
VILLAGE SCIENCES AGRO 1 | R+1 fond du couloir | Ventilation | Extracteur VMC | 2 | Electrique | VIM | JBEB 20CI | 0,39kW | 1 | Variateur | -
|  |  | Chauffe Eau électrique | 2 | Electrique | Atlantic | - | 50L | 1 | - | -
VILLAGE SCIENCES AGRO 2 | R+1 fond du couloir | Ventilation | Extracteur VMC | 2 | Electrique | VIM | JBEB 20CI | 0,39kW | 1 | Variateur | -
|  |  | Chauffe Eau électrique | 2 | Electrique | Atlantic | - | 50L | 1 | - | -
VILLAGE SCIENCES AGRO 3 | R+1 fond du couloir | Ventilation | Extracteur VMC | 2 | Electrique | VIM | JBEB 20CI | 0,39kW | 1 | Variateur | -
|  |  | Chauffe Eau électrique | 2 | Electrique | Atlantic | - | 50L | 1 | - | -
VILLAGE SCIENCES AGRO 4 | R+1 fond du couloir | Ventilation | Extracteur VMC | 2 | Electrique | VIM | JBEB 20CI | 0,39kW | 1 | Variateur | -
|  |  | Chauffe Eau électrique | 2 | Electrique | Atlantic | - | 50L | 1 | - | -
SERRES | RDC | Chaufferie | Chaudière | 1 | Gaz | SUNAGAZ | GXE 63 | 63 | 2 | - | 1999
|  |  | Vase d'expansion | 1 | - | REFLEX | NG K0608 80324 | 35 L | 1 | - | -
|  |  | Pompes | 4 | Electrique | GRUNDFOS | UPS 25-55 | - | 2 | - | -
|  |  | Armoire électrique | 1 | - | LEGRAND | - | - | 2 | Réserve 40% | -
|  |  | Thermomètre | 8 | - | - | - | - | 1 | - | -
|  |  | Manomètre | 1 | - | - | - | - | 1 | - | -
|  |  | Purgeurs | 4 | - | - | - | - | 1 | - | -
|  |  | Bouteille de découplage | 1 | - | - | - | - | 1 | - | -
|  |  | Vanne arrêt gaz | 1 | - | - | - | - | 2 | - | -
|  |  | Soupape | 1 | - | - | - | - | 2 | - | -
|  |  | Filtre EF | 1 | - | - | - | - | 1 | - | -
|  |  | Vanne d'équilibrage | 1 | - | TA | - | - | 1 | - | -
|  |  | Aérothermes | NC | - | - | - | - |  | - | -
| RDC | Extérieur | Ventilation | 3 | Electrique | NC | NC | NC | 3 | - | -
LUCHEY HALDE | N-1 | R-1 | Extracteur C02 | 1 | Electrique | France Air | Helipac T4-400T | 900m3/h | 1 | - | - | MARCHÉ
|  |  | Extracteur C02 | 1 | Electrique | France Air | Helipac | 2200m3/h | 1 | - | - | MARCHÉ
|  |  | Extracteur C02 | 2 | Electrique | France Air | Helipac | 3000m3/h | 1 | - | - | MARCHÉ
|  |  | Extracteur | 1 | Electrique | VIM | KSTD 16 | 1200m3/h - 0,184 kW | 1 | - | - | MARCHÉ
|  |  | Extracteur | 1 | Electrique | SOLER ET PALAU | ISLCLB CAPC2 | 70 W | 1 | - | - | MARCHÉ
|  |  | Désenfumage | 1 | Electrique | France Air | Helipac | 4140 m3/h | 1 | - | - | MARCHÉ
|  |  | Désenfumage | 2 | Electrique | France Air | Axalu | 8284 m3/h | 1 | - | - | MARCHÉ
| Local technique N+1 | Local technique | Groupe froid | 1 | Electrique | DAIKIN | EUWA30HDZW1S | 8-12°C - R 407C | 1 | - | 2002 | RUBIS CONCEPT
|  |  | Pompes simples primaires | 2 | Electrique | SALMSON | Multi H802-SE-T/C | 14 m3/h | 1 | - | - | RUBIS CONCEPT
|  |  | Vase d'expansion | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | RUBIS CONCEPT
|  |  | Ballon tampon EG | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | RUBIS CONCEPT
|  |  | Echangeur | 1 | - | CETETHERM | LT290 03690 | - | 1 | - | 2002 | RUBIS CONCEPT
|  |  | Pompes simples réseau vinification | 2 | Electrique | SALMSON | Multi H803-SE-T/B | 14 m3/h | 1 | - | - | RUBIS CONCEPT
|  |  | Pompe simple échangeur | 1 | Electrique | SALMSON | Multi H402-SE-T/B | 8 m3/h | 1 | - | - | RUBIS CONCEPT
|  |  | Pompe simple réseau climatisation | 1 | Electrique | SALMSON | Multi H803-SE-T/B | 14 m3/h | 1 | - | - | RUBIS CONCEPT
|  |  | Manomètre | 4 | - | - | - | - | 1 | - | - | RUBIS CONCEPT
|  |  | Thermomètre | 6 | - | - | - | - | 1 | - | - | RUBIS CONCEPT
|  |  | Armoire électrique | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | RUBIS CONCEPT
|  |  | Vase d'expansion | 1 | - | - | - | 18 L | 1 | - | - | RUBIS CONCEPT
|  |  | Purgeur | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | RUBIS CONCEPT
|  |  | Générateur chauffage | 1 | Electrique | CHROMALOX | - | - | 1 | - | - | RUBIS CONCEPT
|  |  | Pompe simple | 2 | Electrique | SALMSON | Multi H403-SE-T/C | 8 m3/h | 1 | - | - | RUBIS CONCEPT
|  |  | Vase d'expansion | 1 | - | GITRAL | - | - | 1 | - | - | RUBIS CONCEPT
|  |  | Ballon ECS | 1 | Electrique | LACAZE | TR+ | 1500 L | 1 | - | 2002 | RUBIS CONCEPT
|  |  | Adoucisseur | 1 | - | PERMO | DATA 7 BIO | 16 L | 1 | - | - | MARCHÉ
|  |  | Filtre sur EF | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | MARCHÉ
|  |  | Compteur EF | 1 | - | SAPPEL | VEGA | - | 1 | - | - | MARCHÉ
|  |  | Extracteur TGBT / Air liquide | 1 | Electrique | VIM | KMDT 05 | 120 m3/h - 0,15 kW | 1 | - | - | MARCHÉ
|  |  | Extracteur Elevateur | 1 | Electrique | France Air | Helipac | 440 m3/h | 1 | - | - | MARCHÉ
|  |  | CTA stockage bouteilles | 1 | Electrique | WESPER | CDC 56 | 5000m3/h | 1 | - | - | MARCHÉ
|  |  | Batterie EG | 1 | - | - | - | 12 kW | 1 | - | - | MARCHÉ
|  |  | Vanne 3 voies | 1 | - | - | VXG SQS 65 | - | 1 | - | - | MARCHÉ
|  |  | CTA stockage chai barriques rouge | 1 | Electrique | WESPER | CDC 21 | - | 1 | - | - | MARCHÉ
|  |  | Batterie EG | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | MARCHÉ
|  |  | Vanne 3 voies | 1 | - | - | VXG SQS 65 | - | 1 | - | - | MARCHÉ
| Site | Accueil vendange | Caisson | 1 | Electrique | VIM | KDMT 05 | 210 m3/h | 1 | - | - | MARCHÉ
|  |  | CTA stockage chai barriques blanc | 1 | Electrique | WESPER | CDC 21 | 1500m3/h | 1 | - | - | MARCHÉ
|  |  | Batterie EG | 1 | - | - | - | 3 kW | 1 | - | - | MARCHÉ
|  |  | Vanne 3 voies | 1 | - | - | VXG SQS 65 | - | 1 | - | - | MARCHÉ
|  | Réception des caves | Caisson | 1 | Electrique | VIM | VGC 320 | - | 1 | - | - | MARCHÉ
|  | Lavage barriques | Caisson | 1 | Electrique | VIM | KSDT16 | 1200m3/h | 1 | - | - | MARCHÉ
|  | Cuvier bas | Extracteur | 1 | Electrique | France Air | Helipac | 2200m3/h | 1 | - | - | MARCHÉ
|  | Salle des vendanges / Petite cuisine | Ventilo convecteur | 2 | Electrique | WESPER | VACE 40 | - | 2 | - | - | MARCHÉ
|  |  | Thermostat mural | 1 | - | SIEMENS LANDIS ET STAEFA | - | - | 1 | - | - | MARCHÉ
|  |  | Ballon ECS | 1 | Electrique | LEMERCIER | - | 50 L - 1500 W | 1 | - | - | MARCHÉ
|  |  | Extracteur | 2 | Electrique | VIM | KSDT 05 | 120 m3/h | 1 | - | - | MARCHÉ
|  |  | Extracteur | 1 | Electrique | VIM | KSDT 16 | 900 m3/h | 1 | - | - | MARCHÉ
|  |  | Hotte | 1 | Electrique | FRANCE AIR | Mini Pantagruel | 400 m3/h | 2 | - | - | MARCHÉ
|  | Bureaux | Climatisation - Unité extérieure | 1 | Electrique | DAIKIN | Multi Inverter | - | 1 | - | - | MARCHÉ
|  |  | Climatisation - Unités intérieures | 2 | Electrique | DAIKIN | - | - | 1 | - | - | MARCHÉ
|  | Boutique | Unité intérieure - Salle de vente | 1 | Electrique | HITACHI | - | - | 1 | - | - | MARCHÉ
|  |  | Unité extérieure - Salle de vente | 1 | Electrique | HITACHI | Utopia Inverter - RAS 3HVRNE | R 410 A | 1 | - | 2007 | MARCHÉ
|  | Grande salle | Buses de soufflage - Grande salle | 12 | - | - | - | - | 1 | - | - | MARCHÉ
|  |  | Unité intérieure de climatisation - Cassette (stockage chaise) | 1 | Electrique | DAIKIN | - | - | 1 | - | - | MARCHÉ
|  |  | Thermostat mural | 1 | - | DAIKIN | - | - | 1 | - | - | MARCHÉ
|  |  | Unité extérieure (stockage chaise) | 1 | Electrique | DAIKIN | RXS35E2V1B | R 410 A | 1 | - | 2007 | MARCHÉ
|  |  | Caisson d'extraction VMC | 1 | Electrique | non accessible - en faux-plafond | - | - | - | - | - | MARCHÉ
|  |  | Groupe froid Air / Eau | 1 | Electrique | AERMEC | NRC 0325 H | P=77 kWc - 65 kWf - R407C | 1 | - | 2006 | MARCHÉ
|  |  | Unité extérieure - Chambre froide | 1 | Electrique | CARRIER | R0910OC | R 404 A | 1 | - | 2007 | MARCHÉ
|  |  | Centrale d'air | 1 | Electrique | AERMEC | LP8515878 NCT9 | 9 100m3/h | 1 | - | - | MARCHÉ
|  |  | Batterie eau glacée / eau chaude | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | MARCHÉ
|  |  | Thermomètre | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | MARCHÉ
|  |  | Vanne 3 voies | 1 | - | SAUTER | AVM124S F132 | - | 1 | - | - | MARCHÉ
|  |  | Compteur EF | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | MARCHÉ
|  |  | Disconnecteur | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | MARCHÉ
|  |  | Filtre | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | MARCHÉ
|  |  | Manomètre | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | MARCHÉ
|  |  | Pompe doseuse - Traitement d'eau | 1 | - | ETATRON | HD MA PRED | - | 1 | - | - | MARCHÉ
|  |  | Ballon ECS | 1 | Electrique | ATLANTIC | - | 250 L | 1 | - | - | MARCHÉ
|  |  | Manomètre | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | MARCHÉ
|  |  | Filtre | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | MARCHÉ
|  |  | Clapet antiretour | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | MARCHÉ
|  |  | Armoire électrique | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | MARCHÉ
|  |  | Régulation | 1 | - | SAUTER | Nova 250 | - | 1 | - | - | MARCHÉ
|  | Charteuse | Ballon ECS | 1 | Electrique | LEMERCIER | - | 50 L | 1 | - | - | MARCHÉ
|  |  | Extracteur | 1 | Electrique | VIM | KSDT 05 | 270 m3/h | 1 | - | - | MARCHÉ

## Album photo
BATIMENT | LOCALISATION | PHOTOGRAPHIE
AMPHI JOSPEH COURAU | Local chaudière
CTA Sud
CTA Nord
ATELIERS | CHAUFFERIE
BATIMENT RROSALIND FRANKLIN | Chaufferie
Sous-Station
BATIMENT MARGAUX | CHAUFFERIE
CTA
CLIMATISATION
BATIMENT
BATIMENT MEDOC | Chaufferie
Intérieur Bâtiment
Ventilation
| Local adoucisseur | #VALUE!
Toiture
BATIMENT MICHEL-EDOUARD FERET | Chaufferie
CTA Extracteur
Intérieur
BATIMENT POMEROL - FORMATION - SAINT EMILION | Chaufferie
Climatisation
SOUS-STATION 1
SOUS-STATION SAINT EMILION
CTA Amphi théatre
INTERIEUR POMEROL
BATIMENT SAUTERNES | #REF!
CAFETERIA | #REF!
#REF!
#REF!
#REF!
ESPACE NICOLAS BREMONTIER | Sous Station CTA
LOCAL CTA
| CTA Sanitaires | Non visité
FOYER | Chaufferie
Ventilation
GYMNASE | Chaufferie
Sous Station
Ventilation
LOGEMENT ACCUEIL | Chauffage / ECS
LOGEMENT Gite A | Chauffage / ECS
LOGEMENT LAVERIE | Chauffage / ECS
LOGEMENT MEDOC | Chauffage / ECS
LOGEMENT SERRES | Chauffage / ECS
RESIDENCE MAURIAC | Ventilation
RESIDENCE MONTAIGNE | Ventilation
RESIDENCE MONTESQUIEU | Ventilation
RESIDENCE OLIVIER DE SERRES 1 | Ventilation
RESIDENCE OLIVIER DE SERRES 2 | Ventilation
VILLAGE SCIENCES AGRO 1 | Ventilation
VILLAGE SCIENCES AGRO 2 | Ventilation
VILLAGE SCIENCES AGRO 3 | Ventilation
VILLAGE SCIENCES AGRO 4 | Ventilation
SERRES | Chaufferie
Extérieur
LUCHEY HALDE | R-1
Local technique
Salle des vendanges / Petite cuisine
Grande salle

## Feuil2
Bâtiment | Libellé | quantité
attelier | Radiateur Acier eau chaude sur réseau bitube | NC
bât Graves | Radiateurs Acier eau chaude sur réseau bitube | NC
bât Margaux | Radiateurs Acier eau chaude sur réseau bitube | NC
bât Médoc | Radiateurs Acier eau chaude sur réseau bitube | -
bât Michel Edouard | Ventilo-convecteur RDC Electrique WESPER | NC
bât Michel Edouard | CTA Compactes RDC Electrique WESPER | NC
bât Pomerol | Ventilo convecteur Electrique WESPER | NC
bât Pomerol | Radiateurs | NC
Espaces Nicolas Bremontier | Panneaux rayonnants ZEHNDER 4x(4200 x 600) + 3x(5400 x 600) | Ens
Gymnase | Bouches autoréglables | Ens
Logement Medoc | Radiateur simple robinet | 0
Serres | Aérothermes | NC