## Glossaire
Glossaire
Légende :
J | Journalier
H | Hebdomadaire
BM | Bimensuel
M | Mensuel
T | Trimestriel
S | Semestriel
A | Annuel
SB | Si besoin
Notice du guide :
une visite entraîne la réalisation de toutes les tâches d'une fréquence supérieure. Ex : pour une visite annuelle sur une CTA, il faut réaliser les tâches planifié annuellement mais aussi les tâches semestrielles, trimestrielles, mensuelles
Remarques :
Les gammes de maintenance sont exhausitives. Autrement dit, il faut adapter les gammes aux matériel en place. Par exemple, pour une CTA, les modules "batteries de préchauffage" ou "filtres terminaux" ne sont pas présents sur toutes les CTA
Les gammes de maintenance indique un travail minimum le titulaire peux ajouter des taches

## Groupe frigorifique à pistons
GROUPE FRIGORIFIQUES COMPRESSEUR SCROLL
Batiment: | Localisation:
Marque:
Type:
Puissance électrique: Puissance froid:
Maintenance mensuelle et trimestrielle du 1er avril au 30 septembre
EQUIPEMENTS | périodicité
GROUPE FRIGORIFIQUES COMPRESSEUR SCROLL | J | H | BM | M | T | S | A
- Contrôle fonctionnement |  |  |  | X
- Contrôle de l'état général: chassis,cylinblocs, calorifugeage, carter |  |  |  | X
- Contrôle des pressions : Haute et basse pression réfrigérant, pression d'huile |  |  |  | X
- Essais des sécurités : Haute et basse pression réfrigérant, pression d'huile | [6 empty] | X
- Contrôle de l'étanchéité du circuit frigorifique
. Charge en fluide < 30 kg | [6 empty] | X
. 30 kg < Charge en fluide < 300kg | [5 empty] | X
. Charge en fluide > 300 kg |  |  |  |  | X
- Contrôle de la charge en réfrigérant |  |  |  | X
- Contrôle de la charge en huile |  |  |  | X
- Inversion de l'ordre de marche des compresseurs |  |  |  | X
- Relevés des compteurs horaires |  |  |  | X
- Analyse d'huile simple ou complète | [6 empty] | X
- Contrôle des cartouches déshydrateurs | [6 empty] | X
- Vérification du fonctionnement de la résistance carter |  |  |  | X
- Contrôle des vibrations des capillaires | [6 empty] | X
- Vérification des réductions de puissances | [6 empty] | X
- Contrôle des températures d'aspirations et de refoulements |  |  |  | X
- Essais de tirage au vide des compresseurs (état des clapets) | [6 empty] | X
- Vidange des carters des compresseurs suivant analyse d'huile | [6 empty] | X
- Nettoyage des carters et des filtres à huile | [6 empty] | X
- Contrôle du lignage moto-compresseurs (compresseur ouvert) | [6 empty] | X
- Resserrage des culasses à la clé dynamométrique | [6 empty] | X
- Nettoyage de l'installation | [6 empty] | X
CONDENSEUR / EVAPORATEUR A AIR
- Nettoyer la batterie de l'échangeur | [6 empty] | X
- Contrôler l'intensité des ventilateurs |  |  |  |  | X
- Contrôler le démarrage en cascade des ventilateurs |  |  |  |  | X
- Contrôle du sens des ventilo-condenseurs | [6 empty] | X
- Absence de bruits de vibrations |  |  |  | X
- Relever températures entrées et sorties air et fluide frigorigène |  |  |  |  | X
CONDENSEUR / EVAPORATEUR A EAU
- Contrôler le débit d'eau dans l'échangeur, relever les pertes de charge | [6 empty] | X
- Contrôler les températures entrées / sorties eau et fluide frigorigène |  |  |  |  | X
ARMOIRE ELECTRIQUE
- Contrôle de sécurité, du état sectionneur, pas de surchauffe | [6 empty] | X
- Vérifier l'absence de surchauffe, de traces d'arc électriques | [6 empty] | X
- Contrôle serrage bornes, connexions | [6 empty] | X
- Etat et fonctionnement des disjoncteurs | [6 empty] | X
- Remplacer les voyants HS | [6 empty] | X
Remarque:
Technicien: | Date:

## Pompe de puits immergée
POMPE DE PUITS IMMERGEE ET DE RELEVAGE
Batiment: | Localisation:
Marque:
Type:
Courant nominal:
EQUIPEMENTS | périodicité
POMPE DE PUITS IMMERGEE ET DE RELEVAGE | J | H | BM | M | T | S | A
- Vérification du fonctionnement général |  |  |  |  | X
- Contrôle de la pression de refoulement |  |  |  |  | X
- Contrôle de l'isolement moteur |  |  |  |  | X
- Vérification du serrage des connexions |  |  |  |  | X
- Relevés d'intensité |  |  |  |  | X
- Vérification du contrôleur de niveau d'eau |  |  |  |  | X
- Nettoyage des filtres (en cas de besoin) |  |  |  |  | X
- Contrôle raccordement fixations du tuyau d'évacuation |  |  |  |  | X
- Permutation des pompes |  |  |  |  | X
Valeur mesuré intensité:
Valeur mesuré isolement:
Remarque:
Technicien: | Date:

## Pompe double
Pompe double
Batiment: | Localisation:
Marque:
Type: | Circuit:
Courant nominal:
Tension nominale:
EQUIPEMENTS | périodicité
POMPES DOUBLES | J | H | BM | M | T | S | A
- Vérification du fonctionnement général (intensité pompe 1 et 2) | [5 empty] | X
- Contrôle de la pression amont et aval | [5 empty] | X
- Vérification du presse-étoupe, resserrage si nécessaire | [6 empty] | X
- Permutation du fonctionnement des pompes | [6 empty] | X
- Contrôle de l'isolement moteur | [6 empty] | X
- Vérification du serrage des connexions sur le bornier moteur | [6 empty] | X
- Vérification des contacteurs | [6 empty] | X
- Vérification garniture mécanique | [6 empty] | X
- Nettoyage des ailettes moteur | [6 empty] | X
- Contrôle des paliers et roulements | [6 empty] | X
- Contrôle d'absence de fuite | [6 empty] | X
Valeur pression amont: Valeur pression aval:
Valeur mesuré intensité pompe 1:
Valeur mesuré intensité pompe 2:
Valeur mesuré isolement:
Remarque:
Technicien: | Date:

## Adoucisseur
Adoucisseur traitement de l'eau
Batiment: | Localisation:
Marque:
Type: | Circuit:
EQUIPEMENT | périodicité
ADOUCISSEUR TRAITEMENT D'EAU | J | H | BM | M | T | S | A
- Analyse de l'eau douce |  |  |  | X
- Recharge du bac à sel |  |  |  | X
- Nettoyage de la valve à saumure |  |  |  |  | X
- Nettoyage de l'hydro-injecteur |  |  |  |  | X
- Nettoyage filtre eau à l'aspiration et venturi d'injection de saumure |  |  |  |  | X
- Nettoyage bac à sel, crépine, réglage flotteur de la valve de saumure | [5 empty] | X
- Contrôle du bon écoulement des évacuations et trop plein | [5 empty] | X
- Contrôle de la vanne de by-pass, réglage si dérive du TH | [5 empty] | X
- Contrôle de l'étanchéité des vannes, joints et clapets | [5 empty] | X
- Contrôle électrique serrage des connexions | [5 empty] | X
Resultat de l'analyse:
Niveau de sel:
Remarque:
Technicien: | Date:

## Centrale de traitement d'air
CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR
Batiment: | Localisation:
Marque:
Type: | Circuit:
EQUIPEMENTS | périodicité
CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR | J | H | BM | M | T | S | A
. Contrôle du fonctionnement général |  |  |  |  | X
. Prise d'air neuf (si existante)
Vérification de la propreté et nettoyage si nécessaire | [6 empty] | X
. Module de filtration
- Vérification de la perte de charge différentielle |  |  |  |  | X
perte de charge maximale : |  |  |  |  | X
- Nettoyage ou changement des filtres si nécessaire ( N ou C) |  |  |  |  | X
- Changement des filtres | [6 empty] | X
- Essai pressostat encrassement filtres |  |  |  |  | X
. Module registre air neuf (si existant)
- Vérification du système mécanique | [5 empty] | X
- Vérification du serrage de la boulonnerie et du clavetage | [5 empty] | X
- Vérification calage | [5 empty] | X
. Module batterie préchauffage (si existant)
- Vérification de la propreté et nettoyage si nécessaire (sans démontage) | [6 empty] | X
- Contrôle températures eau amont et aval | [5 empty] | X
- Contrôle températures d'air amont et aval | [5 empty] | X
- Vérification de la perte de charge : | [5 empty] | X
Perte de charge initiale | [5 empty] | X
- Essai de fonctionnement de thermostat antigel | [5 empty] | X
. Module batterie froide eau glacée
- Vérification de la propreté et nettoyage si nécessaire (sans démontage) | [6 empty] | X
- Contrôle température eau : Arrivée et retour | [5 empty] | X
- Contrôle température air amont et aval | [5 empty] | X
- Vérification du réseau condensats | [5 empty] | X
- Vérification perte de charge : | [5 empty] | X
Perte de charge initiale | [5 empty] | X
. Module batterie de chauffage eau chaude (si existant)
- Vérification de la propreté et nettoyage si nécessaire (sans démontage) | [6 empty] | X
- Contrôle températures eau : amont et aval | [5 empty] | X
- Contrôle températures air : amont et aval | [5 empty] | X
- Essai de fonctionnement thermostat antigel | [5 empty] | X
- Vérification perte de charge : | [5 empty] | X
Perte de charge initiale | [5 empty] | X
EQUIPEMENTS | périodicité
CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR (SUITE) | J | H | BM | M | T | S | A
. Module de ventilation soufflage
- Contrôle du fonctionnement général | [5 empty] | X
- Contrôle de l'intensité absorbée au moteur | [5 empty] | X
- Vérification de la transmission (état, tension et alignement) | [5 empty] | X
- Vérification du serrage de la boulonnerie et du clavetage | [5 empty] | X
- Vérification de l'état des paliers et roulements, graissage si nécessaire | [6 empty] | X
- Contrôle de la propreté des turbines et volets, nettoyage si nécessaire | [6 empty] | X
- Mesure du débit de soufflage | [6 empty] | X
- Contrôle de la pression statique (aspiration et refoulement) | [5 empty] | X
- Contrôle des paliers et roulements par mesure vibratoire | [5 empty] | X
. Module filtration terminale, filtres finisseurs (si existant)
- Vérification de la perte de charge : |  |  |  |  | X
Perte de charge maximale |  |  |  |  | X
- Nettoyage ou changement des filtres si nécessaire ( N ou C) | [5 empty] | X
- Changement des filtres | [6 empty] | X
- Essai pressostat, encrassement filtres | [5 empty] | X
. Module Batteries terminales
- Eau chaude : Mesure des pertes de charge et nettoyage si nécessaire (sans démontage) | [6 empty] | X
- Eau glacée : Mesure des pertes de charge et nettoyage si nécessaire (sans démontage) | [6 empty] | X
. Module récupérateur à plaques (si existant)
- Contrôle état extérieur | [6 empty] | X
- Contrôle état intérieur et nettoyage si nécessaire (sans démontage) | [6 empty] | X
- Vérification perte de charge | [5 empty] | X
Temperature eau chaude aller:
Temperature eau chaude retour:
Temperature eau glacée aller:
Temperature eau glacée retour:
Etat des gaines de ventillation:
Remarque:
Technicien: | Date:

## Caisson d'extraction
CAISSON D'EXTRACTION
Batiment: | Localisation:
Marque:
Type:
Courant nominal:
EQUIPEMENTS | périodicité
CAISSON D'EXTRACTION | J | H | BM | M | T | S | A
- Contrôle du fonctionnement général | [6 empty] | X
- Registre | [6 empty] | X
- Remplacement filtre si équipé | [6 empty] | X
- Vérification du système mécanique | [6 empty] | X
- Ventilateur
* Contrôle de l'intensité absorbée du moteur initial | [6 empty] | X
* Vérification de la transmission (état, tension et alignement) |  |  |  |  | X
* Vérification du serrage de la boulonnerie et clavetage | [6 empty] | X
* Vérification de l'état des paliers et roulements | [6 empty] | X
Valeur mesuré intensité :
Remarque:
Technicien: | Date:

## Tourelle d'extraction
TOURELLE D'EXTRACTION
Batiment: | Localisation:
Marque:
Type:
Courant nominal:
EQUIPEMENTS | périodicité
TOURELLE D'EXTRACTION | J | H | BM | M | T | S | A
- Contrôle étanchéité (reprise si besoin) | [6 empty] | X
- Contrôle du fonctionnement général | [6 empty] | X
- Contrôle de l'intensité absorbée au moteur | [6 empty] | X
- Nettoyage | [6 empty] | X
- Essai de l'inter de proximité | [6 empty] | X
- Vérification du sens de rotation | [6 empty] | X
Valeur mesuré intensité :
Remarque:
Technicien: | Date:

## Arm. Clim. auto
armoire de climatisation autonome
Batiment: | Localisation:
Marque:
Type:
EQUIPEMENTS | périodicité
armoire de climatisation autonome | J | H | BM | M | T | S | A
COFFRET DE COMMANDE
Contrôle des voyants d’état et changement si nécessaire |  |  |  |  | X
Contrôle de la présence plan dans coffret |  |  |  |  | X
Essais des organes de sécurité ( A.U. ) |  |  |  |  | X
Contrôle du serrage des connexions | [6 empty] | X
Contrôle du relayage | [6 empty] | X
Contrôle du réglage des relais thermiques | [6 empty] | X
Contrôle de l’état des presse-étoupes | [6 empty] | X
Contrôle des protections mécaniques des câbles d’alimentation | [6 empty] | X
Essais des reports GTC | [6 empty] | X
Contrôle de la fixation du coffret | [6 empty] | X
VENTILATEUR
Contrôle de la tension et de l’état des courroies |  |  |  |  | X
Graissage des paliers ( moteur, turbine ) |  |  |  |  | X
Contrôle de l’alignement des poulies |  |  |  |  | X
Contrôle de la boite à bornes moteur ( serrage ) |  |  |  |  | X
Relevé de l’intensité du moteur |  |  |  |  | X
Relevé de l’isolement du moteur |  |  |  |  | X
Contrôle de la fixation du moteur et de la volute |  |  |  |  | X
Contrôle des roulements |  |  |  |  | X
DISTRIBUTION HYDRAULIQUE / AERAULIQUE
Contrôle de l’étanchéité des vannes et manœuvre | [5 empty] | X
Contrôle de l’étanchéité et de l’état de la ou les batteries | [5 empty] | X
Contrôle et nettoyage du bac de récupération des condensats | [5 empty] | X
Contrôle de l’état des calorifuges | [5 empty] | X
Contrôle de l’état des manchons antivibratiles | [5 empty] | X
Relevé de l’intensité et de l’isolement de la batterie électrique | [5 empty] | X
Contrôle de l’état des registres, des moto-réducteurs et de la tringlerie | [5 empty] | X
Contrôle de l’état des plots antivibratiles | [5 empty] | X
Contrôle de la fixation des sondes, capteurs | [5 empty] | X
Contrôle des filtres ( perte de charge ) et changement si nécessaire | [5 empty] | X
Changement des filtres | [6 empty] | X
COMPRESSEUR
Contrôle de la régulation de puissance | [5 empty] | X
Relevé d’intensité absorbée | [5 empty] | X
Contrôle des pressions HP / BP | [5 empty] | X
Contrôle de l’état anhydre du circuit | [5 empty] | X
Recherche de fuite de fluide frigorigène | [5 empty] | X
Vidange de l’huile suivant heures de fonctionnement ou analyse d’huile | [6 empty] | X
HUMIDIFICATEUR
Infrarouge |  |  |  | X
Contrôle du fonctionnement selon humidité relative |  |  |  | X
Contrôle du système d’alimentation automatique en eau ( flotteur, électrovanne ) |  |  |  | X
Contrôle du système de vidange automatique |  |  |  | X
Contrôle de la lampe et nettoyage du déflecteur |  |  |  | X
Nettoyage du bac |  |  |  | X
Manoeuvre de la vanne d’isolement |  |  |  | X
Vapeur |  |  |  | X
Contrôle du fonctionnement selon humidité relative |  |  |  | X
Relevé de l’intensité absorbée |  |  |  | X
Contrôle du système d’alimentation automatique en eau ( flotteur, électrovanne ) |  |  |  | X
Contrôle de l’étanchéité des conduits de vapeur |  |  |  | X
Nettoyage de la cuve et des électrodes |  |  |  | X
Manoeuvre de la vanne d’isolement |  |  |  | X
ENSEMBLE DE L’ARMOIRE DE CLIMATISATION
Nettoyage général |  |  |  | X
Valeur mesuré intensité moteur ventilateur:
Valeur mesuré isolement moteur ventillateur:
Valeur mesuré intensité batterie électrique:
Valeur mesuré isolement batterie électrique:
Valeur mesuré intensité compresseur:
Valeur mesuré intensité humidificateur:
Remarque:
Technicien: | Date:

## VRV
VRV / DRV
Batiment: | Localisation:
Marque:
Type:
Puissance
EQUIPEMENTS | périodicité
VRV / DRV | J | H | BM | M | T | S | A | SB
Contrôle général de fonctionnement et absence de bruit | bar: périodicité S
Réglage des organes de commande et de sécurité | bar: périodicité T
Contrôler l'état des filtres à air et nettoyage si nécessaire | bar: périodicité S
Remplacement des filtres | bar: périodicité A
Appoint en fluide frigorigène (sans fourniture) | bar: périodicité SB
Vérification de la charge en fluide frigorigène | bar: périodicité S
Vérification de l'état des batteries et de leurs étanchéité | bar: périodicité S
Lubrification des parties tournantes | bar: périodicité S
Vérification de l'écoulement des condensats | bar: périodicité S
Vérification de l'état de propreté des batteries, nettoyage si nécessaire | bar: périodicité S
Nettoyage des moteurs et ventilateurs | bar: périodicité S
Vérification de l'état de la peinture et de la corrosion des caissons et accessoires | bar: périodicité S
Si nécessaire nettoyage et application d'une couche de peinture anti-rouille (sans fourniture) | bar: périodicité SB
Vérification de l'échauffement des moteurs | bar: périodicité S
Nettoyage des grillages et ailettes de ventilation | bar: périodicité S
Vérification et relevé de la température du local climatisé | bar: périodicité T
Vérification des organes de consigne (thermostat, pressostat) | bar: périodicité S
Contrôle des horloges et de l'affichage des points de consignes | bar: périodicité S
Vérification des alimentations électriques | bar: périodicité S
Remplacement des piles de télécommande | bar: périodicité SB
Nettoyage général | bar: périodicité A
Étalonnage des sondes | bar: périodicité A
Temperature de l'air souflé:
Remarque:
Technicien: | périodicité J: Date:

## Ventiloconvecteur
VENTILO-CONVECTEURS
Batiment: | Localisation:
Marque:
Type:
EQUIPEMENTS | périodicité
VENTILO-CONVECTEURS | J | H | BM | M | T | S | A
- Vérification du fonctionnement | [6 empty] | X
- Changement des filtres | [6 empty] | X
- Nettoyage exterieur de la cassette | [6 empty] | X
- Vérification de l'état des batteries et de leur étanchéités (sans démontage) | [6 empty] | X
- Vérification de l'écoulement du bac à condensats | [6 empty] | X
- Contrôle du bon fonctionnement de la régulation individuelle | [6 empty] | X
- Purge (si nécessaire) | [6 empty] | X
Temperature de l'air souflé:
Remarque:
Technicien: | Date:

## Rideau d'air chaud
RIDEAU D'AIR CHAUD
Batiment: | Localisation:
Marque:
Type:
Puissance:
EQUIPEMENTS | périodicité
RIDEAU D'AIR CHAUD | J | H | BM | M | T | S | A
- Nettoyage des résistances, de la grille d'aspiration et du caisson | [6 empty] | X
- Contrôle de fonctionnement du thermostat | [6 empty] | X
- Contrôle de fonctionnement des sécurités | [6 empty] | X
- Contrôle fonctionnement du marche/arrêt | [6 empty] | X
- Resserrage des connexions | [6 empty] | X
- Mesure d'intensité des ventilateurs et résistances | [6 empty] | X
Temperature sortie:
Valeur mesuré intensité moteur ventilateur:
Valeur mesuré intensité résistance:
Remarque:
Technicien: | Date:

## Radiateurs et panneaux rayo
RADIATEURS ET PANNEAUX RAYONNANTS
Bâtiment: | Localisation:
Marque:
Type:
Puissance:
EQUIPEMENTS | périodicité
RADIATEURS ET PANNEAUX RAYONNANTS | J | H | BM | M | T | S | A
- Contrôle des robinets thermostatiques | [6 empty] | X
- Etat général, absence de fuite | [6 empty] | X
- Purge d'air si nécessaire | [6 empty] | X
- Contrôle des robinets de réglage | [6 empty] | X
Température du radiateur:
Remarque:
Technicien: | Date:

## Echangeur à Plaque
ECHANGEURS A PLAQUE
Batiment: | Localisation:
Marque:
Type:
Puissance:
EQUIPEMENTS | périodicité
ECHANGEURS A PLAQUE | J | H | BM | M | T | S | A
- Contrôle de la température du fluide (Valeurs initiales) |  |  |  |  | X
. Primaire : Entrée et sortie |  |  |  |  | X
. Secondaire : Entrée et sortie |  |  |  |  | X
- Contrôle de la pression (Valeurs initiales) |  |  |  |  | X
. Primaire : Entrée et sortie |  |  |  |  | X
. Secondaire : Entrée et sortie |  |  |  |  | X
- Contrôle de l'absence de fuites. |  |  |  |  | X
- Vérification du serrage des raccordements. | [6 empty] | X
- Nettoyage de l'échangeur (selon les préconisations constructeur) | [6 empty] | X
Valeur mesurer temperature
. Primaire : Entrée et sortie
. Secondaire : Entrée et sortie
Valeur mesurer pression
. Primaire : Entrée et sortie
. Secondaire : Entrée et sortie
Remarque:
Technicien: | Date:

## Volet coupe feu
VOLETS COUPE FEU
Batiment: | Localisation:
Marque:
Type:
EQUIPEMENTS | périodicité
VOLETS COUPE FEU | J | H | BM | M | T | S | A
- Contrôle du fonctionnement des volets coupe feu, | [6 empty] | X
manoeuvre, vérification de l'état des thermiques | [6 empty] | X
- Contrôle état du mécanisme | [6 empty] | X
- Contrôle asservissement | [6 empty] | X
Remarque:
Technicien: | Date:

## Locaux techniques
Locaux techniques
Batiment: | Localisation:
EQUIPEMENTS | périodicité
Locaux techniques | J | H | BM | M | T | S | A
- Nettoyage des entrée d'air et entrée de gaine de ventilation | [6 empty] | X
- Enlèvement des déchets | [6 empty] | X
- Nettoyage sol et plafond des locaux (aspiration) | [6 empty] | X
- Nettoyage des équipements (aspiration) | [6 empty] | X
- Remplacement des tubes fluo (si nécessaire) et vérification des BAPI (informer la DPIDD si défectueux) | [6 empty] | X
Remarque:
Technicien: | Date:

## Régulation-GTC
Régulation - GTC
Batiment: | Localisation:
Armoire:
EQUIPEMENTS | périodicité
Régulation - GTC | J | H | BM | M | T | S | A
- Vérification du fonctionnement des automates | [6 empty] | X
- Test des points des automates | [6 empty] | X
- Aquitement des defauts |  |  |  | X
- Thermographie des armoires de régulation | [6 empty] | X
- Nettoyage des armoires de régulation | [6 empty] | X
Remarque:
Technicien: | Date:

## Syst récup d'eau de pluie
Système de récupération d'eau de pluie
Batiment: | Localisation:
Marque:
Type:
EQUIPEMENTS | périodicité
Système de récupération d'eau de pluie | J | H | BM | M | T | S | A
- Contrôle du fonctionnement général | [5 empty] | X
- Mesure d'intensité pompe 1 | [6 empty] | X
- Mesure d'intensité pompe 2 | [6 empty] | X
- Mesure d'intensité pompe immergé | [6 empty] | X
- Vérification de la mise en pression | [5 empty] | X
- Vérification de l'étanchéité des pompes et du circuit | [5 empty] | X
- Vérification du panneau de contrôle | [5 empty] | X
-Nettoyage du filtre eau potable |  |  |  | X
-Nettoyage du filtre eau de pluie |  |  |  | X
Valeur mesuré intensité pompe 1 :
Valeur mesuré intensité pompe 2 :
Valeur mesuré intensité pompe immergé :
Remarque:
Technicien: | Date:

## Vanne motorisée
Vanne motorisée
Batiment: | Localisation:
Armoire:
EQUIPEMENTS | périodicité
Vanne motorisée | J | H | BM | M | T | S | A
- Vérification du fonctionnement | [6 empty] | X
- Vérification étanchéité | [6 empty] | X
- Contrôle des connexions électriques | [6 empty] | X
Remarque:
Technicien: | Date:

## Nourrices
Nourrices
Batiment: | Localisation:
Armoire:
EQUIPEMENTS | périodicité
Nourrices | J | H | BM | M | T | S | A
- Vérification étanchéité | [6 empty] | X
- Vérification pression | [6 empty] | X
Remarque:
Technicien: | Date:

## Compteurs
Compteurs
Batiment: | Localisation:
EQUIPEMENTS | périodicité
Compteurs | J | H | BM | M | T | S | A
- Vérification du fonctionnement | [6 empty] | X
- Vérification étanchéité | [6 empty] | X
- Contrôle des connexions bus | [6 empty] | X
Remarque:
Technicien: | Date:

## Pot a boue
Pot a boue
Batiment: | Localisation:
EQUIPEMENTS | périodicité
Pot a boue | J | H | BM | M | T | S | A
- Vérification du fonctionnement | [6 empty] | X
- Vérification étanchéité | [6 empty] | X
-Purge | [6 empty] | X
-Nettoyage des barreaux, pannier et cuve | [6 empty] | X
-Remplacement du filtre | [6 empty] | X
Remarque:
Technicien: | Date: