## Glossaire
Glossaire
Légende :
J | Journalier
H | Hebdomadaire
BM | Bimensuel
M | Mensuel
T | Trimestriel
S | Semestriel
A | Annuel
TRA | Triennal
SB | Si besoin
Notice du guide :
une visite entraîne la réalisation de toutes les tâches d'une fréquence supérieure. Ex : pour une visite annuelle sur une CTA, il faut réaliser les tâches planifié annuellement mais aussi les tâches semestrielles, trimestrielles, mensuelles
Remarques :
Les gammes de maintenance sont exhausitives. Autrement dit, il faut adapter les gammes aux matériel en place. Par exemple, pour une CTA, les modules "batteries de préchauffage" ou "filtres terminaux" ne sont pas présents sur toutes les CTA
Les gammes de maintenance indique un travail minimum le titulaire peux ajouter des taches

## Pompe de puits immergée
POMPE DE PUITS IMMERGEE ET DE RELEVAGE
Batiment: | Localisation:
Marque:
Type:
Courant nominal:
EQUIPEMENTS | périodicité
POMPE DE PUITS IMMERGEE ET DE RELEVAGE | J | H | BM | M | T | S | A
- Vérification du fonctionnement général |  |  |  |  | X
- Contrôle de la pression de refoulement |  |  |  |  | X
- Contrôle de l'isolement moteur |  |  |  |  | X
- Vérification du serrage des connexions |  |  |  |  | X
- Relevés d'intensité |  |  |  |  | X
- Vérification du contrôleur de niveau d'eau |  |  |  |  | X
- Nettoyage des filtres (en cas de besoin) |  |  |  |  | X
- Contrôle raccordement fixations du tuyau d'évacuation |  |  |  |  | X
- Permutation des pompes |  |  |  |  | X
Valeur mesuré intensité:
Valeur mesuré isolement:
Remarque:
Technicien: | Date:

## Pompe double
Pompe double
Batiment: | Localisation:
Marque:
Type: | Circuit:
Courant nominal:
Tension nominale:
EQUIPEMENTS | périodicité
POMPES DOUBLES | J | H | BM | M | T | S | A
- Vérification du fonctionnement général (intensité pompe 1 et 2) | [5 empty] | X
- Contrôle de la pression amont et aval | [5 empty] | X
- Vérification du presse-étoupe, resserrage si nécessaire | [6 empty] | X
- Permutation du fonctionnement des pompes | [6 empty] | X
- Contrôle de l'isolement moteur | [6 empty] | X
- Vérification du serrage des connexions sur le bornier moteur | [6 empty] | X
- Vérification des contacteurs | [6 empty] | X
- Vérification garniture mécanique | [6 empty] | X
- Nettoyage des ailettes moteur | [6 empty] | X
- Contrôle des paliers et roulements | [6 empty] | X
- Contrôle d'absence de fuite | [6 empty] | X
Valeur pression amont: Valeur pression aval:
Valeur mesuré intensité pompe 1:
Valeur mesuré intensité pompe 2:
Valeur mesuré isolement:
Remarque:
Technicien: | Date:

## Adoucisseur
Adoucisseur traitement de l'eau
Batiment: | Localisation:
Marque:
Type: | Circuit:
EQUIPEMENT | périodicité
ADOUCISSEUR TRAITEMENT D'EAU | J | H | BM | M | T | S | A
- Analyse de l'eau douce |  |  |  | X
- Recharge du bac à sel |  |  |  | X
- Nettoyage de la valve à saumure |  |  |  |  | X
- Nettoyage de l'hydro-injecteur |  |  |  |  | X
- Nettoyage filtre eau à l'aspiration et venturi d'injection de saumure |  |  |  |  | X
- Nettoyage bac à sel, crépine, réglage flotteur de la valve de saumure | [5 empty] | X
- Contrôle du bon écoulement des évacuations et trop plein | [5 empty] | X
- Contrôle de la vanne de by-pass, réglage si dérive du TH | [5 empty] | X
- Contrôle de l'étanchéité des vannes, joints et clapets | [5 empty] | X
- Contrôle électrique serrage des connexions | [5 empty] | X
Resultat de l'analyse:
Niveau de sel:
Remarque:
Technicien: | Date:

## Centrale de traitement d'air
CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR
Batiment: | Localisation:
Marque:
Type: | Circuit:
EQUIPEMENTS | périodicité
CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR | J | H | BM | M | T | S | A
. Contrôle du fonctionnement général |  |  |  |  | X
. Prise d'air neuf (si existante)
Vérification de la propreté et nettoyage si nécessaire | [6 empty] | X
. Module de filtration
- Vérification de la perte de charge différentielle |  |  |  |  | X
perte de charge maximale : |  |  |  |  | X
- Nettoyage ou changement des filtres si nécessaire ( N ou C) |  |  |  |  | X
- Changement des filtres | [6 empty] | X
- Essai pressostat encrassement filtres |  |  |  |  | X
. Module registre air neuf (si existant)
- Vérification du système mécanique | [5 empty] | X
- Vérification du serrage de la boulonnerie et du clavetage | [5 empty] | X
- Vérification calage | [5 empty] | X
. Module batterie préchauffage (si existant)
- Vérification de la propreté et nettoyage si nécessaire (sans démontage) | [6 empty] | X
- Contrôle températures eau amont et aval | [5 empty] | X
- Contrôle températures d'air amont et aval | [5 empty] | X
- Vérification de la perte de charge : | [5 empty] | X
Perte de charge initiale | [5 empty] | X
- Essai de fonctionnement de thermostat antigel | [5 empty] | X
. Module batterie froide eau glacée
- Vérification de la propreté et nettoyage si nécessaire (sans démontage) | [6 empty] | X
- Contrôle température eau : Arrivée et retour | [5 empty] | X
- Contrôle température air amont et aval | [5 empty] | X
- Vérification du réseau condensats | [5 empty] | X
- Vérification perte de charge : | [5 empty] | X
Perte de charge initiale | [5 empty] | X
. Module batterie de chauffage eau chaude (si existant)
- Vérification de la propreté et nettoyage si nécessaire (sans démontage) | [6 empty] | X
- Contrôle températures eau : amont et aval | [5 empty] | X
- Contrôle températures air : amont et aval | [5 empty] | X
- Essai de fonctionnement thermostat antigel | [5 empty] | X
- Vérification perte de charge : | [5 empty] | X
Perte de charge initiale | [5 empty] | X
EQUIPEMENTS | périodicité
CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR (SUITE) | J | H | BM | M | T | S | A
. Module de ventilation soufflage
- Contrôle du fonctionnement général | [5 empty] | X
- Contrôle de l'intensité absorbée au moteur | [5 empty] | X
- Vérification de la transmission (état, tension et alignement) | [5 empty] | X
- Vérification du serrage de la boulonnerie et du clavetage | [5 empty] | X
- Vérification de l'état des paliers et roulements, graissage si nécessaire | [6 empty] | X
- Contrôle de la propreté des turbines et volets, nettoyage si nécessaire | [6 empty] | X
- Mesure du débit de soufflage | [6 empty] | X
- Contrôle de la pression statique (aspiration et refoulement) | [5 empty] | X
- Contrôle des paliers et roulements par mesure vibratoire | [5 empty] | X
. Module filtration terminale, filtres finisseurs (si existant)
- Vérification de la perte de charge : |  |  |  |  | X
Perte de charge maximale |  |  |  |  | X
- Nettoyage ou changement des filtres si nécessaire ( N ou C) | [5 empty] | X
- Changement des filtres | [6 empty] | X
- Essai pressostat, encrassement filtres | [5 empty] | X
. Module Batteries terminales
- Eau chaude : Mesure des pertes de charge et nettoyage si nécessaire (sans démontage) | [6 empty] | X
- Eau glacée : Mesure des pertes de charge et nettoyage si nécessaire (sans démontage) | [6 empty] | X
. Module récupérateur à plaques (si existant)
- Contrôle état extérieur | [6 empty] | X
- Contrôle état intérieur et nettoyage si nécessaire (sans démontage) | [6 empty] | X
- Vérification perte de charge | [5 empty] | X
Temperature eau chaude aller:
Temperature eau chaude retour:
Temperature eau glacée aller:
Temperature eau glacée retour:
Etat des gaines de ventillation:
Remarque:
Technicien: | Date:

## Caisson d'extraction
CAISSON D'EXTRACTION
Batiment: | Localisation:
Marque:
Type:
Courant nominal:
EQUIPEMENTS | périodicité
CAISSON D'EXTRACTION | J | H | BM | M | T | S | A
- Contrôle du fonctionnement général | [6 empty] | X
- Registre | [6 empty] | X
- Remplacement filtre si équipé | [6 empty] | X
- Vérification du système mécanique | [6 empty] | X
- Ventilateur
* Contrôle de l'intensité absorbée du moteur initial | [6 empty] | X
* Vérification de la transmission (état, tension et alignement) |  |  |  |  | X
* Vérification du serrage de la boulonnerie et clavetage | [6 empty] | X
* Vérification de l'état des paliers et roulements | [6 empty] | X
Valeur mesuré intensité :
Remarque:
Technicien: | Date:

## Tourelle d'extraction
TOURELLE D'EXTRACTION
Batiment: | Localisation:
Marque:
Type:
Courant nominal:
EQUIPEMENTS | périodicité
TOURELLE D'EXTRACTION | J | H | BM | M | T | S | A
- Contrôle étanchéité (reprise si besoin) | [6 empty] | X
- Contrôle du fonctionnement général | [6 empty] | X
- Contrôle de l'intensité absorbée au moteur | [6 empty] | X
- Nettoyage | [6 empty] | X
- Essai de l'inter de proximité | [6 empty] | X
- Vérification du sens de rotation | [6 empty] | X
Valeur mesuré intensité :
Remarque:
Technicien: | Date:

## VRV
VRV / DRV
Batiment: | Localisation:
Marque:
Type:
Puissance
EQUIPEMENTS | périodicité
VRV / DRV | J | H | BM | M | T | S | A | SB
Contrôle général de fonctionnement et absence de bruit | bar: périodicité S
Réglage des organes de commande et de sécurité | bar: périodicité T
Contrôler l'état des filtres à air et nettoyage si nécessaire | bar: périodicité S
Remplacement des filtres | bar: périodicité A
Appoint en fluide frigorigène (sans fourniture) | bar: périodicité SB
Vérification de la charge en fluide frigorigène | bar: périodicité S
Vérification de l'état des batteries et de leurs étanchéité | bar: périodicité S
Lubrification des parties tournantes | bar: périodicité S
Vérification de l'écoulement des condensats | bar: périodicité S
Vérification de l'état de propreté des batteries, nettoyage si nécessaire | bar: périodicité S
Nettoyage des moteurs et ventilateurs | bar: périodicité S
Vérification de l'état de la peinture et de la corrosion des caissons et accessoires | bar: périodicité S
Si nécessaire nettoyage et application d'une couche de peinture anti-rouille (sans fourniture) | bar: périodicité SB
Vérification de l'échauffement des moteurs | bar: périodicité S
Nettoyage des grillages et ailettes de ventilation | bar: périodicité S
Vérification et relevé de la température du local climatisé | bar: périodicité T
Vérification des organes de consigne (thermostat, pressostat) | bar: périodicité S
Contrôle des horloges et de l'affichage des points de consignes | bar: périodicité S
Vérification des alimentations électriques | bar: périodicité S
Remplacement des piles de télécommande | bar: périodicité SB
Nettoyage général | bar: périodicité A
Étalonnage des sondes | bar: périodicité A
Temperature de l'air souflé:
Remarque:
Technicien: | périodicité J: Date:

## Ventiloconvecteur
VENTILO-CONVECTEURS
Batiment: | Localisation:
Marque:
Type:
EQUIPEMENTS | périodicité
VENTILO-CONVECTEURS | J | H | BM | M | T | S | A
- Vérification du fonctionnement | [6 empty] | X
- Changement des filtres | [6 empty] | X
- Nettoyage exterieur de la cassette | [6 empty] | X
- Vérification de l'état des batteries et de leur étanchéités (sans démontage) | [6 empty] | X
- Vérification de l'écoulement du bac à condensats | [6 empty] | X
- Contrôle du bon fonctionnement de la régulation individuelle | [6 empty] | X
- Purge (si nécessaire) | [6 empty] | X
Temperature de l'air souflé:
Remarque:
Technicien: | Date:

## Radiateurs et panneaux rayo
RADIATEURS ET PANNEAUX RAYONNANTS
Bâtiment: | Localisation:
Marque:
Type:
Puissance:
EQUIPEMENTS | périodicité
RADIATEURS ET PANNEAUX RAYONNANTS | J | H | BM | M | T | S | A
- Contrôle des robinets thermostatiques | [6 empty] | X
- Etat général, absence de fuite | [6 empty] | X
- Purge d'air si nécessaire | [6 empty] | X
- Contrôle des robinets de réglage | [6 empty] | X
Température du radiateur:
Remarque:
Technicien: | Date:

## Echangeur à Plaque
ECHANGEURS A PLAQUE
Batiment: | Localisation:
Marque:
Type:
Puissance:
EQUIPEMENTS | périodicité
ECHANGEURS A PLAQUE | J | H | BM | M | T | S | A
- Contrôle de la température du fluide (Valeurs initiales) |  |  |  |  | X
. Primaire : Entrée et sortie |  |  |  |  | X
. Secondaire : Entrée et sortie |  |  |  |  | X
- Contrôle de la pression (Valeurs initiales) |  |  |  |  | X
. Primaire : Entrée et sortie |  |  |  |  | X
. Secondaire : Entrée et sortie |  |  |  |  | X
- Contrôle de l'absence de fuites. |  |  |  |  | X
- Vérification du serrage des raccordements. | [6 empty] | X
- Nettoyage de l'échangeur (selon les préconisations constructeur) | [6 empty] | X
Valeur mesurer temperature
. Primaire : Entrée et sortie
. Secondaire : Entrée et sortie
Valeur mesurer pression
. Primaire : Entrée et sortie
. Secondaire : Entrée et sortie
Remarque:
Technicien: | Date:

## Volet coupe feu
VOLETS COUPE FEU
Batiment: | Localisation:
Marque:
Type:
EQUIPEMENTS | périodicité
VOLETS COUPE FEU | J | H | BM | M | T | S | A
- Contrôle du fonctionnement des volets coupe feu, | [6 empty] | X
manoeuvre, vérification de l'état des thermiques | [6 empty] | X
- Contrôle état du mécanisme | [6 empty] | X
- Contrôle asservissement | [6 empty] | X
Remarque:
Technicien: | Date:

## Locaux techniques
Locaux techniques
Batiment: | Localisation:
EQUIPEMENTS | périodicité
Locaux techniques | J | H | BM | M | T | S | A
- Nettoyage des entrée d'air et entrée de gaine de ventilation | [6 empty] | X
- Enlèvement des déchets | [6 empty] | X
- Nettoyage sol et plafond des locaux (aspiration) | [6 empty] | X
- Nettoyage des équipements (aspiration) | [6 empty] | X
- Remplacement des tubes fluo (si nécessaire) et vérification des BAPI (informer la DPIDD si défectueux) | [6 empty] | X
Remarque:
Technicien: | Date:

## Régulation-GTC
Régulation - GTC
Batiment: | Localisation:
Armoire:
EQUIPEMENTS | périodicité
Régulation - GTC | J | H | BM | M | T | S | A
- Vérification du fonctionnement des automates | [6 empty] | X
- Test des points des automates | [6 empty] | X
- Aquitement des defauts |  |  |  | X
- Thermographie des armoires de régulation | [6 empty] | X
- Nettoyage des armoires de régulation | [6 empty] | X
Remarque:
Technicien: | Date:

## Vanne motorisée
Vanne motorisée
Batiment: | Localisation:
Armoire:
EQUIPEMENTS | périodicité
Vanne motorisée | J | H | BM | M | T | S | A
- Vérification du fonctionnement | [6 empty] | X
- Vérification étanchéité | [6 empty] | X
- Contrôle des connexions électriques | [6 empty] | X
Remarque:
Technicien: | Date:

## Nourrices
Nourrices
Batiment: | Localisation:
Armoire:
EQUIPEMENTS | périodicité
Nourrices | J | H | BM | M | T | S | A
- Vérification étanchéité | [6 empty] | X
- Vérification pression | [6 empty] | X
Remarque:
Technicien: | Date:

## Compteurs
Compteurs
Batiment: | Localisation:
EQUIPEMENTS | périodicité
Compteurs | J | H | BM | M | T | S | A
- Vérification du fonctionnement | [6 empty] | X
- Vérification étanchéité | [6 empty] | X
- Contrôle des connexions bus | [6 empty] | X
Remarque:
Technicien: | Date:

## Pot a boue
Pot a boue
Batiment: | Localisation:
EQUIPEMENTS | périodicité
Pot a boue | J | H | BM | M | T | S | A
- Vérification du fonctionnement | [6 empty] | X
- Vérification étanchéité | [6 empty] | X
-Purge | [6 empty] | X
-Nettoyage des barreaux, pannier et cuve | [6 empty] | X
-Remplacement du filtre | [6 empty] | X
Remarque:
Technicien: | Date:

## TGBT
Tableau Général Basse Tension
|  | Batiment: | Localisation:
Nom:
| Maintenance |  | M | T | S | AN
| Contrôle absence de défaut d'isolement |  |  |  |  | X
| Dépoussiérage des armoires |  |  |  |  | X
| Vérification des relais thermiques |  |  |  |  | X
| Thermographie infrarouge |  |  |  |  | X
| Vérification des asservissements (Bobine de déclenchement) |  |  |  |  | X
| Vérification des protections (note de calcul) |  |  |  |  | X
| Contrôle fonctionnement protections différentielles |  |  |  |  | X
| Mise à jour des schémas |  |  |  |  | X
| Serrage des connexions |  |  |  |  | X
| Essai et remplacement des voyants si nécessaire |  |  |  |  | X
| Graissage des articulations des sectionneurs |  |  |  |  | X
| Vérification des supports de chemin de câble |  |  |  |  | X
| Contrôle des isolements |  |  |  |  | X
| Essai et Vérification des paramètres de fonctionnement du contrôleur permanent d'isolement |  |  |  |  | X
| Etablissement d'un compte rendu de visite |  |  |  |  | X
Remarque:
| Technicien: |  | Date:

## Armoires
ARMOIRE ELECTRIQUE
|  | Batiment: | Localisation:
Marque:
Type:
| Maintenance |  | M | T | S | AN
| Dépoussiérage des armoires |  |  |  |  | X
| Vérification des relais thermiques |  |  |  |  | X
| Thermographie infrarouge |  |  |  |  | X
| Vérification des asservissements |  |  |  |  | X
| Vérification des protections (note de calcul) |  |  |  |  | X
| Contrôle fonctionnement protections différentielles |  |  |  |  | X
| Mise à jour des schémas |  |  |  |  | X
| Serrage des connexions |  |  |  |  | X
| Essai et remplacement des voyants si nécessaire |  |  |  |  | X
| Graissage des articulations des sectionneurs |  |  |  |  | X
| Vérification des supports de chemin de câble |  |  |  |  | X
| Contrôle des isolements |  |  |  |  | X
| Vérification inverseur de source |  |  |  |  | X
| Etablissement d'un compte rendu de visite |  |  |  |  | X
Remarque:
| Technicien: |  | Date:

## Transfos
TRANSFORMATEUR
| Bâtiment: |  |  |  | Localisation:
Marque:
Type:
Maintenance |  |  |  | M | T | S | AN | TRA
Contrôle de la charge | [6 empty] | X
Contrôle de la température t< (t ambiant + 40 °c) | [6 empty] | X
Contrôle des bornes HT | [6 empty] | X
Contrôle des serrages des connexions vérification des couples de serrages | [6 empty] | X
Contrôle fonctionnement du relais de protection et asservissements | [6 empty] | X
Contrôle du capot B.T. | [6 empty] | X
Nettoyage du bac de rétention | [6 empty] | X
Nettoyage général | [6 empty] | X
Analyse thermographique | [6 empty] | X
Mesure d'isolement des enroulements | [7 empty] | X
Mesure des rapports de transformation | [7 empty] | X
Prélèvement diélectrique | [7 empty] | X
Analyse diélectrique | [7 empty] | X
Contrôle absence de fuites | [6 empty] | X
Contrôle des parties mécaniques | [6 empty] | X
Etablissement d'un rapport de visite | [6 empty] | X
Analyse des transformateurs tout les 3 ans: -Analyse des gaz dissous -Rigidité, teneur en Eau et Indice d'Acidité -Recherche des Dérivés Furaniques
| Réglage du relais de protection | Résultat du test | Mesure d'isolement des enroulements
T1 |  |  | Mesure des rapports de transformation
T2
Pression
Fuite
Remarque:
Technicien: |  |  |  |  | Date:

## Cellules HTA
CELLULE HAUTE TENSION
| Batiment: | Localisation:
Marque:
Type:
Maintenance |  |  | M | T | S | AN | TA
Nettoyage du poste de transformation | [5 empty] | X
Contrôle de la ventilation (dépoussiérage des grilles) | [5 empty] | X
Contrôle de l'état du matériel de sécurité (gants, perche, tabouret) | [5 empty] | X
Contrôle du fonctionnement de l'éclairage de sécurité | [5 empty] | X
Vérification du bon fonctionnement des voyants de présence HT | [5 empty] | X
Manœuvre des organes de coupure et de mise à la terre | [5 empty] | X
Dépose, nettoyage et remontage des fusibles HT | [5 empty] | X
Nettoyage surfaces de contact électrique au solvant (Suppression gommage) | [5 empty] | X
Graissage des surface de contact électriques (touché gras) | [5 empty] | X
Contrôle et serrages à la clé dynamométrique | [5 empty] | X
Contrôle du mécanisme de manœuvre | [5 empty] | X
Contrôle de l'état des connexions et des câbles | [5 empty] | X
Vérification des asservissements | [5 empty] | X
Dépoussiérage des volets | [5 empty] | X
Contrôle de la continuité de terre des chassis | [5 empty] | X
Vérification des bobines de protection | [5 empty] | X
Vérification des fusibles HT | [5 empty] | X
Manœuvre sous tension après maintenance et capotage | [5 empty] | X
Contrôle du fonctionnement du détecteur de courant de défaut pour réseaux souterrains | [5 empty] | x
Nettoyage des grilles de ventillation du local | [5 empty] | X
Etablissement d'un rapport de visite detaillé cellules par cellules (Marque , Type ,N de serie, Fonction …) | [5 empty] | X
|  |  | Fusible dans la cellule |  | Fusible de reserve
Mesure de resistance des fusibles HT
Mesure de resistance des fusibles HT
Mesure de resistance des fusibles HT
Remarque:
Technicien: |  | Date:

## BAES
BLOCS SECOURS AUTONOMES
| Batiment: | Localisation:
Maintenance |  |  | M | T | S | AN
Renseignement du tableau de suivie des BAES |  |  | X
Repérage du bloc | [5 empty] | X
Vérification de l'état général de l'appareil |  |  | X
Essai autonomie |  |  |  |  | X
Essai télécommande | [5 empty] | X
Vérification fixation | [5 empty] | X
Contrôle des lampes (normal et secours) | [5 empty] | X
Contrôle de l'autonomie des batteries | [5 empty] | X
Remplacement lampes | [5 empty] | X
Pose d'une étiquette de contrôle | [5 empty] | X
Nettoyage du bloc | [5 empty] | X
Etablissement d'un rapport de contrôle et consignation sur le registre de sécurité | [5 empty] | X
Remarque:
Technicien: |  | Date: