## DPGF
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
CGSS Guyane — Éclairage Extérieur Parking Raban — V1.0 Juin 2026
N° | Désignation | Unité | Quantités | Prix unitaire HT (€) | Prix total HT (€)
POSTE 1 — ÉTUDE PHOTOMETRIQUE
1.1 | Étude photométrique — deux phases : (1) version offre jointe à la remise de l'offre, (2) version exécution soumise au visa du Maître d'ouvrage avant tout démarrage. Fichiers .ies/.ldt joints. Logiciel libre. | Fft | 1 |  | 0
POSTE 2 — DÉPOSE DES ÉQUIPEMENTS EXISTANTS
2.1 | Relevé préalable des installations existantes | Fft | 1 |  | 0
2.2 | Dépose des candélabre sur mât (neutralisation électrique, démontage luminaire + mât, extraction massif si nécessaire, tri et évacuation déchets en filière agréée, remise en état surface) | Fft | 1 |  | 0
POSTE 3 — GÉNIE CIVIL
3.1 | Massif de fondation pour mât — béton dosé 350 kg/m³, platine d'ancrage, fourreau, boîte de dérivation IP65 | U | 9 |  | 0
3.2 | Tranchée d'alimentation électrique — profondeur 0,80 m sous voirie, fourreaux, grillage avertisseur vert, remise en état | Fft | 1 |  | 0
3.3 | Remise en état revêtement (enrobé/béton) au droit des zones perturbées | Fft | 1 |  | 0
POSTE 4 — CÂBLAGE ET PROTECTION ÉLECTRIQUE
4.1 | Câble U1000 R2V — fourniture et pose en tranchée (section selon calcul NF C 15-100) | Fft | 1 |  | 0
4.2 | Raccordement électrique d'un luminaire au réseau (câblage terminal, boîte de dérivation, essais) | U | 9 |  | 0
4.3 | Adaptation tableau de distribution — vérification, création départs dédiés, disjoncteurs différentiels, horloge astronomique, étiquetage, mise à jour schéma unifilaire | Fft | 1 |  | 0
POSTE 5 — CANDÉLABRE SUR MÂT — Schréder AXIA 2.2 / ANG253 / 830 / 48 LED - Ou équivalent
5.1 | Luminaire Schréder AXIA 2.2 / ANG253 / 830 / 48 LED — 11 477 lm / ~88 W / IP66 / IK10 / 3000K / Ra80 / L90 100 000 h — prise Zhaga- D4i / NEMA 7 broches — fourni et posé sur mât 8 m | U | 3 |  | 0
POSTE 6 — APPLIQUE SUR CONSOLE MURALE — Schréder AXIA 2.2 + Console ANDO - Ou équivalent
6.1 | Luminaire Schréder AXIA 2.2 / ANG253 / 830 / 48 LED (identique poste 5) sur console murale Schréder ANDO — fixation Ø48 mm latéral — fourni et posé en façade à 8 m | U | 6 |  | 0
POSTE 7 — CANDÉLABRE SOLAIRE AUTONOME — Fonroche Smartlight 6.1 - Ou équivalent
7.1 | Candélabre solaire autonome Fonroche Smartlight 6.1 — mât 6 m — 6 600 lm / ~33 W LED / 250 Wc PV monocristallin / batterie LFP (autonomie ≥ 5 nuits) / radar intégré / 3000K — fourni et posé, ancrage béton inclus | U | 6 |  | 0
POSTE 8 — MISE EN SERVICE ET ESSAIS
8.1 | Mise en service complète de l'installation : essais d'isolement, continuité PE, tests allumage/extinction/gradation/détection sur chaque point lumineux, mesures d'éclairement in situ, procès-verbal d'essais signé | Fft | 1 |  | 0
POSTE 9 — DOE ET FORMATION
9.1 | Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) complet — plans DWG+PDF, schéma unifilaire, fiches techniques, PV d'essais, attestations CE et garanties, justificatif dimensionnement solaire — 2 ex. papier + support numérique | Fft | 1 |  | 0
MONTANT TOTAL - HORS PSE |  |  |  |  | 0
N° | Désignation | Unité | Quantités | Prix unitaire HT (€) | Prix total HT (€)
PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES ÉVENTUELLES (PSE) — Sur option du Maître d'ouvrage
PSE 1 | Luminaire Schréder AXIA 2.2 / ANG253 / 830 / 48 LED — 11 477 lm / ~88 W / IP66 / IK10 / 3000K / Ra80 / L90 100 000 h — prise Zhaga-D4i / NEMA 7 broches — fourni et posé sur mât 8 m - y compris Génie civil complet et câblage complet | U | 1 |  | 0
PSE 2 | Luminaire Schréder AXIA 2.2 / ANG253 / 830 / 48 LED (identique poste 5) sur console murale Schréder ANDO — fixation Ø48 mm latéral — fourni et posé en façade à 8 m - y compris Génie civil complet et câblage complet | U | 1 |  | 0
PSE 3 | Candélabre solaire autonome Fonroche Smartlight 6.1 — mât 6 m — 6 600 lm / ~33 W LED / 250 Wc PV monocristallin / batterie LFP (autonomie ≥ 5 nuits) / radar intégré / 3000K — fourni et posé, ancrage béton inclus - y compris Génie civil complet et câblage complet | U | 1 |  | 0
MONTANT TOTAL - PSE |  |  |  |  | 0
ℹ Quantités fournies à titre indicatif. Le soumissionnaire doit vérifier et modifier le cas échéant,