## DPGF
DPGF – Lot n°2 Production de froid CHLD
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire – Travaux de modification de la production d’eau glacée
N° | Description technique | Unité | Qté | PU HT (€) | Total HT (€)
1 | Études, préparation et installation de chantier
1.1 | Relevés sur site, plans d’exécution, schémas hydrauliques/électriques/régulation, notes de calcul et validation du phasage. | Ens. | 1
1.2 | Moyens d’accès, balisage, protections des ouvrages existants, sécurité, nettoyage et évacuation des déchets. | Ens. | 1
1.3 | Organisation des travaux permettant le maintien de la production de froid ; procédures de coupure et remise en service. | Ens. | 1
| SOUS-TOTAL 1 |  |  |  | 0
2 | Production frigorifique
2.1 | Fourniture et pose d’un groupe froid neuf avec batterie condenseur cuivre/aluminium, traitement anticorrosion renforcé ailettes et châssis type polyuréthane Blygold/C5M ou équivalent. - Kit hydraulique intégré ou associé comprenant pompe double, accessoires et protections nécessaires. - Contrôleur de phase avec relais temporisé et intégration dans l’armoire de commande/protection. | U | 1
2.2 | Mise en service constructeur du groupe froid neuf y compris PV | Ens. | 1
| SOUS-TOTAL 2 |  |  |  | 0
3 | Panoplies hydrauliques et raccordements groupes froids
3.1 | Vannes d’isolement inox, filtre à tamis, thermomètres, manomètres, vannes d’équilibrage, manchons antivibratiles, clapets, soupapes, purgeurs, vidanges et raccords démontables. | Ens. | 1
3.2 | Adaptation des raccordements et organes nécessaires au raccordement du groupe froid existant dans la configuration primaire/secondaire. | Ens. | 1
3.3 | Création/adaptation des tuyauteries du réseau primaire, supports, raccords et accessoires. | Ens. | 1
3.4 | Adaptation des tuyauteries du réseau secondaire de distribution jusqu’à la bouteille de découplage et aux départs/retours EG. | Ens. | 1
| SOUS-TOTAL 3 |  |  |  | 0
4 | Dépose réseaux hydraulique et accessoires divers
4.1 | Dépose réseaux hydrauliques et accessoires divers non utilisé(calorifuge compris)s et évacuation en décharge agréee | Ens. | 1
| SOUS-TOTAL 4 |  |  |  | 0
5 | Modification du principe hydraulique des ballons tampons / découplage
5.1 | Modification reseaux hydraulique suivant schema de principe -Transformation ballon 4 piquages en ballon tampon 2 piquages. | Ens. | 1
5.2 | Modification reseaux hydraulique suivant schema de principe -Transformation ballon 4 piquages en bouteille de découplage 3 piquages. | Ens. | 1
5.3 | Vannes d’isolement, thermomètres/sondes, supports, calorifuge spécifique et accessoires d’exploitation. | Ens. | 1
5.4 | Fourniture et pose de vannes papillon inox sur les réseaux concernés. | Ens. | 1
5.5 | Dépose et remplacement de l’ensemble des vannes existantes concernées par l’opération, y compris adaptation de brides/raccords. | Ens. | 1
5.6 | Purgeurs, robinets de vidange, bouchons, raccords et accessoires complémentaires. | Ens. | 1
| SOUS-TOTAL 5 |  |  |  | 0
6 | Calorifuge eau glacée
6.1 | Coquille mousse rigide polyisocyanurate avec pare-vapeur aluminium, épaisseur 50 mm, continuité pare-vapeur. | Ens. | 1
6.2 | Protection mécanique par tôle aluminium isoxale 6/10e sur réseaux et points singuliers. | Ens. | 1
6.3 | Calorifuge et finitions sur vannes, brides, filtres, bouteille de découplage et accessoires. | Ens. | 1
| SOUS-TOTAL 6 |  |  |  | 0
7 | Installation pot à boue magnétique
7.1 | Fourniture et pose d’un groupe clarificateur y/c ttes sujétions de pose | Ens. | 1
7.2 | Fourniture de 10 filtres pour stock. | Ens. | 1
| SOUS-TOTAL 7 |  |  |  | 0
8 | Permutation manuelle des groupes, électricité et raccordements
8.1 | Fourniture et pose d'un coffret de commande et de signalisation permettant la permutation des GF et la visualisation des états et alarmes y compris toutes sujetions de raccordements. | Ens. | 1
8.2 | Mise à la terre de l’ensemble des équipements métalliques de l’installation et realisation de liaisons equipotentielles | Ens. | 1
8.3 | Fourniture des protections, alimentations et raccordements électriques de tous les équipements fournis, conformes aux normes applicables y compris toutes sujetions de pose. | Ens. | 1
8.4 | vérification initiale des installations électriques par un organisme de contrôle agréé | Ens. | 1
| SOUS-TOTAL 8 |  |  |  | 0
9 | Supportage Gros oeuvre
9.1 | Agrandissement de la dalle béton existante pour adaptation GF y/c longrines en béton d’une hauteur de 50 cm + antivibratoires | Ens. | 1
9.2 | Acheminement, levage, mise en place du groupe froid et moyens associés. | Ens. | 1
9.3 | Supports, consoles, colliers, traitement anticorrosion et adaptations nécessaires. | Ens. | 1
| SOUS-TOTAL 9 |  |  |  | 0
10 | Pompes de distribution
10.1 | Dépose des pompes de distribution existantes | Ens. | 1
10.2 | remplacement des vannes, clapets anti-retour, manomètres, thermomètres, manchettes antivibratoires | Ens. | 1
10.3 | Fourniture et pose d’un filtre à tamis | U | 1
10.4 | Fourniture et pose pompe double à débit variable Débit 165 m3/h HMT 40mCE mise en service | U | 1
10.5 | Protections, alimentations et raccordements électriques des pompes, conformes aux normes applicables. | Ens. | 1
| SOUS-TOTAL 10 |  |  |  | 0
11 | Essais, mise en service et DOE
11.1 | Rinçage des réseaux, nettoyage des filtres, remplissage, purge et contrôle de pression. | Ens. | 1
11.2 | Essais d’étanchéité, vérification des débits, équilibrage primaire/secondaire et réglage des vannes. | Ens. | 1
11.3 | Mise en service du groupe froid neuf et remise des PV de mise en service. | Ens. | 1
11.4 | DOE complet, plans de récolement, notices, schémas, paramètres de régulation, PV d’essais et formation exploitant. | Ens. | 1
| SOUS-TOTAL 11 |  |  |  | 0
12 | Garantie totale des équipements
12.1 | Garantie totale des équipements (pièces et main d'œuvre) | Année | 2
| SOUS-TOTAL 12 |  |  |  | 0
Total général pour la solution de base
|  |  |  | TOTAL HT | 0
|  |  |  | TVA 8,5 % | 0
|  |  |  | TOTAL TTC | 0