## PDG
TRAVAUX DE RÉHABILITATION ET MAINTENANCE DU SYSTÈME D’ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ
LOT 3 : AUTOMATISME – COMMUNICATION GTC
UJM 2026-51
PAGE DE GARDE
Annexes 2 à l'acte d'engagement : Offre tarifaire - DPGF
Sommaire
Annexe 2A : DPGF Palais
Annexe 2B : DPGF Manufacture

## Notice
Notice explicative - DPGF – Lot 3 : Automatisme & Communication GTB
1. OBJET DE LA NOTICE La présente notice a pour objet de préciser le contenu des prestations associées aux lignes de la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) du Lot 3 – Automatisme & Communication GTB, afin de garantir une bonne compréhension des attendus et d’assurer la comparabilité des offres. Elle vient en complément du CCTP et s’impose aux entreprises soumissionnaires pour la décomposition de leurs prix. 2. PRINCIPES GÉNÉRAUX Les prestations du présent lot concernent la mise en place d’un système de supervision centralisée de l’éclairage de sécurité basé sur une architecture DALI / BACnet/IP pour les sites de la Manufacture des Tabacs et du Palais de l'université, conformément au CCTP. Les prix devront inclure l’ensemble des sujétions nécessaires à la parfaite réalisation des prestations, notamment : * les études d’exécution, * les paramétrages logiciels, * les essais, * les interfaces avec les autres lots, * les déplacements, main d’œuvre, outillage et moyens d’accès. Aucune plus-value ne pourra être acceptée pour omission d’un élément nécessaire au bon fonctionnement du système. 3. DÉCOMPOSITION DES PRESTATIONS 3.1 Configuration & programmation des contrôleurs LOYTEC Cette prestation concerne exclusivement le paramétrage des contrôleurs DALI (type LOYTEC ou équivalent), indépendamment de l’adressage des BAES et de l’intégration GTB. Elle comprend notamment : * la mise sous tension et vérification du bon fonctionnement du contrôleur * le paramétrage réseau (adresse IP, configuration BACnet de base) * la création et configuration des lignes DALI * le scan du bus DALI * la structuration logique (groupes, zones) * les tests de communication DALI Exclusions : * adressage individuel des BAES (traité en poste séparé), * intégration BACnet et supervision GTB (traitée en poste séparé) 3.2 Configuration unitaire des BAES adressables Cette prestation concerne l’intégration individuelle de chaque BAES dans le système DALI. Elle comprend : * l’adressage DALI de chaque BAES * l’affectation à une ligne et à un groupe * le paramétrage des fonctions de test * la vérification du bon fonctionnement individuel * la vérification de la remontée d’état vers le contrôleur Cette prestation est valorisée à l’unité 3.3 Intégration BACnet/IP & coordination GTB Cette prestation concerne l’intégration du système d’éclairage de sécurité dans la GTB existante via le protocole BACnet/IP. Elle comprend : * la création et le paramétrage des objets BACnet * le mapping des points (états, défauts, tests) * la mise en communication avec la GTB * les essais de cohérence entre terrain et supervision * la coordination avec le titulaire du lot GTB * l’assistance à la mise en service globale NB: Les éventuelles prestations côté superviseur GTB (création de synoptiques, licences, etc.) sont à la charge du lot GTB sauf mention contraire. 3.4 Mise en service, essais et PV de réception Cette prestation comprend : * la réalisation des essais fonctionnels (BAES, contrôleurs, communication) * les essais réglementaires (tests de fonctionnement et autonomie) * la vérification de la remontée des informations en GTB * la levée des anomalies * la rédaction des procès-verbaux d’essais * l’assistance aux opérations préalables à la réception (OPR) Cette prestation est valorisée par contrôleur ou par zone fonctionnelle. 4. PRESTATIONS MATÉRIELLES ASSOCIÉES Sauf mention explicite contraire, les entreprises devront intégrer dans leurs prix les fournitures suivantes : * dispositifs de protection électrique des contrôleurs (disjoncteurs, borniers) * câblages internes aux tableaux * accessoires de raccordement DALI (connecteurs, repérage) * petits matériels d’installation (étiquettes, fixations, etc.) * adaptations mineures des tableaux existants Les câbles DALI complémentaires, s’ils sont nécessaires, seront valorisés selon les lignes prévues au DPGF. 5. INTERFACES Le titulaire du présent lot devra : * coordonner ses prestations avec le lot GTB pour l’intégration BACnet * s’assurer de la disponibilité des infrastructures réseau * participer aux réunions de coordination Aucune réserve liée à une mauvaise coordination ne pourra être acceptée après remise de l’offre. 6. OBJECTIF DE LA DÉCOMPOSITION La présente décomposition vise à éviter tout recouvrement entre prestations, garantir une lecture claire des offres, permettre une comparaison équitable entre les candidats et limiter les risques de plus-values en phase travaux.

## DPGF - Palais
ANNEXE 2A À L'ACTE D'ENGAGEMENT
TRAVAUX DE RÉHABILITATION ET MAINTENANCE DU SYSTÈME D’ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ
LOT 3 : AUTOMATISME – COMMUNICATION GTC
UJM 2026-51
DÉCOMPOSITION DES PRIX GLOBALE ET FORFAITAIRE (DPGF) : PALAIS DE L'UNIVERSITÉ
Campus des Quais - Palais de l'Université
Les zones ci-dessous sont identifiées sur les plans d'éclairage de sécurité. Les zones d'implantation des contrôleurs sont marqués d'une astérisque *
Lieu | Désignation matériel / prestation | Quantité | Prix Unitaire |  | Prix Total
|  |  | Matériel | Main d'œuvre
Sous-sol
| Fourniteur, pose et raccordement Contrôleur LOYTEC 1 canal LDALI-ME201-U ou équivalent | 2 |  |  | 0
| Raccordement RJ45 Cat6A du contrôleur vers baie (y compris prises, brassage, tests) + Fourniture matériels associés | 2 |  |  | 0
| Configuration et programmation du contrôleur CONTROLEUR LOYTEC 1 canal | 2 |  |  | 0
| Mise en service, essais et PV de réception | 2 |  |  | 0
Sous-sol 1 - Locaux techniques* | Configuration unitaire des BAES adressable (Adressage DALI , Affectation groupe / ligne, Test, Vérification remontée défaut…) | 22 |  |  | 0
Sous-sol 2 - Archives | Configuration unitaire des BAES adressable (Adressage DALI , Affectation groupe / ligne, Test, Vérification remontée défaut…) | 15 |  |  | 0
Sous-sol 3 - Espace de restauration | Configuration unitaire des BAES adressable (Adressage DALI , Affectation groupe / ligne, Test, Vérification remontée défaut…) | 5 |  |  | 0
Sous-sol 4 - Compactus | Configuration unitaire des BAES adressable (Adressage DALI , Affectation groupe / ligne, Test, Vérification remontée défaut…) | 10 |  |  | 0
Sous-sol 5 - Stockage & locaux techniques* | Configuration unitaire des BAES adressable (Adressage DALI , Affectation groupe / ligne, Test, Vérification remontée défaut…) | 11 |  |  | 0
| Création objets BACnet, Mapping points (états, défauts, tests), intégration superviseur et coordination GTB | 2 |  |  | 0
Tranche Ferme | Total Sous-sol - Espace culture et restauration du personnel (Configuration et programmation automatisme) |  | 0 | 0 | 0
Rdc / Entresol Aile Montesquieu
| Fourniteur, pose et raccordement Contrôleur LOYTEC 1 canal LDALI-ME201-U ou équivalent | 1 |  |  | 0
| Raccordement RJ45 Cat6A du contrôleur vers baie (y compris prises, brassage, tests) + Fourniture matériels associés | 1 |  |  | 0
| Configuration et programmation du contrôleur CONTROLEUR LOYTEC 1 canal | 1 |  |  | 0
| Mise en service, essais et PV de réception | 1 |  |  | 0
RdC 1 - EVEA + Salle Garaud | Configuration unitaire des BAES adressable (Adressage DALI , Affectation groupe / ligne, Test, Vérification remontée défaut…) | 17 |  |  | 0
Entresol 1 - FC3 + Salles Falleti & Appleton | Configuration unitaire des BAES adressable (Adressage DALI , Affectation groupe / ligne, Test, Vérification remontée défaut…) | 13 |  |  | 0
RdC 2 - Amphi Huvelin + Fac de Droit* | Configuration unitaire des BAES adressable (Adressage DALI , Affectation groupe / ligne, Test, Vérification remontée défaut…) | 9 |  |  | 0
Entresol 2 - Amphi Huvelin + Fac de Droit | Configuration unitaire des BAES adressable (Adressage DALI , Affectation groupe / ligne, Test, Vérification remontée défaut…) | 23 |  |  | 0
| Création objets BACnet, Mapping points (états, défauts, tests), intégration superviseur et coordination GTB | 1 |  |  | 0
Tranche Ferme | Total (Configuration et programmation automatisme) |  | 0 | 0 | 0
RdC / Entresol Atrium - Trévoux
| Fourniteur, pose et raccordement Contrôleur LOYTEC 1 canal LDALI-ME201-U ou équivalent | 2 |  |  | 0
| Raccordement RJ45 Cat6A du contrôleur vers baie (y compris prises, brassage, tests) + Fourniture matériels associés | 2 |  |  | 0
| Configuration et programmation du contrôleur CONTROLEUR LOYTEC 1 canal | 2 |  |  | 0
| Mise en service, essais et PV de réception | 2 |  |  | 0
RdC 3 Atrium Salles P01 à P03* | Configuration unitaire des BAES adressable (Adressage DALI , Affectation groupe / ligne, Test, Vérification remontée défaut…) | 21 |  |  | 0
Entresol RdC 3 - Amphithéâtre Roubier | Configuration unitaire des BAES adressable (Adressage DALI , Affectation groupe / ligne, Test, Vérification remontée défaut…) | 16 |  |  | 0
RdC 4 - Hall d'entrée, Accueil* | Configuration unitaire des BAES adressable (Adressage DALI , Affectation groupe / ligne, Test, Vérification remontée défaut…) | 9 |  |  | 0
Entresol RdC 4 - IDPI | Configuration unitaire des BAES adressable (Adressage DALI , Affectation groupe / ligne, Test, Vérification remontée défaut…) | 15 |  |  | 0
| Création objets BACnet, Mapping points (états, défauts, tests), intégration superviseur et coordination GTB | 2 |  |  | 0
Tranche Ferme | Total (Configuration et programmation automatisme) |  | 0 | 0 | 0
Rdc / Entresol Aile Richelieu
| Fourniteur, pose et raccordement Contrôleur LOYTEC 1 canal LDALI-ME201-U ou équivalent | 1 |  |  | 0
| Raccordement RJ45 Cat6A du contrôleur vers baie (y compris prises, brassage, tests) + Fourniture matériels associés | 1 |  |  | 0
| Configuration et programmation du contrôleur CONTROLEUR LOYTEC 1 canal | 1 |  |  | 0
| Mise en service, essais et PV de réception | 1 |  |  | 0
RdC 5 - Fac de philosophie* | Configuration unitaire des BAES adressable (Adressage DALI , Affectation groupe / ligne, Test, Vérification remontée défaut…) | 11 |  |  | 0
Entresol RdC 5 - Coworking / IDPI / FDV | Configuration unitaire des BAES adressable (Adressage DALI , Affectation groupe / ligne, Test, Vérification remontée défaut…) | 6 |  |  | 0
RdC 6 - Fac de droit | Configuration unitaire des BAES adressable (Adressage DALI , Affectation groupe / ligne, Test, Vérification remontée défaut…) | 10 |  |  | 0
| Création objets BACnet, Mapping points (états, défauts, tests), intégration superviseur et coordination GTB | 1 |  |  | 0
Tranche Ferme | Total (Configuration et programmation automatisme) |  | 0 | 0 | 0
|  | Total TF | 0 | 0 | 0
R+1 / E1 Aile Montesquieu
| Fourniteur, pose et raccordement Contrôleur LOYTEC 1 canal LDALI-ME201-U ou équivalent | 2 |  |  | 0
| Raccordement RJ45 Cat6A du contrôleur vers baie (y compris prises, brassage, tests) + Fourniture matériels associés | 2 |  |  | 0
| Configuration et programmation du contrôleur CONTROLEUR LOYTEC 1 canal | 2 |  |  | 0
| Mise en service, essais et PV de réception | 2 |  |  | 0
R+1 Zone 1 - Salles de cours* | Configuration unitaire des BAES adressable (Adressage DALI , Affectation groupe / ligne, Test, Vérification remontée défaut…) | 11 |  |  | 0
Entresol R+1 Zone 1 | Configuration unitaire des BAES adressable (Adressage DALI , Affectation groupe / ligne, Test, Vérification remontée défaut…) | 12 |  |  | 0
R+1 Zone 2 - Salle Josserand* | Configuration unitaire des BAES adressable (Adressage DALI , Affectation groupe / ligne, Test, Vérification remontée défaut…) | 7 |  |  | 0
Entresol R+1 Zone 2 | Configuration unitaire des BAES adressable (Adressage DALI , Affectation groupe / ligne, Test, Vérification remontée défaut…) | 7 |  |  | 0
| Création objets BACnet, Mapping points (états, défauts, tests), intégration superviseur et coordination GTB | 2 |  |  | 0
Tranche optionnelle 1 | Total R+1 E1 Montesquieu (Configuration et programmation automatisme) |  | 0 | 0 | 0
R+1 / E1 Atrium / Richelieu
| Fourniteur, pose et raccordement Contrôleur LOYTEC 1 canal LDALI-ME201-U ou équivalent | 1 |  |  | 0
| Raccordement RJ45 Cat6A du contrôleur vers baie (y compris prises, brassage, tests) + Fourniture matériels associés | 1 |  |  | 0
| Configuration et programmation du contrôleur CONTROLEUR LOYTEC 1 canal | 1 |  |  | 0
| Mise en service, essais et PV de réception | 1 |  |  | 0
R+1 Zone 3 - Fac de droit + Salle Caillemer | Configuration unitaire des BAES adressable (Adressage DALI , Affectation groupe / ligne, Test, Vérification remontée défaut…) | 21 |  |  | 0
R+1 Zone 4 - Salles + vice presidence | Configuration unitaire des BAES adressable (Adressage DALI , Affectation groupe / ligne, Test, Vérification remontée défaut…) | 9 |  |  | 0
Entresol R+1 Zone 3 Atrium* | Configuration unitaire des BAES adressable (Adressage DALI , Affectation groupe / ligne, Test, Vérification remontée défaut…) | 15 |  |  | 0
| Création objets BACnet, Mapping points (états, défauts, tests), intégration superviseur et coordination GTB | 1 |  |  | 0
Tranche optionnelle 1 | Total (Configuration et programmation automatisme) |  | 0 | 0 | 0
R+1 / E1 Aile Richelieu
| Fourniteur, pose et raccordement Contrôleur LOYTEC 1 canal LDALI-ME201-U ou équivalent | 1 |  |  | 0
| Raccordement RJ45 Cat6A du contrôleur vers baie (y compris prises, brassage, tests) + Fourniture matériels associés | 1 |  |  | 0
| Configuration et programmation du contrôleur CONTROLEUR LOYTEC 1 canal | 1 |  |  | 0
| Mise en service, essais et PV de réception | 1 |  |  | 0
R+1 Zone 5 - Maison de la recherche | Configuration unitaire des BAES adressable (Adressage DALI , Affectation groupe / ligne, Test, Vérification remontée défaut…) | 9 |  |  | 0
Entresol R+1 Zone 4 Aile Richelieu | Configuration unitaire des BAES adressable (Adressage DALI , Affectation groupe / ligne, Test, Vérification remontée défaut…) | 14 |  |  | 0
| Création objets BACnet, Mapping points (états, défauts, tests), intégration superviseur et coordination GTB | 1 | 0 |  | 0
Tranche optionnelle 1 | Total R+1/Entresol Richelieu (Configuration et programmation automatisme) |  | 0 | 0 | 0
R+2
| Fourniteur, pose et raccordement Contrôleur LOYTEC 1 canal LDALI-ME201-U ou équivalent | 2 |  |  | 0
| Raccordement RJ45 Cat6A du contrôleur vers baie (y compris prises, brassage, tests) + Fourniture matériels associés | 2 |  |  | 0
| Configuration et programmation du contrôleur CONTROLEUR LOYTEC 1 canal | 2 |  |  | 0
| Mise en service, essais et PV de réception | 2 |  |  | 0
R+2 Zone 1 Salles P21 P22 | Configuration unitaire des BAES adressable (Adressage DALI , Affectation groupe / ligne, Test, Vérification remontée défaut…) | 19 |  |  | 0
R+2 Zone 2 3 BU* | Configuration unitaire des BAES adressable (Adressage DALI , Affectation groupe / ligne, Test, Vérification remontée défaut…) | 9 |  |  | 0
R+2 Atrium BU | Configuration unitaire des BAES adressable (Adressage DALI , Affectation groupe / ligne, Test, Vérification remontée défaut…) | 9 |  |  | 0
R+2 Aile Richelieu BU* | Configuration unitaire des BAES adressable (Adressage DALI , Affectation groupe / ligne, Test, Vérification remontée défaut…) | 10 |  |  | 0
R+2 Zone 5 6 BU | Configuration unitaire des BAES adressable (Adressage DALI , Affectation groupe / ligne, Test, Vérification remontée défaut…) | 7 |  |  | 0
R+2 Zone 7 Bureaux de la BU | Configuration unitaire des BAES adressable (Adressage DALI , Affectation groupe / ligne, Test, Vérification remontée défaut…) | 3 |  |  | 0
| Création objets BACnet, Mapping points (états, défauts, tests), intégration superviseur et coordination GTB | 2 |  |  | 0
Tranche optionnelle 1 | Total R+2 (Configuration et programmation automatisme) |  | 0 | 0 | 0
R+3
| Fourniteur, pose et raccordement Contrôleur LOYTEC 1 canal LDALI-ME201-U ou équivalent | 2 |  |  | 0
| Raccordement RJ45 Cat6A du contrôleur vers baie (y compris prises, brassage, tests) + Fourniture matériels associés | 2 |  |  | 0
| Configuration et programmation du contrôleur CONTROLEUR LOYTEC 1 canal | 2 |  |  | 0
| Mise en service, essais et PV de réception | 2 |  |  | 0
R+3 Aile Montesquieu - EDIEC* | Configuration unitaire des BAES adressable (Adressage DALI , Affectation groupe / ligne, Test, Vérification remontée défaut…) | 21 |  |  | 0
R+3 Atrium BU | Configuration unitaire des BAES adressable (Adressage DALI , Affectation groupe / ligne, Test, Vérification remontée défaut…) | 3 |  |  | 0
R+3 Aile Richelieu - Salles P31 à P33* | Configuration unitaire des BAES adressable (Adressage DALI , Affectation groupe / ligne, Test, Vérification remontée défaut…) | 12 |  |  | 0
| Création objets BACnet, Mapping points (états, défauts, tests), intégration superviseur et coordination GTB | 2 |  |  | 0
Tranche optionnelle 1 | Total R+3 (Configuration et programmation automatisme) |  | 0 | 0 | 0
|  | Total TO1 | 0 | 0 | 0

## DPGF - Manufacture
ANNEXE 2B À L'ACTE D'ENGAGEMENT
TRAVAUX DE RÉHABILITATION ET MAINTENANCE DU SYSTÈME D’ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ
LOT 3 : AUTOMATISME – COMMUNICATION GTC
UJM 2026-51
DÉCOMPOSITION DES PRIX GLOBALE ET FORFAITAIRE (DPGF) : MANUFACTURE DES TABACS
Manufacture des tabacs
Les zones ci-dessous sont identifiées sur les plans d'éclairage de sécurité.
Lieu | Désignation matériel / prestation | Quantité | Prix total |  | Prix Total
|  |  | Matériel | Main d'œuvre
EG / E / EB / G
| Fourniteur, pose et raccordement Contrôleur LOYTEC 1 canal LDALI-ME201-U ou équivalent | 2 |  |  | 0
| Raccordement RJ45 Cat6A du contrôleur vers baie (y compris prises, brassage, tests) + Fourniture matériels associés | 2 |  |  | 0
| Configuration et programmation du contrôleur CONTROLEUR LOYTEC 1 canal | 2 |  |  | 0
| Mise en service, essais et PV de réception | 2 |  |  | 0
Sous-sol EG / E / EB / G Resto'U | Configuration unitaire des BAES adressable (Adressage DALI , Affectation groupe / ligne, Test, Vérification remontée défaut…) | 38 |  |  | 0
RdC EG / E / EB Espace Rue Sud | Configuration unitaire des BAES adressable (Adressage DALI , Affectation groupe / ligne, Test, Vérification remontée défaut…) | 33 |  |  | 0
Mezz EG / E / EB | Configuration unitaire des BAES adressable (Adressage DALI , Affectation groupe / ligne, Test, Vérification remontée défaut…) | 17 |  |  | 0
| Création objets BACnet, Mapping points (états, défauts, tests), intégration superviseur et coordination GTB | 2 |  |  | 0
Tranche optionnelle 2 | Total (Configuration et programmation automatisme) |  | 0 | 0 | 0
G Rdc Mezz
| Fourniteur, pose et raccordement Contrôleur LOYTEC 1 canal LDALI-ME201-U ou équivalent | 1 |  |  | 0
| Raccordement RJ45 Cat6A du contrôleur vers baie (y compris prises, brassage, tests) + Fourniture matériels associés | 1 |  |  | 0
| Configuration et programmation du contrôleur CONTROLEUR LOYTEC 1 canal | 1 |  |  | 0
| Mise en service, essais et PV de réception | 1 |  |  | 0
RdC G Faculté des Langues / HLS | Configuration unitaire des BAES adressable (Adressage DALI , Affectation groupe / ligne, Test, Vérification remontée défaut…) | 12 |  |  | 0
Mezz G Faculté des Langues | Configuration unitaire des BAES adressable (Adressage DALI , Affectation groupe / ligne, Test, Vérification remontée défaut…) | 9 |  |  | 0
| Création objets BACnet, Mapping points (états, défauts, tests), intégration superviseur et coordination GTB | 1 |  |  | 0
Tranche optionnelle 2 | Total (Configuration et programmation automatisme) |  | 0 | 0 | 0
EG / E / EB / G Salles de cours
| Fourniteur, pose et raccordement Contrôleur LOYTEC 2 canaux LDALI-ME202-U ou équivalent | 1 |  |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement Alimentation LDALI-PWR2-U + fourniture équipements armoire | 1 |  |  | 0
| Raccordement RJ45 Cat6A du contrôleur vers baie (y compris prises, brassage, tests) + Fourniture matériels associés | 1 |  |  | 0
| Configuration et programmation du contrôleur CONTROLEUR LOYTEC 2 canaux | 1 |  |  | 0
| Mise en service, essais et PV de réception | 1 |  |  | 0
R+1 EG / E / EB / G Salles de cours | Configuration unitaire des BAES adressable (Adressage DALI , Affectation groupe / ligne, Test, Vérification remontée défaut…) | 21 |  |  | 0
R+2 EG / E / EB / G Salles de cours | Configuration unitaire des BAES adressable (Adressage DALI , Affectation groupe / ligne, Test, Vérification remontée défaut…) | 21 |  |  | 0
R+3 EG / E / EB / G Salles de cours | Configuration unitaire des BAES adressable (Adressage DALI , Affectation groupe / ligne, Test individuel, Vérification remontée défaut…) | 48 |  |  | 0
| Création objets BACnet, Mapping points (états, défauts, tests), intégration superviseur et coordination GTB | 1 |  |  | 0
Tranche optionnelle 2 | Total (Configuration et programmation automatisme) |  | 0 | 0 | 0
B / AB / A
| Fourniteur, pose et raccordement Contrôleur LOYTEC 2 canaux LDALI-ME202-U ou équivalent | 1 |  |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement Alimentation LDALI-PWR2-U + fourniture équipements armoire | 1 |  |  | 0
| Raccordement RJ45 Cat6A du contrôleur vers baie (y compris prises, brassage, tests) + Fourniture matériels associés | 1 |  |  | 0
| Configuration et programmation du contrôleur CONTROLEUR LOYTEC 2 canaux | 1 |  |  | 0
| Mise en service, essais et PV de réception | 1 |  |  | 0
RdC AB | Configuration unitaire des BAES adressable (Adressage DALI , Affectation groupe / ligne, Test, Vérification remontée défaut…) | 8 |  |  | 0
Mezz AB | Configuration unitaire des BAES adressable (Adressage DALI , Affectation groupe / ligne, Test individuel, Vérification remontée défaut…) | 9 |  |  | 0
R+1 B / AB / A Salles de cours | Configuration unitaire des BAES adressable (Adressage DALI , Affectation groupe / ligne, Test, Vérification remontée défaut…) | 22 |  |  | 0
R+2 B / AB / A Salles de cours | Configuration unitaire des BAES adressable (Adressage DALI , Affectation groupe / ligne, Test individuel, Vérification remontée défaut…) | 20 |  |  | 0
R+3 B / AB / A Salles de cours | Configuration unitaire des BAES adressable (Adressage DALI , Affectation groupe / ligne, Test, Vérification remontée défaut…) | 47 |  |  | 0
| Création objets BACnet, Mapping points (états, défauts, tests), intégration superviseur et coordination GTB | 1 |  |  | 0
Tranche optionnelle 2 | Total (Configuration et programmation automatisme) |  | 0 | 0 | 0
B7 Poste sécurité
| Fourniteur, pose et raccordement Contrôleur LOYTEC 1 canal LDALI-ME201-U ou équivalent | 1 |  |  | 0
| Raccordement RJ45 Cat6A du contrôleur vers baie (y compris prises, brassage, tests) + Fourniture matériels associés | 1 |  |  | 0
| Configuration et programmation du contrôleur CONTROLEUR LOYTEC 1 canal | 1 |  |  | 0
| Mise en service, essais et PV de réception | 1 |  |  | 0
RDC | Configuration unitaire des BAES adressable (Adressage DALI , Affectation groupe / ligne, Test, Vérification remontée défaut…) | 4 |  |  | 0
Mezzanine | Configuration unitaire des BAES adressable (Adressage DALI , Affectation groupe / ligne, Test, Vérification remontée défaut…) | 3 |  |  | 0
R+1 | Configuration unitaire des BAES adressable (Adressage DALI , Affectation groupe / ligne, Test, Vérification remontée défaut…) | 4 |  |  | 0
| Création objets BACnet, Mapping points (états, défauts, tests), intégration superviseur et coordination GTB | 1 |  |  | 0
Tranche optionnelle 2 | Total B7 (Configuration et programmation automatisme) |  | 0 | 0 | 0
|  | Total TO2 | 0 | 0 | 0
F / FC / FG
| Fourniteur, pose et raccordement Contrôleur LOYTEC 2 canaux LDALI-ME202-U ou équivalent | 1 |  |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement Alimentation LDALI-PWR2-U + fourniture équipements armoire | 1 |  |  | 0
| Raccordement RJ45 Cat6A du contrôleur vers baie (y compris prises, brassage, tests) + Fourniture matériels associés | 1 |  |  | 0
| Configuration et programmation du contrôleur CONTROLEUR LOYTEC 2 canaux | 1 |  |  | 0
| Mise en service, essais et PV de réception | 1 |  |  | 0
Sous-sol F / FC | Configuration unitaire des BAES adressable (Adressage DALI , Affectation groupe / ligne, Test, Vérification remontée défaut…) | 21 |  |  | 0
Sous-sol F / FG | Configuration unitaire des BAES adressable (Adressage DALI , Affectation groupe / ligne, Test individuel, Vérification remontée défaut…) | 14 |  |  | 0
RdC F / FC Bibliothèque / DRI | Configuration unitaire des BAES adressable (Adressage DALI , Affectation groupe / ligne, Test, Vérification remontée défaut…) | 26 |  |  | 0
RdC FG | Configuration unitaire des BAES adressable (Adressage DALI , Affectation groupe / ligne, Test individuel, Vérification remontée défaut…) | 10 |  |  | 0
Mezz F / FC Bibliothèque / DRI | Configuration unitaire des BAES adressable (Adressage DALI , Affectation groupe / ligne, Test, Vérification remontée défaut…) | 13 |  |  | 0
Mezz FG | Configuration unitaire des BAES adressable (Adressage DALI , Affectation groupe / ligne, Test individuel, Vérification remontée défaut…) | 6 |  |  | 0
| Création objets BACnet, Mapping points (états, défauts, tests), intégration superviseur et coordination GTB | 1 |  |  | 0
Tranche optionnelle 3 | Total (Configuration et programmation automatisme) |  | 0 | 0 | 0
Sous-sol BD / B / AB Salle Musculation / Danse
| Fourniteur, pose et raccordement Contrôleur LOYTEC 2 canaux LDALI-ME202-U ou équivalent | 1 |  |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement Alimentation LDALI-PWR2-U + fourniture équipements armoire | 1 |  |  | 0
| Raccordement RJ45 Cat6A du contrôleur vers baie (y compris prises, brassage, tests) + Fourniture matériels associés | 1 |  |  | 0
| Configuration et programmation du contrôleur CONTROLEUR LOYTEC 2 canaux | 1 |  |  | 0
| Mise en service, essais et PV de réception | 1 |  |  | 0
Sous-sol BD / B / AB Salle Musculation / Danse | Configuration unitaire des BAES adressable (Adressage DALI , Affectation groupe / ligne, Test, Vérification remontée défaut…) | 30 |  |  | 0
RdC BD / B Espace Rue Nord | Configuration unitaire des BAES adressable (Adressage DALI , Affectation groupe / ligne, Test, Vérification remontée défaut…) | 26 |  |  | 0
Mezz BD / B Espace Rue Nord | Configuration unitaire des BAES adressable (Adressage DALI , Affectation groupe / ligne, Test individuel, Vérification remontée défaut…) | 13 |  |  | 0
| Création objets BACnet, Mapping points (états, défauts, tests), intégration superviseur et coordination GTB | 1 |  |  | 0
Tranche optionnelle 3 | Total (Configuration et programmation automatisme) |  | 0 | 0 | 0
CD / C / AC / D / BD
| Fourniteur, pose et raccordement Contrôleur LOYTEC 4 canaux LDALI-ME204-U ou équivalent | 1 |  |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement Alimentation LDALI-PWR4-U + fourniture équipements armoire | 1 |  |  | 0
| Raccordement RJ45 Cat6A du contrôleur vers baie (y compris prises, brassage, tests) + Fourniture matériels associés | 1 |  |  | 0
| Configuration et programmation du contrôleur CONTROLEUR LOYTEC 4 canaux | 1 |  |  | 0
| Mise en service, essais et PV de réception | 1 |  |  | 0
R+1 CD / C / AC / D / BD Salons / Bureaux | Configuration unitaire des BAES adressable (Adressage DALI , Affectation groupe / ligne, Test, Vérification remontée défaut…) | 49 |  |  | 0
R+2 CD / C / AC / D / BD Salles / Labos des langues | Configuration unitaire des BAES adressable (Adressage DALI , Affectation groupe / ligne, Test, Vérification remontée défaut…) | 29 |  |  | 0
R+3 CD / C / AC / D / BD Salles / Studio | Configuration unitaire des BAES adressable (Adressage DALI , Affectation groupe / ligne, Test, Vérification remontée défaut…) | 56 |  |  | 0
| Création objets BACnet, Mapping points (états, défauts, tests), intégration superviseur et coordination GTB | 1 |  |  | 0
Tranche optionnelle 3 | Total (Configuration et programmation automatisme) |  | 0 | 0 | 0
D
| Fourniteur, pose et raccordement Contrôleur LOYTEC 1 canal LDALI-ME201-U ou équivalent | 1 |  |  | 0
| Raccordement RJ45 Cat6A du contrôleur vers baie (y compris prises, brassage, tests) + Fourniture matériels associés | 1 |  |  | 0
| Configuration et programmation du contrôleur CONTROLEUR LOYTEC 1 canal | 1 |  |  | 0
| Mise en service, essais et PV de réception | 1 |  |  | 0
RdC D Faculté de Droit | Configuration unitaire des BAES adressable (Adressage DALI , Affectation groupe / ligne, Test, Vérification remontée défaut…) | 11 |  |  | 0
Mezz D Faculté de Droit | Configuration unitaire des BAES adressable (Adressage DALI , Affectation groupe / ligne, Test, Vérification remontée défaut…) | 9 |  |  | 0
| Création objets BACnet, Mapping points (états, défauts, tests), intégration superviseur et coordination GTB | 1 |  |  | 0
Tranche optionnelle 3 | Total (Configuration et programmation automatisme) |  | 0 | 0 | 0
B6
| Fourniteur, pose et raccordement Contrôleur LOYTEC 1 canal LDALI-ME201-U ou équivalent | 1 |  |  | 0
| Raccordement RJ45 Cat6A du contrôleur vers baie (y compris prises, brassage, tests) + Fourniture matériels associés | 1 |  |  | 0
| Configuration et programmation du contrôleur CONTROLEUR LOYTEC 1 canal | 1 |  |  | 0
| Mise en service, essais et PV de réception | 1 |  |  | 0
RDC | Configuration unitaire des BAES adressable (Adressage DALI , Affectation groupe / ligne, Test, Vérification remontée défaut…) | 10 |  |  | 0
Sous-sol | Configuration unitaire des BAES adressable (Adressage DALI , Affectation groupe / ligne, Test, Vérification remontée défaut…) | 6 |  |  | 0
Mezzanine | Configuration unitaire des BAES adressable (Adressage DALI , Affectation groupe / ligne, Test, Vérification remontée défaut…) | 5 |  |  | 0
| Création objets BACnet, Mapping points (états, défauts, tests), intégration superviseur et coordination GTB | 1 |  |  | 0
Tranche optionnelle 3 | Total B6 (Configuration et programmation automatisme) |  | 0 | 0 | 0
Parking
| Fourniteur, pose et raccordement Contrôleur LOYTEC 2 canaux LDALI-ME202-U ou équivalent | 1 |  |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement Alimentation LDALI-PWR2-U + fourniture équipements armoire | 1 |  |  | 0
| Raccordement RJ45 Cat6A du contrôleur vers baie (y compris prises, brassage, tests) + Fourniture matériels associés | 1 |  |  | 0
| Configuration et programmation du contrôleur CONTROLEUR LOYTEC 2 canaux | 1 |  |  | 0
| Mise en service, essais et PV de réception | 1 |  |  | 0
Parking -1 | Configuration unitaire des BAES adressable (Adressage DALI , Affectation groupe / ligne, Test, Vérification remontée défaut…) | 66 |  |  | 0
Parking -2 | Configuration unitaire des BAES adressable (Adressage DALI , Affectation groupe / ligne, Test individuel, Vérification remontée défaut…) | 39 |  |  | 0
| Création objets BACnet, Mapping points (états, défauts, tests), intégration superviseur et coordination GTB | 1 |  |  | 0
Tranche optionnelle 3 | Total Parking (Configuration et programmation automatisme) |  | 0 | 0 | 0
|  | Total TO3 | 0 | 0 | 0
CD / C / D
| Fourniteur, pose et raccordement Contrôleur LOYTEC 1 canal LDALI-ME201-U ou équivalent | 1 |  |  | 0
| Raccordement RJ45 Cat6A du contrôleur vers baie (y compris prises, brassage, tests) + Fourniture matériels associés | 1 |  |  | 0
| Configuration et programmation du contrôleur CONTROLEUR LOYTEC 1 canal | 1 |  |  | 0
| Mise en service, essais et PV de réception | 1 |  |  | 0
Sous-sol CD / C Bistro U | Configuration unitaire des BAES adressable (Adressage DALI , Affectation groupe / ligne, Test, Vérification remontée défaut…) | 22 |  |  | 0
Sous-sol D Locaux techniques | Configuration unitaire des BAES adressable (Adressage DALI , Affectation groupe / ligne, Test, Vérification remontée défaut…) | 10 |  |  | 0
| Création objets BACnet, Mapping points (états, défauts, tests), intégration superviseur et coordination GTB | 1 |  |  | 0
Tranche optionnelle 4 | Total (Configuration et programmation automatisme) |  | 0 | 0 | 0
F / FC
| Fourniteur, pose et raccordement Contrôleur LOYTEC 1 canal LDALI-ME201-U ou équivalent | 1 |  |  | 0
| Raccordement RJ45 Cat6A du contrôleur vers baie (y compris prises, brassage, tests) + Fourniture matériels associés | 1 |  |  | 0
| Configuration et programmation du contrôleur CONTROLEUR LOYTEC 1 canal | 1 |  |  | 0
| Mise en service, essais et PV de réception | 1 |  |  | 0
R+1 F / FC Administration | Configuration unitaire des BAES adressable (Adressage DALI , Affectation groupe / ligne, Test, Vérification remontée défaut…) | 12 |  |  | 0
R+2 F / FC Bibliothèque | Configuration unitaire des BAES adressable (Adressage DALI , Affectation groupe / ligne, Test, Vérification remontée défaut…) | 23 |  |  | 0
R+3 F / FC Bibliothèque | Configuration unitaire des BAES adressable (Adressage DALI , Affectation groupe / ligne, Test, Vérification remontée défaut…) | 22 |  |  | 0
| Création objets BACnet, Mapping points (états, défauts, tests), intégration superviseur et coordination GTB | 1 |  |  | 0
Tranche optionnelle 4 | Total (Configuration et programmation automatisme) |  | 0 | 0 | 0
G / FG
| Fourniteur, pose et raccordement Contrôleur LOYTEC 1 canal LDALI-ME201-U ou équivalent | 1 |  |  | 0
| Raccordement RJ45 Cat6A du contrôleur vers baie (y compris prises, brassage, tests) + Fourniture matériels associés | 1 |  |  | 0
| Configuration et programmation du contrôleur CONTROLEUR LOYTEC 1 canal | 1 |  |  | 0
| Mise en service, essais et PV de réception | 1 |  |  | 0
R+1 G / FG SACSO | Configuration unitaire des BAES adressable (Adressage DALI , Affectation groupe / ligne, Test, Vérification remontée défaut…) | 12 |  |  | 0
R+2 G / FG Présidence | Configuration unitaire des BAES adressable (Adressage DALI , Affectation groupe / ligne, Test, Vérification remontée défaut…) | 11 |  |  | 0
R+3 G / FG | Configuration unitaire des BAES adressable (Adressage DALI , Affectation groupe / ligne, Test, Vérification remontée défaut…) | 16 |  |  | 0
| Création objets BACnet, Mapping points (états, défauts, tests), intégration superviseur et coordination GTB | 1 |  |  | 0
Tranche optionnelle 4 | Total (Configuration et programmation automatisme) |  | 0 | 0 | 0
A / AC
| Fourniteur, pose et raccordement Contrôleur LOYTEC 1 canal LDALI-ME201-U ou équivalent | 1 |  |  | 0
| Raccordement RJ45 Cat6A du contrôleur vers baie (y compris prises, brassage, tests) + Fourniture matériels associés | 1 |  |  | 0
| Configuration et programmation du contrôleur CONTROLEUR LOYTEC 1 canal | 1 |  |  | 0
| Mise en service, essais et PV de réception | 1 |  |  | 0
Sous-sol A / AC | Configuration unitaire des BAES adressable (Adressage DALI , Affectation groupe / ligne, Test, Vérification remontée défaut…) | 4 |  |  | 0
| Création objets BACnet, Mapping points (états, défauts, tests), intégration superviseur et coordination GTB | 1 |  |  | 0
Tranche optionnelle 4 | Total (Configuration et programmation automatisme) |  | 0 | 0 | 0
A
| Fourniteur, pose et raccordement Contrôleur LOYTEC 1 canal LDALI-ME201-U ou équivalent | 1 |  |  | 0
| Raccordement RJ45 Cat6A du contrôleur vers baie (y compris prises, brassage, tests) + Fourniture matériels associés | 1 |  |  | 0
| Configuration et programmation du contrôleur CONTROLEUR LOYTEC 1 canal | 1 |  |  | 0
| Mise en service, essais et PV de réception | 1 |  |  | 0
RdC A iaelyon | Configuration unitaire des BAES adressable (Adressage DALI , Affectation groupe / ligne, Test, Vérification remontée défaut…) | 14 |  |  | 0
Mezz A iaelyon | Configuration unitaire des BAES adressable (Adressage DALI , Affectation groupe / ligne, Test, Vérification remontée défaut…) | 11 |  |  | 0
| Création objets BACnet, Mapping points (états, défauts, tests), intégration superviseur et coordination GTB | 1 |  |  | 0
Tranche optionnelle 4 | Total (Configuration et programmation automatisme) |  | 0 | 0 | 0
CD / C / AC
| Fourniteur, pose et raccordement Contrôleur LOYTEC 1 canal LDALI-ME201-U ou équivalent | 1 |  |  | 0
| Raccordement RJ45 Cat6A du contrôleur vers baie (y compris prises, brassage, tests) + Fourniture matériels associés | 1 |  |  | 0
| Configuration et programmation du contrôleur CONTROLEUR LOYTEC 1 canal | 1 |  |  | 0
| Mise en service, essais et PV de réception | 1 |  |  | 0
RdC CD / C / AC iaelyon | Configuration unitaire des BAES adressable (Adressage DALI , Affectation groupe / ligne, Test, Vérification remontée défaut…) | 33 |  |  | 0
Mezz CD / C / AC Cafétéria / iaelyon | Configuration unitaire des BAES adressable (Adressage DALI , Affectation groupe / ligne, Test, Vérification remontée défaut…) | 24 |  |  | 0
| Création objets BACnet, Mapping points (états, défauts, tests), intégration superviseur et coordination GTB | 1 |  |  | 0
Tranche optionnelle 4 | Total (Configuration et programmation automatisme) |  | 0 | 0 | 0
Sous-sol H Bibliothèque
| Fourniteur, pose et raccordement Contrôleur LOYTEC 4 canaux LDALI-ME204-U ou équivalent | 1 |  |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement Alimentation LDALI-PWR4-U + fourniture équipements armoire | 1 |  |  | 0
| Raccordement RJ45 Cat6A du contrôleur vers baie (y compris prises, brassage, tests) + Fourniture matériels associés | 1 |  |  | 0
| Configuration et programmation du contrôleur CONTROLEUR LOYTEC 4 canaux | 1 |  |  | 0
| Mise en service, essais et PV de réception | 1 |  |  | 0
Sous-sol | Configuration unitaire des BAES adressable (Adressage DALI , Affectation groupe / ligne, Test, Vérification remontée défaut…) | 24 |  |  | 0
RDC | Configuration unitaire des BAES adressable (Adressage DALI , Affectation groupe / ligne, Test, Vérification remontée défaut…) | 16 |  |  | 0
R+1 | Configuration unitaire des BAES adressable (Adressage DALI , Affectation groupe / ligne, Test, Vérification remontée défaut…) | 22 |  |  | 0
R+2 | Configuration unitaire des BAES adressable (Adressage DALI , Affectation groupe / ligne, Test, Vérification remontée défaut…) | 23 |  |  | 0
R+3 | Configuration unitaire des BAES adressable (Adressage DALI , Affectation groupe / ligne, Test, Vérification remontée défaut…) | 20 |  |  | 0
R+4 | Configuration unitaire des BAES adressable (Adressage DALI , Affectation groupe / ligne, Test, Vérification remontée défaut…) | 17 |  |  | 0
R+5 | Configuration unitaire des BAES adressable (Adressage DALI , Affectation groupe / ligne, Test, Vérification remontée défaut…) | 15 |  |  | 0
| Création objets BACnet, Mapping points (états, défauts, tests), intégration superviseur et coordination GTB | 1 |  |  | 0
Tranche optionnelle 4 | Total Bibliothèque (Configuration et programmation automatisme) |  | 0 | 0 | 0
Maison du Directeur
| Fourniteur, pose et raccordement Contrôleur LOYTEC 1 canal LDALI-ME201-U ou équivalent | 1 |  |  | 0
| Raccordement RJ45 Cat6A du contrôleur vers baie (y compris prises, brassage, tests) + Fourniture matériels associés | 1 |  |  | 0
| Configuration et programmation du contrôleur CONTROLEUR LOYTEC 1 canal | 1 |  |  | 0
| Mise en service, essais et PV de réception | 1 |  |  | 0
RDC | Configuration unitaire des BAES adressable (Adressage DALI , Affectation groupe / ligne, Test, Vérification remontée défaut…) | 9 |  |  | 0
R+1 | Configuration unitaire des BAES adressable (Adressage DALI , Affectation groupe / ligne, Test, Vérification remontée défaut…) | 9 |  |  | 0
R+2 | Configuration unitaire des BAES adressable (Adressage DALI , Affectation groupe / ligne, Test, Vérification remontée défaut…) | 5 |  |  | 0
| Création objets BACnet, Mapping points (états, défauts, tests), intégration superviseur et coordination GTB | 1 |  |  | 0
Tranche optionnelle 4 | Total Maison du directeur (Configuration et programmation automatisme) |  | 0 | 0 | 0
Maison du Gardien
| Fourniteur, pose et raccordement Contrôleur LOYTEC 1 canal LDALI-ME201-U ou équivalent | 1 |  |  | 0
| Raccordement RJ45 Cat6A du contrôleur vers baie (y compris prises, brassage, tests) + Fourniture matériels associés | 1 |  |  | 0
| Configuration et programmation du contrôleur CONTROLEUR LOYTEC 1 canal | 1 |  |  | 0
| Mise en service, essais et PV de réception | 1 |  |  | 0
Sous-sol | Configuration unitaire des BAES adressable (Adressage DALI , Affectation groupe / ligne, Test, Vérification remontée défaut…) | 2 |  |  | 0
RDC | Configuration unitaire des BAES adressable (Adressage DALI , Affectation groupe / ligne, Test, Vérification remontée défaut…) | 2 |  |  | 0
R+1 | Configuration unitaire des BAES adressable (Adressage DALI , Affectation groupe / ligne, Test, Vérification remontée défaut…) | 2 |  |  | 0
| Création objets BACnet, Mapping points (états, défauts, tests), intégration superviseur et coordination GTB | 1 |  |  | 0
Tranche optionnelle 4 | Total Maison du gardien (Configuration et programmation automatisme) |  | 0 | 0 | 0
|  | Total TO4 | 0 | 0 | 0
0

## Chevreul (hidden)
Campus des Quais - Chevreul
Remplacement du parc de Blocs Autonome d'Eclairage de Secours : - Démontage BAES existants - Pose et raccordement BAES neufs
Lieu | BAES Existant | Quantité Existante | BAES et Materiel Remplacement/Nouveau | Métrés (m) | Quantité |  | Prix Unitaire |  | Prix total
[7 empty] | Liste | Installé | Liste | Installé
RdC Chevreul
| LSC VERTIV LE | 17 | SCHNEIDER BAES adressable évac. APPLIQUE MURALE - OVA59150 | 20 | 8 | Remplacement BAES | 181.94 | #REF! | 1455.52 | #REF!
|  |  | SCHNEIDER BAES adressable évac. DRAPEAU PLAFOND SAILLIE - OVA59155 |  | 9 | Remplacement BAES | 292.47 | #REF! | 2632.23 | #REF!
|  | 1 | SCHNEIDER BAES adressable évac. DRAPEAU PLAFOND SAILLIE - OVA59155 |  | 1 | Remplacement BAES | 181.94 | #REF! | 181.94 | #REF!
|  | 1 | SCHNEIDER BAES adressable ambiance APPLIQUE MURALE - OVA59350 |  | 1 | Remplacement BAES | 181.94 | #REF! | 181.94 | #REF!
| Sous-Total | 19 |  |  | 19 |  |  |  | 4451.63 | #REF!
R+1 Chevreul
|  | 10 | SCHNEIDER BAES adressable évac. APPLIQUE MURALE - OVA59150 | 20 | 2 | Remplacement BAES | 181.94 | #REF! | 363.88 | #REF!
|  |  | SCHNEIDER BAES adressable évac. DRAPEAU PLAFOND SAILLIE - OVA59155 |  | 8 | Remplacement BAES | 292.47 | #REF! | 2339.76 | #REF!
|  | 4 | SCHNEIDER BAES adressable évac. APPLIQUE MURALE - OVA59150 |  | 4 | Remplacement BAES | 181.94 | #REF! | 727.76 | #REF!
|  | 7 | SCHNEIDER BAES adressable ambiance APPLIQUE MURALE - OVA59350 |  | 7 | Remplacement BAES | 181.94 | #REF! | 1273.58 | #REF!
| Sous-Total | 21 |  |  | 21 |  |  |  | 4704.98 | #REF!
R+2 Chevreul
|  | 9 | SCHNEIDER BAES adressable évac. DRAPEAU PLAFOND SAILLIE - OVA59155 |  | 8 | Remplacement BAES | 292.47 | #REF! | 2339.76 | #REF!
|  |  | SCHNEIDER BAES adressable évac. APPLIQUE MURALE - OVA59150 |  | 1 | Remplacement BAES | 181.94 | #REF! | 181.94 | #REF!
|  | 4 | SCHNEIDER BAES adressable évac. APPLIQUE MURALE - OVA59150 | 20 | 4 | Remplacement BAES | 181.94 | #REF! | 727.76 | #REF!
|  | 10 | SCHNEIDER BAES adressable ambiance APPLIQUE MURALE - OVA59350 |  | 10 | Remplacement BAES | 292.47 | #REF! | 2924.7 | #REF!
| Sous-Total | 23 |  |  | 23 |  |  |  | 6174.16 | #REF!
R+3 Chevreul
|  | 9 | SCHNEIDER BAES adressable évac. DRAPEAU PLAFOND SAILLIE - OVA59155 |  | 8 | Remplacement BAES | 292.47 | #REF! | 2339.76 | #REF!
|  |  | SCHNEIDER BAES adressable évac. APPLIQUE MURALE - OVA59150 |  | 1 | Remplacement BAES | 181.94 | #REF! | 181.94 | #REF!
|  | 4 | SCHNEIDER BAES adressable évac. APPLIQUE MURALE - OVA59150 | 20 | 4 | Remplacement BAES | 181.94 | #REF! | 727.76 | #REF!
|  | 4 | SCHNEIDER BAES adressable ambiance APPLIQUE MURALE - OVA59350 |  | 4 | Remplacement BAES | 181.94 | #REF! | 727.76 | #REF!
| Sous-Total | 17 |  |  | 17 |  |  |  | 3977.22 | #REF!
R+4 Chevreul
|  | 4 | SCHNEIDER BAES adressable évac. DRAPEAU PLAFOND SAILLIE - OVA59155 |  | 4 | Remplacement BAES | 292.47 | #REF! | 1169.88 | #REF!
|  | 4 | SCHNEIDER BAES adressable évac. APPLIQUE MURALE - OVA59150 | 20 | 4 | Remplacement BAES | 181.94 | #REF! | 727.76 | #REF!
|  | 4 | SCHNEIDER BAES adressable ambiance APPLIQUE MURALE - OVA59350 |  | 4 | Remplacement BAES | 181.94 | #REF! | 727.76 | #REF!
| Sous-Total | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 2625.4 | #REF!
R+5 Chevreul
|  | 6 | SCHNEIDER BAES adressable évac. DRAPEAU PLAFOND SAILLIE - OVA59155 |  | 6 | Remplacement BAES | 292.47 | #REF! | 1754.82 | #REF!
|  | 5 | SCHNEIDER BAES adressable évac. APPLIQUE MURALE - OVA59150 | 20 | 5 | Remplacement BAES | 181.94 | #REF! | 909.7 | #REF!
|  | 3 | SCHNEIDER BAES adressable ambiance APPLIQUE MURALE - OVA59350 |  | 3 | Remplacement BAES | 181.94 | #REF! | 545.82 | #REF!
| Sous-Total | 14 |  |  | 14 |  |  |  | 3210.34 | #REF!
| Total Chevreul | 106 |  |  | 106 |  |  |  | 22518.33 | #REF!