## PG
DECOMPOSITION DU PRIX
DPGF
DPGF CVC- Scénarios
DPGF des Scénarios

## SCENARIO1
Création d'une production d'eau désionisée
Poste | Désignation des ouvrages | U | Q. | P.U. | P.T.
| GENERALITES | PM
| Etudes d'exécution/suivi de chantier | Ens | 1 |  | 0
| Plans | Ens | 1 |  | 0
| Manutentions / Livraisons | Ens | 1 |  | 0
| Essais/réglages/Mise en service | Ens | 1 |  | 0
| Formation du personnel | Ens | 1 |  | 0
| DOE | Ens | 1 |  | 0
| SOUS-TOTAL GENERALITES | 0
DESCRIPTIF TECHNIQUE DES TRAVAUX
Panoplie de remplissage eau de ville
| Réseau en tube PVC PN16 suivant CCTP | Ml | 10 |  | 0
| Panoplie de remplissage , suivant CCTP, avec vannes d'arrêt, filtre tamis avec vanne de purge, manomètre, détendeur, disconnecteur BA | Ens | 1 |  | 0
DN
| Compteur ultrason impulsionnel DN | U | 1 |  | 0
| SOUS-TOTAL Panoplie de remplissage eau de ville | 0
Production d'eau adoucie
Préfiltration 90µ avec jeux de vannes + by-pass + manométres
| Adoucisseur | U | 2 |  | 0
Marque :
Type :
| Vanne de mitigeage avec by-pass | Pm
| Prises échantillon amont/aval adoucisseur | Pm
| SOUS-TOTAL Production d'eau adoucie | 0
Production EDI
Ensemble filtration comprenant carter et filtre
| Dechloration : | Ens | 1 |  | 0
Marque :
Type :
| Micro-filtration : | Ens | 1 |  | 0
Marque :
Type :
| Jeux de vannes amont/aval,by-pass | Pm
| Manométres amont/aval | Pm
| Osmoseur | Ens | 1 |  | 0
Marque :
Type :
| Jeux de vannes amont/aval,by-pass | Pm
| Prise d'échantillon amont/aval | Pm
Lits mélangés :
| Lit mélangé | Ens | 2 |  | 0
Marque :
Type :
| Jeux de vannes amont/aval | Pm
| Prise échantillon en aval | Pm
| Sondes inox intégrées | Pm
| Panneau mural avec filtre,compteur,préfiltres,filtres | Ens | 1 |  | 0
| Conductivimétre Multicontrol ou équivalent | Ens | 1 |  | 0
Compteur :
| Compteur ultrason impulsionnel DN | U | 1 |  | 0
Cuve de stockage :
Marque :
Type :
| Capacité : 500L | Ens | 1 |  | 0
Filtration sur évent :
| Microfiltration 0,2µ | U | 1 |  | 0
Marque :
Type :
| Piége C02 | U | 1 |  | 0
Marque :
Type :
Pompe de distribution :
| Pompe electronique simple verticale en inox | U | 2 |  | 0
Marque :
Type :
Débit :
Pression sortie : 6 bar
Lits polisseurs :
| Lit mélangé | Ens | 2 |  | 0
Marque :
Type :
| Jeux de vannes amont/aval | Pm |  |  | 0
| Prise échantillon en aval | Pm |  |  | 0
Générateur UV :
Marque :
Type :
| Coffret electrique | Pm |  |  | 0
| Jeux de vannes amont/aval | Pm |  |  | 0
| Prise échantillon en aval | Pm |  |  | 0
Microfiltration finale :
| Micro-filtration comprenant carter et filtre 0,2µ | U | 2 |  | 0
Marque :
Type :
| Jeux de vannes amont/aval,by-pass | Pm
| Manométres amont/aval | Pm
Echangeur EDI/EG :
| Echangeur à plaques Inox 316L | U | 1 |  | 0
Marque :
Type :
| Puissance : | U | 1 |  | 0
Accessoires :
| Jaquette d'isolation avec finition isoxale | Ens | 1 |  | 0
| Bac à condensat raccordé aux EU | Ens | 1 |  | 0
| Manomètre différentiel DN100 avec jeux de vannes et réseau inox 304L | Ens | 2 |  | 0
| Vanne thermostatique | U | 1 |  | 0
Raccordement primaire échangeur ( côté EG)
Réseaux depuis vannes en attentes
Réseaux EC en inox 304L y compris supportage
| DN | ML | 10 |  | 0
Calorifuge suivant CCTP
| DN | Ml | 10 |  | 0
| Vanne d'isolement DN | U | 2 |  | 0
Poste de désinfection :
| Bac de rétention pour jerrican | U | 1 |  | 0
| Pompe doseuse | U | 1 |  | 0
Marque :
Type :
Solutions BAG IN BOX 20Kg
| Peroxyde d'hydrogéne | U | 1 |  | 0
| SOUS-TOTAL Production EDI | 0
Appareils de mesure et de contrôle
| Analyseur de dureté | U | 1 |  | 0
| Interrupteurs flottants | U | 3 |  | 0
| Transmetteur de pression ( niveau de cuve) | U | 1 |  | 0
| Ensemble de mesure de résistivité | U | 1 |  | 0
| Débitmétre à ultrason avec vannes d'isolement amont/aval + by-pass DN | U | 1 |  | 0
| SOUS-TOTAL Appareils de mesure et de contrôle | 0
Comptages énergétiques
| Compteur d'énergie thermique à ultrason communicant avec carte de communication RS485 | U | 1 |  | 0
Marque :
Type :
| Compteur d'énergie électrique avec carte de communication RS485 | U | 1 |  | 0
Marque :
Type :
| SOUS-TOTAL Comptages énergétiques | 0
Distribution EDI
Réseaux en PVC pression PN16 y compris supportage
| DN | Ml | 30 |  | 0
Accessoires réseaux
| Vanne à membrane DN | U | 2 |  | 0
| Vanne à bille inox | U | 1 |  | 0
| Soupape de décharge DN | U | 1 |  | 0
| Transmetteur de pression différentiel | Pm
| Sondes de T° aller/retour | Pm
| Ensemble purges et vidanges | Ens | 1 |  | 0
| Raccordements sur réseaux existants | Ens | 1 |  | 0
| SOUS-TOTAL Distribution EDI | 0
Electricité/régulation/supervision
Armoire électrique
| Armoire électrique équipée et raccordée suivant CCTP | Ens | 1 |  | 0
Automatismes/Régulation
| Ensemble des éléments suivant CCTP | Ens | 1 |  | 0
| Câblages/Liaisons/Raccordements | Ens | 1 |  | 0
| Consignation | Pm
| Repérage câbles existants (si conservés) | Pm
| Deconnexion armoire | Pm
| Pose de la nouvelle armoire | Pm
| Câblages et raccordements sur nouvelle armoire | Pm
| Liaisons équipontentielles des équipements | Pm
| Mise en service | Ens | 1 |  | 0
| Programmation suivant nbre de points | Pm
| Test des points et mise en service | Pm
| Programmation et mise en service IHM | Pm
| Programmation et imagerie GTC | Pm
| Essais et mise en service | Pm
Conformité
| Contrôle des installations par organisme agrée | U | 1
| Contrôle des installations par thermographie infra-rouge | U | 1
| SOUS-TOTAL Electricité/régulation/supervision | 0
Mise en service boucle EDI
| Ensemble comprenant : | Ens | 1 |  | 0
| Mise sous pression | Pm
| Rinçage | Pm
| Desinfection | Pm
| Essais de fonctionnement aux points de puisage | Pm
| Analyses qualité d'eau par organisme agrée | Pm
| SOUS-TOTAL Mise en service boucle EDI | 0
| TOTAL HT | 0
| TVA 20% | 0
| TOTAL TTC HORS OPTION | 0

## SCENARIO2
Création d'une production d'eau de refroidissement process
Poste | Désignation des ouvrages | U | Q. | P.U. | P.T.
| GENERALITES | PM
| Etudes d'exécution/suivi de chantier | Ens | 1 |  | 0
| Plans | Ens | 1 |  | 0
| Manutentions / Livraisons | Ens | 1 |  | 0
| Essais/réglages/Mise en service | Ens | 1 |  | 0
| Formation du personnel | Ens | 1 |  | 0
| DOE | Ens | 1 |  | 0
| SOUS-TOTAL GENERALITES | 0
DESCRIPTIF TECHNIQUE DES TRAVAUX
Bâche de stockage
| Bâche de stockage équipée et raccordée suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
2000L
Marque :
Type :
| SOUS-TOTAL Bâche de stockage | 0
Pompes de distribution EDR
| Pompe simple verticale en inox | U | 2 |  | 0
Marque :
Type :
Débit :
HMT : 9mCE
| Variateur de fréquence | U | 2 |  | 0
Marque :
Type :
Accessoires :
| Vanne papillon inox à oreilles taraudées DN | U | 4 |  | 0
| Manomètre différentielle DN100 avec jeux de vannes et réseau inox 304L | Ens | 2 |  | 0
| Clapet anti-retour à battant DN | U | 2 |  | 0
| Filtre tamis avec vanne de purge DN | U | 2 |  | 0
| Manchons anti-vibratiles DN | U | 4 |  | 0
| SOUS-TOTAL Pompes de distribution EDR | 0
Echangeur EDR/EG
Echangeur à plaques Inox 316L
| Puissance 270Kw | U | 1 |  | 0
Accessoires :
| Jaquette d'isolation avec finition isoxale | Ens | 1 |  | 0
| Bac à condensat raccordé aux EU | Ens | 1 |  | 0
| Manomètre différentiel DN100 avec jeux de vannes et réseau inox 304L | Ens | 2 |  | 0
Raccordement primaire échangeur ( côté EG)
Réseaux depuis vannes en attentes
Réseaux EC en inox 304L y compris supportage
| DN | ML | 30 |  | 0
Calorifuge suivant CCTP
| DN | Ml | 30 |  | 0
Accessoires réseaux EG
| Vanne papillon inox à oreilles taraudées DN | U | 2 |  | 0
| Vanne TA DN | U | 1 |  | 0
| Vanne 2 voies motorisée DN avec by-pass | U | 1 |  | 0
| Sondes de T° aller/retour | Pm
| Ensemble purges et vidanges | Ens | 1 |  | 0
| SOUS-TOTAL Echangeur EDR/EG | 0
Filtration boucle EDR
| Filtre type vertical en acier inoxydable 100µ | U | 2 |  | 0
Accessoires
| Vanne papillon inox à oreilles taraudées DN | U | 4 |  | 0
| Manomètre différentiel DN100 avec jeux de vannes et réseau inox 304L | Ens | 2 |  | 0
| By-pass avec vanne d'isolement DN | U | 2 |  | 0
| SOUS-TOTAL Filtration boucle EDR | 0
Produits de traitement d'eau
| Bac de rétention pour jerrican | U | 3 |  | 0
Pompe doseuse
| Marque BWT Type Permo Medo ou équivalent | U | 2 |  | 0
| Marque GRUNDFOS Type DDA ou équivalent | U | 1 |  | 0
Solutions BAG IN BOX 20Kg
| Inhibiteur de corrosion | U | 1 |  | 0
| Biocide | U | 1 |  | 0
| Traitement PH | U | 1 |  | 0
| SOUS-TOTAL Produits de traitement d'eau | 0
Appareils de mesure et de contrôle
| Transmetteur de niveau à ultrason | U | 1 |  | 0
| Ensemble de mesure de résistivité | U | 1 |  | 0
| Ensemble de mesure de PH | U | 1 |  | 0
| Débitmétre à ultrason avec vannes d'isolement amont/aval + by-pass DN | U | 1 |  | 0
| Débitmétre électromagnétique sur EI avec vannes d'isolement amont/aval + by-pass DN | U | 1 |  | 0
| SOUS-TOTAL Appareils de mesure et de contrôle | 0
Remplissage des réseaux
| Réseau en tube PVC PN16 suivant CCTP | Ml | 10 |  | 0
| Panoplie de remplissage , suivant CCTP, avec vannes d'arrêt, filtre tamis avec vanne de purge, manomètre, détendeur, disconnecteur BA | Ens | 1 |  | 0
DN
| Adoucisseur monobloc avec bac à sel intégré y compris | Ens | 1 |  | 0
| Préfiltration avec jeux de vannes et by-pass DN | PM
| Vanne de mitigeage avec by-pass | PM
| Prises échantillon amont/aval adoucisseur | U | 2 |  | 0
| Compteur ultrason impulsionnel DN | U | 1 |  | 0
| Vanne à bille inox motorisée avec vannes d'isolement amont/aval + by-pass | Ens | 1 |  | 0
| SOUS-TOTAL Remplissage des réseaux | 0
Vidange bâche EDR
| Vanne à bille inox motorisée avec vannes d'isolement amont/aval + by-pass |  |  |  | 0
| SOUS-TOTAL Vidange bâche EDR | 0
Comptages énergétiques
| Compteur d'énergie thermique à ultrason communicant avec carte de communication RS485 | U | 1 |  | 0
Marque :
Type :
| Compteur d'énergie électrique avec carte de communication RS485 | U | 1 |  | 0
Marque :
Type :
| SOUS-TOTAL Comptages énergétiques | 0
Distribution EDR
Réseaux en inox 304L y compris supportage
| DN | Ml | 30 |  | 0
Calorifuge suivant CCTP
| DN | Ml | 30 |  | 0
Accessoires réseaux
| Vanne papillon inox à oreilles taraudées DN | U | 2 |  | 0
| Vanne de décharge avec by-pass DN | Ens | 1 |  | 0
| Transmetteur de pression différentiel | Pm
| Sondes de T° aller/retour | Pm
| Ensemble purges et vidanges | Ens | 1
| Raccordements sur réseaux existants | Ens | 1 |  | 0
| SOUS-TOTAL Distribution EDR | 0
Secours sur eau industrielle
Réseaux en inox 304L décapés/passivés y compris supportage
| DN | Ml | 30 |  | 0
Calorifuge suivant CCTP
| DN | Ml | 30 |  | 0
Accessoires réseaux
| Vanne papillon inox à oreilles taraudées DN | U | 1 |  | 0
| Filtre tamis avec vanne de purge DN | U | 1 |  | 0
| Vanne 2 voies motorisée TOR DN | U | 4 |  | 0
| Transmetteur de pression | Pm
| Raccordements sur réseaux EU à proximité | Ens | 1 |  | 0
| Raccordements sur réseau EI existant | Ens | 1 |  | 0
| SOUS-TOTAL Secours sur eau industrielle | 0
Electricité/régulation/supervision
Armoire électrique
| Armoire électrique équipée et raccordée suivant CCTP | Ens | 1 |  | 0
Automatismes/Régulation
| Ensemble des éléments suivant CCTP | Ens | 1 |  | 0
| Câblages/Liaisons/Raccordements | Ens | 1 |  | 0
| Consignation | Pm
| Repérage câbles existants (si conservés) | Pm
| Deconnexion armoire | Pm
| Pose de la nouvelle armoire | Pm
| Câblages et raccordements sur nouvelle armoire | Pm
| Liaisons équipontentielles des équipements | Pm
| Mise en service | Ens | 1 |  | 0
| Programmation suivant nbre de points | Pm
| Test des points et mise en service | Pm
| Programmation et mise en service IHM | Pm
| Programmation et imagerie GTC | Pm
| Essais et mise en service | Pm
Conformité
| Contrôle des installations par organisme agrée | U | 1 |  | 0
| Contrôle des installations par thermographie infra-rouge | U | 1 |  | 0
| SOUS-TOTAL Electricité/régulation/supervision | 0
Mise en service boucle EDR
| Ensemble comprenant : | Ens | 1 |  | 0
| Mise sous pression | Pm
| Rinçage | Pm
| Essais de fonctionnement aux points de puisage | Pm
| Analyses qualité d'eau par organisme agrée | Pm
| SOUS-TOTAL Mise en service boucle EDR | 0
| TOTAL HT | 0
| TVA 20% | 0
| TOTAL TTC HORS OPTION | 0

## SCENARIO3
Rénovation d'une sous-station de chauffage existante
Poste | Désignation des ouvrages | U | Q. | P.U. | P.T.
| GENERALITES | PM
| Etudes d'exécution/suivi de chantier | ens | 1
| Plans | ens | 1
| Manutentions / Livraisons | ens | 1
| Essais/réglages/Mise en service | ens | 1
| Formation du personnel | ens | 1
| DOE | ens | 1
DESCRIPTIF TECHNIQUE DES TRAVAUX
Déposes/Préparation/Evacuations
| Ensemble des prestations décrites suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
| SOUS-TOTAL Déposes/Préparation/Evacuations | 0
Panoplie de distribution secondaire
Réseau depuis échangeur CCIAG
Réseaux EC en inox 304L y compris supportage
| DN 125 | Ml |  |  | 0
| DN 100 | Ml |  |  | 0
| DN 80 | Ml |  |  | 0
| DN 65 | Ml |  |  | 0
| DN50 | Ml |  |  | 0
| DN40 | Ml |  |  | 0
Calorifuge suivant CCTP
DN 125
| DN 100 | Ml |  |  | 0
| DN 80 | Ml |  |  | 0
| DN 65 | Ml |  |  | 0
| DN50 | Ml |  |  | 0
| DN40 | Ml |  |  | 0
Accessoires réseaux :
DN ≤ 50 Vanne à boisseau sphérique
| DN 50 | U |  |  | 0
| DN 40 | U |  |  | 0
DN > 50 Vanne papillon inox à oreilles taraudées
| DN 65 | U |  |  | 0
| DN 80 | U |  |  | 0
| DN 100 | U |  |  | 0
| DN 125 | U |  |  | 0
| Piquages avec doigts de gants pour capteurs CCIAG | Pm
| Manométre différentiel DN100 avec jeux de vannes en aval échangeur | Ens | 1 |  | 0
| Piquages pour vannes d'isolement bouchonnées (désembouage) | Ens | 1 |  | 0
| Piquages avec doigts de gants pour sondes | Ens | 1 |  | 0
| Soupape de sécurité | U | 2 |  | 0
| Ensemble purges et vidanges | Ens | 1 |  | 0
| Piquages avec doigts de gants pour sondes | Pm
| Pressostat manque d'eau | Pm
| Paire de collecteurs horizontaux pour 3 départs | Ens | 1 |  | 0
DN
| Sondes de T° aller/retour secondaire échangeur | Pm
| Sonde de température extérieure | Pm
Bouteille de dégazage
| Séparateur d'air avec vanne de purge automatique | Ens | 1 |  | 0
Marque :
Type :
Expansion
| Station de maintien de pression à commande par compresseur | Ens | 1 |  | 0
Marque :
Type :
| Filtre à boues magnétique | Ens | 1 |  | 0
Marque :
Type :
Débit de traitement :
| SOUS-TOTAL Panoplie de distribution secondaire | 0
Circuits de distribution de chauffage
Circuit CTA
| Pompe simple | U | 2 |  | 0
Marque :
Type :
Débit :
HMT : 7mCE
| Variateur de fréquence | U | 2 |  | 0
Marque :
Type :
Accessoires :
| Vanne papillon inox à oreilles taraudées DN | U | 4 |  | 0
| Manomètre avec jeux de vannes et réseau inox 304L | Ens | 2 |  | 0
| Clapet anti-retour à battant DN | U | 2 |  | 0
| Filtre tamis avec vanne de purge DN | U | 1 |  | 0
| Manchons anti-vibratiles DN | U | 4 |  | 0
| Vanne TA DN | U | 1 |  | 0
| Thermométre DN100 | U | 1 |  | 0
| Sondes de T° aller/retour | Pm
| Ensemble purges et vidanges | Ens | 1 |  | 0
Circuit VCO
| Pompe double avec variateurs intégrés | Ens | 1 |  | 0
| Marque : |  |  |  | 0
Type :
Débit :
HMT : 7mCE
Accessoires :
| Vanne papillon inox à oreilles taraudées DN | U | 2 |  | 0
| Manométre avec jeux de vannes et réseau inox 304L | Ens | 1 |  | 0
| Filtre tamis DN avec vanne de purge | U | 1 |  | 0
| Manchons anti-vibratiles | U | 2 |  | 0
| Vanne TA DN | U | 1 |  | 0
| Kit bride pleine pour maintenance | Ens | 1 |  | 0
| Vanne 3 voies motorisée DN avec by-pass | Ens | 1 |  | 0
| Sondes de T°aller/retour | Pm
| Ensemble purges et vidanges | Ens | 1 |  | 0
Circuit plancher chauffant
| Pompe double avec variateurs intégrés | Ens | 1 |  | 0
Marque :
Type :
Débit :
HMT : 7mCe
Accessoires réseaux :
| Vanne papillon inox à oreilles taraudées DN | U | 2 |  | 0
| Manométre avec jeux de vannes et réseau inox 304L | Ens | 1 |  | 0
| Filtre tamis DN avec vanne de purge | U | 1 |  | 0
| Manchons anti-vibratiles | U | 2 |  | 0
| Vanne TA DN | U | 1 |  | 0
| Kit bride pleine pour maintenance | Ens | 1 |  | 0
| Vanne 3 voies motorisée avec by-pass | Ens | 1 |  | 0
| Aquastat de sécurité | Pm |  |  | 0
| 1 By-pass avec vannes TA DN | Ens | 1 |  | 0
| Sondes de température aller/retour | Pm
| SOUS-TOTAL Circuits de distribution de chauffage | 0
Remplissage des réseaux
| Réseau en tube inox 304L suivant CCTP | Ml | 10 |  | 0
| Panoplie de remplissage en inox 304L, suivant CCTP, avec vannes d'arrêt, filtre tamis avec vanne de purge, manomètre, détendeur, disconnecteur BA | Ens | 1 |  | 0
DN
| Adoucisseur monobloc avec bac à sel intégré y compris | Ens | 1 |  | 0
| Préfiltration avec jeux de vannes et by-pass DN | PM
| Vanne de mitigeage avec by-pass | PM
| Prises échantillon amont/aval adoucisseur | U | 2 |  | 0
| Compteur ultrason impulsionnel DN | U | 1 |  | 0
| SOUS-TOTAL Remplissage des réseaux | 0
Pompe de relevage
| Fourniture et pose d'une pompe de relevage suivant CCTP | Ens | 1 |  | 0
y compris
| Alimentations et protection électrique | PM
| Tuyauterie de refoulement avec supportages et raccordement dans puisard | Ml |  |  | 0
| Bouton poussoir en entrée de local | PM
| Essais et mise en service | PM
| SOUS-TOTAL Pompe de relevage | 0
Distribution de chauffage
Réseaux EC en inox 304L y compris supportage
| DN 125 | Ml |  |  | 0
| DN 100 | Ml |  |  | 0
| DN 80 | Ml |  |  | 0
| DN 65 | Ml |  |  | 0
| DN50 | Ml |  |  | 0
| DN40 | Ml |  |  | 0
Calorifuge suivant CCTP
| DN 125 | Ml |  |  | 0
| DN 100 | Ml |  |  | 0
| DN 80 | Ml |  |  | 0
| DN 65 | Ml |  |  | 0
| DN50 | Ml |  |  | 0
| DN40 | Ml |  |  | 0
| Raccordements sur réseaux existants | Ens | 1 |  | 0
| SOUS-TOTAL Distribution de chauffage | 0
Comptages énergétiques
| Compteur d'énergie thermique à ultrason communicant avec carte de communication RS485 | U | 3 |  | 0
Marque :
Type :
| Compteur d'énergie électrique avec carte de communication RS485 | U | 1 |  | 0
Marque :
Type :
| SOUS-TOTAL Comptages énergétiques | 0
Electricité/régulation/supervision
Armoire électrique
| Armoire électrique équipée et raccordée suivant CCTP | Ens | 1 |  | 0
Automatismes/Régulation
| Ensemble des éléments suivant CCTP | Ens | 1 |  | 0
| Câblages/Liaisons/Raccordements | Ens | 1 |  | 0
| Consignation | Pm
| Repérage câbles existants (si conservés) | Pm
| Deconnexion armoire | Pm
| Pose de la nouvelle armoire | Pm
| Câblages et raccordements sur nouvelle armoire | Pm
| Liaisons équipontentielles des équipements | Pm
| Mise en service | Ens | 1 |  | 0
| Programmation suivant nbre de points | Pm
| Test des points et mise en service | Pm
| Programmation et mise en service IHM | Pm
| Programmation et imagerie GTC | Pm
| Essais et mise en service | Pm
Conformité
| Contrôle des installations par organisme agrée | U | 1 |  | 0
| Contrôle des installations par thermographie infra-rouge | U | 1 |  | 0
| SOUS-TOTAL Electricité/régulation/supervision | 0
| TOTAL HT | 0
| TVA 20% | 0
| TOTAL TTC HORS OPTION | 0

## SCENARIO4
Remplacement d'une production d'eau glacée existante
Poste | Désignation des ouvrages | U | Q. | P.U. | P.T.
| GENERALITES | PM
| Etudes d'exécution/suivi de chantier | ens | 1
| Plans | ens | 1
| Manutentions / Livraisons | ens | 1
| Essais/réglages/Mise en service | ens | 1
| Formation du personnel | ens | 1
| DOE | ens | 1
DESCRIPTIF TECHNIQUE DES TRAVAUX
Préparations / Déposes
| Ensemble des prestations décrites suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
| SOUS-TOTAL Préparations / Déposes | 0
Groupe froid à eau glacée
| Groupe froid conforme au CCTP ou équivalent : • Marque TRANE modèle CGAF ou équivalent • Technologie : Condensation à air • Compresseur : Scroll • Circuits frigorifiques : 2 • Fluide réfrigérant : R454B • Puissance frigorifique : 260kW • Régime d’eau glacée : 7/12°C • Taille : 4000x2200mm • Ventilateurs : EC • Version : Low-noise • Flow-switch sur évaporateur • Kit hydraulique avec pompe double (Normal/Secours) • Soupape • Carte de communication Mod-BUS RS485 • Manomètre avec jeux de vannes pour mesure encrassement de l’échangeur interne du groupe froid • Manchons et plots anti-vibratiles • Coffret extérieur avec prise électrique | U | 1 |  | 0
| Sécurisation groupe froid pour accès et maintenance : garde-corps + portillon + échelle démontable) | U | 1 |  | 0
| SOUS-TOTAL Groupe froid à eau glacée | 0
Circuit primaire eau glacée
| Tuyauterie acier INOX 304L DN125 | ml | 60 |  | 0
| Calorifuge 40mm Styrofoam / pare-vapeur / Isoxale | ml | 60 |  | 0
| Traçage électrique | ens. | 1 |  | 0
| Vanne d'isolement GRF DN125 | U | 2 |  | 0
| Vanne d'isolement secours DN125 | U | 2 |  | 0
| Vanne de vidange intérieure | U | 2 |  | 0
| Purgeur d'air avec vanne | U | 2 |  | 0
| Vanne de réglage type STAF | U | 1 |  | 0
| Filtre à tamis, y compris manomètre et vanne de vidange | U | 1 |  | 0
| Sonde de température montée sur doigt de gant | U | 2 |  | 0
| Vase d'expansion à membrane, avec groupe : • Soupape de sécurité • Manomètre • Vanne d'isolement et vanne de vidange | U | 1 |  | 0
| SOUS-TOTAL Circuit primaire eau glacée | 0
Bouteille de découplage
| Bouteille de découplage 3000L | U | 1 |  | 0
| Calorifuge 50mm Styrofoam / pare-vapeur / Isoxale | ens. | 1 |  | 0
| Vanne d'isolement DN125 | U | 4 |  | 0
| Purgeur d'air avec vanne | U | 1 |  | 0
| Vanne de vidange | U | 1 |  | 0
| SOUS-TOTAL Bouteille de découplage | 0
Circuit secondaire eau glacée
| Tuyauterie acier INOX 304L DN125 | ml | 12 |  | 0
| Tuyauterie acier INOX 304L DN100 | ml | 12 |  | 0
| Tuyauterie acier INOX 304L DN80 | ml | 12 |  | 0
| Tuyauterie acier INOX 304L DN50 | ml | 18 |  | 0
| Calorifuge 40mm Styrofoam / pare-vapeur / Isoxale | ml | 54 |  | 0
| Pompe simple, conforme au CCTP ou équivalent : •Marque : WILO •Modèle : STRATOS ou équivalent •Variateur : DANFOSS VLT, avec filtre RFI et filtre anti-harmonique intégrés •Moteur : IE4 ou IE5 •Débit : 55m3/h •HMT : 16mCE (valeur MES, à confirmer nouvelle installation) | U | 2 |  | 0
| Vanne d'isolement pompe | U | 4 |  | 0
| Manchon anti-vibratile | U | 4 |  | 0
| Clapet anti-retour | U | 2 |  | 0
| Filtre à tamis, avec vanne de vidange | U | 2 |  | 0
| Manomètre avec vannes d'isolements pour mesures dP POG | ens. | 1 |  | 0
| Manomètre avec vannes d'isolements pour mesure dP A/R | ens. | 1 |  | 0
| Vanne de réglage type STAF - Retour général | U | 1 |  | 0
| Pressostat manque eau | U | 1 |  | 0
| Sonde de température montée sur doigt de gant | U | 10 |  | 0
| Collecteurs | U | 2 |  | 0
| Purgeur d'air avec vanne | U | 2 |  | 0
| Vanne de vidange | U | 8 |  | 0
| Vanne d'isolement DN100 | U | 2 |  | 0
| Vanne d'isolement DN80 | U | 4 |  | 0
| Vanne d'isolement DN50 | U | 4 |  | 0
| Vanne de réglage type STAF | U | 1 |  | 0
| Vanne de réglage type STAD | U | 3 |  | 0
| Reconnexion aux sous-réseaux | ens. | 1 |  | 0
| SOUS-TOTAL Circuit secondaire eau glacée | 0
Désemboueur magnétique
| Désemboueur magnétique conforme CCTP ou équivalent : • Construction 100% INOX • Joint torique d’étanchéité en EPDM • Entrée et sortie latérales • Pied réglable • Orifice de vidange totale par le fond • Fermeture du couvercle pour boulons basculants • Panier support poche filtrante en INOX • Poche filtrante 50µ • Bougie magnétique, • Manomètres amont/aval, • Purgeur d’air automatique, • Circulateur à rotor noyé haut rendement, • Avec coquilles isolantes pour filtre et circulateur • Avec module électronique de détection de débit pour protection du circulateur • Livré avec 2 poches de rechanges | ens. | 1 |  | 0
| Vanne d'isolement désemboueur | U | 2 |  | 0
| Vanne d'isolement réseau retour | U | 1 |  | 0
| Vanne de réglage type STAF | U | 1 |  | 0
| SOUS-TOTAL Désemboueur magnétique | 0
Remplissage installation eau adoucie
| Remplissage complet de l'installation en eau adoucie grâce à lit mélangé provisoire | U | 1 |  | 0
| Analyse d'eau par organisme agréé | U | 1 |  | 0
| SOUS-TOTAL Remplissage installation eau adoucie | 0
Circuit appoint eau industrielle
| Panoplie d'appoint EI conforme au CCTP : • Tuyauteries en acier INOX 304L passivé et décapé, assemblage par soudure TIG manuelle sous inertage • Calorifuge de 25mm d’épaisseur type Armaflex M1 non fendu • Vannes d’isolements • Filtre à tamis avec vanne de vidange • Clapet anti-retour • Ensemble de puisage et vidoir (robinet avec vidoir céramique raccordé aux eaux usées, utilisé pour nettoyage et autres) • Manomètre • Filtration adoucissante équipée d’un by-pass et de 2x cartouches : o Marque : Reflex o Type : Fillsoft o Voyant de l’état du filtre du type « Fillguard Mini » o Contact de l’état du filtre du type « Fillguard Plus » • Vanne pour prise d’échantillon • Vannes pour le raccordement à un adoucisseur portatif | ens. | 1 |  | 0
| Robinet de puisage extérieur conforme au CCTP : • Tuyauteries en acier INOX 304L passivé et décapé, assemblage par soudure TIG manuelle sous inertage • Calorifuge de 25mm d’épaisseur type Armaflex M1 non fendu (intérieur et extérieur) et finition en tôle isoxale • Traçage électrique auto-régulé pour les réseaux extérieurs • Vanne d’isolement intérieure • Robinet de puisage extérieur à proximité du groupe froid | ens. | 1 |  | 0
| SOUS-TOTAL Circuit appoint eau industrielle | 0
Comptages
| Compteur électrique nouvelle ARM conforme CCTG | U | 1 |  | 0
| Compteur énergétiques circuits conforme CCTG | ens. | 1 |  | 0
| Compteur hydraulique EI conforme CCTG | U | 1 |  | 0
| SOUS-TOTAL Comptages | 0
Electricité et automatismes
| Nouvelle ARM conforme au CCTP et CCTG, comprenant : •1 sectionneur général + bobine MX •Les départs/alimentations des équipements de l’installation (hors groupe-froid) • Alimentation du régulateur sur réseau secouru •Les protections et relayages •1 ensemble de ventilation + thermostat •1 éclairage armoire + FDC •2 PC230V + différentiel •1 relais FLS avec commutateur + voyants de mise en/hors FLS •1 arrêt d’urgence en façade •1 voyant présence tension •1 transfo 230V/24V + protections amont/aval télécommande •1 voyant synthèse défaut •1 BP test lampes + 1 BP réarmement • Les commutateurs 3 positions pour chacun des équipements (Arrêt/Auto/Manu) •1 ensemble de borniers distincts en partie basse •1 emplacement pour intégration d’une RJ45 et d’un socle pour switch + 1 switch •Le compteur d’énergie électrique •Raccordements de l’alimentation laissée en attente lors de la dépose •Ensemble des câblages/raccordements des équipements/capteurs/actionneurs du local (ajoutés ou remplacés) •Liaison équipotentielle | ens. | 1 |  | 0
| Automatismes et régulation conforme au CCTP : •1 automate programmable industriel avec modules entrées/sorties à intégrer dans armoire •1 IHM en façade •1 Module entrées/sorties communicant Modbus RS485/IP pour liaison GTC des comptages •Ensemble des capteurs et actionneurs nécessaires | ens. | 1 |  | 0
| Mise à jour GTC et imagerie conforme au CCTP | ens. | 1 |  | 0
| SOUS-TOTAL Electricité et automatismes | 0
| TOTAL HT | 0
| TVA 20% | 0
| TOTAL TTC HORS OPTION | 0