# DEscription

Dans le cadre d’un projet, nous souhaitons créer une production d’eau désionisée dans un local technique d’une surface d’environ 12.00m2.

Hypothèses :

Fluide primaire : Eau glacée régime 7°C/12°C

Fluide secondaire : EDI régime 18°C/23°C

Pression de service : 6 Bars

Résistivité> 15 MΩ

Besoins :

Consommation moyenne : 200l/h

Origines :

Vannes en attente sur réseaux eau glacée existants dans le local technique

Vanne en attente sur arrivée eau de ville existante dans le local technique

Vannes en attente sur boucle EDI existante dans le local technique

Réseaux d’évacuation EU existants en attente dans le local technique

Alimentation électrique laissée en attente par le lot CFO dans le local technique

Travaux à réaliser :

Les travaux consistent à mettre en place l’ensemble des matériels nécessaires, dimensionnés pour couvrir la totalité du débit nominal (200l/h) avec les éléments principaux suivants :

- Panoplie de remplissage eau de ville :

(Prévoir 10.00m)

  - Alimentation en tube PVC pression PN16 depuis attente EV laissée dans le local technique comprenant :

    - 1 Panoplie de remplissage complète

    - 1 compteur d’eau à ultrason général relié en GTC

- Production d’eau adoucie comprenant :

  - 1 Préfiltration avec jeux de vannes + by-pass+manométres

  - 2 adoucisseurs complets montés en parallèle avec vannes de mitigeage + by-pass

  - Prises échantillon amont/aval adoucisseurs

- Production d’eau désionisée comprenant :

  - 1 Ensemble filtration pour déchloration (charbon actif) + microfiltration avec jeux de vannes + by-pass + manomètres et prises échantillon amont/aval

  - 1 Osmoseur

  - 2 Lits mélangés montés en série avec conductivimétres + jeux de vannes amont/aval et prise échantillon aval

  - 1 compteur d’eau à ultrason relié en GTC sur remplissage cuve

  - 1 Cuve de stockage 500L

  - 1 Filtration sur évent 0.2µ + 1 piège à C02

  - 1 Pompe de distribution INOX multicellulaire (+ 1 pompe en caisse laissée à disposition)

  - 2 Lits polisseurs montés en parallèle avec jeux de vannes amont/aval et prise échantillon aval

  - 1 piquage avec doigt de gant pour sonde de T° départ boucle EDI

  - 1 piquage avec doigt de gant inox pour sonde de T° retour boucle EDI

  - 1 Générateur UV avec coffret de puissance/contrôle/régulation/

  - Microfiltration finale 0.2µ (2 filtres en parallèle) avec jeux de vannes + manomètres amont/aval + by-pass

  - 1 échangeur EG/EDI à raccorder sur réseau EG et à équiper d’une vanne thermostatique

  - 1 soupape de décharge sur retour de la boucle

  - 1 poste de désinfection comprenant bac de rétention + pompe doseuse+solution BAG IN BOX

- Appareils de mesure et de contrôle :

  - 1 Analyseur de dureté (Testomat)

  - 3 interrupteurs flottants (LAL, LSL, LSH) pour niveaux de cuve

  - 1 transmetteur de pression à installer en pied de la cuve (niveau de cuve)

  - 1 Transmetteur de pression

  - 1 Débitmètre à ultrason sur boucle EDI avec vannes d’isolement amont/aval + by-pass

  - 1 Ensemble complet de mesure de résistivité de la boucle

- Compteurs énergétiques :

  - 1 compteurs énergie thermique à ultrasons à raccorder en GTC en Modbus RTU/RS485 (sur réseau EG)

  - 1 compteur énergie électrique dans l’armoire électrique à raccorder en GTC en Modbus RTU/RS485

- Distribution EDI :

(Prévoir 30.00m)

  - Réseaux en tube PVC pression PN16 jusqu’aux vannes laissées en attente dans le local

  - Raccordements sur vannes existantes

- Electricité/Régulation/Supervision :

  - Un coffret de puissance et régulation comprenant :

    - 1 sectionneur général + bobine MX

    - Les départs/alimentations des équipements de l’installation

    - Les protections et relayages

    - 1 ensemble de ventilation + thermostat

    - 1 éclairage armoire + FDC

    - 1 PC230V + différentiel

    - 1 relais FLS avec commutateur + voyants de mise en/hors FLS

    - 1 arrêt d’urgence en façade

    - 1 voyant présence tension

    - 1 transfo 230V/24V + protections amont/aval télécommande

    - Les voyants de défauts des équipements :

      - Synthèse défaut production

      - Défaut pompe EDI

      - Défaut UV

      - Défaut T° Haute départ EDI

      - Défaut résistivimétre boucle EDI

      - Défaut niveau très bas

      - Défaut niveau très haut

      - Pression basse boucle EDI

    - 1 BP test lampes + 1 BP réarmement

    - Les commutateur 3 positions pour chacun des équipements (Arrêt/Auto/Manu)

    - 1 ensemble de borniers distincts en partie basse

    - 1 emplacement pour intégration d’une RJ45

    - 1 compteur d’énergie électrique

  - Automatismes/Régulation :

    - 1 Module entrées/sorties communicant Modbus RS485/IP pour remontées GTC

    - Ensemble des capteurs et actionneurs nécessaires

  - Câblages/Raccordements électriques :

    - Raccordements de l’alimentation laissée en attente par le lot CFO

    - Ensemble des câblages/raccordements des équipements/capteurs/actionneurs du local

    - Liaison équipotentielle

- Mise en service boucle EDI :

    - Mise sous pression

    - Rinçage

    - Désinfection

    - Essais de fonctionnement aux points de puisage

    - Analyses qualité d’eau par organisme agrée

Devra être joint avec l’offre de l’entreprise :

- Planning prévisionnel des travaux

- Fiches techniques des équipements principaux

- Une liste des capteurs/actionneurs prévisionnelle

- Une analyse fonctionnelle sommaire

- Une liste de points prévisionnelle

- Une architecture réseau GTC

Schéma de principe