# DEscription

Dans le cadre d’un projet, nous souhaitons créer une production d’eau de refroidissement process pour un bâtiment équipé de process à refroidir.

Elle sera située sur une plateforme technique entièrement dédiée d’une surface d’environ 30.00m2.

Hypothèses :

Fluide primaire : Eau glacée régime 7°C/12°C

Fluide secondaire : EDR régime 18°C/23°C

Pression aux points d’utilisation : 5 Bars

Pression aux points de retours : 4 bars

Delta P= 4 bar (au point d’utilisation)

Besoins :

Foisonnement 70%

Puissance échangeur : 270 Kw

Origines :

Vannes en attente sur réseaux eau glacée existants dans le local technique

Vannes en attente sur réseaux EDR dans le local technique

Vanne en attente sur arrivée eau de ville dans le local technique

Réseaux d’évacuation EU en attente dans le local technique

Alimentation électrique laissée en attente par le lot CFO dans le local technique

Travaux à réaliser :

Les travaux consistent à mettre en place l’ensemble des matériels nécessaires, dimensionnés pour couvrir la totalité des besoins (270Kw) avec les éléments principaux suivants :

- Bâche de stockage :

- PEHD noir

- Volume nominal : 2000L

- 1 trou d'homme DN500 + support échelle

- 1 piquage taraudé pour évent PVC

- 1 niveau à flotteur équipé de 4 contacts magnétiques, tube PVC transparent et 1 contre-poids magnétique

- 1 piquage à raccords unions pour vidange

- 1 piquage à raccord union et canne plongeante pour trop plein

- 1 piquage à raccord union pour remplissage

- 3 piquages DN15 x 1/2" taraudés sur toit de cuve + bouchons pour groupes de dosage

- 1 piquage à bride sur toit de la cuve pour retour EDR

- 1 piquage à bride + sur virole pour aspiration pompe EDR

- 1 piquage DN32 x 1"1/4 taraudé pour capteur de niveau radar + bouchon

- 1 piquage à raccords union pour retour prélèvement

- Oreilles de levage

- Pompes de distribution EDR :

  - 2 pompes de distribution INOX verticales

  - 2 variateurs de fréquence

  - Chaque pompe sera équipée de :

    - Cônes convergent/divergent

    - 1 Filtre à tamis avec purge

    - 2 Vannes d’isolement papillon INOX amont/aval

    - 2 Manchons anti-vibratiles amont/aval

    - 1 Clapet anti-retour

    - 1 Manomètre différentiel DN100 avec vannes d’isolement

- Echangeur EDR/EG :

- Echangeur à plaques Inox 316L

- Puissance 270Kw

- Régime primaire : 7°C/12°C

- Régime secondaire 18°C/23°C

- Perte de charge maxi : 4mCE

- Y compris :

  - Jaquette isolation avec finition isoxale

  - Bac condensat raccordé aux EU

  - 2 Manomètres différentiels DN100 avec vannes d’isolement côté primaire et secondaire

- Raccordement primaire échangeur (côté EG) :

  - Depuis vannes EG laissées en attentes à proximité de l’échangeur

  - Réseaux en tubes en INOX 304L

  - Calorifuge en coquille de mousse de polystyrène extrudé (Styrofoam) + finition isoxale

  - 2 Vannes d’isolement

  - 1 Vanne TA

  - 1 Vanne 2 voies de régulation avec by-pass

  - Vannes de vidanges

- Filtration boucle EDR :

  - Ensemble de 2 filtres 100µ de type vertical en acier inoxydable montés en parallèle

  - Chaque filtre sera équipé de :

    - 2 Vannes d’isolement amont/aval

    - 1 Manomètre différentiel DN100 avec vannes d’isolement amont/aval

    - Vannes de purge et de vidange

    - 1 By-pass avec vanne d’isolement

- Produits de traitement d’eau :

  - 3 bacs de rétention pour jerrican équipé d’un support pour pompe doseuse et d’une vidange par bec verseur

  - 3 pompes doseuses

  - 3 solutions type BAG IN BOX 20Kg :

    - Inhibiteur de corrosion (injection pilotée par compteur à impulsion)

    - Biocide (injection pilotée par horloge programma

    - Traitement PH

- Appareils de mesure et de contrôle :

  - 1 Transmetteur de niveau à ultrason

  - 1 Ensemble complet de mesure de résistivité

  - 1 Ensemble complet de mesure PH

  - 1 Débitmètre à ultrason sur boucle EDR avec vannes d’isolement amont/aval + by-pass

  - 1 Débitmètre électromagnétique sur réseau EI avec vannes d’isolement amont/aval + by-pass

- Remplissage des réseaux :

(Prévoir 10.00m)

  - Alimentation en tube PVC pression PN16 depuis attente EV laissée dans le local technique comprenant :

    - 1 Panoplie de remplissage complète

    - 1 adoucisseur monobloc complet comprenant :

      - 1 Préfiltration avec jeux de vannes + by-pass

      - 1 vanne de mitigeage avec by-pass

    - Prises échantillon amont/aval adoucisseur

    - 1 compteur d’eau relié en GTC

    - 1 vanne à bille inox motorisée équipée de vannes d’isolement amont/aval + by-pass

- Vidange bâche EDR :

- 1 vanne à bille inox motorisée équipée de vannes d’isolement amont/aval + by-pass

- Compteurs énergétiques :

  - 1 compteurs énergie thermique à ultrasons à raccorder en GTC en Modbus RTU/RS485 (sur réseau EG)

  - 1 compteur énergie électrique dans l’armoire électrique à raccorder en GTC en Modbus RTU/RS485

- Distribution EDR :

(Prévoir 30.00m)

  - Réseaux en tubes en INOX 304L jusqu’aux vannes laissées en attentes dans le local

  - Calorifuge en coquille de mousse de polystyrène extrudé (Styrofoam) + finition isoxale

  - Vanne de décharge avec by-pass entre sortie pompe et cuve EDR

- Secours sur eau industrielle :

(Prévoir 30.00m)

  - Depuis vanne EI laissée en attente dans le local technique

  - Tuyauterie INOX 304 décapée/passivé sur EI

  - Calorifuge en coquille de mousse de polystyrène extrudé (Styrofoam) + finition isoxale

  - 1 Filtre à tamis avec purge sur arrivée

  - 4 Vannes 2 voies NF/NO pour gestion du mode secours, avec actionneur électrique et contacts de position (ouverture/fermeture)

  - Fonctionnement en eau perdu : retour « secours » évacués vers réseau EU à proximité

- Electricité/Régulation/Supervision :

  - Une armoire de puissance et de régulation comprenant :

    - 1 sectionneur général + bobine MX

    - Les départs/alimentations des équipements de l’installation

    - Les protections et relayages

    - 1 ensemble de ventilation + thermostat

    - 1 éclairage armoire + FDC

    - 2 PC230V + différentiel

    - 1 relais FLS avec commutateur + voyants de mise en/hors FLS

    - 1 arrêt d’urgence en façade

    - 1 voyant présence tension

    - 1 transfo 230V/24V + protections amont/aval télécommande

    - 1 voyant synthèse défaut :

    - 1 BP test lampes + 1 BP réarmement

    - Les commutateur 3 positions pour chacun des équipements (Arrêt/Auto/Manu)

    - 1 ensemble de borniers distincts en partie basse

    - 1 emplacement pour intégration d’une RJ45 et d’un socle pour switch

    - 1 switch

    - Le compteur d’énergie électrique

  - Automatismes/Régulation :

    - 1 automate programmable industriel avec modules entrées/sorties à intégrer dans armoire

    - 1 IHM en façade

    - 1 Module entrées/sorties communicant Modbus RS485/IP pour liaison GTC des comptages

    - Ensemble des capteurs et actionneurs nécessaires

  - Câblages/Raccordements électriques :

    - Raccordements de l’alimentation laissée en attente par le lot CFO

    - Ensemble des câblages/raccordements des équipements/capteurs/actionneurs du local

    - Liaison équipotentielle

- Mise en service boucle EDR :

    - Mise sous pression

    - Rinçage

    - Essais de fonctionnement aux points de puisage

    - Analyses qualité d’eau par organisme agrée

Devra être joint avec l’offre de l’entreprise :

- Planning prévisionnel des travaux

- Fiches techniques des principaux équipements

- Une liste des capteurs/actionneurs prévisionnelle

- Un schéma de principe

- Une analyse fonctionnelle sommaire

- Une liste de points prévisionnelle

- Une architecture réseau GTC

Schéma de principe :