# DEscription technique des travaux

Dans le cadre d’un projet et du passage en basse pression du côté primaire de la CCIAG, nous souhaitons rénover entièrement la sous-station de chauffage existante d’un bâtiment dans un local technique existant LT P134 d’une surface d’environ 21.00m2.

Hypothèses :

Nouvel échangeur fourni et posé par la CCIAG dans LT P134A

Puissance échangeur : 1500 Kw

Régime d’eau au secondaire : Régime 80°C/60°C

3 circuits de chauffage distincts à réalimenter :

- 1 départ non régulé pour réseaux CTA (900Kw)

- 1 départ régulé pour réseaux VCO (300Kw)

- 1 départ régulé pour réseaux plancher-chauffant (300Kw)

Origines :

Secondaire échangeur CCIAG en P134A

Réseaux existants chauffage dans le local technique P134

Vanne en attente sur arrivée eau de ville dans le local technique

Alimentation électrique laissée en attente par le lot CFO dans le local technique

Travaux à réaliser :

Les travaux consistent à mettre en place l’ensemble des matériels nécessaires, dimensionnés pour couvrir la totalité des besoins avec les éléments principaux suivants :

- Déposes/Préparation/Evacuation des existants :

  - Déconnexion des organes électriques et consignation de l’armoire électrique

  - Dépose et évacuation de tous les équipements/matériels/ réseaux hydrauliques secondaires jusqu’au droit des sorties existantes du local technique

  - Dépose du réseau EDV existant avec mise en place d’une vanne d’isolement au droit de la pénétration existante

  - Dépose et évacuation de l’armoire électrique et tous les matériels électriques existants

- Panoplie de distribution secondaire :

(Prévoir 20.00m)

  - Depuis secondaire de l’échangeur CCIAG

  - Réseaux en tubes INOX 304

  - Calorifuge coquille de laine minérale + finition tôle isoxale Epaisseur de Classe 4

  - Les piquages avec doigts de gant pour capteurs CCIAG :

      - Départ : 1 sonde,2 thermostats de surchauffe,1 thermomètre

      - Retour : 1 sonde,1 thermomètre

  - 1 manomètre différentiel DN100 avec vannes d’isolement en aval de l’échangeur

  - 2 piquages avec vannes d’isolement bouchonnées en attente (désembouage)

  - 2 soupapes de sécurité avec évacuations visibles raccordées aux EU

  - 2 vannes d’isolement pour échangeur avec vannes de vidange bouchonnées

  - 2 piquages avec doigts de gants pour sondes de température aller/retour°généraux

  - 1 pressostat manque d’eau sur le retour équipé d’une vanne d’isolement

  - 1 Paire de collecteurs horizontaux avec 3 départs équipée de :

    - 2 vannes d’isolements

    - Vannes de vidange bouchonnées

  - Bouteille de dégazage :

    - 1 Séparateur d’air équipé d’une purge automatique avec vanne d’isolement

  - Expansion :

    - 1 Station de maintien de pression à commande par compresseur

  - Filtre à boues magnétique :

    - 1 Désemboueur magnétique en INOX avec poche filtrante

    - Montage en parallèle sur retour général avec jeux de vannes + by-pass

    - Filtration permanente de 25% du débit total

- Circuits de distribution de chauffage :

  - Circuit CTA :

    - 2 pompes simples

    - 2 variateurs de fréquence

    - Chaque pompe sera équipée :

      - Cônes convergent/divergent

      - 2 Vannes d’isolement amont/aval

      - 2 Manchons anti-vibratiles amont/aval

      - 1 Clapet anti-retour

      - 1 Manomètre différentiel DN100 avec vannes d’isolement

    - 1 Filtre à tamis avec vanne de purge sur le retour :

    - 1 vanne TA sur retour

    - 1 thermomètre DN100 sur départ

    - 2 piquages avec doigts de gants pour sondes de température aller/retour°

    - Vannes de vidange

  - Circuit VCO :

    - 1 pompe double avec variateur de vitesse intégré

    - 1 kit bride pleine pour maintenance pompe

    - Cônes convergent/divergent

    - 2 Vannes d’isolement amont/aval

    - 2 Manchons anti-vibratiles amont/aval

    - 1 Manomètre différentiel DN100 avec vannes d’isolement

    - 1 Filtre à tamis avec vanne de purge sur le retour :

    - 1 vanne TA sur retour

    - 1 thermomètre DN100 sur départ

    - 1 vanne 3 voies motorisées équipée d’un by-pass

    - 2 piquages avec doigts de gants pour sondes de température aller/retour°

    - Vannes de vidange

  - Circuit Plancher chauffant :

    - 1 pompe double avec variateur de vitesse intégré

    - Cônes convergent/divergent

    - 2 Vannes d’isolement amont/aval

    - 2 Manchons anti-vibratiles amont/aval

    - 1 Manomètre DN100 avec vannes d’isolement

    - 1 Filtre à tamis avec vanne de purge sur le retour :

    - 1 vanne TA sur retour

    - 1 thermomètre DN100 sur départ

    - 1 vanne 3 voies motorisées équipée d’un by-pass

    - 1 by-pass avec vanne TA entre aller/retour

    - 2 piquages avec doigts de gants pour sondes de température aller/retour°

    - 1 aquastat de sécurité

    - Vannes de vidanges

- Remplissage des réseaux :

  - Alimentation en tube inox 304 depuis attente EV laissée dans le local technique comprenant :

    - 1 Panoplie de remplissage complète

    - 1 adoucisseur monobloc complet comprenant :

      - 1 Préfiltration avec jeux de vannes + by-pass

      - 1 vanne de mitigeage avec by-pass

    - Prises échantillon amont/aval adoucisseur

    - 1 compteur d’eau relié en GTC

- Pompe de relevage :

- 1 Pompe de relevage sur colonne piloté par :

  - Soit par flotteur automatique

  - Soit par BP à installer en entrée du local technique

- Raccordement aux réseaux EU le plus proche

- Distribution de chauffage :

(Prévoir 20.00m/réseaux)

  - Réseaux en tubes INOX 304

  - Calorifuge coquille de laine minérale + finition tôle isoxale Epaisseur de Classe 4

  - Raccordements sur réseaux existants

- Compteurs énergétiques :

  - 3 compteurs énergie thermique à ultrasons à raccorder en GTC en Modbus RTU/RS485 (1 par circuit)

  - 1 compteur énergie électrique dans l’armoire électrique à raccorder en GTC en Modbus RTU/RS485

- Electricité/Régulation/Supervision :

  - Une armoire de puissance et de régulation comprenant :

    - 1 sectionneur général + bobine MX

    - Les départs/alimentations des équipements de l’installation

    - Les protections et relayages

    - Un départ/protection/alimentation 16A pour le coffret existant CCIAG

    - 1 ensemble de ventilation + thermostat

    - 1 éclairage armoire + FDC

    - 2 PC230V + différentiel

    - 1 relais FLS avec commutateur + voyants de mise en/hors FLS

    - 1 arrêt d’urgence en façade

    - 1 voyant présence tension

    - 1 transfo 230V/24V + protections amont/aval télécommande

    - 1 voyant synthèse défaut :

    - 1 BP test lampes + 1 BP réarmement

    - Les commutateur 3 positions pour chacun des équipements (Arrêt/Auto/Manu)

    - 1 ensemble de borniers distincts en partie basse

    - 1 emplacement pour intégration d’une RJ45 et d’un socle pour switch + 1 switch

    - Le compteur d’énergie électrique

  - Automatismes/Régulation :

    - 1 automate programmable industriel avec modules entrées/sorties à intégrer dans armoire

    - 1 IHM en façade

    - 1 Module entrées/sorties communicant Modbus RS485/IP pour liaison GTC des comptages

    - Ensemble des capteurs et actionneurs nécessaires

  - Câblages/Raccordements électriques :

    - Raccordements de l’alimentation laissée en attente par le lot CFO

    - Ensemble des câblages/raccordements des équipements/capteurs/actionneurs du local

    - Liaison équipotentielle

Devra être joint avec l’offre de l’entreprise :

- Planning prévisionnel des travaux

- Fiches techniques des équipements principaux

- Un schéma de principe

- Une analyse fonctionnelle sommaire

- Une liste de points prévisionnelle

- Une liste des capteurs/actionneurs prévisionnelle

- Une architecture réseau GTC