# DEscription technique des travaux

Dans le cadre d’un projet, nous souhaitons remplacer la production d’eau glacée existante d’un bâtiment situé dans un local technique existant LT P107 de 14m la longueur et de 6m de largeur. La production actuelle est assurée par un groupe froid à condensation sur eau industrielle (dans la P.107) et la future production sera assurée par un groupe froid à condensation par air (à l’extérieure, sur dalle existante).

Hypothèses :

Nouveau groupe froid à installer en extérieur, et nouveau circuit primaire et départs secondaires dans le local 107.

Puissance frigorifique à fournir ≈ 260kW

Régime de températures : 7/12°C

Débit eau glacée primaire ≈ 40m3/h

Débit eau glacée secondaire ≈ 55m3/h

Toute l’installation hydraulique est à déposer du groupe froid jusqu’aux 4x départs à réalimenter :

- Circuit VCO DN50 ≈ 50kW max

- Circuit VCO Extension DN50 ≈ 50kW max

- Circuit CTA DN50 ≈ 50kW max

- Circuit CTA+VCO DN100 ≈ 230kW max

Hors prestation CVC :

- Alimentation du nouveau groupe froid depuis le TGBT

- Déposes des armoires électriques et des alimentations électriques de l’ancien groupe froid qui seront fait par un lot électricité annexe

- Dallage pour accueillir le nouveau groupe froid

- Carottages des murs

Départs secondaires

Origines :

Découplage, pompes etc…

à installer

Groupes froids existants

Arrivée d’eau industrielle

Nouveau groupe froid

Travaux à réaliser :

- Préparations et déposes des existants :

  - Eau industrielle : Dépose et évacuation de tous les réseaux (20ml)

  - Rejet eau industrielle : Dépose et évacuation de tous les réseaux (20ml)

  - Eau glacée : Dépose et évacuation de tous les réseaux (40ml), évacuation du ballon tampon de 3000L, des pompes de circulation, accessoires…

  - Dépose, évacuation du groupe froid, avec récupération du fluide frigorigène

  - Dépose et évacuation de l’armoire électrique et tous les matériels électriques existants

- Groupe froid à eau glacée :

  - Marque TRANE modèle CGAF ou équivalent

  - Technologie : Condensation à air

  - Compresseur : Scroll

  - Circuits frigorifiques : 2

  - Fluide réfrigérant : R454B

  - Puissance frigorifique : 260kW

  - Régime d’eau glacée : 7/12°C

  - Taille : 4000x2200mm

  - Ventilateurs : EC

  - Version : Low-noise

  - Flow-switch sur évaporateur

  - Kit hydraulique avec pompe double (Normal/Secours)

  - Soupape

  - Carte de communication Mod-BUS RS485

  - Manchons et plots anti-vibratiles

  - Coffret extérieur avec prise électrique

  - Sécurisation pour accès et maintenance sur le dessus du GRF (garde-corps + portillon + échelle démontable)

- Circuit primaire eau glacée :

  - Tuyauteries en acier INOX 304L DN125, assemblage par soudure TIG manuelle sous inertage

  - Calorifuge de 40mm d’épaisseur type Styrofoam avec pare-vapeur et finition en tôle isoxale

  - Traçage électrique auto-régulé pour les réseaux extérieurs (non glycolé)

  - Vannes d’isolements extérieures du groupe froid

  - Vannes de secours extérieures, bouchonnées, du diamètre nominal

  - Vannes de vidanges intérieures en points bas

  - Purgeurs d’air isolables en points hauts

  - Vanne de réglage type STAF

  - Filtre à tamis sur le retour, avec manomètre pour prise de pression différentielle et vanne de vidange

  - Sondes de températures aller/retour sur doigts de gants

  - Vase d’expansion à membrane, avec groupe de raccordement complet :

    - Soupape de sécurité

    - Manomètre

    - Vanne d’isolement

    - Vanne de vidange

- Bouteille de découplage :

  - Ballon d’une capacité de 3000L

  - Calorifuge de 50mm d’épaisseur type Styrofoam avec pare-vapeur et finition en tôle isoxale

  - Vannes d’isolements en amont et en aval du ballon

  - Purgeur d’air isolable au point haut

  - Vannes de vidanges au point bas

- Circuit secondaire eau glacée :

  - Tuyauteries en acier INOX 304L DN125, assemblage par soudure TIG manuelle sous inertage

  - Calorifuge de 40mm d’épaisseur type Styrofoam avec pare-vapeur et finition en tôle isoxale

  - Pompes simples de distribution (Normal/Secours) avec variateurs de vitesse déportés :

    - Marque : WILO

    - Modèle : STRATOS ou équivalent

    - Variateur : DANFOSS VLT, avec filtre RFI et filtre anti-harmonique intégrés

    - Moteur : IE4 ou IE5

    - Débit : 55m3/h

    - HMT : 16mCE

Elles seront chacune équipées de :

    - Vannes d’isolements amont/aval

    - Manchons anti-vibratiles amont/aval

    - Clapet anti-retour

    - Filtre à tamis avec vanne de vidange

    - Manomètre commun avec vannes d’isolements pour mesure des pressions différentielles

  - Manomètre entre aller et retour avec vannes d’isolements pour mesure des pressions différentielles

  - Sondes de températures aller/retour sur doigts de gants

  - Vanne de réglage de type STAF sur le circuit retour général

  - Pressostat manque eau sur le circuit retour général

  - Purgeurs d’air isolables en points hauts

  - Vannes de vidanges au point bas

  - Collecteurs aller et retour qui regroupent les sous-réseaux :

    - Circuit VCO DN50

    - Circuit VCO Extension DN50

    - Circuit CTA DN50

    - Circuit CTA+VCO DN100

  - Les sous-réseaux seront tous équipés de :

    - Vannes d’isolements aller/retour

    - Vannes de vidanges aller/retour

    - Vanne de réglage type STAD (DN≤50) ou type STAF (DN>50)

    - Sondes de températures aller/retour sur doigts de gants

  - Reconnexions aux sous-réseaux

- Désemboueur magnétique :

  - Installation du désemboueur magnétique en parallèle du retour général du primaire eau glacée

  - Marque CTA série FPI ou équivalent :

    - Construction 100% INOX

    - Joint torique d’étanchéité en EPDM

    - Entrée et sortie latérales

    - Pied réglable

    - Orifice de vidange totale par le fond

    - Fermeture du couvercle pour boulons basculants

    - Panier support poche filtrante en INOX

    - Poche filtrante 50µ

    - Bougie magnétique,

    - Manomètres amont/aval,

    - Purgeur d’air automatique,

    - Circulateur à rotor noyé haut rendement,

    - Avec coquilles isolantes pour filtre et circulateur

    - Avec module électronique de détection de débit pour protection du circulateur

    - Livré avec 2 poches de rechanges

- Remplissage de l’installation en eau adoucie :

  - Mise sous pression

  - Rinçage des installations

  - Remplissage circuits avec lits mélangés

  - Analyse qualité d’eau par organisme agréé

  - Mise en service

- Circuit appoint en eau industrielle :

  - Tuyauteries en acier INOX 304L passivé et décapé, assemblage par soudure TIG manuelle sous inertage

  - Calorifuge de 25mm d’épaisseur type Armaflex M1 non fendu

  - Vannes d’isolements

  - Filtre à tamis avec vanne de vidange

  - Clapet anti-retour

  - Ensemble de puisage et vidoir (robinet avec vidoir céramique raccordé aux eaux usées, utilisé pour nettoyage et autres)

  - Manomètre

  - Filtration adoucissante équipée d’un by-pass et de 2x cartouches :

    - Marque : Reflex

    - Type : Fillsoft

    - Voyant de l’état du filtre du type « Fillguard Mini »

    - Contact de l’état du filtre du type « Fillguard Plus »

  - Compteur d’appoint d’eau (voir partie 2.4.10)

  - Vanne pour prise d’échantillon

  - Vannes pour le raccordement à un adoucisseur portatif

  - Robinet de puisage extérieur

    - Tuyauteries en acier INOX 304L passivé et décapé, assemblage par soudure TIG manuelle sous inertage

    - Calorifuge de 25mm d’épaisseur type Armaflex M1 non fendu (intérieur et extérieur) et finition en tôle isoxale

    - Traçage électrique auto-régulé pour les réseaux extérieurs

    - Vanne d’isolement intérieure

    - Robinet de puisage extérieur à proximité du groupe froid

- Comptages :

  - Installation d’un compteur électrique sur :

    - Alimentation générale de la nouvelle ARM

  - Installation de compteurs énergétiques sur :

    - Circuit primaire eau glacée

    - Circuit secondaire eau glacée – VCO

    - Circuit secondaire eau glacée – VCO Extension

    - Circuit secondaire eau glacée – CTA

    - Circuit secondaire eau glacée – CTA+VCO

    - Les compteurs auront les caractéristiques suivantes :

      - Technologie : Ultrason

      - Marque : KAMSTRUP

      - Débitmètre : ULTRAFLOW 44/54

      - Calculateur : MULTICAL 803

      - Sortie : RS485

      - Protocole : ModBus RTU

      - Raccordement sur la GTC via une passerelle de type ISMA

      - Les données collectées seront :

        - Index Energie en kWh

        - Puissance instantanée en kW

        - Débit instantanée en m3/h

  - Installation d’un compteur hydraulique sur :

    - Panoplie d’eau industrielle adoucie

- Electricité et régulation :

  - Une nouvelle armoire de puissance et de régulation comprenant :

    - 1 sectionneur général + bobine MX

    - Les départs/alimentations des équipements de l’installation (hors groupe-froid)

    - Alimentation du régulateur sur réseau secouru

    - Les protections et relayages

    - 1 ensemble de ventilation + thermostat

    - 1 éclairage armoire + FDC

    - 2 PC230V + différentiel

    - 1 relais FLS avec commutateur + voyants de mise en/hors FLS

    - 1 arrêt d’urgence en façade

    - 1 voyant présence tension

    - 1 transfo 230V/24V + protections amont/aval télécommande

    - 1 voyant synthèse défaut

    - 1 BP test lampes + 1 BP réarmement

    - Les commutateurs 3 positions pour chacun des équipements (Arrêt/Auto/Manu)

    - 1 ensemble de borniers distincts en partie basse

    - 1 emplacement pour intégration d’une RJ45 et d’un socle pour switch + 1 switch

    - Le compteur d’énergie électrique

  - Automatismes/Régulation :

    - 1 automate programmable industriel avec modules entrées/sorties à intégrer dans armoire

    - 1 IHM en façade

    - 1 Module entrées/sorties communicant Modbus RS485/IP pour liaison GTC des comptages

    - Ensemble des capteurs et actionneurs nécessaires

  - Câblages/Raccordements électriques :

    - Raccordements de l’alimentation électrique générale laissée en attente

    - Ensemble des câblages/raccordements des équipements/capteurs/actionneurs du local

    - Liaison équipotentielle

  - Mise à jour GTC et imagerie

    - L’entreprise devra prévoir la remonter des points de fonctionnement de la nouvelle installation. Ils devront également la création d’une vue GTC sur l’EBI Honeywell.

Devra être joint avec l’offre de l’entreprise :

- Planning prévisionnel des travaux

- Fiches techniques des équipements principaux

- Une liste des capteurs/actionneurs prévisionnelle

- Une analyse fonctionnelle sommaire

- Une liste de points prévisionnelle

- Une architecture réseau GTC

Schéma de principe