## Annexe 1 - Sites
ANNEXE 1 À L'ACTE D'ENGAGEMENT
LISTE DES SITES ET BÂTIMENTS COUVERTS PAR LE MARCHÉ — PÉRIMÈTRES A ET B
Centre Hospitalier de Gonesse — GHT Plaine de France — marché global non alloti (CCTP article 2.1)
Site / Bâtiment | Affectation | Localisation | Périmètre | Postes applicables
Périmètre A — Site principal (2 boulevard du 19 mars 1962, 95503 Gonesse Cedex)
Bâtiment MCO (zones A, B, lame) | Médecine, Chirurgie, Obstétrique, blocs opératoires, imagerie, stérilisation, pharmacie, balnéothérapie thérapeutique | Enceinte principale | A | P2 + P3 (P5 possible)
USLD | Unité de Soins de Longue Durée | Enceinte principale | A | P2 + P3 (P5 possible)
EHPAD / Maison de retraite | Hébergement gériatrique | Enceinte principale | A | P2 + P3 (P5 possible)
Funérarium | Chambre mortuaire | Enceinte principale | A | P2 + P3 (P5 possible)
Psychiatrie Adultes (Lecoq-Dumesnil) | Psychiatrie | Enceinte principale | A | P2 + P3 (P5 possible)
Bâtiment Ancienne Maternité | Pédopsychiatrie, UMJ, associations | Enceinte principale | A | P2 + P3 (P5 possible)
Pavillon Broquet | Psychiatrie + enseignement | Enceinte principale | A | P2 + P3 (P5 possible)
Pavillons Destors / Claret / Laverne | Locaux administratifs | Enceinte principale | A | P2 + P3 (P5 possible)
École IFSI + Détente IFSI | Enseignement | Enceinte principale | A | P2 + P3 (P5 possible)
Direction du Patrimoine (DP) | Administration technique | Enceinte principale | A | P2 + P3 (P5 possible)
Garage SMUR | Logistique véhicules | Enceinte principale | A | P2 + P3 (P5 possible)
Crèche du Centre Hospitalier | Crèche (chaufferie gaz autonome) | Enceinte principale | A | P2 + P3 (P5 possible)
Périmètre B — Sites ambulatoires externes (production autonome — poste P2 seul)
Maison des adolescents | — | Site externe — 78 rue Paris, Gonesse | B | P2 (P5 possible)
CAMSP Gonesse | CAMSP (médico-social précoce) | Site externe — 4 rue Claret, Gonesse | B | P2 (P5 possible)
HDJ Hôtel-Dieu | Hôpital de jour psychiatrique | Site externe — 38 rue de l'Hôtel-Dieu, Gonesse | B | P2 (P5 possible)
CMP Camus | CMP infanto-juvénile | Site externe — 43 rue Jean Camus, Gonesse | B | P2 (P5 possible)
CATTP / CMP Furmanek | Psychiatrie adultes | Site externe — 7 rue Furmanek, Gonesse | B | P2 (P5 possible)
CMP Louvres | Pédopsychiatrie | Site externe — 155 rue de Paris, Louvres | B | P2 (P5 possible)
CMP / CATTP / HDJ Arnouville | Psychiatrie (XIe secteur) | Site externe — 66 av. de la République, Arnouville | B | P2 (P5 possible)
CMP / CATTP / CS Arnouville | Psychiatrie (XIe secteur) | Site externe — 34 av. Pierre Sémard, Arnouville | B | P2 (P5 possible)
CMP Sarcelles | Pédopsychiatrie | Site externe — 24 avenue du 8 mai, Sarcelles | B | P2 (P5 possible)
CMP Sarcelles | Psychiatrie (IXe secteur) | Site externe — 199 av. de la Division Leclerc, Sarcelles | B | P2 (P5 possible)
HDJ / CMP Sarcelles | Psychiatrie (IXe secteur) | Site externe — 66 av. Marx Dormoy, Sarcelles | B | P2 (P5 possible)
Nota — Le périmètre B relève du poste P2 seul, hors garantie totale P3 et hors mécanisme d'intéressement (CCTP article 2.1). Le gros entretien et le renouvellement des équipements de ces sites relèvent du poste P5 (BPU — Annexe AE n° 5).

## Annexe 2 - DPGF P2-P3
ANNEXE 2 À L'ACTE D'ENGAGEMENT
DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE — POSTES P2 + P3
Centre Hospitalier de Gonesse — Périmètres A et B — 2 boulevard du 19 mars 1962, 95503 Gonesse Cedex
Date de valeur : 1er octobre 2026 (date de prise en charge effective)
Marché de type PFI — Prestations Forfaitaires P2 + P3 + Intéressement énergétique — fourniture d'énergie à la charge directe et exclusive de l'ACHETEUR (pas de poste P1)
Bâtiment / sous-station | ECS centralisée | N° point de livraison (pour info ACHETEUR) | P2 — PRESTATIONS DE SERVICE (€ HT / an) | [5 empty] | P3 — GARANTIE TOTALE (€ HT / an) |  |  |  |  | TOTAL P2 + P3 (€ HT / an)
|  |  | P2 MDE (Maîtrise de l'Énergie + intéressement) | P2.1 Chauffage | P2.2 ECS | P2.3 Contrôles régl. + traitement d'eau | P2.4 VMC + CTA | TOTAL P2 (€ HT / an) | P3.1 Chauffage | P3.2 ECS | P3.3 VMC + CTA | P3.4 EnR (VEA) | TOTAL P3 (€ HT / an)
|  |  | € HT / an | € HT / an | € HT / an | € HT / an | € HT / an | € HT / an | € HT / an | € HT / an | € HT / an | € HT / an | € HT / an | € HT / an
Températures de consigne contractuelles : selon zonage par criticité hospitalière (cf. CCTP article 4.1) — DJU base 18°C — Station Paris-Le Bourget — source MeteoClim COSTIC. Période d'exercice de l'intéressement : 1er juillet (an N) — 30 juin (an N+1).
Bâtiment MCO (zones A, B, lame) — MCO, blocs, imagerie, stérilisation, pharmacie, balnéothérapie | oui | —
USLD — Unité de Soins de Longue Durée | oui | —
EHPAD / Maison de retraite — hébergement gériatrique | oui | —
Funérarium — chambre mortuaire | non | —
Psychiatrie Adultes (Lecoq-Dumesnil) | oui | —
Bâtiment Ancienne Maternité — Pédopsychiatrie, UMJ, associations | oui | —
Pavillon Broquet — psychiatrie + enseignement | oui | —
Pavillons Destors / Claret / Laverne — administratifs | non | —
École IFSI + Détente IFSI — enseignement | oui | —
Direction du Patrimoine et de la Logistique (DPL) | non | —
Garage SMUR — logistique véhicules | non | —
Crèche du Centre Hospitalier (chaufferie autonome) | oui | —
TOTAL PÉRIMÈTRE A — Site principal | — | —
PÉRIMÈTRE B — SITES AMBULATOIRES EXTERNES — poste P2 seul (hors garantie totale P3 et hors intéressement — CCTP article 2.1)
Maison des adolescents — 78 rue Paris, Gonesse | — | — | [6 empty] | — | — | — | — | —
CAMSP Gonesse — CAMSP (médico-social précoce) — 4 rue Claret, Gonesse | — | — | [6 empty] | — | — | — | — | —
HDJ Hôtel-Dieu — Hôpital de jour psychiatrique — 38 rue de l'Hôtel-Dieu, Gonesse | — | — | [6 empty] | — | — | — | — | —
CMP Camus — CMP infanto-juvénile — 43 rue Jean Camus, Gonesse | — | — | [6 empty] | — | — | — | — | —
CATTP / CMP Furmanek — Psychiatrie adultes — 7 rue Furmanek, Gonesse | — | — | [6 empty] | — | — | — | — | —
CMP Louvres — Pédopsychiatrie — 155 rue de Paris, Louvres | — | — | [6 empty] | — | — | — | — | —
CMP / CATTP / HDJ Arnouville — Psychiatrie (XIe secteur) — 66 av. de la République, Arnouville | — | — | [6 empty] | — | — | — | — | —
CMP / CATTP / CS Arnouville — Psychiatrie (XIe secteur) — 34 av. Pierre Sémard, Arnouville | — | — | [6 empty] | — | — | — | — | —
CMP Sarcelles — Pédopsychiatrie — 24 avenue du 8 mai, Sarcelles | — | — | [6 empty] | — | — | — | — | —
CMP Sarcelles — Psychiatrie (IXe secteur) — 199 av. de la Division Leclerc, Sarcelles | — | — | [6 empty] | — | — | — | — | —
HDJ / CMP Sarcelles — Psychiatrie (IXe secteur) — 66 av. Marx Dormoy, Sarcelles | — | — | [6 empty] | — | — | — | — | —
TOTAL SITES EXTERNES — Périmètre B | — | — | [6 empty] | — | — | — | — | —
TOTAL CH GONESSE — Périmètres A + B | — | —
Taux de TVA applicable |  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |  | 20% | 20% | 20% | 20%
TOTAUX € TTC
À reporter à l'Acte d'Engagement
TOTAL GÉNÉRAL P2 + P3 (€ HT / an)
TOTAL GÉNÉRAL P2 + P3 (€ TTC / an)
TOTAL P2 + P3 sur la durée ferme du marché — 10 ans (€ HT)
Plafond global du poste P5 sur la durée du marché (€ HT) | [13 empty] | 3000000
MONTANT GLOBAL ESTIMÉ DU MARCHÉ SUR SA DURÉE (€ HT)
Notes :
• La fourniture d'énergie (gaz naturel, électricité auxiliaires CVC, eau de réseau public, et le cas échéant réseau de chaleur) reste à la charge directe et exclusive de l'ACHETEUR (article 3 du CCTP). Le marché ne comporte pas de poste P1.
• TVA applicable : 20 % sur l'ensemble des postes, taux normal applicable aux établissements publics hospitaliers.
• La redevance P2 MDE (Maîtrise de l'Énergie) rémunère le suivi énergétique et la mise en œuvre de l'engagement de performance (NB chauffage, qECS) défini au CCAP — clause d'intéressement énergétique.
• Les opérations de remise en état ou de renouvellement décidées par l'ACHETEUR en dehors de la garantie totale sont commandées au poste P5 (bons de commande valorisés au BPU — Annexe AE n° 5) ; elles ne sont pas comprises dans le forfait P2 + P3 objet de la présente décomposition.
• Cibles énergétiques NB chauffage et qECS : elles ne figurent pas à la présente décomposition. La situation de référence et les cibles seront établies contradictoirement en application de l'article 14.7 du CCAP (clause de réexamen), après réception du dispositif de comptage et douze mois d'observation, puis consignées par avenant.
• Période d'exercice de l'intéressement : 1er juillet de l'année N au 30 juin de l'année N+1. Station de référence : Paris-Le Bourget, base 18 °C, source MeteoClim COSTIC.
• Les cellules en bleu sont à renseigner par le candidat. Les cellules grisées sont des totaux calculés automatiquement (lecture seule).
• Durée du marché : 10 années fermes à compter de la prise en charge effective des installations (1er octobre 2026), soit jusqu'au 30 septembre 2036.
• Périmètre B — sites ambulatoires externes : le forfait couvre le poste P2 seul (conduite, entretien courant, maintenance préventive, contrôles réglementaires et dépannage) ; le gros entretien et le renouvellement relèvent du poste P5 (BPU — Annexe AE n° 5). Reporting mensuel des consommations sans engagement NB.
• Montant global estimé du marché = forfaits annuels P2 + P3 (valeur de base, hors révisions de prix et hors intéressement) multipliés par la durée ferme de dix (10) ans, augmentés du plafond global du poste P5 (3 000 000 € HT — commandes non garanties). Ce montant est fourni pour l'estimation du besoin ; seuls les prix unitaires et forfaits engagent les parties.

## Annexe 3 - Coefficients
ANNEXE 3 À L'ACTE D'ENGAGEMENT — TAUX DE MAIN D'ŒUVRE ET COEFFICIENTS (P3 ET HORS P3) — CH GONESSE
Dans le cadre de la transparence de la garantie totale P3, le PRESTATAIRE est tenu d'indiquer les taux horaires de main d'œuvre et les coefficients d'entreprise applicables à toute opération imputée au compte P3 ou commandée hors marché. Ces taux et coefficients sont également opposables pour toute prestation hors P3 commandée par l'ACHETEUR au titre du BPU (Annexe 5) ou de devis hors marché.
Taux horaires
Les taux horaires d'intervention de main d'œuvre applicables comprennent les frais de transport, de déplacement, les frais généraux et la marge bénéficiaire de l'entreprise. Ils s'entendent en heures normales (jours ouvrés 8h-18h). Les majorations applicables aux interventions hors heures ouvrées, de nuit, week-end et jours fériés sont précisées en pied de tableau.
Code | Désignation des catégories de personnel | Qualification | € HT / heure
TH-001 | Responsable Technique et Administratif (RTA) — ingénieur exploitation | Ingénieur
TH-002 | Technicien CVC polyvalent — chauffage, hydraulique, ventilation, ECS, régulation | Niveau 7
TH-003 | Technicien spécialisé froid — attestation capacité fluides frigorigènes catégorie I | Niveau 7
TH-004 | Chauffagiste monteur soudeur (qualification soudure) | Niveau 6
TH-005 | Frigoriste (manipulation fluides frigorigènes) | Niveau 7
TH-006 | Électromécanicien CVC / armoire électrique | Niveau 6
TH-007 | Plombier / plomberie primaire | Niveau 5
TH-008 | Technicien GTB / régulation / programmation automate | Niveau 7
TH-009 | Technicien CTA / qualifications zones à environnement maîtrisé NF S 90-351 | Niveau 7
TH-010 | Aide / manœuvre | Niveau 3
Majorations applicables aux taux horaires ci-dessus
| Heures supplémentaires (au-delà de 35h hebdo) |  | + 25 %
| Heures de nuit (22h-6h) |  | + 50 %
| Heures week-end (samedi après 13h, dimanche) |  | + 50 %
| Jours fériés (1er mai, 25 décembre, etc.) |  | + 100 %
| Astreinte téléphonique (forfait par tranche de 7 jours) |  | —
| Déplacement d'urgence en astreinte (forfait par intervention) |  | —
Coefficients d'entreprise affectés au prix d'achat des matériels
Coefficients d'entreprise affectés au prix d'achat des matériels sur la base du prix facturé par le fournisseur, justificatif obligatoire à transmettre à l'ACHETEUR à toute demande de devis P3 ou hors marché.
Pour des fournitures d'un prix unitaire inférieur à 1 500 € HT
Pour des fournitures d'un prix unitaire égal ou supérieur à 1 500 € HT
Coefficients d'entreprise affectés au prix des prestations sous-traitées
Coefficients d'entreprise affectés au prix des prestations d'un sous-traitant, sur la base du prix facturé par le sous-traitant, justificatif obligatoire à transmettre à l'ACHETEUR à toute demande de devis.
Coefficient unique d'entreprise sur prestations sous-traitées
NB : L'ensemble des coefficients sur fournitures et main d'œuvre seront également appliqués pour toute prestation hors marché commandée par l'ACHETEUR sur la base du Bordereau des Prix Unitaires (BPU — Annexe 5).

## Listes (hidden)
Annees | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036
Familles | P31 Chauffage | P32 ECS | P33 VMC/CTA | P34 EnR (VEA)
Trimestres | T1 | T2 | T3 | T4
Priorites | Haute | Moyenne | Basse
Statuts | Prévu | Validé | Lancé | Réalisé | Reporté | Annulé
Unites | Forfait | U | m | m² | m³ | kg | h | jour

## Annexe 4 - Plan pluriannuel P3
ANNEXE 4 — PLAN PLURIANNUEL P3 (2026-2036)
Centre Hospitalier de Gonesse — Site principal — une ligne par opération — Montant HT calculé automatiquement (Quantité × Prix unitaire)
Année | Famille (P31/P32/P33/P34/P35) | Désignation des travaux | Bâtiment / Localisation / Circuit | Unité | Quantité | Prix unitaire HT (€) | Montant HT (€) | Trimestre | Priorité | Statut | Réf. visite / devis | Commentaires | PLAN PLURIANNUEL P3 — Phase appel d'offres Le candidat propose un plan prévisionnel des opérations de gros entretien et de renouvellement (P3.1 Chauffage / P3.2 ECS / P3.3 VMC-CTA / P3.4 EnR-VEA) sur la durée du marché (2026-2036). Le présent plan couvre exclusivement les opérations relevant de la garantie totale P3. Une ligne par opération. Renseigner Année, Famille, Désignation, Localisation, Unité, Quantité et Prix unitaire HT — le Montant HT est calculé automatiquement. Le total annuel par famille est consolidé dans l'Annexe 4 bis.

## Annexe 4bis - Synthèse annuel
ANNEXE 4 BIS — SYNTHÈSE ANNUELLE DU PLAN P3 (2026-2036)
Centre Hospitalier de Gonesse — calcul automatique depuis l'Annexe 4 — Plan pluriannuel P3
Année | P31 Chauffage | P32 ECS | P33 VMC/CTA | P34 EnR (VEA) | TOTAL HT
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
TOTAL (€ HT)
Le total ci-dessus correspond au compte de gestion P3 (gros entretien et renouvellement au titre de la garantie totale). Les prestations commandées au poste P5 (valorisées au BPU — Annexe 5) n'y figurent pas.

## Annexe 5 - BPU
ANNEXE 5 — BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU) — RÉFÉRENTIEL DES PRIX UNITAIRES DU MARCHÉ
Applicable aux prestations relevant du P3 (garantie totale) et du P5.
Centre Hospitalier de Gonesse — prix en € HT, date de valeur : 1er octobre 2026.
Le BPU constitue le référentiel unique de prix unitaires du marché, organisé par familles techniques. Il sert : (a) à la valorisation et au contrôle des travaux relevant de la garantie totale P3 — devis d'imputation au compte P3 (CCTP article 6.5 ; CCAP articles 2.5 et 12) ; (b) à l'établissement des devis pour toute prestation commandée par l'ACHETEUR au titre du poste P5, sur la base des prix unitaires du présent BPU.
Les prix comprennent l'approvisionnement, la fourniture, la pose, les raccordements, les essais, le DOE et la mise à jour de l'inventaire et de la GMAO. Les opérations d'ampleur (remplacement des générateurs, séparation hydraulique complète) peuvent alternativement être confiées à un marché de travaux distinct (article 6.4 du CCTP).
Les cellules en bleu sont à renseigner par le candidat. Pour toute dimension, puissance ou caractéristique intermédiaire, le coût est calculé par interpolation linéaire entre les lignes adjacentes.
1 — Génie civil et maçonnerie
Désignation | Code | Spécificité / DN / unité | Coût unitaire (€ HT)
Cassage de mur ou de dalle, y compris remise en état d'origine | CC-001 | 10 cm
Cassage de mur ou de dalle, y compris remise en état d'origine | CC-002 | 20 cm
Cassage de mur ou de dalle, y compris remise en état d'origine | CC-003 | 30 cm
Cassage de mur ou de dalle, y compris remise en état d'origine | CC-004 | 40 cm
Remise en état de regard de réseau enterré — génie civil, étanchéité, tampon | CC-207 | Prix unitaire
2 — Réseaux de distribution — tuyauteries, calorifuge, dilatation
Désignation | Code | Spécificité / DN / unité | Coût unitaire (€ HT)
Acier pré-isolé | CC-005 | 32
Acier pré-isolé | CC-006 | 40
Acier pré-isolé | CC-007 | 50
Acier pré-isolé | CC-008 | 65
Acier pré-isolé | CC-009 | 80
Acier pré-isolé | CC-010 | 100
Acier pré-isolé | CC-011 | 150
Acier pré-isolé | CC-012 | 200
Acier pré-isolé | CC-013 | 250
Acier (calorifuge selon DTU) | CC-014 | 20
Acier (calorifuge selon DTU) | CC-015 | 32
Acier (calorifuge selon DTU) | CC-016 | 40
Acier (calorifuge selon DTU) | CC-017 | 50
Acier (calorifuge selon DTU) | CC-018 | 65
Acier (calorifuge selon DTU) | CC-019 | 80
Acier (calorifuge selon DTU) | CC-020 | 100
Cuivre (calorifuge selon DTU) | CC-021 | 20
Cuivre (calorifuge selon DTU) | CC-022 | 25
Cuivre (calorifuge selon DTU) | CC-023 | 32
Cuivre (calorifuge selon DTU) | CC-024 | 40
Cuivre (calorifuge selon DTU) | CC-025 | 50
Reprise de tronçon de réseau enterré pré-isolé, y compris terrassement, lit de pose, remblai et réfection de surface | CC-204 | DN 65 — €/ml
Reprise de tronçon de réseau enterré pré-isolé, y compris terrassement, lit de pose, remblai et réfection de surface | CC-205 | DN 100 — €/ml
Reprise de tronçon de réseau enterré pré-isolé, y compris terrassement, lit de pose, remblai et réfection de surface | CC-206 | DN 150 — €/ml
Compensateur de dilatation à soufflet métallique | CC-190 | DN 50-100
Compensateur de dilatation à soufflet métallique | CC-191 | DN 125-200
Manchon anti-vibratile en élastomère | CC-192 | DN 25-100
Calorifuge laine de roche + jaquette aluminium (DN ≤ 50) | CC-193 | Prix par mètre linéaire
Calorifuge laine de roche + jaquette aluminium (DN 65-150) | CC-194 | Prix par mètre linéaire
Calorifuge laine de roche + jaquette aluminium (DN > 150) | CC-195 | Prix par mètre linéaire
3 — Vannes et organes de coupure
Désignation | Code | Spécificité / DN / unité | Coût unitaire (€ HT)
Vanne de vidange + Té | CC-030 | 15
Vanne d'isolement à boisseau sphérique | CC-031 | 15
Vanne d'isolement à boisseau sphérique | CC-032 | 20
Vanne d'isolement à boisseau sphérique | CC-033 | 25
Vanne d'isolement à boisseau sphérique | CC-034 | 32
Vanne d'isolement à boisseau sphérique | CC-035 | 40
Vanne d'isolement à boisseau sphérique | CC-036 | 50
Vanne d'isolement à boisseau sphérique | CC-037 | 65
Vanne d'isolement à boisseau sphérique | CC-038 | 80
Vanne d'isolement à boisseau sphérique | CC-039 | 100
Vanne d'isolement à boisseau sphérique | CC-040 | 150
Vanne 3 voies motorisée + actionneur électrique | CC-041 | 25
Vanne 3 voies motorisée + actionneur électrique | CC-042 | 32
Vanne 3 voies motorisée + actionneur électrique | CC-043 | 40
Vanne 3 voies motorisée + actionneur électrique | CC-044 | 50
Vanne 3 voies motorisée + actionneur électrique | CC-045 | 65
Vanne 3 voies motorisée + actionneur électrique | CC-046 | 80
Vanne 3 voies motorisée + actionneur électrique | CC-047 | 100
Vanne d'équilibrage hydraulique de type STAD ou équivalent | CC-048 | 15-50
Vanne d'équilibrage hydraulique de type STAF ou équivalent | CC-049 | 65-150
4 — Mise en conformité et sécurité hydraulique et électrique
Désignation | Code | Spécificité / DN / unité | Coût unitaire (€ HT)
Disconnecteur BA — installation complète | CC-050 | DN 15
Disconnecteur BA — installation complète | CC-051 | DN 20
Disconnecteur BA — installation complète | CC-052 | DN 25
Disconnecteur BA — installation complète | CC-053 | DN 32
Disconnecteur BA — installation complète | CC-054 | DN 40
Clapet EA anti-pollution | CC-055 | DN 15
Clapet EA anti-pollution | CC-056 | DN 20
Clapet EA anti-pollution | CC-057 | DN 25
Clapet EA anti-pollution | CC-058 | DN 32
Clapet EA anti-pollution | CC-059 | DN 40
Coupure extérieure électrique | CC-060 | selon DTU
Prise de courant dans armoire électrique | CC-061 | avec différentiel 30 mA
Flocage coupe-feu 2h | CC-062 | Prix par m²
Porte simple coupe-feu 1h | CC-063 | (2,20 m × 0,9 m)
Porte double coupe-feu 1h | CC-064 | (2,20 m × 1,8 m)
Mise en place d'un BAES | CC-065 | selon DTU
Création d'un schéma de principe et affichage en local technique | CC-066 | Copie informatique à fournir
Robinet de prélèvement légionelle (à bec lisse non rétractable) | CC-067 | Pose unitaire
Robinet de puisage muni d'un clapet HA | CC-068 | —
Caillebotis en acier galvanisé | CC-069 | Prix par m²
Mitigeur thermostatique collectif anti-brûlure, vannes d'isolement et clapets compris | CC-224 | DN 20
Mitigeur thermostatique collectif anti-brûlure, vannes d'isolement et clapets compris | CC-225 | DN 32
Groupe de sécurité de ballon ECS, taré à 7 bar | CC-226 | DN 20
Réducteur de pression réglable, manomètre aval compris | CC-227 | DN 20 à 32
Départ moteur complet en armoire — disjoncteur, contacteur, protection thermique, câblage et essais | CC-239 | ≤ 4 kW
Départ moteur complet en armoire — disjoncteur, contacteur, protection thermique, câblage et essais | CC-240 | > 4 kW
5 — Comptage et instrumentation
Désignation | Code | Spécificité / DN / unité | Coût unitaire (€ HT)
Compteur d'énergie thermique à ultrasons (avec débitmètre, sondes et mise en service) | CC-070 | DN 25
Compteur d'énergie thermique à ultrasons | CC-071 | DN 32
Compteur d'énergie thermique à ultrasons | CC-072 | DN 40
Compteur d'énergie thermique à ultrasons | CC-073 | DN 50
Compteur d'énergie thermique à ultrasons | CC-074 | DN 65
Compteur d'énergie thermique à ultrasons | CC-075 | DN 80
Compteur d'énergie thermique à ultrasons | CC-076 | DN 100
Compteur d'énergie thermique à ultrasons | CC-077 | DN 150
Compteur volumétrique ECS communicant | CC-078 | DN 32-50
Sonde de température + transmetteur (réseau primaire) | CC-079 | —
Sonde d'ambiance LoRaWAN — autonomie > 10 ans | CC-080 | —
Manomètre de pression (avec robinet d'isolement) | CC-081 | —
Sous-comptage électrique classe 0,5 S (CEI 62053-22), transformateurs de courant compris, intégration télérelève | CC-211 | Départ ≤ 63 A
Sous-comptage électrique classe 0,5 S (CEI 62053-22), transformateurs de courant compris, intégration télérelève | CC-212 | Départ > 63 A
Module de télérelève M-Bus / Modbus sur compteur existant, paramétrage et intégration compris | CC-213 | Prix unitaire
Compteur volumétrique d'appoint d'eau communicant | CC-214 | DN 20-32
6 — Traitement d'eau, désembouage et prévention légionelle
Désignation | Code | Spécificité / DN / unité | Coût unitaire (€ HT)
Désembouage curatif chauffage — injection produit + analyses + rinçage | CC-090 | Forfait par chaufferie
Désembouage curatif — rinçage hydropneumatique en pied de colonne | CC-091 | Prix par pied de colonne
Pot à boues à filtre magnétique permanent (avec robinet de purge) | CC-092 | DN 50
Pot à boues à filtre magnétique permanent (avec robinet de purge) | CC-093 | DN 65
Pot à boues à filtre magnétique permanent (avec robinet de purge) | CC-094 | DN 80
Traitement chloré du réseau ECS de deux semaines (location matériel + produit) | CC-095 | Pour 100 chambres / lits
Analyse légionelle (corrective ou complémentaire) | CC-096 | Prix unitaire par point
Analyse physico-chimique complète eau de chauffage | CC-097 | Prix par échantillon
Analyse physico-chimique complète eau ECS | CC-098 | Prix par échantillon
Remise en état de protection cathodique de ballon — anodes à courant imposé, type Guldager ou équivalent | CC-215 | Prix par ballon
Point de prélèvement légionelle (robinet à bec lisse non rétractable), pose et repérage | CC-216 | Prix unitaire
Pompe doseuse pour traitement chimique | CC-082 | DN 30 — débit 0-50 L/h
Pompe doseuse pour traitement chimique | CC-083 | DN 50 — débit 50-100 L/h
Adoucisseur ECS à sel | CC-084 | 25 — 3 m³/h
Adoucisseur ECS à sel | CC-085 | 40 — 10 m³/h
Adoucisseur ECS à sel | CC-086 | 65 — 20 m³/h
7 — Pompes, circulateurs et organes hydrauliques
Désignation | Code | Spécificité / DN / unité | Coût unitaire (€ HT)
Circulateur primaire à haut rendement à variation de fréquence | CC-100 | DN 32 — 1-3 m³/h
Circulateur primaire à haut rendement à variation de fréquence | CC-101 | DN 50 — 5-15 m³/h
Circulateur primaire à haut rendement à variation de fréquence | CC-102 | DN 65 — 15-30 m³/h
Circulateur primaire à haut rendement à variation de fréquence | CC-103 | DN 80 — 30-60 m³/h
Circulateur primaire à haut rendement à variation de fréquence | CC-104 | DN 100 — 60-100 m³/h
Pompe de bouclage ECS | CC-105 | DN 25-40
Pompe de relevage | CC-106 | Selon hauteur de relevage
Surpresseur EF (avec ballon d'expansion) | CC-107 | Selon débit et HMT
Vase d'expansion fermé | CC-108 | 100 L
Vase d'expansion fermé | CC-109 | 200 L
Vase d'expansion fermé | CC-110 | 500 L
Système de maintien de pression à pompes | CC-111 | Avec dégazeur — installation complète
Pompe immergée de forage inox — fourniture, pose, raccordement (VEA / relevage profond) | CC-112 | Selon débit et HMT
8 — Production thermique et organes de chaufferie
Désignation | Code | Spécificité / DN / unité | Coût unitaire (€ HT)
Chaudière gaz à condensation modulaire (fourniture + pose) | CC-120 | 100 kW
Chaudière gaz à condensation modulaire (fourniture + pose) | CC-121 | 200 kW
Chaudière gaz à condensation modulaire (fourniture + pose) | CC-122 | 500 kW
Chaudière gaz à condensation modulaire (fourniture + pose) | CC-123 | 1 000 kW
Chaudière gaz à condensation ou équivalent — fourniture, pose, raccordements, mise en service | CC-201 | 2 000 kW
Chaudière gaz à condensation ou équivalent — fourniture, pose, raccordements, mise en service | CC-202 | 3 500 kW
Remise en état de corps de chauffe de chaudière acier 3,5 MW — contrôles, reprises soudées, réépreuve, remise en service | CC-200 | Forfait par chaudière
Brûleur gaz modulant — remplacement | CC-124 | Jusqu'à 500 kW
Brûleur gaz modulant — remplacement | CC-125 | Jusqu'à 2 MW
Échangeur à plaques pour séparation hydraulique | CC-126 | 500 kW
Échangeur à plaques pour séparation hydraulique | CC-127 | 1 MW
Échangeur à plaques pour séparation hydraulique | CC-128 | 2 MW
Échangeur à plaques pour séparation hydraulique, panoplie comprise | CC-203 | 3,5 MW
Préparateur ECS instantané ou semi-instantané (avec régulation) | CC-129 | 100 kW
Préparateur ECS instantané ou semi-instantané (avec régulation) | CC-130 | 300 kW
Ballon ECS inox 600 L (raccordements compris) | CC-131 | —
Ballon ECS inox 1 000 L (raccordements compris) | CC-132 | —
Ligne gaz complète de brûleur — électrovannes, filtre, régulateur de pression, essais d'étanchéité compris | CC-228 | Brûleur ≤ 700 kW
Ligne gaz complète de brûleur — électrovannes, filtre, régulateur de pression, essais d'étanchéité compris | CC-229 | Brûleur > 700 kW
Détection gaz méthane en chaufferie avec asservissement à la vanne police et report d'alarme | CC-230 | Forfait par chaufferie
9 — Fumisterie et conduits de fumées
Désignation | Code | Spécificité / DN / unité | Coût unitaire (€ HT)
Tubage de conduit de fumées en inox double paroi, pièces de raccordement et test d'étanchéité compris | CC-231 | DN ≤ 300 — le ml
Tubage de conduit de fumées en inox double paroi, pièces de raccordement et test d'étanchéité compris | CC-232 | DN > 300 — le ml
Réparation et remise en étanchéité de carneau ou de conduit maçonné, essai d'étanchéité compris | CC-233 | Forfait par tronçon
Chapeau / terminal de souche en inox, pose comprise | CC-234 | L'unité
10 — Centrales de Traitement d'Air et ventilation
Désignation | Code | Spécificité / DN / unité | Coût unitaire (€ HT)
Moteur de ventilateur CTA (selon puissance) | CC-140 | Jusqu'à 5,5 kW
Moteur de ventilateur CTA (selon puissance) | CC-141 | Jusqu'à 11 kW
Variateur de fréquence pour moteur CTA | CC-142 | Jusqu'à 7,5 kW
Batterie froide CTA (échangeur eau glacée) | CC-143 | Selon dimension
Batterie chaude CTA (échangeur eau chaude) | CC-144 | Selon dimension
Filtre F7 (ePM1 50%) — remplacement standard CTA | CC-145 | Prix par filtre
Filtre HEPA H13 — remplacement zone à environnement maîtrisé | CC-146 | Prix par filtre
Filtre HEPA H14 — remplacement zone à environnement maîtrisé | CC-147 | Prix par filtre
Qualification NF S 90-351 d'une CTA bloc opératoire (annuelle) | CC-148 | Prix par campagne
Test PAO d'intégrité de filtre HEPA terminal | CC-149 | Prix par filtre
Bouches d'extraction VMC — remplacement avec mesure de débit | CC-150 | Prix unitaire
Ramonage triennal d'une gaine de ventilation | CC-151 | Prix par mètre linéaire
Tourelle d'extraction — remplacement complet avec essais et mesure de débit | CC-235 | ≤ 3 000 m³/h
Tourelle d'extraction — remplacement complet avec essais et mesure de débit | CC-236 | > 3 000 m³/h
11 — Production frigorifique et climatisation
Désignation | Code | Spécificité / DN / unité | Coût unitaire (€ HT)
Compresseur frigorifique scroll — remplacement | CC-160 | Jusqu'à 50 kW frigorifiques
Compresseur frigorifique scroll — remplacement | CC-161 | Jusqu'à 200 kW frigorifiques
Recharge fluide frigorigène (selon réglementation F-Gas) | CC-162 | Prix par kg de fluide
Contrôle d'étanchéité réglementaire fluides frigorigènes | CC-163 | Selon charge équivalent CO₂
Caisson adiabatique — réhabilitation | CC-164 | Prix unitaire par caisson
Aérorefroidisseur sec — remplacement échangeur | CC-165 | Selon puissance
Tour aéroréfrigérante — désinfection annuelle ICPE 2921 | CC-166 | Prix par tour
Électrovanne et alimentation en eau traitée de caisson adiabatique, raccordement compris | CC-209 | Prix unitaire
Réparation de fuite sur circuit frigorifique (brasure / raccord, tirage au vide, tests) — fluide facturé au CC-162 | CC-210 | Forfait par circuit
Remise en état ou remplacement d'armoire électrique d'équipements CVC (aéroréfrigérants, relevage…) | CC-208 | Forfait ≤ 20 kW
Unité split complète — unités intérieure et extérieure, liaisons frigorifiques, mise en service, récupération du fluide de l'unité déposée | CC-237 | ≤ 3,5 kW
Unité split complète — unités intérieure et extérieure, liaisons frigorifiques, mise en service, récupération du fluide de l'unité déposée | CC-238 | 3,5 à 7 kW
12 — Régulation, automatismes et GTB
Désignation | Code | Spécificité / DN / unité | Coût unitaire (€ HT)
Régulateur / automate programmable — fourniture, programmation, essais et mise en service | CC-217 | ≤ 16 points E/S
Régulateur / automate programmable — fourniture, programmation, essais et mise en service | CC-218 | 17 à 64 points E/S
Module d'entrées / sorties déporté sur bus de terrain, raccordé et paramétré | CC-219 | Prix par module
Servomoteur de vanne de régulation, câblage et paramétrage compris | CC-220 | DN 25-65
Servomoteur de vanne de régulation, câblage et paramétrage compris | CC-221 | DN 80-150
Sonde de température (immersion ou applique) raccordée à la régulation | CC-222 | Prix unitaire
Intégration d'un point supplémentaire à la supervision / GTB — création, adressage, mise à jour du synoptique | CC-223 | Prix par point
13 — Prestations d'ingénierie, études et interventions spécifiques
Désignation | Code | Spécificité / DN / unité | Coût unitaire (€ HT)
Test annuel de mobilisation chaufferie mobile de secours (raccordement, mise en pression, essai en charge) | CC-196 | Forfait par test contradictoire
Étude hydraulique d'un réseau — relevés, calculs d'équilibrage, rapport et préconisations | CC-241 | Forfait par réseau
Campagne de mesures temporaires (températures, débits, pressions) avec rapport d'analyse | CC-242 | Forfait par campagne
Diagnostic technique ponctuel d'un équipement ou d'une installation, rapport et préconisations compris | CC-243 | Forfait par équipement
Analyse fonctionnelle d'une extension ou d'une tranche nouvelle de GTB, hors obligations de l'article 5.16.6 du CCTP | CC-244 | Forfait par tranche
14 — ANALYSES PONCTUELLES DE L'ÉTAT DES RÉSEAUX (HORS MARCHÉ)
Désignation | Code | Spécificité / DN / unité | Coût unitaire (€ HT)
Les prestations ci-après sont commandées au coup par coup par l'ACHETEUR, sur la base d'un devis établi aux prix du présent bordereau (cf. article 6.8 du CCTP).
Les prestations ci-après sont commandées hors marché par l'ACHETEUR au coup par coup, sur la base d'un devis établi à partir des prix unitaires du présent BPU. Elles ne font pas partie du périmètre forfaitaire P2 ou P3. Conformément au CCTP article relatif aux Travaux hors garantie totale P3.
Mobilisation et démobilisation pour campagne d'analyses sur site | CC-170 | Forfait par campagne
Analyse métallographique sur tronçon prélevé — prélèvement, expertise laboratoire, rapport, réparation associée comprise (raccordement et calorifuge) | CC-171 | Prix unitaire par tronçon (DN ≤ 50)
Analyse métallographique sur tronçon prélevé — prélèvement, expertise laboratoire, rapport, réparation associée comprise (raccordement et calorifuge) | CC-172 | Prix unitaire par tronçon (DN 65-100)
Analyse métallographique sur tronçon prélevé — prélèvement, expertise laboratoire, rapport, réparation associée comprise (raccordement et calorifuge) | CC-173 | Prix unitaire par tronçon (DN > 100)
Contrôle ultrasonique d'épaisseur de paroi — opérateur certifié COFREND niveau 2 minimum, conforme NF EN 14127, rapport détaillé par point (épaisseur nominale, épaisseur mesurée, taux d'amincissement, classification) | CC-174 | Forfait campagne jusqu'à 40 points
Contrôle ultrasonique d'épaisseur de paroi — point de mesure additionnel au-delà du forfait | CC-175 | Prix par point additionnel
Inspection vidéo endoscopique de canalisation — caméra haute définition, rapport vidéo et photographique, identification des pathologies (corrosion, dépôts, fissurations) | CC-176 | Prix par mètre linéaire inspecté
Inspection vidéo endoscopique — déplacement minimum (sur site) | CC-177 | Forfait par intervention
Analyse de boues prélevées au désemboueur — caractérisation physico-chimique et minéralogique | CC-178 | Prix par échantillon
Campagne de thermographie infrarouge — armoires électriques CVC du périmètre, rapport conforme aux exigences du COFRAC | CC-179 | Forfait par campagne complète
Nota — Les compteurs d'énergie thermique de la famille « Comptage et instrumentation » s'entendent de classe 2 selon NF EN 1434, communicants M-Bus ou Modbus.
Nota — Les coefficients d'entreprise applicables aux fournitures, à la sous-traitance et aux prestations non prévues au présent bordereau sont fixés à l'Annexe AE n° 3.
Nota — La présence d'une prestation au présent bordereau ne préjuge pas de son imputation : la répartition entre P2, P3 (garantie totale) et P5 est déterminée par le CCTP (articles 5, 6.2, 6.3 et 6.4). Un gros entretien ou un renouvellement relevant de la garantie totale demeure à la charge du PRESTATAIRE au titre du P3, même si la prestation figure au présent bordereau ; le BPU sert alors uniquement à la valorisation contradictoire des travaux au compte P3.

## Annexe 6 - Matériel
ANNEXE 6 — LISTE DU MATÉRIEL
La présente liste est fournie à titre indicatif et non exhaustif. Le candidat est tenu de réaliser une visite sur site préalable obligatoire (cf. CCTP) et ne pourra se prévaloir d'une méconnaissance ultérieure.
CENTRE HOSPITALIER DE GONESSE — SITE PRINCIPAL — 2 boulevard du 19 mars 1962, 95503 Gonesse Cedex
Bâtiment / Local technique | Famille | Équipement | Marque | Type / Modèle | Caractéristiques (puissance, capacité) | Quantité
HDG - Bât. A — Chaufferie 1 (terrasse 5e) | Production | Chaufferie gaz/fioul - 2 chaudières | Viessmann | Vitoplex 200 | P : 3480 kW — Chaufferie bicombustible (gaz / fioul secours). Puissance 3480 kW (2 chaudières). Soumise arrêté PIC (>1MW). Désemboueur AZ Watt-Z5. Chaudière N°2 fuyarde. | 1
HDG - Bât. A — Chaufferie 2 (terrasse 5e) | Production | Chaufferie gaz/fioul - 2 chaudières | Viessmann | Vitoplex 200 | P : 3480 kW — Conception identique chaufferie 1. Puissance 3480 kW (2 chaudières). Désemboueur AZ Watt-Z5. | 1
HDG - Bât. A — Liste du matériel chaufferie 1 | Production | Bruleur chaudière 1 et 2 | Weishaupt | WM-GL30/16A | Année 2018 — Bruleur Mixe Fuel / Gaz | 1
HDG - Bât. A — Liste du matériel chaufferie 1 | Production | Chaudière 1 et 2 | Viessman | VITOPLEX 200 | - | 1
HDG - Bât. A — Liste du matériel chaufferie 2 | Production | Bruleur chaudière 1 et 2 | Weishaupt | WM-GL30/16A | Année 2018 — Bruleur Mixe Fuel / Gaz | 1
HDG - Bât. A — Liste du matériel chaufferie 2 | Production | Chaudière 1 et 2 | Viessman | VITOPLEX 200 | - | 1
HDG - Bât. A — Local PAC Eau/Eau | Production | PAC Eau/Eau réversible | Carrier | - | - | 2
HDG - Bât. A — Production EG | Production | Groupe froid production d'EG | Carrier | 12K114259 | P : 1390 kW ¦ Fluide: R134A 110kg par circuit ¦ Repéré équipement: FGF 04.1 ¦ FGF 04.2 ¦ FGF 04.3 | 1
HDG - Bât. A — Production EG (PAC) | Production | Echangeur Hiver | - | - | Repéré : ECH04.2 | 1
HDG - Bât. A — Production EG (PAC) | Production | Echangeur Poutres froides | - | - | Repéré : ECH04.6 | 1
HDG - Bât. A — Production EG (PAC) | Production | Echangeur été | - | - | Repéré : ECH04.3 | 1
HDG - Bât. A — Production EG (PAC) | Production | Echangeur été secours | - | - | Repéré : ECH04.4 | 1
HDG - Bât. A — Production EG (PAC) | Production | PAC 04.1 | Carrier | 30XWH 1052-0002PEE | P : 1111 kW — Contrôle d'étanchéité 2025: Equipement noté Non Etanche ¦ Contrôle huile: 07/03/2025 | 1
HDG - Bât. A — Production EG (PAC) | Production | PAC 04.2 | Carrier | 30XWH 1052-0002PEE | P : 1111 kW — Contrôle huile: 07/03/2025 | 1
HDG - Bât. A — Production EG (PAC) | Production | échangeur récupération chaud | - | - | Repéré : ECH04.1 | 1
HDG - Bât. A — Terrasse 5e | Production | Aéroréfrigérant (condenseur EG) | - | - | 5 aéroréfrigérants terrasse 5e. Caissons adiabatiques déposés, alimentations eau débranchées. | 5
HDG - Bât. A — Terrasse 5e - Prod EG | Production | Groupe froid production Eau Glacée | Carrier | - | 3 groupes froids. Condenseur refroidi par 5 aéroréfrigérants. | 3
HDG - Bât. A — Chaufferies - Maintien de pression | ECS | Adoucisseur | Hycoma | - | Année 2025 — Adoucisseur bicuve | 1
HDG - Bât. A — Chaufferies - Maintien de pression | ECS | Bac à sel | - | - | Presque vide | 1
HDG - Bât. A — Chaufferies - Maintien de pression | ECS | Filtre avant adoucisseur | - | - | La cartouche filtrante apparait pleine. Sont remplacement est à prévoir. Les vannes sont en position de by-pass. L'eau n'est donc pas filtrée | 1
HDG - Bât. A — Production EG | ECS | Adoucisseur eau d'appoint | - | - | Bac à sel pratiquement vide | 1
HDG - Bât. A — Chaufferies - Maintien de pression | Distribution | Maintien de pression réseau chauffage | Salmson | EXPANSION Confor-V 2-CE-T-2D | - | 1
HDG - Bât. A — Chaufferies - Pompes | Distribution | Pompe | Débit | - | Armoire électrique de commande | 1
HDG - Bât. A — Chaufferies - Pompes | Distribution | Pompe circulation | Salmson | SIL210-19/30 | - | 1
HDG - Bât. A — Chaufferies - Pompes | Distribution | Pompes circulation vitesse variable | Salmson | SIL208-19/18.5-2G | - | 1
HDG - Bât. A — Liste du matériel chaufferie 1 | Distribution | 3 pompes | Salmson | PBS65-140/4/2/12 | - | 1
HDG - Bât. A — Liste du matériel chaufferie 1 | Distribution | Pompe | Salmson | SCX80-25N | - | 1
HDG - Bât. A — Liste du matériel chaufferie 2 | Distribution | 3 pompes | Salmson | PBS65-140/4/2/12 | - | 1
HDG - Bât. A — Liste du matériel chaufferie 2 | Distribution | pompe | Salmson | SCX80-25N | - | 1
HDG - Bât. A — Production EG | Distribution | Groupe doseur | - | - | P : 2050 m3 — Index compteur: 2050 m3 | 1
HDG - Bât. A — Production EG | Distribution | Pompe primaire EG | Salmson | PBS80-170/30/2/17 | - | 1
HDG - Bât. A — Production EG | Distribution | Tuyauterie | - | - | - | 1
HDG - Bât. A — Production EG (PAC) | Distribution | Groupe de pompes réseau poutres froides | Salmson | - | - | 1
HDG - Bât. A — Production EG (PAC) | Distribution | Pompes condenseur | Salmson | PBS 100-270/11/4/25 | - | 1
HDG - Bât. A — Production EG | Ventilation | Extracteur fluide frigorigène et schéma de principe extracti | - | - | - | 1
HDG - Bât. A — Production EG Aérothermes | Émission | Aérotherme | Baltimore | SP 4B-D410-A | - | 1
HDG - Bât. A — Production EG (PAC) | Régulation | Pressostat circuit poutres froides | - | - | - | 1
HDG - Bât. A — Chaufferies - Désemboueur | Annexes | Désemboueur | AZ Watt | Z5 | 1 par chaufferie. | 2
HDG - Bât. A — Chaufferies - Maintien de pression | Annexes | Disconnecteur | Watts | BA/BM040 | Disconnecteur avant adoucisseur ¦ Date de contrôle indiquée: 11/07/22 ¦ Les contrôle sont obligatoire annuellement | 1
HDG - Bât. A — Chaufferies - Maintien de pression | Annexes | Electrovanne de remplissage | - | - | - | 1
HDG - Bât. A — Chaufferies - Maintien de pression | Annexes | Maintien de pression | Disconnecteur | Filtre arrivée EV by-passé | Bac à sel presque vide | 1
HDG - Bât. A — Liste du matériel chaufferie 1 | Annexes | 2 Electrovannes gestion cascade chaudières | Siemens | SQL36e65 | - | 1
HDG - Bât. A — Liste du matériel chaufferie 1 | Annexes | Alimentation fuel bruleur | - | - | - | 1
HDG - Bât. A — Liste du matériel chaufferie 1 | Annexes | Armoire de commande électrique | - | - | - | 1
HDG - Bât. A — Liste du matériel chaufferie 1 | Annexes | Détection gaz | GIG | GMA 200-MW4 | Contrôlée en Octobre 2025 ¦ Détecteur au dessus des bruleurs | 1
HDG - Bât. A — Liste du matériel chaufferie 1 | Annexes | Electrovannes gaz | - | - | P : 1 MW — 2 vannes (chaufferie > 1MW) | 1
HDG - Bât. A — Liste du matériel chaufferie 1 | Annexes | Filtre magnétique | TIGR Filtration | ZONING | - | 1
HDG - Bât. A — Liste du matériel chaufferie 1 | Annexes | Interrupteur général chaufferie avec alarme visuel | - | - | - | 1
HDG - Bât. A — Liste du matériel chaufferie 1 | Annexes | Ligne fioul en chaufferie | - | - | Les raccordements sont à faire pour un fonctionnement fioul | 1
HDG - Bât. A — Liste du matériel chaufferie 1 | Annexes | Ligne gaz avec comptage par chaudière | - | - | Voir index des compteurs | 1
HDG - Bât. A — Liste du matériel chaufferie 1 | Annexes | Onduleur électrovannes gaz | Eaton | Ellipse 800 | Dans l'armoire électrique extérieur | 1
HDG - Bât. A — Liste du matériel chaufferie 1 | Annexes | Soupapes | - | - | 2 /chaudières | 1
HDG - Bât. A — Liste du matériel chaufferie 1 | Annexes | Vanne police fioul | - | - | Chaufferie Bicombustible | 1
HDG - Bât. A — Liste du matériel chaufferie 2 | Annexes | 2 Electrovannes gestion cascade chaudière | Siemens | SQL36e65 | - | 1
HDG - Bât. A — Liste du matériel chaufferie 2 | Annexes | Alimentation fuel bruleur | - | - | - | 1
HDG - Bât. A — Liste du matériel chaufferie 2 | Annexes | Armoire de commande électrique | - | - | - | 1
HDG - Bât. A — Liste du matériel chaufferie 2 | Annexes | Détection gaz | GIG | GMA 200-MW4 | Contrôlée en Octobre 2025 ¦ Détecteur au dessus des bruleurs | 1
HDG - Bât. A — Liste du matériel chaufferie 2 | Annexes | Electrovannes gaz | - | - | P : 1 MW — 2 vannes (chaufferie > 1MW) | 1
HDG - Bât. A — Liste du matériel chaufferie 2 | Annexes | Filtre magnétique | TIGR Filtration | ZONING | - | 1
HDG - Bât. A — Liste du matériel chaufferie 2 | Annexes | Interrupteur général chaufferie avec alarme visuel | - | - | - | 1
HDG - Bât. A — Liste du matériel chaufferie 2 | Annexes | Ligne fioul en chaufferie | - | - | Les raccordements sont à faire pour un fonctionnement fioul | 1
HDG - Bât. A — Liste du matériel chaufferie 2 | Annexes | Ligne gaz avec comptage par chaudière | - | - | Voir index des compteurs | 1
HDG - Bât. A — Liste du matériel chaufferie 2 | Annexes | Onduleur électrovannes gaz | Eaton | Ellipse 800 | Dans l'armoire électrique extérieur | 1
HDG - Bât. A — Liste du matériel chaufferie 2 | Annexes | Soupapes | - | - | 2 /chaudières | 1
HDG - Bât. A — Liste du matériel chaufferie 2 | Annexes | Vanne police fioul | - | - | Chaufferie Bicombustible | 1
HDG - Bât. A — Production EG | Annexes | Appoint réseau, Disconnecteur | Watts | - | P : 2272 m3 — Date de contrôle indiquée: 24/02/2025 Index compteur d'appoint: 2272 m3 ¦ La manchette témoin est By-passée | 1
HDG - Bât. A — Production EG | Annexes | Armoire clim local | Emicon | - | - | 1
HDG - Bât. A — Production EG | Annexes | Compteur d'énergie | Siemens | - | L'intégrateur CPTF 04.7 est décroché | 1
HDG - Bât. A — Production EG | Annexes | Ensemble pompes EG | Salmson | PBS125-270/18.5/4/26 | Une pompe remplacée | 1
HDG - Bât. A — Production EG | Annexes | Ensemble pompes condenseurs | Salmson | PBS100-340/30/4/34 | Le compensateur de dilatation d'une des pompes a éclaté | 1
HDG - Bât. A — Production EG | Annexes | Filtre | - | - | Le filtre est by-passé | 1
HDG - Bât. A — Production EG | Annexes | armoire électrique principale de commande | - | - | - | 1
HDG - Bât. A — Production EG (PAC) | Annexes | Armoire maitre Géothermie | - | - | La géothermie n'est pas en fonction. Cette source d'énergie n'est pas exploitée. Sa remise en service est à prévoir | 1
HDG - Bât. A — Production EG (PAC) | Annexes | Armoire électrique | - | - | - | 1
HDG - Bât. A — Production EG (PAC) | Annexes | Climatiseur local | Emicon | - | - | 1
HDG - Bât. A — Production EG (PAC) | Annexes | Ensemble pompes évaporateur | Salmson | PBS 100-220/5.5/4/20 | Ensemble de 2 pompes par GF | 1
HDG - Bât. A — Production EG (PAC) | Annexes | Filtre réseau puisage géothermie | Woltechnik | WTFZA165-T | Le dernier entretien indiqué est de avril 2017 | 1
HDG - Bât. A — Production EG (PAC) | Annexes | Maintien de pression | Salmson | Confort V305 2 CE T 20 | - | 1
HDG - Bât. A — Production EG (PAC) | Annexes | Vase d'expansion | Cimm | 250 litres | P : 250 L | 1
HDG - Bât. A — Production EG Aérothermes | Annexes | Armoire électrique des aéroréfrigérants | - | - | - | 1
HDG - Bât. A — Production EG Aérothermes | Annexes | Raccordement et électrovanne d'alimentation en eau des caiss | - | - | Déconnection de l'alimentation d'eau des caisson adiabatique | 1
HDG - Bât. A — Réseau géothermie | Annexes | Réseau géothermie (puisage + rejet) | - | - | - | 1
HDG - Bât. A/B — PAC AIR/AIR | Production | PAC | Thereco | PCDF35 R RPW Fe | Fluide R410A | 2
HDG - Bât. A/B — PAC AIR/AIR | Production | PAC | Thereco | PCDF12 R RPW Fe | Fluide R410A | 1
HDG - Bât. A/B — PAC AIR/AIR | Production | PAC | Thereco | PCDF15 R RPW Fe | Fluide R410A | 2
HDG - Bât. A/B — PAC AIR/AIR | Production | PAC | Thereco | PCDF24 R RPW Fe | Fluide R410A | 1
HDG - Bât. A/B — PAC AIR/AIR | Production | PAC | Thereco | PCDF10 R RPW Fe | Fluide R410A | 1
HDG - Bât. A/B — PAC AIR/AIR | Production | PAC | Thereco | PCDF18 R RPW Fe | Fluide R410A | 1
HDG - Bât. A/B — PAC AIR/AIR | Production | PAC | Thereco | PCDF24 R RPW | Fluide R410A | 2
HDG - Bât. A/B — PAC AIR/AIR | Production | PAC | Thereco | PCDF20 R RPW | Fluide R410A | 1
HDG - Bât. A/B — ECS générale | ECS | Ballon de stockage | Cordivari | 3000 litres | P : 3000 L | 3
HDG - Bât. A/B — ECS générale | ECS | Ensemble de groupe de dosage | Recyclage | - | - | 1
HDG - Bât. A/B — ECS générale | ECS | Pompe | Wilo | DPL65/115-1.5/2 | Remplacée récemment | 4
HDG - Bât. A/B — ECS générale | ECS | Pompe bouclage HEB | Salmson | LRL403-13.5/0.25-P | - | 1
HDG - Bât. A/B — ECS générale | ECS | Pompe bouclage HEB 4 | Salmson | LRL404-15.5/0.37-P2 | - | 2
HDG - Bât. A/B — ECS générale | ECS | Pompe recyclage | Wilo | TOP Z40/7 RG | - | 3
HDG - Bât. A/B — ECS générale | ECS | Pompe recyclage ECS | - | - | - | 4
HDG - Bât. A/B — ECS générale | ECS | Pompe recyclage HEB | Wilo | - | - | 1
HDG - Bât. A/B — ECS générale | ECS | Pompe recyclage LAME 5 | Wilo | - | - | 1
HDG - Bât. A/B — ECS générale | ECS | Pompes bouclage Lame 1 Neuves | Adoucisseur | Armoire de commande | - | 1
HDG - Bât. A/B — Circuit radiateurs + UT | Distribution | Pompe de circulation | - | - | Compensateur de dilatation déformé ¦ Manomètre illisible ¦ Circuit chauffage emboué | 5
HDG - Bât. A/B — Circuit radiateurs + UT | Distribution | Pompes de circulation | Salmson | JRE203-16/1.1 3G | - | 5
HDG - Bât. A/B — Circuit radiateurs + UT | Distribution | Vanne d'équilibrage | Oventrop | - | - | 3
HDG - Bât. A/B — Local Eau | Distribution | Surpresseur principal | Salmson | Pompes : NEXIS VE 5204-OGE/KS/2G/MOD | P : 15 kW | 1
HDG - Bât. A/B — PAC AIR/AIR | Distribution | Réseau chaud isolé | - | - | - | 1
HDG - Bât. A/B — Récupération d'énergie | Distribution | Pompe de transfert | Salmson | SCX40-80N | - | 2
HDG - Bât. A/B — Récupération d'énergie | Distribution | Pompe de transfert | Vase | Bac récupération glycol | Circuit glycolé (pot d'injection glycol associé) | 4
HDG - Bât. A/B — Récupération d'énergie | Distribution | Pompe de transfert | Salmson | SCX32-80N | - | 2
HDG - Bât. A/B — Récupération d'énergie | Distribution | Pompe de transfert | Salmson | SCX32-35 | - | 1
HDG - Bât. A/B — Récupération d'énergie | Distribution | Pompe de transfert | Vase | - | Circuit glycolé (pot d'injection glycol associé) | 1
HDG - Bât. A/B — CTA 103 | Ventilation | CTA | Climaciat | - | P : 3605 m3/h — Composants : Détecteur incendie Finsecur CARAIBES classe I; Moteur vanne de régulation batterie chaude Belimo LR24A-SR; Moteur vanne de régulation batterie froide Belimo SR24A-SR; Moteur volets d'air Belimo NF24A-S2; Variateur de vitesse Vanne Vanne… | 1
HDG - Bât. A/B — CTA 107 | Ventilation | CTA | Climaciat | - | P : 2120 m3/h — Composants : Moteur vanne de régulation batterie chaude Belimo SR24A-SR; Moteur vanne de régulation batterie froide Belimo SR24A-SR; Moteur volets d'air Belimo NF24A-S2; Variateur de vitesse Vanne Vanne régul Bat. Froide; Variateur de vitesse soufflage ABB ACH550 | 1
HDG - Bât. A/B — CTA 108 | Ventilation | CTA | Climaciat | - | P : 6700 m3/h — Composants : Détecteur incendie Finsecur CARAIBES classe I; Moteur vanne de régulation batterie chaude Belimo SR24A-SR; Moteur vanne de régulation batterie froide Belimo SR24A-SR; Moteur volets d'air Belimo NF24A-S2; Variateur de vitesse soufflage AB… | 1
HDG - Bât. A/B — CTA 109 | Ventilation | CTA | Climaciat | Type: U27 | P : 3000 m3/h — Composants : Détecteur incendie Finsecur CARAIBES classe I; Moteur vanne de régulation batterie chaude Belimo SR24A-SR; Moteur vanne de régulation batterie froide Belimo SR24A-SR; Moteur volets d'air Belimo NF24A-S2; Variateur de vitesse Vanne Vanne… | 1
HDG - Bât. A/B — CTA 110 | Ventilation | CTA | Climaciat | - | P : 10905 m3/h — Composants : Détecteur incendie Finsecur CARAIBES classe I; Moteur vanne de régulation batterie chaude Belimo SR24A-SR; Moteur vanne de régulation batterie froide Belimo SR24A-SR; Moteur volets d'air Belimo NF24A-S2; Variateur de vitesse Vanne Vanne… | 1
HDG - Bât. A/B — CTA 112 | Ventilation | CTA | Climaciat | - | P : 2050 m3/h — Composants : Détecteur incendie Finsecur CARAIBES classe I; Moteur vanne de régulation batterie chaude Belimo SR24A-SR; Moteur vanne de régulation batterie froide Belimo SR24A-SR; Moteur volets d'air Belimo NF24A-S2; Variateur de vitesse Vanne Vanne… | 1
HDG - Bât. A/B — CTA 113 | Ventilation | CTA | Climaciat | - | P : 4740 m3/h — Composants : Détecteur incendie Finsecur CARAIBES classe I; Moteur vanne de régulation batterie chaude Belimo SR24A-SR; Moteur vanne de régulation batterie froide Belimo SR24A-SR; Moteur volets d'air Belimo NF24A-S2; Variateur de vitesse soufflage ABB ACH550 | 1
HDG - Bât. A/B — CTA 114 | Ventilation | CTA | Climaciat | - | P : 3020 m3/h — Composants : Détecteur incendie Finsecur CARAIBES classe I; Moteur vanne de régulation batterie chaude Belimo LR24A-SR; Moteur vanne de régulation batterie froide Belimo LR24A-SR; Moteur volets d'air Belimo NF24A-S2; Variateur de vitesse Vanne Vanne… | 1
HDG - Bât. A/B — CTA 115 | Ventilation | CTA | Climaciat | - | P : 3980 m3/h — Composants : Détecteur incendie Finsecur CARAIBES classe I; Moteur vanne de régulation batterie chaude Belimo SR24A-SR; Moteur vanne de régulation batterie froide Belimo SR24A-SR; Moteur volets d'air Belimo NF24A-S2; Variateur de vitesse soufflage AB… | 1
HDG - Bât. A/B — CTA 116 | Ventilation | CTA | Climaciat | - | Composants : Moteur vanne de régulation batterie chaude Belimo LR24A-SR; Moteur volets d'air Belimo NF24A-S2; Variateur de vitesse Vanne; Variateur de vitesse soufflage ABB ACH550 | 1
HDG - Bât. A/B — CTA 117 | Ventilation | CTA | Climaciat | - | P : 17700 m3/h — Composants : Détecteur incendie Finsecur CARAIBES classe I; Moteur vanne de régulation batterie chaude Belimo SR24A-SR; Moteur vanne de régulation batterie froide Belimo SR24A-SR; Moteur volets d'air Belimo NF24A-S2; Variateur de vitesse Vanne Vanne… | 1
HDG - Bât. A/B — CTA 118 | Ventilation | CTA | Climaciat | - | P : 10905 m3/h — Composants : Moteur vanne de régulation batterie chaude Belimo LR24A-SR; Moteur volets d'air Belimo NF24A-S2; Variateur de vitesse Moteur; Variateur de vitesse soufflage ABB ACH550 | 1
HDG - Bât. A/B — CTA 119 | Ventilation | CTA | Climaciat | Type: U27 | P : 1965 m3/h — Composants : Détecteur incendie Finsecur CARAIBES classe I; Moteur vanne de régulation batterie chaude Belimo SR24A-SR; Moteur vanne de régulation batterie froide Belimo SR24A-SR; Moteur volets d'air Belimo NF24A-S2; Variateur de vitesse Vanne Vanne… | 1
HDG - Bât. A/B — CTA 131 | Ventilation | CTA | Climaciat | Type: U27 | P : 4295 m3/h — Composants : Détecteur incendie Finsecur CARAIBES classe I; Moteur vanne de régulation batterie chaude Belimo SR24A-SR; Moteur vanne de régulation batterie froide Belimo SR24A-SR; Moteur volets d'air Belimo NF24A-S2; Variateur de vitesse Vanne Vanne… | 1
HDG - Bât. A/B — Local AVS B2 01 | Ventilation | VEX 110.1 | Climaciat | - | P : 10900 m3/h | 2
HDG - Bât. A/B — Local AVS B2 01 | Ventilation | VEX 113. | - | - | P : 1050 m3/H — En Terrasse 5em | 1
HDG - Bât. A/B — Local AVS B2 01 | Ventilation | VEX 113.1 | Climaciat | - | P : 3675 m3/h | 1
HDG - Bât. A/B — Local AVS D2 01 | Ventilation | VEX 108.1 | Climaciat | - | P : 3980 m3/h | 1
HDG - Bât. A/B — Local AVS D2 01 | Ventilation | VEX 114.1 | - | - | P : 3020 m3/h | 1
HDG - Bât. A/B — Local AVS D2 01 | Ventilation | VEX 131.1 | Climaciat | - | P : 4145 m3/h | 1
HDG - Bât. A/B — Local AVS F2 01 | Ventilation | VEX 107.1 | Climaciat | - | - | 1
HDG - Bât. A/B — Local AVS F2 01 | Ventilation | VEX 116.1 | Climaciat | - | - | 1
HDG - Bât. A/B — Local AVS F2 01 | Ventilation | VEX 117.1 | Climaciat | - | - | 1
HDG - Bât. A/B — Local AVS F2 01 | Ventilation | VEX 117.1 | - | - | P : 750 m3/h — Sur terrasse bat B | 1
HDG - Bât. A/B — Local AVS H2 01 | Ventilation | VEX 103.1 | Climaciat | - | P : 3645 m3/h | 1
HDG - Bât. A/B — Local AVS H2 01 | Ventilation | VEX 118.1 | Climaciat | - | - | 1
HDG - Bât. A/B — Local AVS K2 01 | Ventilation | VEX 108.1 | Climaciat | - | P : 6300 m3/h | 1
HDG - Bât. A/B — Local AVS K2 01 | Ventilation | VEX 108.2 | - | - | P : 6625 m3/H — En Terrasse | 1
HDG - Bât. A/B — Local AVS K2 01 | Ventilation | VEX 109.1 | - | - | P : 3200 m3/h | 1
HDG - Bât. A/B — Local AVS K2 01 | Ventilation | VEX 119.1 | Climaciat | - | P : 1965 m3/h | 1
HDG - Bât. A/B — Récupération d'énergie | Ventilation | Batterie récupération (extraction) | Batterie | - | - | 4
HDG - Bât. A/B — Récupération d'énergie | Ventilation | Batterie récupération (extraction) | - | Batterie restitution (Air neuf) | - | 1
HDG - Bât. A/B — PAC AIR/AIR | Émission | Aérotherme local | Sabiana | - | - | 11
HDG - Bât. A/B — Circuit radiateurs + UT | Régulation | Vanne de régulation primaire | Belimo | NR24A SR | - | 4
HDG - Bât. A/B — Circuit radiateurs + UT | Régulation | Vanne de régulation primaire | Belimo | NVD 24-SR | - | 1
HDG - Bât. A/B — ECS générale | Régulation | Vanne régulation 3 voies | Siemens | SKB 62 | - | 4
HDG - Bât. A/B — Armoires électrique | Annexes | Armoire élec principale | - | - | - | 2
HDG - Bât. A/B — Armoires électrique | Annexes | Armoire élec principale | - | - | - | 1
HDG - Bât. A/B — Armoires électrique | Annexes | Armoire élec principale | Porte | - | - | 1
HDG - Bât. A/B — Local Eau | Annexes | Circuit Self | - | - | Index : Illisible | 1
HDG - Bât. A/B — Local Eau | Annexes | Circuit arrosage | Disco | - | Date du dernier contrôle disconnecteur indiquée: 20/03/2023 ¦ Index compteur: Illisible | 1
HDG - Bât. A/B — Local Eau | Annexes | Circuit plateaux techniques | - | - | P : 159841 m3 — Index compteur: 159841m3 | 1
HDG - Bât. A/B — Local Eau | Annexes | Circuit stérilisation | - | - | Index Compteur: XXXX | 1
HDG - Bât. A/B — Local Eau | Annexes | Compteur EF MCO | Zenner | DN 150 | P : 72111 m3 — Index : 72111 m3 | 1
HDG - Bât. A/B — Local Eau | Annexes | Compteur arrivée principale | - | - | P : 53478 m3 — Index : 53478 m3 | 1
HDG - Bât. A/B — Local Eau | Annexes | Compteur service généraux | - | - | Index : Illisible | 1
HDG - Bât. A/B — Local Eau | Annexes | Disconnecteur Service généraux | - | - | Date du dernier contrôle indiquée: 28/04/2024 | 1
HDG - Bât. A/B — Local Eau | Annexes | Détendeur arrivée principale | Braukmann | D15 200A | - | 1
HDG - Bât. A/B — Local Eau | Annexes | Suppresseur RIA | Salmson | MSO-Alti- V806-2 | - | 1
HDG - Bât. A/B — PAC AIR/AIR | Annexes | Armoire électrique | Aérotherme | Arrivée réseau | - | 1
HDG - Bât. A/B — PAC AIR/AIR | Annexes | Armoire électrique | - | - | - | 1
HDG - Bât. A/B — PAC AIR/AIR | Annexes | Armoire électrique | Caisson | Filtre déballés non identifiés | - | 1
HDG - Bât. A/B — Récupération d'énergie | Annexes | Disconnecteur | - | - | Contrôle 24/02/2025 | 5
HDG - Bât. A/B — Récupération d'énergie | Annexes | Vase d'expansion | - | - | P : 24 L | 5
HDG - Bât. B — Local B 10 C7 01 | Production | PAC | Thereco | PCP 9 DF 9 R | P : 7830 m3/h | 1
HDG - Bât. B — Locaux techniques procès | Production | Ensemble split system sous sol Bat B | Hitachi | RAS-5HNC1E | Fluide frigo : R410A ¦ Destination pas identifiée | 1
HDG - Bât. B — Balnéo - Prod ECS | ECS | Ensemble de groupe de dosage | Adoucisseur | Disconnecteur | Filtre présent | 1
HDG - Bât. B — Balnéo - Prod ECS | ECS | Pompe | Wilo | DPL40/90-0 37/2 | - | 1
HDG - Bât. B — Balnéo - Prod ECS | ECS | Pompe recyclage ECS | - | - | - | 1
HDG - Bât. B — Cuisine - Prod ECS | ECS | Ballon de stockage | Cordivari | 3000 l | - | 1
HDG - Bât. B — Cuisine - Prod ECS | ECS | Pompe | Wilo | DPL65/115-1.5/2 | - | 1
HDG - Bât. B — Cuisine - Prod ECS | ECS | Pompe de bouclage | Wilo | ZD 25/6 | - | 1
HDG - Bât. B — Cuisine - Prod ECS | ECS | Pompe recyclage ECS | - | - | - | 1
HDG - Bât. B — LT 10 - Prod ECS | ECS | Adoucisseurs | Régulateur | - | - | 1
HDG - Bât. B — LT 10 - Prod ECS | ECS | Ballon de stockage | Cordivari | 1500 l | - | 1
HDG - Bât. B — LT 10 - Prod ECS | ECS | Pompe | Wilo | DPL65/115-1.5/2 | - | 1
HDG - Bât. B — LT 10 - Prod ECS | ECS | Pompe de bouclage | Salmson | - | - | 1
HDG - Bât. B — LT 10 - Prod ECS | ECS | Pompe recyclage ECS | - | - | Anode | 1
HDG - Bât. B — LT 9 - Prod ECS | ECS | Ballon de stockage | Cordivari | 3000 l | - | 1
HDG - Bât. B — LT 9 - Prod ECS | ECS | Ballon de stockage | Les | - | - | 1
HDG - Bât. B — LT 9 - Prod ECS | ECS | Pompe | Wilo | DPL65/115-1.5/2 | - | 1
HDG - Bât. B — LT 9 - Prod ECS | ECS | Pompe de bouclage | Wilo | ZD 25/6 | - | 1
HDG - Bât. B — LT 9 - Prod ECS | ECS | Pompe recyclage ECS | - | - | - | 1
HDG - Bât. B — Self - Prod ECS | ECS | Adoucisseurs | Régulateur | - | - | 1
HDG - Bât. B — Self - Prod ECS | ECS | Ballon de stockage | Cordivari | 2000 l | - | 1
HDG - Bât. B — Self - Prod ECS | ECS | Ballon de stockage | Cordivari | 1500 l | - | 1
HDG - Bât. B — Self - Prod ECS | ECS | Pompe | Wilo | DPL50/160-0,55/4 | - | 1
HDG - Bât. B — Self - Prod ECS | ECS | Pompe | Wilo | DPL40/90-0.37/2 | - | 1
HDG - Bât. B — Self - Prod ECS | ECS | Pompe de bouclage | Wilo | DPL32/135-0.75/4 | - | 1
HDG - Bât. B — Self - Prod ECS | ECS | Pompe de bouclage | Salmson | DBS35-25 B | - | 1
HDG - Bât. B — Self - Prod ECS | ECS | Pompe recyclage ECS | - | - | Ballon de stockage | 2
HDG - Bât. B — Self - Prod ECS | ECS | Production N°1 | - | - | - | 1
HDG - Bât. B — Self - Prod ECS | ECS | Production N°2 | - | - | - | 1
HDG - Bât. B — Vestiaires - Prod ECS | ECS | Ballon de stockage | Cordivari | 1500 l | - | 1
HDG - Bât. B — Vestiaires - Prod ECS | ECS | Pompe de bouclage | Wilo | ZD 25/6 | - | 1
HDG - Bât. B — Vestiaires - Prod ECS | ECS | Pompe recyclage ECS | - | - | Filtre anti tartre ¦ Le filtre est by-passé | 1
HDG - Bât. B — Vestiaires - Prod ECS | ECS | pompe | Wilo | DPL50/160-0.55/4 | - | 1
HDG - Bât. B — Circuit radiateurs + UT | Distribution | Pompe de circulation | - | - | - | 2
HDG - Bât. B — Circuit radiateurs + UT | Distribution | Pompe de circulation | - | - | Manomètre ¦ La couleur de l'eau dans le manomètre montre en réseau chauffage emboué ¦ Réseau chauffage emboué (Voir mano) ¦ Légère déformation compensateur de dilatation | 5
HDG - Bât. B — Circuit radiateurs + UT | Distribution | Pompes de circulation | Salmson | JRE203-16/1.1 3G | - | 7
HDG - Bât. B — Circuit radiateurs + UT | Distribution | Vanne d'équilibrage | Oventrop | - | - | 7
HDG - Bât. B — Local B 20 F5/H5 01 | Distribution | Vanne d'équilibrage | Oventrop | - | Pas d'indication de réglage | 2
HDG - Bât. B — Local B 20 H7 01 | Distribution | Ensemble vanne d'équilibrage Ech et EG (Réseau 2) | Traces | - | Ensemble vanne d'équilibrage | 1
HDG - Bât. B — Local B 20 H7 01 | Distribution | Vanne d'équilibrage | Oventrop | - | Pas d'indication de réglage | 1
HDG - Bât. B — Local B 20 J5 01 | Distribution | Ensemble vanne d'équilibrage Ech et EG (Réseau 2) | - | - | - | 1
HDG - Bât. B — Local B 20 J5 01 | Distribution | Vanne d'équilibrage | Oventrop | - | Pas d'indication de réglage | 1
HDG - Bât. B — Local B 20 K7 02 | Distribution | Ensemble vanne d'équilibrage Ech et EG (Réseau 2) | - | - | - | 1
HDG - Bât. B — Local B 20 K7 02 | Distribution | Vanne d'équilibrage | Oventrop | - | Pas d'indication de réglage | 1
HDG - Bât. B — Local B 20 XX XX | Distribution | Ensemble vanne d'équilibrage Ech et EG (Réseau 2) | - | - | - | 1
HDG - Bât. B — Local B 20 XX XX | Distribution | Vanne d'équilibrage | Oventrop | - | Pas d'indication de réglage | 1
HDG - Bât. B — Récupération d'énergie | Distribution | Pompe de transfert | Salmson | Siriux 32 | - | 1
HDG - Bât. B — Récupération d'énergie | Distribution | Pompe de transfert | Vase | Pas de bac récupération glycol | - | 1
HDG - Bât. B — Récupération d'énergie | Distribution | Pompe de transfert | Salmson | SCX40-80N | - | 3
HDG - Bât. B — Récupération d'énergie | Distribution | Pompe de transfert | Vase | Bac récupération glicol | Année 2025 ¦ Pot d'injection glicol | 2
HDG - Bât. B — Récupération d'énergie | Distribution | Pompe de transfert | Vase | - | Pot d'injection glycol ¦ Pot d'injection glicol | 4
HDG - Bât. B — Récupération d'énergie | Distribution | Pompe de transfert | Salmson | SCX32-80N | - | 3
HDG - Bât. B — Récupération d'énergie 1 | Distribution | Pompe de transfert | Salmson | SCX32-80N | - | 1
HDG - Bât. B — Récupération d'énergie 1 | Distribution | Pompe de transfert | Vase | Bac récupération glycol | Pot d'injection glycol | 2
HDG - Bât. B — Récupération d'énergie 1 | Distribution | Pompe de transfert | Salmson | SCX40-80N | - | 1
HDG - Bât. B — Récupération d'énergie 2 | Distribution | Pompe de transfert | Salmson | SCX32-80N | - | 1
HDG - Bât. B — Récupération d'énergie 2 | Distribution | Pompe de transfert | Vase | Bac récupération licol | Circuit glycolé (pot d'injection glycol associé) | 1
HDG - Bât. B — Récupération d'énergie 2 | Distribution | Pompe de transfert | Salmson | SCX40-80N | - | 1
HDG - Bât. B — Récupération d'énergie 2 | Distribution | Pompe de transfert | Vase | Bac récupération glycol | Circuit glycolé (pot d'injection glycol associé) | 1
HDG - Bât. B — Récupération d'énergie 3 | Distribution | Pompe de transfert | Salmson | SCX40-65-90 | - | 1
HDG - Bât. B — Récupération d'énergie 3 | Distribution | Pompe de transfert | Vase | Bac récupération glycol | Circuit glycolé (pot d'injection glycol associé) | 2
HDG - Bât. B — Récupération d'énergie 3 | Distribution | Pompe de transfert | Salmson | SCX32-45 | - | 1
HDG - Bât. B — CTA 1 | Ventilation | CTA | Climaciat | - | P : 10100 m3/h — Composants : Détecteur incendie Finsecur CARAIBES classe I; Moteur vanne de régulation batterie chaude Belimo SR24A; Moteur vanne de régulation batterie chaude Belimo SR24A-SR; Moteur volets d'air Belimo NF24A; Moteur volets d'air Belimo NF24A-S2; Va… | 1
HDG - Bât. B — CTA 1 | Ventilation | CTA | Climaciat | Type: U27 | P : 6740 m3/h | 1
HDG - Bât. B — CTA 10 | Ventilation | CTA | Climaciat | - | P : 21070 m3/h — Composants : Détecteur incendie Finsecur CARAIBES classe I; Moteur vanne de régulation batterie chaude Belimo LR24A; Moteur vanne de régulation batterie froide Belimo EV24A; Moteur vanne de régulation batterie froide Belimo SR24A; Moteur volets d'air… | 2
HDG - Bât. B — CTA 109 | Ventilation | CTA | Climaciat | - | P : 5570 m3/h — Composants : Détecteur incendie Finsecur CARAIBES classe I; Moteur vanne de régulation batterie chaude Belimo SR24A-SR; Moteur vanne de régulation batterie froide Belimo SR24A-SR; Moteur volets d'air Belimo NF24A-S2; Variateur de vitesse Vanne Vanne… | 1
HDG - Bât. B — CTA 12 | Ventilation | CTA | Climaciat | - | P : 4910 m3/h — Composants : Moteur vanne de régulation batterie chaude Belimo SR24A-SR; Moteur vanne de régulation batterie froide Belimo SR24A-SR; Moteur volets d'air Belimo NF24A-S2; Variateur de vitesse soufflage ABB ACH550; Variateurs de vitesse Vanne Vanne régul Bat. Froide | 1
HDG - Bât. B — CTA 14 | Ventilation | CTA | Climaciat | - | P : 1735 m3/h — Composants : Détecteur incendie Finsecur CARAIBES classe I; Moteur vanne de régulation batterie chaude Belimo LR24A; Moteur vanne de régulation batterie froide Belimo EV24A; Moteur volets d'air Belimo NF24A; Variateur de vitesse; Variateur de vitesse soufflage ABB ACH550 | 1
HDG - Bât. B — CTA 15 | Ventilation | CTA | Climaciat | - | P : 7510 m3/h — Composants : Détecteur incendie Finsecur CARAIBES classe I; Moteur vanne de régulation batterie chaude Belimo NR24A; Moteur vanne de régulation batterie froide Belimo SR24A; Moteur volets d'air Belimo NF24A; Variateur de vitesse Vanne Vanne régul Bat… | 1
HDG - Bât. B — CTA 16 | Ventilation | CTA | Climaciat | - | P : 7110 m3/h — Composants : Détecteur incendie Finsecur CARAIBES classe I; Moteur vanne de régulation batterie chaude Belimo LR24A; Moteur vanne de régulation batterie froide Belimo EV24A; Moteur volets d'air Belimo NF24A; Variateur de vitesse Vanne Vanne régul Bat Froide; Variateur de vitesse soufflage ABB ACH550 | 1
HDG - Bât. B — CTA 17 | Ventilation | CTA | Climaciat | - | P : 4420 m3/h — Composants : Détecteur incendie Finsecur CARAIBES classe I; Moteur vanne de régulation batterie chaude Belimo; Moteur vanne de régulation batterie froide Belimo; Moteur volets d'air Belimo SF24A; Variateur de vitesse Vanne Vanne régul Bat. Froide; Variateur de vitesse soufflage ABB ACH550 | 1
HDG - Bât. B — CTA 18 | Ventilation | CTA | Climaciat | - | P : 21070 m3/h — Composants : Détecteur incendie Finsecur CARAIBES classe I; Moteur vanne de régulation batterie chaude Belimo LR24A; Moteur vanne de régulation batterie froide Belimo SR24A; Moteur volets d'air Belimo SF24A; Variateur de vitesse Vanne Vanne régul Bat… | 1
HDG - Bât. B — CTA 2 | Ventilation | CTA | Climaciat | Type: U27 | P : 3760 m3/h — Composants : Détecteur incendie Finsecur CARAIBES classe I; Moteur vanne de régulation batterie chaude Belimo NR24A; Moteur vanne de régulation batterie froide Belimo SR24A; Moteur volets d'air Belimo NF24A; Variateur de vitesse Vanne Vanne régul Bat… | 1
HDG - Bât. B — CTA 20 | Ventilation | CTA | Climaciat | - | P : 2685 m3/h — Composants : Détecteur incendie Finsecur CARAIBES classe I; Moteur vanne de régulation batterie chaude Belimo SR24A-SR; Moteur volets d'air Belimo NF24A-S2; Variateur de vitesse soufflage ABB ACH550; Variateurs de vitesse Vanne | 1
HDG - Bât. B — CTA 22 | Ventilation | CTA | Climaciat | - | P : 6715 m3/h — Composants : Détecteur incendie Finsecur CARAIBES classe I; Moteur vanne de régulation batterie chaude Belimo LR24A; Moteur vanne de régulation batterie froide Belimo EV24A; Moteur volets d'air Belimo NF24A; Variateur de vitesse Vanne Vanne régul Bat… | 1
HDG - Bât. B — CTA 23 | Ventilation | CTA | Climaciat | - | Composants : Détecteur incendie Finsecur CARAIBES classe I; Moteur vanne de régulation batterie chaude Belimo LR24A; Moteur vanne de régulation batterie froide Belimo EV24A; Moteur volets d'air Belimo NF24A; Variateur de vitesse Vanne; Variateur de v… | 2
HDG - Bât. B — CTA 24 | Ventilation | CTA | Climaciat | - | P : 1330 m3/h — Composants : Détecteur incendie Finsecur CARAIBES classe I; Moteur vanne de régulation batterie chaude Belimo KR24; Moteur vanne de régulation batterie chaude Belimo LR24A; Moteur vanne de régulation batterie froide Belimo EV24A-SR-TPC; Moteur volets… | 1
HDG - Bât. B — CTA 25 | Ventilation | CTA | Climaciat | - | P : 1330 m3/h — Composants : Détecteur incendie Finsecur CARAIBES classe I; Moteur vanne de régulation batterie chaude Belimo LR24A; Moteur vanne de régulation batterie froide Belimo EV24A-SR-TPC; Moteur volets d'air Belimo SF24A; Variateur de vitesse Vanne Vanne ré… | 1
HDG - Bât. B — CTA 26 | Ventilation | CTA | Climaciat | - | P : 2900 m3/h — Composants : Détecteur incendie Finsecur CARAIBES classe I; Moteur vanne de régulation batterie chaude Belimo LR24A; Moteur vanne de régulation batterie froide Belimo EV24A; Moteur volets d'air Belimo NF24A; Variateur de vitesse Vanne Vanne régul Bat… | 1
HDG - Bât. B — CTA 27 | Ventilation | CTA | Climaciat | - | P : 2900 m3/h — Composants : Détecteur incendie Finsecur CARAIBES classe I; Moteur vanne de régulation batterie chaude Belimo LR24A; Moteur vanne de régulation batterie froide Belimo EV24A; Moteur volets d'air Belimo NF24A; Variateur de vitesse Vanne Vanne régul Bat… | 1
HDG - Bât. B — CTA 29 | Ventilation | CTA | Climaciat | - | P : 3200 m3/h — Composants : Détecteur incendie Finsecur CARAIBES classe I; Moteur vanne de régulation batterie chaude Belimo LR24A; Moteur vanne de régulation batterie froide Belimo EV24A; Moteur volets d'air Belimo NF24A; Variateur de vitesse Vanne Vanne régul Bat… | 2
HDG - Bât. B — CTA 30 | Ventilation | CTA | Climaciat | - | P : 2900 m3/h — Composants : Détecteur incendie Finsecur CARAIBES classe I; Moteur vanne de régulation batterie chaude Belimo LR24A; Moteur vanne de régulation batterie froide Belimo EV24A; Moteur volets d'air Belimo NF24A; Variateur de vitesse Vanne Vanne régul Bat… | 1
HDG - Bât. B — CTA 31 | Ventilation | CTA | Climaciat | - | P : 2700 m3/h — Composants : Détecteur incendie Finsecur CARAIBES classe I; Moteur vanne de régulation batterie chaude Belimo LR24A; Moteur vanne de régulation batterie froide Belimo EV24A; Moteur volets d'air Belimo NF24A; Variateur de vitesse Vanne Vanne régul Bat… | 1
HDG - Bât. B — CTA 33 | Ventilation | CTA | Climaciat | - | P : 6455 m3/h — Composants : Détecteur incendie Finsecur CARAIBES classe I; Moteur vanne de régulation batterie chaude Belimo LR24A; Moteur vanne de régulation batterie froide Belimo EV24A; Moteur volets d'air Belimo NF24A; Variateur de vitesse Vanne Vanne régul Bat… | 1
HDG - Bât. B — CTA 35 | Ventilation | CTA | Climaciat | - | P : 12620 m3/h — Composants : Détecteur incendie Finsecur CARAIBES classe I; Moteur vanne de régulation batterie chaude Belimo LR24A; Moteur vanne de régulation batterie froide Belimo EV24A; Moteur volets d'air Belimo NF24A; Variateur de vitesse Vanne Vanne régul Bat… | 1
HDG - Bât. B — CTA 36 | Ventilation | CTA | Climaciat | - | P : 1735 m3/h — Composants : Moteur vanne de régulation batterie chaude Belimo LR24A; Moteur vanne de régulation batterie froide Belimo EV24A; Moteur volets d'air Belimo NF24A; Variateur de vitesse Vanne Vanne régul Bat Froide; Variateur de vitesse soufflage ABB ACH550 | 1
HDG - Bât. B — CTA 38 | Ventilation | CTA | Climaciat | - | P : 3200 m3/h — Composants : Détecteur incendie Finsecur CARAIBES classe I; Moteur vanne de régulation batterie chaude Belimo LR24A-SR; Moteur vanne de régulation batterie froide Belimo EV24A-SR; Moteur volets d'air Belimo NF24A-S2; Variateur de vitesse Vanne Vanne… | 1
HDG - Bât. B — CTA 39 | Ventilation | CTA | Climaciat | - | P : 2900 m3/h — Composants : Détecteur incendie Finsecur CARAIBES classe I; Moteur vanne de régulation batterie chaude Belimo LR24A; Moteur vanne de régulation batterie froide Belimo EV24A; Moteur volets d'air Belimo NF24A; Variateur de vitesse Vanne Vanne régul Bat… | 1
HDG - Bât. B — CTA 40 | Ventilation | CTA | Climaciat | - | P : 7245 m3/h — Composants : Détecteur incendie Finsecur CARAIBES classe I; Moteur vanne de régulation batterie chaude Belimo LR24A; Moteur vanne de régulation batterie froide Belimo SR24A; Moteur volets d'air Belimo SF24A; Variateur de vitesse Vanne Vanne régul Bat… | 1
HDG - Bât. B — CTA 41 | Ventilation | CTA | Climaciat | - | P : 4195 m3/h — Composants : Détecteur incendie Finsecur CARAIBES classe I; Moteur vanne de régulation batterie chaude Belimo LR24A; Moteur vanne de régulation batterie froide Belimo SR24A; Moteur volets d'air Belimo SF24A; Variateur de vitesse Vanne Vanne régul Bat… | 1
HDG - Bât. B — CTA 42 | Ventilation | CTA | Climaciat | - | P : 4195 m3/h — Composants : Détecteur incendie Finsecur CARAIBES classe I; Moteur vanne de régulation batterie chaude Belimo LR24A; Moteur vanne de régulation batterie froide Belimo SR24A; Moteur volets d'air Belimo SF24A; Variateur de vitesse Vanne Vanne régul Bat… | 1
HDG - Bât. B — CTA 43 | Ventilation | CTA | Climaciat | - | P : 1330 m3/h — Composants : Détecteur incendie Finsecur CARAIBES classe I; Moteur vanne de régulation batterie chaude Belimo; Moteur vanne de régulation batterie froide Belimo; Moteur volets d'air Belimo SF24A; Variateur de vitesse Vanne Vanne régul Bat. Froide; Variateur de vitesse soufflage ABB ACH550 | 1
HDG - Bât. B — CTA 5 | Ventilation | CTA | Climaciat | - | P : 1315 m3/h — Composants : Détecteur incendie Finsecur CARAIBES classe I; Moteur vanne de régulation batterie chaude Belimo SR24A-SR; Moteur vanne de régulation batterie froide Belimo SR24A-SR; Moteur volets d'air Belimo NF24A-S2; Variateur de vitesse Vanne Vanne… | 1
HDG - Bât. B — CTA 50 | Ventilation | CTA | Climaciat | - | Composants : Détecteur incendie Finsecur CARAIBES classe I; Moteur vanne de régulation batterie chaude Belimo LR24A; Moteur vanne de régulation batterie froide Belimo EV24A; Moteur volets d'air Belimo NF24A; Variateur de vitesse Vanne Vanne régul Bat… | 1
HDG - Bât. B — CTA 51 | Ventilation | CTA | Climaciat | - | P : 3660 m3/h — Composants : Détecteur incendie Finsecur CARAIBES classe I; Moteur vanne de régulation batterie chaude Belimo LR24A; Moteur vanne de régulation batterie froide Belimo EV24A; Moteur volets d'air Belimo NF24A; Variateur de vitesse Vanne Vanne régul Bat… | 1
HDG - Bât. B — CTA 52 | Ventilation | CTA | Climaciat | - | P : 2920 m3/h — Composants : Détecteur incendie Finsecur CARAIBES classe I; Moteur vanne de régulation batterie chaude Belimo LR24A; Moteur vanne de régulation batterie froide Belimo EV24A; Moteur volets d'air Belimo NF24A; Variateur de vitesse Vanne Vanne régul Bat… | 1
HDG - Bât. B — CTA 54 | Ventilation | CTA | Climaciat | - | Composants : Détecteur incendie Finsecur CARAIBES classe I; Moteur vanne de régulation batterie chaude Belimo LR24A; Moteur vanne de régulation batterie froide Belimo EV24A; Moteur volets d'air Belimo NF24A; Variateur de vitesse Vanne Vanne régul Bat… | 2
HDG - Bât. B — CTA 55 | Ventilation | CTA | Climaciat | - | Composants : Détecteur incendie Finsecur CARAIBES classe I; Moteur vanne de régulation batterie chaude Belimo LR24A; Moteur vanne de régulation batterie froide Belimo EV24A; Moteur volets d'air Belimo NF24A; Variateur de vitesse Vanne Vanne régul Bat… | 1
HDG - Bât. B — CTA 56 | Ventilation | CTA | Climaciat | - | P : 11365 m3/h — Composants : Détecteur incendie Finsecur CARAIBES classe I; Moteur vanne de régulation batterie chaude Belimo NR24A; Moteur vanne de régulation batterie froide Belimo SR24A; Moteur volets d'air Belimo SF24A; Variateur de vitesse Vanne Vanne régul Bat… | 1
HDG - Bât. B — CTA 6 | Ventilation | CTA | Climaciat | - | P : 10825 m3/h — Composants : Détecteur incendie Finsecur CARAIBES classe I; Moteur vanne de régulation batterie chaude Belimo SR24A-SR; Moteur vanne de régulation batterie froide Belimo SR24A-SR; Moteur volets d'air Belimo NF24A-S2; Variateur de vitesse soufflage AB… | 1
HDG - Bât. B — CTA 8 | Ventilation | CTA | Climaciat | - | P : 28835 m3/h — Composants : Détecteur incendie Finsecur CARAIBES classe I; Moteur vanne de régulation batterie chaude Belimo; Moteur vanne de régulation batterie froide Belimo; Moteur volets d'air Belimo SF24A; Variateur de vitesse Vanne Vanne régul Bat. Froide; Variateur de vitesse soufflage ABB ACH550 | 1
HDG - Bât. B — CTA 9 | Ventilation | CTA | Climaciat | - | P : 4420 m3/h — Composants : Détecteur incendie Finsecur CARAIBES classe I; Moteur vanne de régulation batterie chaude Belimo; Moteur vanne de régulation batterie froide Belimo; Moteur volets d'air Belimo SF24A; Variateur de vitesse Vanne Vanne régul Bat. Froide; Variateur de vitesse soufflage ABB ACH550 | 1
HDG - Bât. B — Local B 00 D5 01 | Ventilation | VEX 12.1 | Climaciat | - | P : 4910 m3/h | 1
HDG - Bât. B — Local B 00 D5 01 | Ventilation | VEX 12.2 | #Value! | - | P : 1000 m3/h — AREM Type CP 252 ¦ 1000 m3/h | 1
HDG - Bât. B — Local B 00 D5 01 | Ventilation | VEX 12.3 | #Value! | - | P : 1000 m3/h — AREM Type CP 252 ¦ 1000 m3/h | 1
HDG - Bât. B — Local B 00 D5 01 | Ventilation | VEX 12.4 | #Value! | - | P : 1000 m3/h — SAFTAIR Type DOS 200 R HL ¦ 1000 m3/h | 1
HDG - Bât. B — Local B 00 D5 01 | Ventilation | VEX 12.5 | #Value! | - | P : 500 m3/h — AREM Type CP 252 ¦ 500 m3/h | 1
HDG - Bât. B — Local B 00 D5 01 | Ventilation | VEX 4.1 | - | - | P : 5775 m3/h | 1
HDG - Bât. B — Local B 00 D5 01 | Ventilation | VEX 4.2 | #Value! | - | P : 500 m3/h — VENPLAST Type P252 ¦ 500 m3/h | 1
HDG - Bât. B — Local B 00 D5 01 | Ventilation | VEX 4.3 | #Value! | - | P : 500 m3/h — AREM Type CP 282 ¦ En cours de remplacement ¦ 500 m3/h | 1
HDG - Bât. B — Local B 00 D5 01 | Ventilation | VEX 4.4 | #Value! | - | P : 4710 m3/h — Manchette souple déchirée ¦ 4710 m3/h | 1
HDG - Bât. B — Local B 00 D5 01 | Ventilation | VEX 5.1 | Climaciat | - | P : 1050 m3/h | 1
HDG - Bât. B — Local B 00 D5 01 | Ventilation | VEX 6.1 | Climaciat | - | P : 10625 m3/h | 1
HDG - Bât. B — Local B 00 D5 01 | Ventilation | VEX 6.2 | #Value! | - | P : 1000 m3/h — AREM Type CP 252 ¦ 1000 m3/h | 1
HDG - Bât. B — Local B 00 D5 01 | Ventilation | VEX 6.3 | #Value! | - | P : 1000 m3/h — AREM Type CP 252 ¦ 1000 m3/h | 1
HDG - Bât. B — Local B 00 D5 01 | Ventilation | VEX 6.4 | #Value! | - | P : 1000 m3/h — AREM Type CP 252 ¦ 1000 m3/h | 1
HDG - Bât. B — Local B 10 C7 01 | Ventilation | CTA | Climaciat | - | P : 10100 m3/h | 1
HDG - Bât. B — Local B 10 C7 01 | Ventilation | VEX 11.1 | Climaciat | - | P : 10100 m3/h — 11355m3/h Hotte en marche ¦ 6740 m3/h | 3
HDG - Bât. B — Local B 10 C7 01 | Ventilation | VEX 2.1 | Climaciat | - | P : 3850 m3/h | 1
HDG - Bât. B — Local B 10 C7 01 | Ventilation | VEX 2.2 | - | - | P : 1000 m3/h | 1
HDG - Bât. B — Local B 10 C7 01 | Ventilation | VEX 2.3 | - | - | P : 1000 m3/h | 1
HDG - Bât. B — Local B 10 C7 01 | Ventilation | VEX 2.4 | - | - | P : 1000 m3/h | 1
HDG - Bât. B — Local B 10 C7 01 | Ventilation | VEX 20.1 | Climaciat | - | P : 2685 m3/h | 1
HDG - Bât. B — Local B 20 F5/H5 01 | Ventilation | VEX 14.1 | Climaciat | - | P : 1875 m3/h | 2
HDG - Bât. B — Local B 20 F5/H5 01 | Ventilation | VEX 15.1 | Climaciat | - | P : 7180 m3/h | 1
HDG - Bât. B — Local B 20 F5/H5 01 | Ventilation | VEX 15.2 | Saftair | - | P : 800 m3/h | 1
HDG - Bât. B — Local B 20 F5/H5 01 | Ventilation | VEX 16.1 | Climaciat | - | P : 7180 m3/h | 1
HDG - Bât. B — Local B 20 F5/H5 01 | Ventilation | VEX 35.1 | Climaciat | - | P : 6870 m3/h | 1
HDG - Bât. B — Local B 20 F5/H5 01 | Ventilation | VEX 35.2 | Climaciat | - | P : 1800 m3/h | 1
HDG - Bât. B — Local B 20 F5/H5 01 | Ventilation | VEX 35.3 | Climaciat | - | P : 2350 m3/h | 1
HDG - Bât. B — Local B 20 F5/H5 01 | Ventilation | VEX 35.4 | Climaciat | - | P : 1500 m3/h | 1
HDG - Bât. B — Local B 20 F5/H5 01 | Ventilation | VEX 54.1 | Climaciat | - | - | 1
HDG - Bât. B — Local B 20 F5/H5 01 | Ventilation | VEX 55.1 | Climaciat | - | - | 1
HDG - Bât. B — Local B 20 F5/H5 01 | Ventilation | VEX 56.1 | Climaciat | - | P : 11305 m3/h | 1
HDG - Bât. B — Local B 20 F5/H5 01 | Ventilation | VEX 57.1 | Climaciat | - | - | 1
HDG - Bât. B — Local B 20 F5/H5 01 | Ventilation | VEX 7.1 | Climaciat | - | - | 1
HDG - Bât. B — Local B 20 F5/H5 01 | Ventilation | VEX15.2 | - | - | - | 1
HDG - Bât. B — Local B 20 F5/H5 01 | Ventilation | VEX15.3 | - | - | P : 6000 m3/h — 12000 / 6000 m3/h Voir schéma désenfumage Niv 00 Bat. B SCH0009 | 2
HDG - Bât. B — Local B 20 F7 01 | Ventilation | VEX 22.1 | Climaciat | - | P : 6805 m3/h | 1
HDG - Bât. B — Local B 20 F7 01 | Ventilation | VEX 23.1 | Climaciat | - | P : 2315 m3/h | 4
HDG - Bât. B — Local B 20 F7 02 | Ventilation | VEX 24.1 | - | - | - | 1
HDG - Bât. B — Local B 20 H7 01 | Ventilation | VEX 25.1 | - | - | Pas vu | 1
HDG - Bât. B — Local B 20 H7 01 | Ventilation | VEX 25.1 | Climaciat | - | - | 1
HDG - Bât. B — Local B 20 H7 01 | Ventilation | VEX 26.1 | Climaciat | - | P : 2700 m3/h | 3
HDG - Bât. B — Local B 20 H7 01 | Ventilation | VEX 29.1 | Climaciat | - | P : 3000 m3/h | 3
HDG - Bât. B — Local B 20 H7 01 | Ventilation | VEX 31.1 | Climaciat | - | P : 2500 m3/h | 1
HDG - Bât. B — Local B 20 H7 01 | Ventilation | VEX 38.1 | Climaciat | - | P : 3000 m3/h | 1
HDG - Bât. B — Local B 20 J5 01 | Ventilation | VEX 8.1 | - | - | P : 3360 m3/h | 1
HDG - Bât. B — Local B 20 J5 01 | Ventilation | VEX 8.2 | - | - | P : 3360 m3/h | 1
HDG - Bât. B — Local B 20 J5 01 | Ventilation | VEX 9.1 | - | - | Plonge batterie et plonge central | 2
HDG - Bât. B — Local B 20 J7 01 | Ventilation | VEX 40.1 | Climaciat | - | P : 7245 m3/h | 1
HDG - Bât. B — Local B 20 K7 02 | Ventilation | VEX 10.1 | Climaciat | - | P : 10495 m3/h | 4
HDG - Bât. B — Local B 20 K7 02 | Ventilation | VEX 10.2 | Climaciat | - | P : 1475 m3/h | 2
HDG - Bât. B — Local B 20 K7 02 | Ventilation | VEX 10.3 | Climaciat | - | P : 4400 m3/h | 2
HDG - Bât. B — Local B 20 XX XX | Ventilation | VEX 37.1 | Climaciat | - | P : 11980 m3/h | 1
HDG - Bât. B — Récupération d'énergie | Ventilation | Batterie récupération (extraction) | Batterie | - | - | 4
HDG - Bât. B — Récupération d'énergie | Ventilation | Batteries récupération | Trappe | - | - | 1
HDG - Bât. B — Récupération d'énergie 1 | Ventilation | Batterie récupération (extraction) | Batterie | - | - | 2
HDG - Bât. B — Récupération d'énergie 2 | Ventilation | Batterie récupération (extraction) | Batterie | - | - | 1
HDG - Bât. B — Récupération d'énergie 3 | Ventilation | Batterie récupération (extraction) | Batterie | - | - | 2
HDG - Bât. B — Terrasses - Extractions | Ventilation | Extraction d'air | Saftair | - | Extraction laveur 35.4 et 3 | 2
HDG - Bât. B — VDE Bât. B | Ventilation | VDE 103.03 | VIM | KDTR F400-560-1297-G | La manchette souple est déchirée | 1
HDG - Bât. B — VDE Bât. B | Ventilation | VDE 105.03 | VIM | KDTR F400-500-1483-D | La manchette souple est déchirée | 1
HDG - Bât. B — VDE Bât. B | Ventilation | VDE 50.03 | VIM | KDTR F400-400-2342-D | - | 1
HDG - Bât. B — VDE Bât. B | Ventilation | VDE 50b.03 | VIM | KDTR F400-400-2342-D | - | 1
HDG - Bât. B — VDE Bât. B | Ventilation | VDE 52.03 | VIM | - | - | 1
HDG - Bât. B — VDE Bât. B | Ventilation | VDE 53.03 | VIM | KDTR F400-560-1501-G | tubes cristal prise de pression remplacé récemment ¦ Manchette souple déchirée | 1
HDG - Bât. B — VDE Bât. B | Ventilation | VDE 54.03 | VIM | KDTR F400-280-3005-D | - | 1
HDG - Bât. B — VDE Bât. B | Ventilation | VDE 55.03 | VIM | KDTR F400-315-2855-G | L'isolant des cables entrée/sortie du boitier de commande sont cassant ¦ Manchette souple déchirée | 1
HDG - Bât. B — VDE Bât. B | Ventilation | VDE 76.02 | VIM | TCHD F400-140-6 TRI | - | 1
HDG - Bât. B — VDE Bât. B | Ventilation | VDE 79.02 | VIM | TCHD F400-105-4 TRI | - | 1
HDG - Bât. B — VDE Bât. B | Ventilation | VDE 83.03 | VIM | TCDH F400-140-8 TRI | L'isolant des cables entrée/sortie du boitier de commande sont cassant | 1
HDG - Bât. B — VDE Bât. B | Ventilation | VDE 84.03 | VIM | TCDH F400-140-8 TRI | L'isolant des câbles entrée/sortie du boitier de commande sont cassant | 1
HDG - Bât. B — VDE Bât. B | Ventilation | VDE 85.03 | VIM | KDTR F400-500-1488-G | L'isolant des cables entrée/sortie du boitier de commande sont cassant | 1
HDG - Bât. B — VDE Bât. B | Ventilation | VDE 86.03 | VIM | TCHD F400-140-8 TRI | L'isolant des cables entrée/sortie du boitier de commande sont cassant | 1
HDG - Bât. B — VDE Bât. B | Ventilation | VDE 87.03 | VIM | KDTR F400-500-1591-G | La manchette souple est déchirée | 1
HDG - Bât. B — VDE Bât. B | Ventilation | VDE 88.03 | VIM | KDTR F400-400-2118-G | La manchette souple est déchirée | 1
HDG - Bât. B — VDE Bât. B | Ventilation | VDE 89-03 | VIM | TCHD F400-140-6 TRI | L'isolant des cables entrée/sortie du boitier de commande sont cassant | 1
HDG - Bât. B — VDE Bât. B | Ventilation | VDE 91.03 | VIM | KDTR F400-450-2104-G | - | 1
HDG - Bât. B — VDE Bât. B | Ventilation | VDE 92.03 | VIM | KDTR F400-280-3074-D | - | 1
HDG - Bât. B — Local | Émission | Aérotherme | Sabiana | - | - | 5
HDG - Bât. B — Local | Émission | Aérotherme local technique | - | - | - | 1
HDG - Bât. B — Balnéo - Prod ECS | Régulation | Vanne régulation 3 voies | Siemens | SAS61.03 | - | 1
HDG - Bât. B — Circuit radiateurs + UT | Régulation | Vanne de régulation primaire | Belimo | - | - | 1
HDG - Bât. B — Circuit radiateurs + UT | Régulation | Vanne de régulation primaire | Belimo | NR24A SR | - | 5
HDG - Bât. B — Circuit radiateurs + UT | Régulation | Vanne de régulation primaire | Belimo | NV24 MFT | - | 1
HDG - Bât. B — Cuisine - Prod ECS | Régulation | Vanne régulation 3 voies | Siemens | SKD 60 | - | 1
HDG - Bât. B — LT 10 - Prod ECS | Régulation | Vanne régulation 3 voies | Siemens | SKD 62 | - | 1
HDG - Bât. B — LT 9 - Prod ECS | Régulation | Vanne régulation 3 voies | Siemens | SKD 60 | - | 1
HDG - Bât. B — Self - Prod ECS | Régulation | Vanne régulation 3 voies | Siemens | SAX61 | - | 1
HDG - Bât. B — Self - Prod ECS | Régulation | Vanne régulation 3 voies | Siemens | SAS61 | - | 1
HDG - Bât. B — Vestiaires - Prod ECS | Régulation | Vanne régulation 3 voies | Siemens | SKD 60 | - | 1
HDG - Bât. B — Armoires électrique | Annexes | Armoire élec principale | - | - | - | 1
HDG - Bât. B — Armoires électrique | Annexes | Armoire élec principale | - | - | - | 1
HDG - Bât. B — Armoires électrique | Annexes | Armoire élec principale | Fonctionnement | - | - | 1
HDG - Bât. B — Armoires électrique | Annexes | Armoire élec principale 1 | Les | - | - | 1
HDG - Bât. B — Armoires électrique | Annexes | Armoire électrique de commande principal | - | - | - | 6
HDG - Bât. B — Armoires électrique | Annexes | Armoire électrique principale | - | - | - | 2
HDG - Bât. B — Locaux techniques procès | Annexes | Poste de transformation | Emicon | - | Fluide frigo : R410A ¦ Trace d'eau au sol | 2
HDG - Bât. B — Locaux techniques procès | Annexes | Production Air Laboratoire LTE 3810 | Saftair | - | Equipement en hauteur | 1
HDG - Bât. B — Récupération d'énergie | Annexes | Disconnecteur | - | - | Contrôle 24/02/2025 ¦ Contrôle 25/02/2025 ¦ Date de contrôle indiquée 20/03/2023 | 7
HDG - Bât. B — Récupération d'énergie | Annexes | Vase d'expansion | - | - | P : 24 L | 7
HDG - Bât. B — Récupération d'énergie 1 | Annexes | Disconnecteur | - | - | Contrôle 25/02/2025 | 2
HDG - Bât. B — Récupération d'énergie 1 | Annexes | Vase d'expansion | - | - | P : 24 L | 2
HDG - Bât. B — Récupération d'énergie 2 | Annexes | Disconnecteur | - | - | Contrôle 25/02/2025 | 2
HDG - Bât. B — Récupération d'énergie 2 | Annexes | Vase d'expansion | - | - | P : 24 L | 2
HDG - Bât. B — Récupération d'énergie 3 | Annexes | Disconnecteur | - | - | Contrôle 25/02/2025 | 2
HDG - Bât. B — Récupération d'énergie 3 | Annexes | Vase d'expansion | - | - | P : 24 L | 2
HDG - Bât. B — VDE Bât. B | Annexes | Pas de d'identification | VIM | KDTR F400-315-2624-G | La manchette souple est déchirée | 1
HDG - Réseau — Réseau chauffage enterré | Distribution | Pompes de circulation réseau chauffage | Wilo | IL80/200-22/2 | - | 1
HDG - Réseau — Réseau chauffage enterré | Annexes | Armoire de commande pompes avec variation de vitesse | - | - | - | 1
HDG - Réseau — Réseau chauffage enterré | Annexes | Regard | - | - | - | 1
HDG - Réseau — Réseau chauffage enterré | Annexes | Vannes de barrage | - | - | Ces vannes ont été rajoutées | 1
HDG - CLARET — Sous-station secondaire | Production | Echangeur primaire | - | - | - | 1
HDG - CLARET — Sous-station secondaire | ECS | Ballon de production ECS | - | - | - | 1
HDG - CLARET — Sous-station secondaire | ECS | Pompe de recyclage ECS | - | - | Pas de pompe de bouclage ECS | 1
HDG - CLARET — Sous-station secondaire | Distribution | Pompes réseau chauffage | Salmson | Siriux D 65-90 | - | 1
HDG - CLARET — Sous-station secondaire | Régulation | Vanne 3 voies | Siemens | SKD 32 | - | 1
HDG - CLARET — Sous-station secondaire | Annexes | Armoire électrique | - | - | - | 1
HDG - CLARET — Sous-station secondaire | Annexes | Soupape réseau secondaire | - | - | - | 1
HDG - CLARET — Sous-station secondaire | Annexes | Vase d'expansion | - | - | - | 1
HDG - DESTORS — Sous-station secondaire | Production | CTA Couloir sous-station | - | - | - | 1
HDG - DESTORS — Sous-station secondaire | Production | Echangeur | - | - | - | 1
HDG - DESTORS — Sous-station secondaire | Production | Split-system | Daikin | RY60F7V1 | Fluide R22 (Pas de recharge possible fluide interdis) 1,9kg | 1
HDG - DESTORS — Sous-station secondaire | ECS | Ballon stockage ECS | - | - | Jaquette mal repositionnée | 1
HDG - DESTORS — Sous-station secondaire | ECS | Echangeur ECS | - | - | - | 1
HDG - DESTORS — Sous-station secondaire | ECS | Pompe | Salmson | - | Jaquette mal repositionnée | 1
HDG - DESTORS — Sous-station secondaire | Distribution | Pompes | Salmson | NXL 53-26P | - | 1
HDG - DESTORS — Sous-station secondaire | Distribution | Pompes réseau | Salmson | C2550N | - | 1
HDG - DESTORS — Sous-station secondaire | Régulation | Vanne 3 voie régulation primaire | Siemens | SKD 32 | - | 1
HDG - DESTORS — Sous-station secondaire | Annexes | Armoire électrique | - | - | - | 1
HDG - DESTORS — Sous-station secondaire | Annexes | Vase expansion | - | - | - | 1
HDG - DPL — Sous-station secondaire | ECS | Echangeur ECS | Cetetherm | - | - | 1
HDG - DPL — Sous-station secondaire | ECS | Pompe de recyclage ECS | 1 | - | La pompe SALMSON est déposée | 1
HDG - DPL — Sous-station secondaire | Distribution | Pompe | - | - | Il n'y a ni expansion ni soupape sur le circuit secondaire de l'échangeur. Il est impératif d'installer une ces équipement pour un fonctionnement normal de l'installation | 1
HDG - DPL — Sous-station secondaire | Distribution | Pompes réseau chauffage 1 | Wilo | - | - | 1
HDG - DPL — Sous-station secondaire | Distribution | Pompes réseau chauffage 2 | Wilo | - | - | 1
HDG - DPL — Sous-station secondaire | Distribution | Régulation réseau chauffage 1 | - | - | - | 1
HDG - DPL — Sous-station secondaire | Distribution | Régulation réseau chauffage 2 | - | - | - | 1
HDG - IFSI — Sous-station secondaire | Production | Echangeur réseau 1 | - | - | Raccordement de l'échangeur par des flexibles | 1
HDG - IFSI — Sous-station secondaire | Production | Echangeur réseau 2 | - | - | Echangeur à plaque soudée | 1
HDG - IFSI — Sous-station secondaire | ECS | Echangeur ECS | - | - | Equipement déposé | 1
HDG - IFSI — Sous-station secondaire | Distribution | Pompes double réseau 2 | Wilo | - | - | 1
HDG - IFSI — Sous-station secondaire | Distribution | Pompes réseau chauffage 1 | Salmson | DCX80-50N | - | 1
HDG - IFSI — Sous-station secondaire | Régulation | Vanne 3 voies régulation primaire | Siemens | SKD 32 | - | 1
HDG - IFSI — Sous-station secondaire | Annexes | Armoire électrique | - | - | - | 1
HDG - IFSI — Sous-station secondaire | Annexes | Pompe de relevage | Salmson | GV 27 | - | 1
HDG - IFSI — Sous-station secondaire | Annexes | Vannes d'isolements réseau 1 | - | - | Les vannes ne sont pas manœuvrable Plus de poignées | 1
HDG - IFSI — Sous-station secondaire | Annexes | Vase d'expansion réseau 1 | - | - | - | 1
HDG - IFSI — Sous-station secondaire | Annexes | Vase d'expansion réseau 2 | - | - | - | 1
HDG - LAVERNE — Sous-station secondaire | Production | Echangeur primaire | - | - | Pas calorifugé | 1
HDG - LAVERNE — Sous-station secondaire | ECS | Ballon de production ECS | Thermor | 3000W 300 litre | P : 300 L | 1
HDG - LAVERNE — Sous-station secondaire | Distribution | Pompes réseau EST | Salmson | C2655N | - | 1
HDG - LAVERNE — Sous-station secondaire | Distribution | Pompes réseau OUEST | Salmson | BMCXL2080-T4 | - | 1
HDG - LAVERNE — Sous-station secondaire | Régulation | Vanne 3 voies | - | - | - | 1
HDG - LAVERNE — Sous-station secondaire | Annexes | Armoire électrique | - | - | - | 1
HDG - LAVERNE — Sous-station secondaire | Annexes | Régulation réseau EST | Landis | SQS 35 | - | 1
HDG - LAVERNE — Sous-station secondaire | Annexes | Régulation réseau OUEST | Siemens | SQS 35 | - | 1
HDG - LAVERNE — Sous-station secondaire | Annexes | Vase d'expansion | - | - | - | 1
HDG - Ancienne maternité — Sous-station secondaire | Production | Echangeur | Eau | - | - | 1
HDG - Ancienne maternité — Sous-station secondaire | Production | Pompe secondaire échangeur | Wilo | Yonnos MACO 65/0,5 9 | - | 1
HDG - Ancienne maternité — Sous-station secondaire | ECS | Ballon production ECS | - | - | l’épingle du ballon 1 est isolée | 1
HDG - Ancienne maternité — Sous-station secondaire | ECS | Pompe de bouclage ECS | Wilo | - | - | 1
HDG - Ancienne maternité — Sous-station secondaire | ECS | pompes | Siemens | SAS 31 | - | 1
HDG - Ancienne maternité — Sous-station secondaire | Distribution | Appoint réseau chauffage bâtiment | - | - | Disconnecteur non contrôlable | 1
HDG - Ancienne maternité — Sous-station secondaire | Régulation | Vanne 3 voies | SCS | - | - | 1
HDG - Ancienne maternité — Sous-station secondaire | Annexes | Réchauffeur de boucle ECS | - | - | - | 1
HDG - Ancienne maternité — Sous-station secondaire | Annexes | Réseau 1 | Belports | 55F.25 14 | - | 1
HDG - Ancienne maternité — Sous-station secondaire | Annexes | Réseau 2 | Salmson | Priux master D 40-60 | - | 1
HDG - Ancienne maternité — Sous-station secondaire | Annexes | Vase expansion | - | - | - | 1
HDG - Broquet — Sous-station secondaire | Production | Echangeur | - | - | - | 1
HDG - Broquet — Sous-station secondaire | ECS | Ballon ECS | - | - | - | 1
HDG - Broquet — Sous-station secondaire | ECS | Echangeur ECS | - | - | - | 1
HDG - Broquet — Sous-station secondaire | ECS | Panoplie ECS | - | - | améliorer les calorifuges | 1
HDG - Broquet — Sous-station secondaire | ECS | Pompe charge ballon | Wilo | Yonos Pico 30/1-6 | - | 1
HDG - Broquet — Sous-station secondaire | ECS | pompe de chargé échangeur ECS | Salmson | Prius Master 25/55 | - | 1
HDG - Broquet — Sous-station secondaire | Régulation | Vanne 3 voies | - | - | la vanne 3 voie est en by-pass | 1
HDG - Broquet — Sous-station secondaire | Régulation | Vanne 3 voies | Sienmes | SAS 31 | - | 1
HDG - Broquet — Sous-station secondaire | Régulation | Vanne 3 voies échangeur ECS | Sienmes | SKD 62 | - | 1
HDG - Broquet — Sous-station secondaire | Annexes | Vase d'expansion | Wilo | Yonos MAXO D 80/0,5-6 | - | 1
HDG - Crèche — Chaufferie | Production | Bac neutralisation des condensats chaudière | - | - | - | 1
HDG - Crèche — Chaufferie | Production | Circuit recyclage | Wilo | - | - | 1
HDG - Crèche — Chaufferie | ECS | Ballon production ECS | - | - | - | 1
HDG - Crèche — Chaufferie | ECS | Ensemble adoucisseur | - | - | - | 1
HDG - Crèche — Chaufferie | ECS | Filtre | - | - | - | 1
HDG - Crèche — Chaufferie | ECS | Pompe bouclage ECS | Wilo | - | - | 1
HDG - Crèche — Chaufferie | Distribution | Réseau chauffage Logements | Wilo | - | - | 1
HDG - Crèche — Chaufferie | Distribution | Réseau chauffage RDC Bas | Wilo | - | - | 1
HDG - Crèche — Chaufferie | Annexes | Vase d'expansion | Carneaux | - | - | 1
HDG - Funérarium — Sous-station secondaire | Production | Échangeur | Atlantic | GLD 008 M 5 PI | - | 1
HDG - Funérarium — Sous-station secondaire | ECS | Ballon ECS | Ariston | - | - | 1
HDG - Funérarium — Sous-station secondaire | Distribution | Bouteilles de mélange | - | - | Arrivée en PVC | 1
HDG - Funérarium — Sous-station secondaire | Distribution | Pompes | Salmson | DCX80-50 | - | 1
HDG - Funérarium — Sous-station secondaire | Annexes | Appoint eau réseau secondaire | - | - | Le remplissage et les appoints se font par un tuyau de typa arrosage. Il n'y a pas de de disconnecteur | 1
HDG - Funérarium — Sous-station secondaire | Annexes | Appoint et remplissage installation | - | - | Le remplissage et les appoints se font par un tuyau de typa arrosage. Il n'y a pas de de disconnecteur | 1
HDG - Funérarium — Sous-station secondaire | Annexes | Circuit C | Pompes: | Pompe Yonnos MAXO D-40/0,5-8 Vanne 3 voies: ACVATIX SQS 35 | - | 1
HDG - Funérarium — Sous-station secondaire | Annexes | Vase d’expansion | - | - | - | 1
HDG - Funérarium — Sous-station secondaire | Annexes | circuit A | Wilo. | Pompe Yonnos MAXO D-40/0,5-8 Vanne 3 voies: ACVATIX SAS 31 | - | 1
HDG - Funérarium — Sous-station secondaire | Annexes | réseau B | Salmson. | Pompe DCX 50-50. Vanne 3 voies: ACVATIX SQS 35 | - | 1
HDG - Maison de retraite — Sous-station secondaire | Production | Echangeur | Atlantique | GCD-016-H-4-PI-40-316 NBR | - | 1
HDG - Maison de retraite — Sous-station secondaire | ECS | Adoucisseur | - | - | Bac à sel vide | 1
HDG - Maison de retraite — Sous-station secondaire | ECS | Armoire de commande pompes bouclage | - | - | - | 1
HDG - Maison de retraite — Sous-station secondaire | ECS | Ballon ECS | - | - | - | 1
HDG - Maison de retraite — Sous-station secondaire | ECS | Compteur ECs | - | - | - | 1
HDG - Maison de retraite — Sous-station secondaire | ECS | Pompe | Wilo | star Z25/6 | - | 1
HDG - Maison de retraite — Sous-station secondaire | ECS | Pompes de bouclage ECS | Wilo | - | - | 1
HDG - Maison de retraite — Sous-station secondaire | ECS | ÉCHANGEUR ECS | Charot | - | - | 1
HDG - Maison de retraite — Sous-station secondaire | Distribution | Appoint d'eau réseau chauffage | - | - | Raccordement par un tuyau d'arrosage | 1
HDG - Maison de retraite — Sous-station secondaire | Distribution | Bouteilles de mélange | - | - | - | 1
HDG - Maison de retraite — Sous-station secondaire | Distribution | Groupe doseur | - | - | Pas raccordé | 1
HDG - Maison de retraite — Sous-station secondaire | Distribution | Pompe | Wilo | Yonos MAXO D40/0,5 12 | - | 1
HDG - Maison de retraite — Sous-station secondaire | Ventilation | Caisson de ventilation | - | - | En hauteur | 1
HDG - Maison de retraite — Sous-station secondaire | Régulation | Vanne 3 voies | Landis | SQK33 | - | 1
HDG - Maison de retraite — Sous-station secondaire | Régulation | Vanne 3 voies | Siemens | - | - | 1
HDG - Maison de retraite — Sous-station secondaire | Annexes | Circuit sud | Salmson | Siriux D 65-90 | - | 1
HDG - Maison de retraite — Sous-station secondaire | Annexes | Disconnecteur EV | - | - | Pas de date de contrôle | 1
HDG - Maison de retraite — Sous-station secondaire | Annexes | Disconnecteur réseau | - | - | Pas de contrôle en 2025 | 1
HDG - Maison de retraite — Sous-station secondaire | Annexes | Manchette témoin | - | - | Manchette témoin isolée et by-passée | 1
HDG - Maison de retraite — Sous-station secondaire | Annexes | Régulation | - | - | - | 1
HDG - Maison de retraite — Sous-station secondaire | Annexes | Réseau Nord | Wilo | - | - | 1
HDG - Maison de retraite — Sous-station secondaire | Annexes | Soupapes | Watts | 4 bars | - | 1
HDG - Maison de retraite — Sous-station secondaire | Annexes | Vase d'expansion | - | - | - | 1
HDG - Maison de retraite — Sous-station secondaire | Annexes | température constante | Wilo | - | - | 1
HDG - Psychiatrie — Sous-station secondaire | Production | Échangeur | Sakkarah | SE#0160+059A00ANPVJJ11 | - | 1
HDG - Psychiatrie — Sous-station secondaire | Production | Échangeur | Charot | 6817 | - | 1
HDG - Psychiatrie — Sous-station secondaire | ECS | Adoucisseur | - | - | Bac a sel vide | 1
HDG - Psychiatrie — Sous-station secondaire | ECS | Ballon stockage | - | - | - | 1
HDG - Psychiatrie — Sous-station secondaire | ECS | Ballon électrique d’appoint | Cordivari. | - | - | 1
HDG - Psychiatrie — Sous-station secondaire | ECS | Filtre | - | - | prévoir remplacement cartouche | 1
HDG - Psychiatrie — Sous-station secondaire | ECS | Panoplie ECS | - | - | - | 1
HDG - Psychiatrie — Sous-station secondaire | ECS | Pompe secondaire charge ballon | Wilo | yonox MAXO D40/0,5-12 | - | 1
HDG - Psychiatrie — Sous-station secondaire | ECS | Pompes bouclage | Wilo. | TOP Z40/7 RG. SXS40-40 | 1 des pompe a été remplacée | 1
HDG - Psychiatrie — Sous-station secondaire | Distribution | Compensateur de dilatation | - | - | Déformation compensateur de dilatation | 1
HDG - Psychiatrie — Sous-station secondaire | Distribution | Pompe | Wilo | Yonnos MAXO 30/0,5-12 | - | 1
HDG - Psychiatrie — Sous-station secondaire | Distribution | Réseau chauffage Bat A et B | Grundfos | Magna D40-120 F AR30W23 F001 | - | 1
HDG - Psychiatrie — Sous-station secondaire | Distribution | Réseau chauffage Bat Ouest | Pompe. | MAGNA D40-100 F | - | 1
HDG - Psychiatrie — Sous-station secondaire | Distribution | Vanne d’isolement réseau primaire | - | - | - | 1
HDG - Psychiatrie — Sous-station secondaire | Distribution | pompe primaire | Grundfos | MAGNA 1D30/60 | câbles pas dans les presse étoupe | 1
HDG - Psychiatrie — Sous-station secondaire | Ventilation | Réseau CTA Bar Est et Ouest | Salmson | Priux master D 40-60 | - | 1
HDG - Psychiatrie — Sous-station secondaire | Ventilation | Réseau CTA Bat Aet B | Salmson | Priux MASTER D40-60 | - | 1
HDG - Psychiatrie — Sous-station secondaire | Annexes | Armoire électrique | - | - | - | 1
HDG - Psychiatrie — Sous-station secondaire | Annexes | Réseau Bat Est | Grundfos | MAGNA D40-120 F. AR30w23 F001 | - | 1
HDG - Psychiatrie — Sous-station secondaire | Annexes | Vases d’expansion | - | - | - | 1
HDG - Psychiatrie — Sous-station secondaire | Annexes | soupape | - | - | - | 1
HDG - USLD — Sous-station secondaire | Production | Échangeur | Non | - | - | 1
HDG - USLD — Sous-station secondaire | ECS | Adoucisseur | - | - | Bac sel vide | 1
HDG - USLD — Sous-station secondaire | ECS | Filtre | - | - | Prévoir remplacement cartouche | 1
HDG - USLD — Sous-station secondaire | ECS | Pompe | Wilo | 65/0,5 12 | - | 1
HDG - USLD — Sous-station secondaire | ECS | Pompe bouclage ECS | - | - | Doute sur fonctionnement pompe 2 | 1
HDG - USLD — Sous-station secondaire | Distribution | Pompes | Wilo | Non accessible | - | 1
HDG - USLD — Sous-station secondaire | Distribution | Pompes réseau chauffage | Wilo | Yonos MAXO 80/0,5 12 | - | 1
HDG - USLD — Sous-station secondaire | Distribution | tuyauteries | - | - | Bra mort | 1
HDG - USLD — Sous-station secondaire | Ventilation | Caisson de ventilation | Aldes | - | En hauteur | 1
HDG - USLD — Sous-station secondaire | Ventilation | pompe réseau CTA | Atlantic | GCP-009-L-5-PI-13 316NBR | - | 1
HDG - USLD — Sous-station secondaire | Régulation | Sonde | Sauter | EGT31 | - | 1
HDG - USLD — Sous-station secondaire | Annexes | Bouteille | - | - | - | 1
HDG - USLD — Sous-station secondaire | Annexes | Picage | - | - | - | 1
HDG - USLD — Sous-station secondaire | Annexes | Probable remplissage et appoint installation | - | - | - | 1
HDG - USLD — Sous-station secondaire | Annexes | Purgeur | Siemens | SAS 51 | - | 1
HDG - USLD — Sous-station secondaire | Annexes | Soupapes | Watts | 4bars | - | 1
HDG - USLD — Sous-station secondaire | Annexes | Vanne 3 v | Siemens | SKB62F | - | 1
HDG - USLD — Sous-station secondaire | Annexes | Vase d’expansion | - | - | - | 1