Questionnaire pour les locaux à risques

Pour souscription Assurance Dommages aux Biens et Risques Annexes

Établissement : ______________________Date de la visite : __/__/2026   Site concerné : MCO/Môle

- BLANCHISSERIE :

Détection Incendie :							☒ OUI	☐ NON

Tonnage journalier de traitement de linge : ____0.5__ Tonne(s) / Jr

Nettoyage des locaux en fin de journée :  				☒ OUI	☐ NON

Système d’aspiration des poussières de linge : 			☐ OUI	☒ NON

Stockage des produits lessiviels protégé (bacs de rétention) : 		☐ OUI	☒ NON

Mélange des produits possible : 					☐ OUI	☒ NON

Puissance de la chaufferie : ______ Kcal/H Non concerné

Existe-t-il un contrat de maintenance pour la chaufferie : 		☐ OUI	☐ NON

Si oui : Sté de maintenance : _____________

Existe-t-il un contrat de maintenance pour le nettoyage :  		☐ OUI	☐ NON

Pollution des sols possible : 						☐ OUI	☒ NON

Évacuation des eaux usées : BAC DE RETENTION 			☐ OUI	☒ NON

- CUISINE :

Détection Incendie :							☒ OUI	☐ NON

Les friteuses sont-elles équipées d’un moyen d’extinction approprié 	☒ OUI	☐ NON

Capacité de production journalière : ___2400_____ Repas / Jr

Type de liaison : ☐ FROIDE 	☐ CHAUDE ☒ MIXTE

Stockage maximum de repas pendant le week-end : ___2400__ Repas

Fabrication de repas pour des tiers :					☐ OUI	☒ NON

Livraison de repas à domicile : ☐ OUI 	☒ NON	      Si oui : Nb / Jour : ______

Valeur maximum contenue dans les frigos ou chambres froides : _________ €

Système de surveillance des variations de température : 		☐ OUI	☐ NON

Périodicité de ces contrôles :	☐ Journaliers 	☐ Autre

Contrôle par : supports papiers (disques) : 				☐ OUI	☐ NON

Contrôle par alarme technique : ☐ OUI     ☐ NON    Report d’alarme	☐ OUI	☐ NON

Nettoyage des hottes : 							☒ OUI	☐ NON

Périodicité du nettoyage des hottes ☐ ANNUEL ☐ SEMESTRIEL

Existe-t-il un contrat de maintenance pour l’entretien des hottes :

Si oui : Sté de maintenance : _______________________________

Évacuation des eaux usées : BACS DE DEGRAISSAGE		☐ OUI	☐ NON

- CHAUFFERIE : Périmètre Eiffage Services

Détection Incendie : 							☒ OUI	☐ NON

Nombre de chaudières installées et en fonctionnement permanent : ___1 Biomasse__

Nombre de chaudières installées (en secours) : __3 gaz___

Type de combustible : X GAZ 	 FIOUL	X MIXTE  ☐ X PLAQUETTES BOIS

Fonctionnement au gaz

Système de détection de fuite de gaz : 				☒ OUI	☐ NON

Vanne d’arrêt d’urgence : EXTERIEURE				☒ OUI	☐ NON

Fonctionnement au fuel Non concerné

Bacs de rétention sous les brûleurs : 					☐ OUI	☐ NON

Présence de bacs à sable : 						☐ OUI	☐ NON

Extincteurs automatiques sur les brûleurs : 				☐ OUI	☐ NON

Capacité des cuves d’alimentation : _________ Litres

Ces cuves sont-elles enterrées :					☐ OUI	☐ NON

Ces cuves sont-elles à double paroi ou simple paroi ? ☐ SIMPLE	☐ DOUBLE

Existe-t-il un contrat de maintenance pour les chaudières : 		☒ OUI	☐ NON

Les chaudières disposent-elles d’un dispositif de sécurité : 		☒ OUI	☐ NON

Les locaux chaufferie sont-ils sécurisés – (Accès)			☒ OUI	☐ NON

L’interdiction de stationner est-elle respectée devant la chaufferie	☒ OUI	☐ NON

- TRANSFORMATEUR – GROUPES ELECTROGÈNES : Périmètre Eiffage Services

TRANSFORMATEUR(S)

Puissance du ou des Transformateurs : ____433_ MVA

Diélectrique des transformateurs : HUILE ou PYRALENE

GROUPE(S) ELECTROGENE(S)

Puissance du ou des groupes : ____1800_ KVA X (nombre) __3

Alimentation du moteur thermique : RESERVE			☒ OUI	☐ NON

Existe-t-il un contrat de maintenance : 				☒ OUI	☐ NON

Si oui : Sté de maintenance : _________Eiffage Services________________

Les locaux (Transformateurs et G.E. sont-ils sécurisés - Accès)	☒ OUI	☐ NON

Une astreinte est-elle prévue en cas de problème électrique :	☒ OUI	☐ NON

Les bornes de recharges électriques sont-elles dans une zone adaptée :☒ OUI	☐ NON

- PHARMACIE :

Détection Incendie : 							☒ OUI	☐ NON					Détection anti-intrusion : 	                     				☒ OUI	☐ NON

Report d’alarme permanent :						☒ OUI	☐ NON

Accès réglementé (code ou digicode) : 				☒ OUI	☐ NON

Accessibilité :                     ☐ FACILE 	☒ DIFFICILE		☐ IMPOSSIBLE

Protection extérieure : VOLETS PLEINS – GRILLES Aucun ouvrants

Stockage des stupéfiants en coffre-fort : 				☒ OUI	☐ NON

Nombre de personnes responsables du coffre-fort : _4__

Le stockage des produits inflammable est-il maîtrisé :			☒ OUI	☐ NON

Préciser le mode et le lieu de stockage des produits inflammables : Local dédié extérieur_______________

Système de surveillance des variations de température des frigos : 	☒ OUI	☐ NON

Périodicité de ces contrôles :	☒ Journaliers 	☐ Autre

Contrôle par : supports papiers (disques) : 				☒ OUI	☐ NON

Contrôle par alarme technique : ☒ OUI     ☐ NON   Report d’alarme	☐ OUI	☐ NON

# L’INFORMATIQUE :

Détection Incendie : 							☒ OUI	☐ NON

Détection anti-intrusion : 						☒ OUI	☐ NON

Report d’alarme permanent :						☒ OUI	☒ NON

Le local dispose-t-il d’un système de rafraîchissement adéquat :	☒ OUI	☐ NON

Installation protégée contre les risques électriques : 			☒ OUI	☐ NON

Installation protégée contre les risques Dégâts des Eaux : 		☒ OUI	☐ NON

Le micro-dépoussiérage est-il prévu dans le plan de maintenance : 	☐ OUI	☐ NON

Un plan de poursuite de l’activité est-il prévu en cas de panne :	☒ OUI	☐ NON

Autocommutateur protégé : 						☒ OUI	☐ NON					Fréquence de la sauvegarde informatique :            ☐ JOURNALIER 	☐ AUTRE

Stockage des archives informatiques :       ☒ ARMOIRE IGNIFUGEE	☐ AUTRE

Lieu de stockage distinct du service informatique : 			☒ OUI	☐ NON

Système de protection incendie : Extincteurs, gaz	Extincteurs CO2		☒ OUI	☐ NON

Risques aggravants de proximité (dommages de fumées) : 		☐ OUI	☒ NON

- LES ARCHIVES :

Détection incendie : 							☒ OUI	☐ NON

Situation : __________R-1_______________

Accessibilité : ☐ FACILE 	☒ DIFFICILE

Rayonnage : 								☒ OUI	☐ NON

Nombre d’unité de passage entre les rayonnages : ☐ 1,5 	☐ 2 (0.80 et 0.90 m)

Ces unités de passages sont-elles dégagées (non encombrées) :	☐ OUI	☒ NON

Charge calorifique : X TRÈS IMPORTANTE  IMPORTANTE   MOYENNE

Des mesures ont-elles été prises pour limiter des départs d’incendie ☒ OUI	☐ NON

- STOCKAGE DES CONSOMMABLES (magasin) :

Détection incendie : 							☒ OUI	☐ NON

Situation : ______R-1___________

Accessibilité : ☐ FACILE	☒ DIFFICILE     ☐ AUTRE

Stockage à plus de 10 centimètres du sol : 				☒ OUI	☐ NON

Le stockage des produits inflammables est-il maîtrisé :		☒ OUI	☐ NON

(Local approprié, sécurisé avec extincteurs appropriés)

- SECURITE DES BIENS ET DES PERSONNES :

Si l’Établissement nécessite une équipe de sécurité :

Niveau de qualification du chargé de sécurité au regard de ses responsabilités : _SSIAP 3 / Licence professionnelle en Management des risques et de la Sécurité / Certificat technique Incendie CNPP________

Quelle est la composition de ses équipes de sécurité : Nombre d’Agents ___18_____

Le service de Sécurité peut également joindre une synthèse de présentation de ses équipes

et des  missions qui leurs sont dévolues.

L’Établissement est-il sous vidéosurveillance : 			☒ OUI	☐ NON

(Surveillance des abords extérieurs des circulations, des parkings...)

Merci de préciser : ___Circulations intérieures et extérieures / entrées / Parkings ________

Les flux des véhicules et le stationnement dans l’enceinte de l’Établissement sont-ils

contrôlés :								☐ OUI	☒ NON

L’Établissement dispose-t-il d’Agents de Prévention et de sécurité	☒ OUI	☐ NON

Les ERP ont-ils d’un avis favorable de la Commission de Sécurité :	☒ OUI	☐ NON

La levée des réserves est-elle suivie :					☒ OUI	☐ NON

Tous les personnels sont-ils formés à la lutte contre l’incendie : 	☒ OUI	☐ NON

Voie pompiers facile d’accès et respectée : 				☒ OUI	☐ NON

Ligne directe pompiers : 						☒ OUI	☐ NON

Existe-t-il une première équipe d’intervention (incendie) : 		☒ OUI	☐ NON

Les interdictions de fumer sont-elles bien respectées :		☒ OUI	☐ NON

Plans d’évacuation des personnes affichés et visibles : 		☒ OUI	☐ NON

Le permis feu est-il appliqué et respecté par le personnel et par les entreprises

extérieures :								☒ OUI	☐ NON

Si l’Établissement dispose d’une aire d’atterrissage :

La procédure d’appel de l’équipe de sécurité lors des phases d’arrivée et de départ

des hélicoptères est-elle formalisée et mise en œuvre :		☒ OUI	☐ NON

- PLAN DE CONTINUITE D’ACTIVITE :

Un plan de continuité d’activité a pour objet de décliner la stratégie et l’ensemble des dispositions qui sont prévues pour garantir à une organisation la reprise et la continuité de ses activités à la suite d’un sinistre ou d’un évènement perturbant son fonctionnement normal.

Compte-tenu du risque des Pertes d’Exploitation de l’Établissement, avez-vous rédigé des procédures ou des protocoles dans un plan de continuité de vos activités ?

Des procédures ou des protocoles ont-ils déjà été établis :

PCA en cas de rupture d’alimentation en eau potable :		☐ OUI	☒ NON

PCA en cas de coupure d’alimentation électrique :			☒ OUI	☐ NON

PCA en cas de coupure d’alimentation de gaz :			☐ OUI	☒ NON

PCA en cas de rupture d’alimentation en Fluides Médicaux : 		☒ OUI	☐ NON

(Si réponse par l’affirmative ; joindre les protocoles ou procédures établies)

Une astreinte technique est-elle prévue pour pallier aux évènements de coupure où

de problème particulier sur les installations ci-dessus concernées : 	☒ OUI	☐ NON

Fait à      le : __/___/2026