## Page 1
MAINTENANCE DES SYSTÈMES DE PRODUCTION ET DE DISTRIBUTION DES ÉNERGIES ET FLUIDES DE LA MÉTÉOPÔLE de TOULOUSE
ANNEXE N°4
Liste des ASI & Onduleurs
Mise à jour du 09/07/2026

## ASI
Liste des ASI et Onduleurs à maintenir à jour en permanence
Rappel | Remplacement des ventilateurs tous les 4 ans
Remplacement des condenseurs chimiques tous les 5 ans
Remplacement des condenseurs filtre tous les 7 ans
Remplacement des batteries tous les 4, 5 ou 6 ans suivant équipements
Remplacement des cartes d'alimentation tous les 10 ans
Batiment | Référence | Type | Puissance | Mise en service | Venti- lateurs | Conden- sateurs chimiques | Conden- sateurs des filtres | Batteries | Carte d'alimen-tation
REAUMUR | 5I18950031 | TITYS | 10 | 2019-12-01 | 2023 | sans objet | sans objet | 2023 | 2029
CORIOLIS | P240200001 | MASTERYS IP+ | 60 | 2016-08-01 | 2020 | 2021 | 2023 | 2021 (5ans) | 2026
D'ALEMBERT | P315781001 | MASTERYS GP4 | 100 | 12/2020 | 2024 | 2025 | 2027 | 2026 (6ans) | 2030
Émilie du CHATELET | P314 326 001 | MGP4 | 60 | 11/2020 | 2024 | 2025 | 2027 | 2025 (5ans) | 2030
POINCARE Onduleur 2.1 | 19100394371001/ | DGP 2.0 | 500 | 2019-10-01 | 2023 | 2024 | 2026 | 2025 (6ans) | 2029
POINCARE Onduleur 2.2 | 19100394372001/ | DGP 2.0 | 500 | 2019-01-01 | 2024 | 2025 | 2027 | 2026 (6ans) | 2030
POINCARE Onduleur 2.3 | 19100394373001/ | DGP 2.0 | 500 | 2019-10-01 | 2023 | 2024 | 2026 | 2025 (6ans) | 2029
POINCARE Onduleur 2.4 | 19100394374001/ | DGP 2.0 | 500 | 2019-10-01 | 2023 | 2024 | 2026 | 2025 (6ans) | 2029
POINCARE Onduleur 2.5 | 19100394375001/ | DGP 2.0 | 500 | 2019-10-01 | 2023 | 2024 | 2026 | 2025 (6ans) | 2029
POINCARE Pôle 2 | 19100330687001/ | By-pass | 2400 | 2019-10-01 | 2023 |  |  |  | 2029
POINCARE Onduleur 1.1 | 12100375788001/1 | DMX | 500 | 2012-12-01 | 2023 | 2024 | 2026 | 2021 (6ans) | 2022
POINCARE Onduleur 1.2 | 12100375789001/1 | DMX | 500 | 2012-12-01 | 2023 | 2024 | 2026 | 2021 (6ans) | 2022
POINCARE Onduleur 1.3 | 10100342385001/1 | DMX | 500 | 2010-06-01 | 2023 | 2021 | 2024 | 2022 (6ans) | 2020
POINCARE Pôle 1 | 19100330682001/ | By-pass | 1500 | 2019-10-01 | 2023 |  |  |  | 2029
NAVIER | 21100HJHE01116001 | DELPHYS GP | 160 | 02/2022 | 2026 | 2027 | 2029 | 2028 (6ans) | 2032
NAVIER | 6406140405/1 | MTC3G | 60KVA | 2006-02-01 | 2020
NAVIER | P180860001/1 | MASTERYS | 60 | 2006-02-01 |  |  |  |  | 2026
BOUSSINESQ | P153395002 | DIGYS | 20 | 2006-02-01
CARNOT | ITY2-TW100B | ITYS | 10 | 11/2020 | 2024 | 2025 | Sans objet | 2025 (5 ans) | 2030
RESTAURANT | AI16650048 | ITYS | 10 | 11/2020 | 2020 |  |  | 2020 (4 ans) | 2026
TEISSERENC DE BORT | PM01221001 | MBC | 20 | 2012-05-01 | 2020 | 2022 | 2020 | 2020 (4 ans) | 2022
CERFACS | SCHNEIDER |  | 400 | 2025 | 2029 | 2030 | 2032 |  | 2035
SCHAPI | P132095001 | MIP | 40 | 2011-07-01 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 (5 ans) | 2021
SCHAPI | PM07977001 | MIP | 40 | 2014-08-01 | 2020 | 2020 | 2021 | 2020 | 2024
Mise à jour du 09/07/2026