## PdG
METEO FRANCE
SITE METEOPOLE 42 AV Gaspard Coriolis
ANNEXE 7
Liste minimale des prestations d'entretien

## Légende
J | JOURNALIERE
H | HEBDOMADAIRE
BM | BI-MENSUELLE
M | MENSUELLE
2M | TOUS LES 2 MOIS
T | TRIMESTRIELLE
S | SEMESTRIELLE
A | ANNUELLE
SB | SELON BESOIN
SC | SELON LE CAS
NC | NON COMPRIS
SO | SANS OBJET

## Sommaire
SOMMAIRE
Caisson d'extraction | CVC DSF
Aérotherme | CVC DSF
VC-K7 | CVC DSF
Armoire Clim détente directe | CVC DSF
Armoire de Clim eau glacée | CVC DSF
Climatiseur détente directe | CVC DSF
Groupe Froid Air-Eau | CVC DSF
Pompe à chaleur eau / eau | CVC DSF
Brûleur gaz et gaz | CVC DSF
Chaudière gaz | CVC DSF
Tour ouverte | CVC DSF
Tour fermée | CVC DSF
Traitement de l'eau | CVC DSF
Adoucisseur-déminéralisateur | CVC DSF
Filtration magnétique | CVC DSF
Echangeur à plaques | CVC DSF
Pompe à rotor noyé | CVC DSF
Pompe à rotor ventilé | CVC DSF
Pompe horizontale sur socle | CVC DSF
Pompe relevage | CVC DSF
Expansion pneumatique | CVC DSF
Vase expansion sous pression | CVC DSF
Hydraulique en local technique | CVC DSF
Distribution hydraulique | CVC DSF
Vanne-robinet | CVC DSF
Equilibrage | CVC DSF
Production ECS | CVC DSF
Solaire thermique | CVC DSF
Régulation électronique | CVC DSF
Automate programmable | CVC DSF
GTB | CVC DSF
Poste HTA-BT | CFO
TGBT | CFO
TD | CFO
Onduleur ASI | CFO
GE 1 | GE
GE 2 | GE

## Caisson d'extraction
Retour Sommaire
NOMENCLATURE ET DESIGNATION . | PERIODICITE CONTRACTUELLE
DES OPERATIONS D'ENTRETIEN | J | H | BM | M | 2M | T | S | A | SB | SC | NC | SO
CAISSON D'EXTRACTION
MESURES
.Intensité absorbée | [7 empty] | X
.Isolement électrique | [7 empty] | X
CONTROLES ET ESSAIS
.Echauffement paliers et roulements | [7 empty] | X
.Etat des courroies | [7 empty] | X
.Etat du ventilateur | [7 empty] | X
.Alignement des poulies | [7 empty] | X
.Fonctionnement de l'extraction | [7 empty] | X
ENTRETIENS
.Nettoyage des ventilateurs | [7 empty] | X
.Graissage des roulements | [5 empty] | X
.Remplacement courroies | [7 empty] | X
.Remplacement des paliers | [8 empty] | X
.Retouches de peinture | [8 empty] | X
.Resserrage de la boulonnerie | [8 empty] | X
.Remplacement des roulements | [8 empty] | X
.Mise à jour des étiquettes de repérage | [8 empty] | X
OBSERVATIONS :

## Aérotherme
Retour Sommaire
NOMENCLATURE ET DESIGNATION . | PERIODICITE CONTRACTUELLE
DES OPERATIONS D'ENTRETIEN | J | H | BM | M | 2M | T | S | A | SB | SC | NC | SO
AEROTHERME
MESURES
.Intensité absorbée | [7 empty] | X
.Isolement électrique | [7 empty] | X
CONTROLES ET ESSAIS
.Régulation | [6 empty] | X
.État du ventilateur | [6 empty] | X
.Etat externe des batteries | [6 empty] | X
.Fonctionnement de l'aérotherme | [6 empty] | X
ENTRETIENS
.Resserrage électrique | [7 empty] | X
.Nettoyage des ailettes de batterie | [7 empty] | X
.Nettoyage des ventilateurs | [7 empty] | X
.Resserrage de la boulonnerie | [8 empty] | X
.Purge d'air | [8 empty] | X
.Changement des filtres | [7 empty] | X
.Changement des courroies | [7 empty] | X
Graissage des roulements | [5 empty] | X
OBSERVATIONS :

## VC-K7
Retour Sommaire
NOMENCLATURE ET DESIGNATION . | PERIODICITE CONTRACTUELLE
DES OPERATIONS D'ENTRETIEN | J | H | BM | M | 2M | T | S | A | SB | SC | NC | SO
VENTILO CONVECTEURS OU CASSETTES
MESURES
.Température d'eau entrée/sortie | [6 empty] | X
.Température soufflage/reprise | [6 empty] | X
.Température ambiante | [6 empty] | X
.Intensité absorbée - | [7 empty] | X
.Isolement électrique | [7 empty] | X
.Débits | [8 empty] | X
CONTROLES ET ESSAIS
.Régulation | [6 empty] | X
.Etat du ventilateur | [6 empty] | X
.Des filtres | [6 empty] | X
.Etat externe des batteries | [6 empty] | X
.Bon écoulement des eaux | [6 empty] | X
.Thermostats de sécurité de batterie électrique | [6 empty] | X
ENTRETIENS
.Nettoyage des filtres lavables | [7 empty] | X
.Remplacement des filtres | [7 empty] | X
.Nettoyage et désinfection du bac de récupération des eaux | [7 empty] | X
.Resserrage électrique | [7 empty] | X
.Nettoyage des ailettes de batterie | [7 empty] | X
.Nettoyage des turbines et volutes | [7 empty] | X
.Brossage et peinture des points de rouille | [7 empty] | X
.Reprise ponctuelle de calorifuge | [8 empty] | X
.Purge d'air | [8 empty] | X
OBSERVATIONS :

## CTA Eau
Retour Sommaire
NOMENCLATURE ET DESIGNATION . | PERIODICITE CONTRACTUELLE
DES OPERATIONS D'ENTRETIEN | J | H | BM | M | 2M | T | S | A | SB | SC | NC | SO
ARMOIRE ET CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR A EAU
ZONES SENSIBLES
MESURES
.Température d'entrée batterie chaude |  |  |  | X
.Température de sortie batterie chaude |  |  |  | X
.Température d'entrée batterie froide |  |  |  | X
.Température sortie batterie froide |  |  |  | X
.Température de l'air soufflé |  |  |  | X
.Température ambiante |  |  |  | X
.Hygrometrie ambiante |  |  |  | X
.Pression d'air |  |  |  | X
.Intensité absorbée - | [6 empty] | X
.Isolement électrique | [6 empty] | X
.Débits | [6 empty] | X
.Débits par diffuseurs | [6 empty] | X
CONTROLES ET ESSAIS
.Régulation et Bon fonctionnement |  |  |  | X
.Bon écoulement des eaux |  |  |  | X
.Des filtres (remplacement si PdC > 80% de Pmax) |  |  |  | X
.Propreté des batterie froide, séparateur et humidificateur |  |  |  | X
.Organes de sécurité | [5 empty] | X
.Sécurité antigel, incendie | [5 empty] | X
.Echauffement des paliers et roulements | [5 empty] | X
.Etat des courroies, des moteurs | [5 empty] | X
.Etat du ventilateur | [5 empty] | X
.Etat des plots antivibratiles | [5 empty] | X
.Etat des manchettes souples | [5 empty] | X
.Pressostats, thermostats | [5 empty] | X
.Etat des trappes, loquets, charnières, joints | [5 empty] | X
.Prévenir le développement de germes et champignons | [5 empty] | X
.Registres, Servomoteurs, Fins de course | [5 empty] | X
.Test des séquences de régulation | [5 empty] | X
.Zéro des manomètres et Pressions différentielles (dans les salles à traiter) | [5 empty] | X
.Alignement des poulies | [5 empty] | X
.Etat externe des batteries | [5 empty] | X
.Etanchéité de la centrale, et du toit (si CTA extérieure) | [5 empty] | X
.Fonctionnement du volet de bypass le cas échéant | [5 empty] | X
ENTRETIENS
.Désinfection au chiffon des pièces intérieures à la CTA | [5 empty] | X
.Extraction d'eau en point bas | [5 empty] | X
.Nettoyage et désinfection du bac de récupération des eaux | [5 empty] | X
.Nettoyage du séparateur de gouttes avec spray anticalcaire | [5 empty] | X
.Nettoyage des siphons et remise en eau | [5 empty] | X
.Nettoyage des ailettes de batterie (air comprimé ou eau BP) | [5 empty] | X
.Nettoyage des ventilateurs | [5 empty] | X
.Nettoyage des échangeurs | [5 empty] | X
.Resserrage électrique | [7 empty] | X
.Graissage des roulements | [5 empty] | X
.Remplacement des courroies | [7 empty] | X
.Protection des pièces galvanisées par un spray de conservation | [7 empty] | X
.Nettoyage des grilles pare pluie | [7 empty] | X
.Nettoyage des turbines et volutes | [7 empty] | X
.Lubrification des mécanismes (à l'exception des volets) | [7 empty] | X
.Remplacement des préfiltres plans (G4) sur air neuf | Selon annexe 3 du CCTP Liste Filtres Météo-France
.Remplacement des préfiltres plans (G4) sur air recyclé | Selon annexe 3 du CCTP Liste Filtres Météo-France
.Remplacement des filtres opacimétriques (F7-F9) | Selon annexe 3 du CCTP Liste Filtres Météo-France
.Remplacement des filtres charbon | Selon annexe 3 du CCTP Liste Filtres Météo-France
.Vidanger la batterie froide avant le début de l'hiver | [8 empty] | X
.Remplacement des joints de trappes | [8 empty] | X
.Remplacement des paliers | [8 empty] | X
.Manoeuvre des vannes | [8 empty] | X
.Retouches de peinture | [8 empty] | X
.Désembouage des batteries | [8 empty] | X
.Resserrage de la boulonnerie | [8 empty] | X
.Purge d'air | [8 empty] | X
.Remplacement des roulements | [8 empty] | X
.Remplacement des pompes de relevage de condensats | [8 empty] | X
.Nettoyage des baffles d'insonorisation du piège à son | [8 empty] | X
. RESPECT DES PRESCRIPTIONS DU FABRICANT | suivant fréquences fabricant
OBSERVATIONS :

## Armoire Clim
Retour Sommaire
NOMENCLATURE ET DESIGNATION . | PERIODICITE CONTRACTUELLE
DES OPERATIONS D'ENTRETIEN | J | H | BM | M | 2M | T | S | A | SB | SC | NC | SO
ARMOIRE DE CLIMATISATION A DETENTE DIRECTE
MESURES
.Température d'entrée |  |  |  | X
.Température sortie |  |  |  | X
.Température de l'air soufflé |  |  |  | X
.Température ambiante |  |  |  | X
.Hygrometrie ambiante |  |  |  | X
.Pression H.P. |  |  |  | X
.Pression B.P. |  |  |  | X
.Intensité absorbée - | [6 empty] | X
.Isolement électrique | [6 empty] | X
.Débits | [6 empty] | X
CONTROLES ET ESSAIS
.Régulation |  |  |  | X
.Bon écoulement des eaux |  |  |  | X
.Organes sécurité |  |  |  | X
.Des signalisations |  |  |  | X
.Systéme de chauffage |  |  |  | X
.Systéme d'humidification |  |  |  | X
.Contrôle de la pompe de relevage |  |  |  | X
.Etanchéité du circuit frigorifique : charge > 5 teqCO2 | [7 empty] | X
.Etanchéité du circuit frigorifique : charge > 50 teqCO2 | [6 empty] | X
.Etanchéité du circuit frigorifique : charge > 500 teqCO2 | [5 empty] | X
.Echauffement des paliers et roulements | [6 empty] | X
.Etat des courroies | [6 empty] | X
.Etat du ventilateur | [6 empty] | X
.Alignement des poulies | [6 empty] | X
.Des filtres | [6 empty] | X
.Etat externe des batteries | [6 empty] | X
.Voyant liquide | [6 empty] | X
.Réchauffage du carter | [6 empty] | X
.Etanchéité du circuit frigorigène | [6 empty] | X
.Securités: H.P.,B.P.,anti-gel,huile,debits | [6 empty] | X
.Etanchéité des clapets , sans démontage | [6 empty] | X
.Régulation | [6 empty] | X
.Etat du ventilateur | [6 empty] | X
ENTRETIENS
.Nettoyage et désinfection du bac de récupération des eaux | [5 empty] | X
.Nettoyage et désinfection des filtres à air | [5 empty] | X
.Resserrage électrique | [7 empty] | X
.Nettoyage des ailettes de batterie | [7 empty] | X
.Graissage des roulements | [5 empty] | X
.Manoeuvre des vannes et organes | [7 empty] | X
.Nettoyage des turbines et volutes | [7 empty] | X
.Nettoyage et désinfection du bac de récupération des eaux | [7 empty] | X
.Nettoyage et désinfection des filtres à air | [7 empty] | X
.Remplacement des filtres | Selon annexe 3 du CCTP Liste Filtres Météo-France
.Remplacement des paliers | [8 empty] | X
.Remplacement des courroies | [7 empty] | X
.Resserrage de la boulonnerie | [8 empty] | X
.Remplacement des roulements | [8 empty] | X
.Remplacement des cartouches déshydratantes | [8 empty] | X
.Remplacement des pompes de relevage de condensats | [8 empty] | X
. RESPECT DES PRESCRIPTIONS DU FABRICANT | suivant fréquences fabricant
OBSERVATIONS :

## armoire eau glacée
Retour Sommaire
NOMENCLATURE ET DESIGNATION . | PERIODICITE CONTRACTUELLE
DES OPERATIONS D'ENTRETIEN | J | H | BM | M | 2M | T | S | A | SB | SC | NC | SO
ARMOIRE DE CLIMATISATION A EAU GLACEE
MESURES
.Intensité absorbée - | [7 empty] | X
.Isolement électrique | [7 empty] | X
.Température d'entrée eau glacée |  |  | X
.Température de sortie eau glacée |  |  | X
.Température d'entrée |  |  | X
.Température sortie |  |  | X
.Température d'entrée batterie chaude |  |  | X
.Température de sortie batterie chaude |  |  | X
.Température de l'air soufflé |  |  | X
.Débits | [7 empty] | X
.Température ambiante |  |  | X
.Hygrometrie ambiante |  |  | X
CONTROLES ET ESSAIS
.Régulation |  |  |  | X
.Echauffement des paliers et roulements | [6 empty] | X
.Etat des courroies | [6 empty] | X
.Etat du ventilateur | [6 empty] | X
.Alignement des poulies | [6 empty] | X
.Des filtres | [6 empty] | X
.Etat externe des batteries | [6 empty] | X
.Bon écoulement des eaux
.Organes sécurité |  |  |  | X
.Des signalisations |  |  |  | X
.Systéme de chauffage |  |  |  | X
.Systéme d'humidification |  |  |  | X
ENTRETIENS
.Resserrage électrique | [6 empty] | X
.Nettoyage des ailettes de batterie | [7 empty] | X
.Graissage des roulements | [5 empty] | X
.Remplacement des paliers | [8 empty] | X
.Remplacement des courroies | [7 empty] | X
.Manoeuvre des vannes | [7 empty] | X
.Désembouege des batteries | [7 empty] | X
.Resserragede la boulonnerie | [8 empty] | X
.Purge d'air | [8 empty] | X
.Remplacement des filtres | Selon annexe 3 du CCTP Liste Filtres Météo-France
.Nettoyage des turbines et volutes | [7 empty] | X
.Nettoyage des filtres à tamis | [6 empty] | X
.Nettoyage et désinfection du bac de récupération des eaux | [6 empty] | X
.Nettoyage et désinfection des filtres à air | [6 empty] | X
.Remplacement des roulements | [8 empty] | X
OBSERVATIONS :

## climatiseur détente directe
Retour Sommaire
NOMENCLATURE ET DESIGNATION . | PERIODICITE CONTRACTUELLE
DES OPERATIONS D'ENTRETIEN | J | H | BM | M | 2M | T | S | A | SB | SC | NC | SO
CLIMATISEUR DETENTE DIRECTE MONO/BI/TRI/QUADRI SPLIT / SYSTEME DRV
MESURES | [7 empty] | X
.Intensité absorbée - | [7 empty] | X
.Isolement électrique | [7 empty] | X
.Pression H.P. | [7 empty] | X
.Pression B.P. | [7 empty] | X
.Température d'entrée | [7 empty] | X
.Température sortie | [7 empty] | X
.Débits | [7 empty] | X
.Température ambiante | [8 empty] | X
CONTROLES ET ESSAIS
.Régulation | [6 empty] | X
.Des filtres | [6 empty] | X
.Etat externe des batteries | [6 empty] | X
.Bon écoulement des eaux | [6 empty] | X
.Des signalisations | [6 empty] | X
.Systéme de chauffage | [6 empty] | X
.Contrôle de la pompe de relevage | [6 empty] | X
.Voyant liquide | [7 empty] | X
.Réchauffage du carter | [7 empty] | X
.Etanchéité du circuit frigorigène | [7 empty] | X
.Securités: H.P.,B.P.,anti-gel,huile,debits | [7 empty] | X
.Etanchéité des clapets , sans démontage | [7 empty] | X
.Etat du ventilateur | [7 empty] | X
ENTRETIENS
.Nettoyage et désinfection du bac de récupération des eaux | [6 empty] | X
.Remplacement des filtres | [6 empty] | X
.Nettoyage et désinfection des filtres régénérables | [6 empty] | X
.Resserrage électrique | [7 empty] | X
.Nettoyage des ailettes de batterie | [7 empty] | X
.Resserrage de la boulonnerie | [7 empty] | X
.Nettoyage des turbines et volutes | [7 empty] | X
.Remplacement des cartouches déshydratantes | [8 empty] | X
.Complément de fluide frigorigène | [8 empty] | X
OBSERVATIONS :

## Groupe Froid Air-Eau
Retour Sommaire
NOMENCLATURE ET DESIGNATION . | PERIODICITE CONTRACTUELLE
DES OPERATIONS D'ENTRETIEN | J | H | BM | M | 2M | T | S | A | SB | SC | NC | SO
GROUPE DE PRODUCTION D'EAU GLACEE CONDENSEUR A AIR
MESURES
.Pression H.P. |  |  |  | X
.Pression B.P. |  |  |  | X
.Pression d'huile |  |  |  | X
.Perte charge de évaporateur |  |  |  | X
.Température d'entrée eau glacée |  |  |  | X
.Température de sortie eau glacée |  |  |  | X
.Surchauffe / Sous-refroidissement |  |  |  | X
.Intensité absorbée | [7 empty] | X
.Isolement électrique | [7 empty] | X
CONTROLES ET ESSAIS
.Voyant liquide | [5 empty] | X
.Niveau d'huile | [5 empty] | X
.Fonctionnement du traceur électrique | [5 empty] | X
.Securités: H.P.,B.P.,anti-gel,huile,debits | [5 empty] | X
.Etanchéité du circuit frigorifique : charge > 5 teqCO2 | [7 empty] | X
.Etanchéité du circuit frigorifique : charge > 50 teqCO2 | [6 empty] | X
.Etanchéité du circuit frigorifique : charge > 500 teqCO2 | [5 empty] | X
.Acidité de l'huile | [7 empty] | X
.Réchauffage du carter | [7 empty] | X
.Etanchéité des clapets, sans démontage | [7 empty] | X
.Régulation | [7 empty] | X
.Etat du ventilateur | [7 empty] | X
.Etat externe des batteries | [7 empty] | X
ENTRETIENS
.Permutation | [5 empty] | X
.Nettoyage du filtre circuit d'eau interne | [5 empty] | X
.Resserrage électrique | [6 empty] | X
.Nettoyage des ailettes de batterie | [6 empty] | X
.Nettoyage des ventilateurs | [7 empty] | X
.Manoeuvre des vannes | [7 empty] | X
.Remplacement des cartouches déshydratantes | [8 empty] | X
.Retouche de peinture | [8 empty] | X
.Echange de l'huile | [8 empty] | X
.Complément de fluide frigorigène | [8 empty] | X
. RESPECT DES PRESCRIPTIONS DU FABRICANT | suivant fréquences fabricant
OBSERVATIONS :

## PAC Eau-Eau
Retour Sommaire
NOMENCLATURE ET DESIGNATION . | PERIODICITE CONTRACTUELLE
DES OPERATIONS D'ENTRETIEN | J | H | BM | M | 2M | T | S | A | SB | SC | NC | SO
POMPE A CHALEUR EAU / EAU
MESURES (à comparer aux valeurs du relevé précédent)
.Pression H.P. |  |  |  | X
.Pression B.P. |  |  |  | X
.Pression d'huile |  |  |  | X
.Perte charge de évaporateur et condenseur |  |  |  | X
.Température d'entrée eau glacée |  |  |  | X
.Température de sortie eau glacée |  |  |  | X
.Température d'entrée eau chaude |  |  |  | X
.Température de sortie eau chaude |  |  |  | X
.Surchauffe / Sous-refroidissement |  |  |  | X
.Intensité absorbée | [7 empty] | X
.Isolement électrique | [7 empty] | X
CONTROLES ET ESSAIS
Inspection visuelle à la recherche visuelle générale à la recherche de signes de détérioration, de traces d‘huile (signe de fuite de fluide frigorigène) | [5 empty] | X
Vérification du bon fonctionnement des commutateurs différentiels | [6 empty] | X
Fonctionnement de la fonction de détection d’air sous pression de l’armoire électrique
Etat des dispositifs de protection électrique |  |  |  | X
.Voyant liquide | [5 empty] | X
.Niveau d'huile | [5 empty] | X
.Securités: H.P.,B.P.,anti-gel,huile,debits | [5 empty] | X
.Etanchéité du circuit frigorifique : charge > 5 teqCO2 | [7 empty] | X
.Etanchéité du circuit frigorifique : charge > 50 teqCO2 | [6 empty] | X
.Etanchéité du circuit frigorifique : charge > 500 teqCO2 | [5 empty] | X
.Acidité de l'huile | [7 empty] | X
.Réchauffage du carter | [7 empty] | X
.Etanchéité des clapets, sans démontage | [7 empty] | X
.Régulation | [7 empty] | X
ENTRETIENS
.Nettoyage du filtre circuit d'eau interne | [5 empty] | X
.Resserrage électrique circuit d’alimentation et connexions de contrôle / commande | [7 empty] | X
Retirer la poussière et nettoyer l’intérieur des coffrets de régulation et du circuit de ventilation du coffret électrique, nettoyer ou changer les filtres à air | [8 empty] | X
Remplacement des fusibles | Tous les 3 ans ou toutes les 15 000 heures
Remplacement du ventilateur du coffret électrique | Tous les 5 ans
.Manoeuvre des vannes | [7 empty] | X
.Remplacement des cartouches déshydratantes | [8 empty] | X
.Retouche de peinture | [8 empty] | X
.Echange de l'huile | [8 empty] | X
.Complément de fluide frigorigène | [8 empty] | X
. RESPECT DES PRESCRIPTIONS DU FABRICANT | suivant fréquences fabricant
OBSERVATIONS :

## brûleur + gaz
Retour Sommaire
NOMENCLATURE ET DESIGNATION . | PERIODICITE CONTRACTUELLE
DES OPERATIONS D'ENTRETIEN | J | H | BM | M | 2M | T | S | A | SB | SC | NC | SO
BRULEUR A AIR SOUFFLE
CONTROLES ET ESSAIS
pression gaz | [7 empty] | X
organe de sécurité | [7 empty] | X
isolement électrique des électrodes | [7 empty] | X
fonctionnement commande et sécurité brûleur | [7 empty] | X
ENTRETIEN
nettoyage de la tête de combustion | [7 empty] | X
nettoyage des ventilateurs et turbines | [7 empty] | X
nettoyage des filtres | [7 empty] | X
nettoyage et réglage des électrodes | [7 empty] | X
nettoyage du circuit d'allumage | [7 empty] | X
nettoyage de la sonde d'ionisation | [7 empty] | X
INSTALLATIONS D’ALIMENTATION GAZ
(depuis le poste de livraison jusqu’en chaufferie)
CONTROLES ET ESSAIS
contrôle de l’étanchéité et de l’état des réseaux | [7 empty] | X
contrôle des électrovannes gaz | [7 empty] | X
contrôle des pressostats gaz | [7 empty] | X
contrôle des équipements de détection gaz | [7 empty] | X
contrôle de la pression en aval du détendeur |  |  |  | X |  |  |  |  | X
OBSERVATIONS :

## chaudière
Retour Sommaire
NOMENCLATURE ET DESIGNATION . | PERIODICITE CONTRACTUELLE
DES OPERATIONS D'ENTRETIEN | J | H | BM | M | 2M | T | S | A | SB | SC | NC | SO
CHAUDIERE
MESURES
.Intensité absorbée | [7 empty] | X
.Isolement électrique |  |  | X |  |  |  |  | X
.Température d'entrée |  |  | X
.Température de sortie |  |  | X
.Pression d'eau |  |  | X
.Courant d'ionisation |  |  | X
.Pression gaz |  |  | X
.Débit gaz | [7 empty] | X
.Température des fumées |  |  | X
.CO² |  |  |  |  | X
.O² |  |  |  |  | X
.CO |  |  |  |  | X
.Depréssion |  |  |  |  | X
.Opacité des fumées |  |  |  |  | X
.Rendement |  |  |  |  | X
CONTROLES ET ESSAIS
.Régulation |  |  |  | X
.Echauffement paliers et roulements | [6 empty] | X
.Bon écoulement des eaux | [6 empty] | X
.Organe de sécurité | [6 empty] | X
.Fonctionnement de la veilleuse | [6 empty] | X
.Fonctionnement du pressostat manque d'eau | [6 empty] | X
.Etat des joints des fumées | [6 empty] | X
.Extracteur des fumées | [6 empty] | X
ENTRETIENS
.Resserrage électrique | [7 empty] | X
.Nettoyage des ventilateurs | [6 empty] | X
.Manoeuvre des vannes | [7 empty] | X
.Retouche de peinture | [8 empty] | X
.Desembouage des batteries | [7 empty] | X
.Resserrage de la boulonnerie | [8 empty] | X
.Purge d'air | [8 empty] | X
.Extraction d'eau, en point bas | [6 empty] | X
.Remplacement des filtres | [8 empty] | X
.Nettoyage des turbines et volutes | [7 empty] | X
.Nettoyage de la veilleuse | [7 empty] | X
.Nettoyage de la rampe gaz | [7 empty] | X
.Ramonage de la chaudière et du conduit | [7 empty] | X
.Nettoyage des glaces de regard de flamme | [7 empty] | X
OBSERVATIONS :
Le compte-rendu avec résultats de chaque contrôle doit figurer dans le rapport annuel d'exploitation

## Tour ouverte
Retour Sommaire
NOMENCLATURE ET DESIGNATION . | PERIODICITE CONTRACTUELLE
DES OPERATIONS D'ENTRETIEN | J | H | BM | M | 2M | T | S | A | SB | SC | NC | SO
TOUR AEROREFRIGERANTE OUVERTE
MESURES
.Intensité absorbée moteurs ventilateurs |  |  |  | X
.Température d'eau entrée / sortie |  |  | X
.Conductivité de l'eau |  | X
.Ph eau |  | X
CONTROLES ET ESSAIS
.Contrôle dévésiculeurs (=séparateur de gouttelettes) |  |  |  | X
.Sécurité électriques | [5 empty] | X
.Structure / supports | [6 empty] | X
.Etat des courroies, des moteurs | [5 empty] | X
.Controle des paliers des ventilateurs | [5 empty] | X
.Contrôle du débit de déconcentration | [5 empty] | X
ENTRETIENS
.Nettoyage filtres/crépines |  | X
.Nettoyage bassin | [5 empty] | X
.Désinfection préventive installation | [5 empty] | X
.Vidange, nettoyage complet et détartrage | [7 empty] | X
.Remplacement des courroies | [7 empty] | X
ANALYSES REGLEMENTAIRES ICPE
Analyse Legionella pneumophila |  |  |  | X
Analyse physico-chimique eau |  |  |  | X
Mise à jour de l'Analyse Méthodique des Risques (AMR) | [7 empty] | X
OBSERVATIONS :
Le Titulaire tient à jour le carnet sanitaire.

## Tour fermée
Retour Sommaire
NOMENCLATURE ET DESIGNATION . | PERIODICITE CONTRACTUELLE
DES OPERATIONS D'ENTRETIEN | J | H | BM | M | 2M | T | S | A | SB | SC | NC | SO
TOUR AEROREFRIGERANTE OUVERTE
MESURES
.Intensité absorbée moteurs ventilateurs |  |  |  | X
.Température d'eau entrée / sortie |  |  | X
.Conductivité de l'eau |  | X
.Ph eau |  | X
CONTROLES ET ESSAIS
.Contrôle échangeur / fuite serpentin |  | X
. Contrôle buses de répartition |  |  |  | X
.Sécurité électriques | [5 empty] | X
.Structure / supports | [6 empty] | X
.Etat des courroies, des moteurs | [5 empty] | X
.Controle des paliers des ventilateurs | [5 empty] | X
.Contrôle du débit de déconcentration | [5 empty] | X
ENTRETIENS
.Nettoyage filtres/crépines |  | X
.Nettoyage bassin | [5 empty] | X
.Nettoyage batterie / Packing | [5 empty] | X
.Désinfection préventive installation | [5 empty] | X
.Vidange, nettoyage complet et détartrage | [7 empty] | X
.Remplacement des courroies | [7 empty] | X
ANALYSES REGLEMENTAIRES ICPE
Analyse Legionella pneumophila |  |  |  | X
Analyse physico-chimique eau |  |  |  | X
Mise à jour de l'Analyse Méthodique des Risques (AMR) | [7 empty] | X
OBSERVATIONS :
Le Titulaire tient à jour le carnet sanitaire.

## Traitement de l'eau
Retour Sommaire
NOMENCLATURE ET DESIGNATION . | PERIODICITE CONTRACTUELLE
DES OPERATIONS D'ENTRETIEN | J | H | BM | M | 2M | T | S | A | SB | SC | NC | SO
TRAITEMENT DE L'EAU
MESURES
.Débit de la pompe doseuse | [9 empty] | X
.Consommation de produit de traitement d'eau |  |  | V |  |  | X
.Consommation d'eau |  |  | V |  |  | X
.Isolement électrique | [7 empty] | X
.Tension d'alimentation | [7 empty] | X
CONTROLES ET ESSAIS
.Signalisations | [5 empty] | X
.Télécommande | [5 empty] | X
.Clapet anti-retour | [5 empty] | X
.Analyse de contrôle sur place (pH, TH …) |  |  | V |  |  | X
.Examen des manchettes témoin | [5 empty] | X
.Analyse physico-chimique des eaux traitées | [5 empty] | X
.Bon fonctionnement général |  |  | V |  |  | X
ENTRETIENS
.Relevé des compteurs | [8 empty] | X
.Resserrage électrique | [7 empty] | X
.Nettoyage des filtres | [7 empty] | X
.Manoeuvre des vannes | [7 empty] | X
.Nettoyage de la crépine | [7 empty] | X
.Nettoyage des bacs | [7 empty] | X
.Désinfection des équipements | [7 empty] | X
.Remplacement des ampoules | [8 empty] | X
.Permutation | [8 empty] | X
.Appoint en produit (fourniture et mise en œuvre) | [8 empty] | X
V = Cas de chaudière à vapeur
OBSERVATIONS :
Le Titulaire fera son affaire du maintien des paramètres physico-chimiques des eaux traitées à des valeurs
conformes à la nature des installations, notamment en prévention des risques de corrosion, entartrage
et embouage

## Adoucisseur-déminéralisateur
Retour Sommaire
NOMENCLATURE ET DESIGNATION . | PERIODICITE CONTRACTUELLE
DES OPERATIONS D'ENTRETIEN | J | H | BM | M | 2M | T | S | A | SB | SC | NC | SO
ADOUCISSEUR et CONTROLEUR DE DURETE - DEMINERALISATEUR et RESISTIVIMETRE
MESURES
.Consommation de sel régénérant |  |  |  | X
.TH, pH en amont/sortie d'adoucisseur | [5 empty] | X
.Intensité absorbée | [7 empty] | X
.Tension d'alimentation | [7 empty] | X
CONTROLES ET ESSAIS
.Régénération |  |  |  | X
.Bon écoulement des eaux |  |  |  | X
.Vérification du fonctionnement du contrôleur de dureté (s'il existe) |  |  |  | X
.Pile automate | [5 empty] | X
.Etanchéité de la cuve | [5 empty] | X
.Niveau d'eau | [5 empty] | X
.Signalisations | [5 empty] | X
.Télécommande | [5 empty] | X
.Clapet anti-retour | [5 empty] | X
.Pression de l'eau de ville | [5 empty] | X
.Flotteurs | [5 empty] | X
.Fonctionnement du mécanisme | [5 empty] | X
.Manchette témoin | [5 empty] | X
ENTRETIENS
.Relevé des compteurs |  |  |  | X
.Réglage du détendeur | [5 empty] | X
.Réglage de la vanne de by pass | [5 empty] | X
.Resserrage électrique | [7 empty] | X
.Manoeuvre des vannes | [7 empty] | X
.Nettoyage des filtres à tamis | [7 empty] | X
.Nettoyage de la crépine | [7 empty] | X
.Nettoyage des bacs | [7 empty] | X
.Désinfection des bacs et résines | [7 empty] | X
.Nettoyage du contrôleur de dureté (filtre, chambre d'analyse) | [7 empty] | X
.Paramétrage du contrôleur de dureté (réglage des seuils) | [7 empty] | X
.Retouches peinture | [8 empty] | X
.Approvisionnement et appoint en sel régénérant | [8 empty] | X
.Remplacement du réactif (contrôleur de dureté) | [8 empty] | X
.Remplacer la pile | [8 empty] | X
OBSERVATIONS :
Le Titulaire fera son affaire du maintien des paramètres physico-chimiques des eaux traitées à des valeurs
conformes à la nature des installations (entartrage, minéralité de l'eau)

## Filtration magnétique
Retour Sommaire
NOMENCLATURE ET DESIGNATION . | PERIODICITE CONTRACTUELLE
DES OPERATIONS D'ENTRETIEN | J | H | BM | M | 2M | T | S | A | SB | SC | NC | SO
FILTRATION MAGNETIQUE EAU TECHNIQUE
MESURES
.Pression d'eau et perte de charge |  |  |  | X
.Intensité absorbée | [7 empty] | X
.Tension d'alimentation | [7 empty] | X
CONTROLES ET ESSAIS
.Signalisations |  |  |  | X
.Etat apparent des filtres |  |  |  | X
.Bon écoulement des eaux |  |  |  | X
.Etanchéité des équipements |  |  |  | X
.Fonctionnement de la pompe de circulation |  |  |  | X
.Fonctionnement des dispositifs de purge |  |  |  | X
.Clapet anti-retour | [7 empty] | X
.Vannes | [7 empty] | X
.Analyses physico-chimique | [7 empty] | X
ENTRETIENS
.Nettoyage des éléments magnétique |  |  |  | X
.Nettoyage de la poche filtrante |  |  |  | X
.Chasses énergétiques en point bas |  |  |  | X
.Nettoyage de la zone de maintenance |  |  |  | X
.Resserrage électrique | [7 empty] | X
.Manoeuvre des vannes | [7 empty] | X
OBSERVATIONS :

## Echangeur à plaques
Retour Sommaire
NOMENCLATURE ET DESIGNATION . | PERIODICITE CONTRACTUELLE
DES OPERATIONS D'ENTRETIEN | J | H | BM | M | 2M | T | S | A | SB | SC | NC | SO
ECHANGEUR A PLAQUES
MESURES
.Températures secondaire |  |  |  | X
.Températures primaire |  |  |  | X
.Pression d'eau |  |  |  | X
CONTROLES ET ESSAIS
.Régulation | [7 empty] | X
.Etanchéité des circuits | [7 empty] | X
.Pressions amont et aval secondaire | [7 empty] | X
.Pressions amont et aval primaire | [7 empty] | X
.Etat du calorifuge | [7 empty] | X
ENTRETIENS
.Manoeuvre des vannes | [7 empty] | X
.Resserrage de la boulonnerie | [7 empty] | X
.Purge | [8 empty] | X
.Détartrage, Nettoyage | [8 empty] | X
OBSERVATIONS :

## Pompe à rotor noyé
Retour Sommaire
NOMENCLATURE ET DESIGNATION . | PERIODICITE CONTRACTUELLE
DES OPERATIONS D'ENTRETIEN | J | H | BM | M | 2M | T | S | A | SB | SC | NC | SO
POMPE A ROTOR NOYE
MESURES
.Intensité absorbée | [7 empty] | X
.Isolement électrique | [7 empty] | X
CONTROLES ET ESSAIS
.Pression amont et aval | [5 empty] | X
.Débit (en regard du débit nominal DOE) | [7 empty] | X
.Paramétrage de l'automate de la pompe (mode de régulation) | [8 empty] | X
.Temps de fonctionnement des pompes | [7 empty] | X
ENTRETIENS
.Permutation ou contrôle de la permutation automatique | [5 empty] | X
.Resserrage électrique | [7 empty] | X
.Retouche de peinture | [8 empty] | X
.Purge d'air | [8 empty] | X
.Remplacement du clapet anti-retour | [8 empty] | X
.Remplacement de joints | [8 empty] | X
OBSERVATIONS :

## Pompe à rotor ventilé
Retour Sommaire
NOMENCLATURE ET DESIGNATION . | PERIODICITE CONTRACTUELLE
DES OPERATIONS D'ENTRETIEN | J | H | BM | M | 2M | T | S | A | SB | SC | NC | SO
POMPE A ROTOR VENTILE
MESURES
.Intensité absorbée | [7 empty] | X
.Isolement électrique | [7 empty] | X
CONTROLES ET ESSAIS
.Pression amont et aval | [5 empty] | X
.Débit (en regard du débit nominal DOE) | [7 empty] | X
.Paramétrage de l'automate de la pompe (mode de régulation) | [8 empty] | X
.Temps de fonctionnement des pompes | [7 empty] | X
ENTRETIENS
.Permutation ou contrôle de la permutation automatique | [5 empty] | X
.Resserrage électrique | [7 empty] | X
.Nettoyage ventilation | [7 empty] | X
.Retouche de peinture | [8 empty] | X
.Purge d'air | [8 empty] | X
.Remplacement de kit d'accouplement pompe/moteur | [8 empty] | X
.Remplacement de garniture mécanique | [8 empty] | X
.Remplacement de clapet anti-retour | [8 empty] | X
.Remplacement de joint | [8 empty] | X
.Rebobinage de moteur | [8 empty] | X
.Remplacement de prises de pression différentielle | [8 empty] | X
OBSERVATIONS :

## Pompe horizontale sur socle
Retour Sommaire
NOMENCLATURE ET DESIGNATION . | PERIODICITE CONTRACTUELLE
DES OPERATIONS D'ENTRETIEN | J | H | BM | M | 2M | T | S | A | SB | SC | NC | SO
POMPE A AXE HORIZONTAL SUR SOCLE
MESURES
.Intensité absorbée | [5 empty] | X
.Isolement électrique | [5 empty] | X
CONTROLES ET ESSAIS
.Niveau d'huile paliers |  |  |  | X
.Pression amont et aval | [5 empty] | X
.Echauffement paliers et roulements | [5 empty] | X
.Etanchéité au niveau garniture mécanique | [5 empty] | X
.Assemblage de l'accouplement moteur/pompe | [5 empty] | X
.Alignement du groupe moto-pompe | [7 empty] | X
.Débit (en regard du débit nominal DOE) | [7 empty] | X
.Paramétrage de l'automate de la pompe (mode de régulation) | [8 empty] | X
.Temps de fonctionnement des pompes | [7 empty] | X
ENTRETIENS
.Permutation ou contrôle de la permutation automatique |  |  |  | X
.Graissage des roulements | [5 empty] | X |  |  | X
.Resserrage électrique | [7 empty] | X
.Nettoyage ventilation | [7 empty] | X
.Retouche de peinture | [7 empty] | X
.Purge d'air | [7 empty] | X
.Resserrage de la boulonnerie | [7 empty] | X
.Remplacement de roulements | [8 empty] | X
.Remplacement de kit d'accouplement pompe/moteur | [8 empty] | X
.Remplacement de garniture mécanique | [8 empty] | X
.Remplacement de clapet anti-retour | [8 empty] | X
.Remplacement de joint | [8 empty] | X
.Rebobinage de moteur | [8 empty] | X
.Remplacement de prises de pression différentielle | [8 empty] | X
OBSERVATIONS :

## Pompe relevage
Retour Sommaire
NOMENCLATURE ET DESIGNATION . | PERIODICITE CONTRACTUELLE
DES OPERATIONS D'ENTRETIEN | J | H | BM | M | 2M | T | S | A | SB | SC | NC | SO
POMPES DE RELEVAGE
MESURES
.Intensité absorbée | [7 empty] | X
.Isolement électrique | [7 empty] | X
CONTROLES ET ESSAIS
.Du flotteur (action de commande) | [6 empty] | X
.Signalisations | [6 empty] | X
.Report d'alarme | [6 empty] | X
.Clapet anti-retour | [6 empty] | X
ENTRETIENS
.Resserrage électrique | [7 empty] | X
.Nettoyage de la crépine | [7 empty] | X
.Nettoyage de la fosse | [7 empty] | X
.Permutation | [8 empty] | X
.Retouche de peinture | [8 empty] | X
.Resserrage de la boulonnerie | [8 empty] | X
.Nettoyage de la pompe | [8 empty] | X
OBSERVATIONS :

## Expansion pneumatique
Retour Sommaire
NOMENCLATURE ET DESIGNATION . | PERIODICITE CONTRACTUELLE
DES OPERATIONS D'ENTRETIEN | J | H | BM | M | 2M | T | S | A | SB | SC | NC | SO
VASE D'EXPANSION PNEUMATIQUE ou AVEC BACHE
MESURES
.Pression d'eau |  |  | X
.Pression d'air |  |  | X
.Intensité absorbée | [7 empty] | X
.Isolement électrique | [7 empty] | X
CONTROLES ET ESSAIS
.Régulation |  |  | X
.Etanchéité de la cuve |  |  | X
.Organes de sécurité |  |  | X
.Niveau d'eau | [5 empty] | X
.Niveau d'huile | [5 empty] | X
.Signalisations | [5 empty] | X
.Télécommande | [5 empty] | X
.Clapet anti-retour | [7 empty] | X
.Compresseurs d'air | [7 empty] | X
ENTRETIENS
.Resserrage électrique | [7 empty] | X
.Manoeuvre des vannes | [7 empty] | X
.Nettoyage des filtres à tamis | [7 empty] | X
.Dépoussiérage des organes électrique | [7 empty] | X
.Réglage des vannes de régulation de pression différentielle | [7 empty] | X
.Retouches de peinture | [8 empty] | X
.Resserrage de la boulonnerie | [8 empty] | X
.Remplacement des ampoules | [8 empty] | X
OBSERVATIONS :

## Vase expansion sous pression
Retour Sommaire
NOMENCLATURE ET DESIGNATION . | PERIODICITE CONTRACTUELLE
DES OPERATIONS D'ENTRETIEN | J | H | BM | M | 2M | T | S | A | SB | SC | NC | SO
VASE D'EXPANSION SOUS PRESSION
MESURES
.Pression d'azote | [7 empty] | X
CONTROLES ET ESSAIS
.Etanchéité de la membrane ou vessie (absence d'eau | [7 empty] | X
côté gaz)
.Pression de gonflage après dépose | [7 empty] | X
.Vanne d'isolement | [7 empty] | X
ENTRETIENS
.Contrôle de la pression d'eau | [7 empty] | X
OBSERVATIONS :

## Hydraulique en local technique
Retour Sommaire
NOMENCLATURE ET DESIGNATION . | PERIODICITE CONTRACTUELLE
DES OPERATIONS D'ENTRETIEN | J | H | BM | M | 2M | T | S | A | SB | SC | NC | SO
HYDRAULIQUE EN LOCAL TECHNIQUE
MESURES
.Pression d'eau | [7 empty] | X
CONTROLES ET ESSAIS
.Bon écoulement des eaux | [7 empty] | X
.Fonctionnement des dispositifs de purge | [8 empty] | X
.Recherche de fuite | [8 empty] | X
ENTRETIENS
.Nettoyage des filtres | [7 empty] | X
.Chasses énergétiques sur le pot de décantation et collecteurs | [8 empty] | X
.Démontage/remontage et nettoyage du filtre magnétique | [8 empty] | X
OBSERVATIONS :

## Distribution hydraulique
Retour Sommaire
NOMENCLATURE ET DESIGNATION . | PERIODICITE CONTRACTUELLE
DES OPERATIONS D'ENTRETIEN | J | H | BM | M | 2M | T | S | A | SB | SC | NC | SO
RESEAUX DE DISTRIBUTION HYDRAULIQUE
MESURES
.Pression d'eau |  | X
.Différentiel de pression d'eau sur organes du réseau | [8 empty] | X
CONTROLES ET ESSAIS
.Contrôle du dispositif de détection de fuite sur réseaux enterrés |  | X
.Fonctionnement des dispositifs de purge | [7 empty] | X
.Recherche de fuite | [8 empty] | X
.Interventions de purge d'air sur réseaux et émetteurs | [8 empty] | X
ENTRETIENS
.Contrôle visuel de l'étanchéité des réseaux |  |  |  | X
.Nettoyage des filtres |  |  |  | X |  |  |  |  | X
.Resserrage presse-étoupe robinetterie | [7 empty] | X
.Contrôle vases d'expansion | [7 empty] | X
.Remplacement presse-étoupe et petits organes des réseaux (tés de réglage, purgeurs, vannes, raccords…) | [8 empty] | X
.Reprise ponctuelle de calorifuge | [8 empty] | X
.Reprise de peinture et élimination de rouille | [8 empty] | X
.Evacuation des boues | [8 empty] | X
OBSERVATIONS :

## Vanne-robinet
Retour Sommaire
NOMENCLATURE ET DESIGNATION . | PERIODICITE CONTRACTUELLE
DES OPERATIONS D'ENTRETIEN | J | H | BM | M | 2M | T | S | A | SB | SC | NC | SO
VANNES ET ROBINETTERIE
ENTRETIENS
.Manoeuvre des vannes | [7 empty] | X
.Lubrification des mécanismes | [7 empty] | X
.Resserrage presse étoupe | [7 empty] | X
.Retouches de peinture | [8 empty] | X
.Réfection du presse étoupe | [8 empty] | X
.Elimination de la rouille | [8 empty] | X
OBSERVATIONS :

## Equilibrage
Retour Sommaire
NOMENCLATURE ET DESIGNATION . | PERIODICITE CONTRACTUELLE
DES OPERATIONS D'ENTRETIEN | J | H | BM | M | 2M | T | S | A | SB | SC | NC | SO
EQUILIBRAGE
MESURES
.Débits | [7 empty] | X
.Pressions | [7 empty] | X
.Pressions Différentielles | [7 empty] | X
.Pertes de charge des équipements principaux | [7 empty] | X
CONTROLES ET ESSAIS
.Vérification du réglage des organes avec document d'équilibrage | [7 empty] | X
.Vérification du réglage des pompes avec document d'équilibrage | [7 empty] | X
.Comparaison avec équilibrage thermique | [8 empty] | X
ENTRETIENS
.Manoeuvre des vannes | [7 empty] | X
.Lubrification des mécanismes | [7 empty] | X
.Resserrage presse étoupe | [7 empty] | X
.Retouche de peinture | [8 empty] | X
.Réfection presse étoupe | [8 empty] | X
OBSERVATIONS :
Dans le cas des installations existantes équipées d'un organe de réglage, il devra vérifier la conformité du réglage
avec le plan de préréglage (si ce dernier existe). Il contrôlera ensuite l'équilibrage thermique des installations et
fera connaître au Maître d'Ouvrage les écarts constatés.
Si ces écarts sont de faible importance, il essaiera d'améliorer l'équilibrage hydraulique.

## ECS ERP
Retour Sommaire
NOMENCLATURE ET DESIGNATION . | PERIODICITE CONTRACTUELLE
DES OPERATIONS D'ENTRETIEN | J | H | BM | M | 2M | T | S | A | SB | SC | NC | SO
EAU CHAUDE SANITAIRE EN ERP et Ets Code du Travail COMPORTANT DES DOUCHES
Respect des consignes de prévention du développement de la legionella
MESURES
Température sortie de production d'ECS |  |  |  | X
Température retour de boucle |  |  |  | X
Température point d'usage à risque |  |  |  | X
ΔP pompes (contrôle débit) | [7 empty] | X
analyse physico-chimique EF et ECS | [9 empty] | X
(contrôle du développement de la corrosion et du tartre)
CONTROLES ET ESSAIS
contrôle de la pression statique du réseau |  |  |  | X
contrôle visuel de l'état des joints et raccords |  |  |  | X
essais de permutation des pompes |  |  |  | X
contrôle des températures de consigne et mesurées (stockage, départ, boucle) |  |  |  | X
contrôle de l'état du calorifuge des équipements | [5 empty] | X
contrôle des purgeurs d'air pour assurer le dégazage permanent de l'installation | [5 empty] | X
contrôle des fonctions de la régulation ECS (voir notice du fabricant) et des mitigeurs thermostatiques | [5 empty] | X
contrôles et essais des dispositifs de sécurité (thermostat limiteur, soupape) | [7 empty] | X
Contrôle des anodes et remplacement si nécessaire | [7 empty] | X
démontage et contrôle des manchettes témoin | [7 empty] | X
contrôle des clapets anti-retour contrôlables | [7 empty] | X
ENTRETIEN
chasse de tous les points bas, bras morts et points d’eau peu utilisés |  |  |  | X
manœuvre et graissage des vannes de l'installation | [7 empty] | X
resserrage des raccords et presse-étoupes | [7 empty] | X
Vérification du bon étalonnage des thermomètres et sondes | [7 empty] | X
nettoyage, détartrage et désinfection des points de puisage (robinetterie, mousseur, douchette, pomme de douche) | [7 empty] | X
nettoyage, détartrage et désinfection des préparateurs d’Eau Chaude Sanitaire (échangeurs, épingles, ballons) | [7 empty] | X
en cas d'inutilisation ≥ 6 semaines : rinçage complet de l'installation d'ECS avant analyses et remise en service | [7 empty] | X
réfection des joints, presse-étoupe, calorifuge et contrôle d'étanchéité | [8 empty] | X
OBSERVATIONS :
Le Titulaire devra avertir le Maître d’Ouvrage de toute anomalie constatée lors des analyses,
des risques potentiels encourus ainsi que des moyens pour y faire face.
Le Titulaire renseignera le carnet sanitaire de l'établissement.

## solaire
Retour Sommaire
NOMENCLATURE ET DESIGNATION | PERIODICITE CONTRACTUELLE
DES OPERATIONS D'ENTRETIEN | J | H | BM | M | 2M | T | S | A | SB | SC | NC | SO
INSTALLATION SOLAIRE
MESURES
ΔP pompes (contrôle débit) | [5 empty] | X
pression d'azote du vase d'expansion | [5 empty] | X
suivi des résultats solaires : | [11 empty] | X
- énergie solaire utile
- énergie d'appoint utile
- taux de couverture
- énergie électrique pompe primaire
- énergie électrique pompe homogénéisation
mesure de la température en sortie de capteurs (contrôle de l’équilibrage et de la circulation de fluide) | [7 empty] | X
CONTROLES ET ESSAIS
contrôle de la pression statique du réseau |  |  | X
contrôle des températures de l’installation |  |  | X
essais de permutation des pompes | [5 empty] | X
contrôle visuel de l'état des joints et raccords | [5 empty] | X
contrôle des purgeurs d'air pour assurer le dégazage permanent de l'installation | [5 empty] | X
contrôle des fonctions de la régulation solaire (voir notice du fabricant) | [5 empty] | X
contrôle de l'état du calorifuge des équipements | [7 empty] | X
contrôles et essais des dispositifs de sécurité (thermostat limiteur, soupape) | [7 empty] | X
contrôle du point de gel et de la valeur pH du fluide caloporteur | [7 empty] | X
contrôle des sondes (Correspondance °C / Ohms) | [7 empty] | X
contrôle de la sonde d’ensoleillement | [7 empty] | X
vérification de l’état des supports et de la boulonnerie | tous les 3 ans
ENTRETIEN
nettoyage de la surface vitrée des capteurs | [7 empty] | X
(y compris au niveau des joints périphériques)
manœuvre et graissage des vannes de l'installation | [7 empty] | X
resserrage des raccords et presse-étoupes | [7 empty] | X
vérification du bon étalonnage des thermomètres | [7 empty] | X
contrôle du fluide caloporteur en laboratoire ou renouvellement de celui-ci | tous les 5 ans
maintien d'un stock de fluide caloporteur en local technique | [8 empty] | X
réfection des joints, presse-étoupe, calorifuge et contrôle d'étanchéité | [8 empty] | X
complément d'azote sur le vase d'expansion | [8 empty] | X
OBSERVATIONS :
Le Titulaire se référera pour ces opérations de maintenance au « Cahier de Maintenance de l’Installation Solaire
– Eau chaude collective solaire / gaz naturel » réalisé par le COSTIC et Gaz De France – éditeur SEDIT, Février 2005

## Régulation électronique
Retour Sommaire
NOMENCLATURE ET DESIGNATION . | PERIODICITE CONTRACTUELLE
DES OPERATIONS D'ENTRETIEN | J | H | BM | M | 2M | T | S | A | SB | SC | NC | SO
REGULATION ELECTRONIQUE
MESURES
.Signal d'entrée | [7 empty] | X
.Signal de sortie | [7 empty] | X
.Tension d'alimentation | [7 empty] | X
CONTROLES ET ESSAIS
.Signalisations | [5 empty] | X
.Point de consigne | [5 empty] | X
.Bande proportionnelle,horloge, etc... | [5 empty] | X
.Actionneurs | [5 empty] | X
.Mise à l'heure des horloges | [8 empty] | X
.Contrôle et réglage de la courbe de chauffe |  |  |  | X
.Contrôle et réglage des périodes et valeurs de réduit |  |  |  | X
ENTRETIENS
.Resserrage contacts électrique | [7 empty] | X
.Dépoussiérage des armoires et coffrets électriques | [7 empty] | X
.Graissage des tiges et moteurs | [7 empty] | X
.Etalonnage des capteurs | [8 empty] | X
.Remplacement piles mémoire | [8 empty] | X
OBSERVATIONS :

## automate programmable
Retour Sommaire
NOMENCLATURE ET DESIGNATION . | PERIODICITE CONTRACTUELLE
DES OPERATIONS D'ENTRETIEN | J | H | BM | M | 2M | T | S | A | SB | SC | NC | SO
AUTOMATE PROGRAMMABLE
MESURES
.Signal d'entrée | [7 empty] | X
.Signal de sortie | [7 empty] | X
.Tension d'alimentation | [7 empty] | X
CONTROLES ET ESSAIS
.Point de consigne |  |  |  |  | X
.Bande proportionnelle,horloge, etc... |  |  |  |  | X
.Actionneurs |  |  |  |  | X
.Report d'alarme |  |  |  |  | X
.Signalisations |  |  |  |  | X
.Séquences de fonctionnement |  |  |  |  | X
.Système de dialogue | [7 empty] | X
ENTRETIENS
.Resserrage électrique | [7 empty] | X
.Etalonnage des capteurs | [8 empty] | X
.Remplacement des batteries | [8 empty] | X
OBSERVATIONS :

## GTB
Retour Sommaire
NOMENCLATURE ET DESIGNATION . | PERIODICITE CONTRACTUELLE
DES OPERATIONS D'ENTRETIEN | J | H | BM | M | 2M | T | S | A | SB | SC | NC | SO
GESTION TECHNIQUE DE BATIMENT
MESURES
.Signal d'entrée | [7 empty] | X
.Signal de sortie | [7 empty] | X
.Alimentation | [7 empty] | X
.Mise à la terre | [7 empty] | X
CONTROLES ET ESSAIS
.Bon fonctionnement des installations CVC : | [5 empty] | X
- Points de consigne | [5 empty] | X
- Signalisations | [5 empty] | X
- Réglages | [5 empty] | X
- Informations de fonctionnement | [5 empty] | X
- Alarmes | [5 empty] | X
.Existence du dossier technique (schéma, Analyse fonctionnel, codes d'accès …) | [7 empty] | X
ENTRETIENS
.Vérification et Resserrage des connectiques | [7 empty] | X
.Dépoussiérer le serveur et poste informatique | [7 empty] | X
.Vérifier les séquences d'automatismes | [7 empty] | X
.Sauvegarder les programmes et les données | [7 empty] | X
.Acquittement des alarmes si leur origine est levée | [8 empty] | X
.Remplacer les piles des automates | [8 empty] | X
OBSERVATIONS :

## Poste HTA-BT
Retour Sommaire
NOMENCLATURE ET DESIGNATION . | PERIODICITE CONTRACTUELLE
DES OPERATIONS D'ENTRETIEN | J | H | BM | M | 2M | T | S | A | SB | SC | NC | SO
POSTE DE TRANSFORMATION HTA/BT
Refroidissement à Air Naturel (=non forcé) Type Sec enrobé (ANAN) ou Hermétique à huile (ONAN)
MESURES
Intensité absorbée | [7 empty] | X
Tension | [7 empty] | X
Isolement électrique | [7 empty] | X
Résistance des fusibles (en service et en réserve) | [7 empty] | X
Test de l'unité de contrôle du disjoncteur BT (avec valise d'injection) | [7 empty] | X
CONTROLES ET ESSAIS
Tester les appareils portatifs, l'éclairage de secours et ambiant |  |  |  | X
Vérifier le fonctionnement du téléphone |  |  |  | X
Réaliser un examen visuel et auditif des locaux et des équipements (fuite, bruit, échauffement, encrassement) |  |  |  | X
Contrôle des indicateurs de fonctionnement affichés sur les équipements (températures, compteurs de décharge,…) |  |  |  | X
Vérifier la présence des affichages réglementaires |  |  |  | X
Vérifier le verrouillage des portes d'accès au poste |  |  |  | X
Vérifier les verrouillages à clés |  |  |  | X
Contrôler la présence des accessoires de sécurité (gants, perche à corps, tabouret ou tapis, lampe...) |  |  |  | X
Vérifier la présence des fusibles, de vérificateurs d'absence de tension (VAT), perche VAT et de système d'extinction |  |  |  | X
Report d'alarme (DGPT2, relais Buchholz, thermostat, circulation et niveau huile, ventilation, soupape) |  |  |  | X
Régulation et automate | [7 empty] | X
Système de déclenchement sur chaque appareil | [7 empty] | X
Protection différentielle | [7 empty] | X
Echauffement du matériel | [7 empty] | X
Vérifier l'état général du transformateur (traces de rouille, peinture, visserie, chemins de cables, couvercle supérieur…) | [7 empty] | X
Vérifier la bonne étanchéité des équipements (état des joints, absence de fuite) | [7 empty] | X
Vérifier la conformité des affichages réglementaires | [7 empty] | X
Vérifier les accessoires de sécurité (gants, perche à corps, tabouret ou tapis, lampe...) | [7 empty] | X
Vérifier les blocs d'énergie (décharge fonctionnelle) | [7 empty] | X
Vérifier les fusibles | [7 empty] | X
Vérification du bon fonctionnement des systèmes mécaniques (manoeuvres d’ouvertures et de fermetures de l’interrupteur et du SMALT) | [7 empty] | X
Réaliser la vérification visuelle des têtes haute tension - HT (échauffement) | [7 empty] | X
Contrôler l'inverseur automatique de source | [7 empty] | X
Contrôler le disjoncteur général | [7 empty] | X
Contrôler et régler éventuellement les protections | [7 empty] | X
Contrôler le fonctionnement de la téléconduite | [7 empty] | X
Contrôle de l'état des assécheurs d'air | [7 empty] | X
Contrôle des niveaux d'huile (conservateur, traversées de câbles) | [7 empty] | X
Essai et manoeuvre manuelle du sectionneur de terre de l’interrupteur | [7 empty] | X
Vérifier et contrôler le fonctionnement de l'organe de sécurité, essai de la boucle de déclenchement (Détection Gaz Pression Température 2 seuils - DGPT2) | [7 empty] | X
Contrôler le relais homopolaire - bouclage interne | [7 empty] | tous les 3 ans
Vérifier les verrouillages | [7 empty] | tous les 3 ans
Vérifier les parasurtenseurs | [7 empty] | tous les 3 ans
ENTRETIENS
Resserrage de la boulonnerie | [7 empty] | X
Resserrage des presse etoupe | [7 empty] | X
Consignation et manoeuvre | [7 empty] | X
Vérifier (couple de serrage) et resserrer les connexions (câbles, jeux de barres, collecteur de terre) | [7 empty] | X
Réaliser l'entretien complet de la cellule, des isolateurs y compris commande | [7 empty] | X
Réaliser un contrôle visuel interne et le dépoussiérage des commandes | [7 empty] | X
Dépoussiérer et nettoyer intégralement le transformateur, y compris radiateurs (utilisation de produit diélectrique) | [7 empty] | X
Nettoyer le bac de rétention ou fosse | [7 empty] | X
Nettoyer intégralement le local poste | [7 empty] | X
Nettoyer les systèmes de ventilation | [7 empty] | X
Entretien du système mécanique de verrouillage de la porte | [7 empty] | X
Remplacement de consommables (charges de silicagel, niveaux diélectrique) | [7 empty] | X
Analyse d'huile physico-chimique et chromatographique (rigidité diélectrique, teneur en eau, colorimétrie, acidité, teneur en gaz dissous, autre indicateur selon nécessité...) | [7 empty] | X
Contrôle, nettoyage et graissage du mécanisme sur les points le nécessitant | [7 empty] | X
Remplacement des ampoules | [8 empty] | X
Réaliser l'entretien des blocs d'énergie selon préconisations constructeur | [7 empty] | tous les 3 ans
OBSERVATIONS :
De façon générale, le Titulaire respectera les préconisations d'entretien des constructeurs des équipements objet du contrat.
La maintenance triennale des cellules HT est obligatoirement sous-traitée au constructeur de l'équipement.

## TGBT
Retour Sommaire
NOMENCLATURE ET DESIGNATION . | PERIODICITE CONTRACTUELLE
DES OPERATIONS D'ENTRETIEN | J | H | BM | M | 2M | T | S | A | SB | SC | NC | SO
TABLEAU GENERAL BASSE TENSION (TGBT)
MESURES
.Intensité absorbée | [7 empty] | X
.Tension | [7 empty] | X
.Isolement électrique | [7 empty] | X
CONTROLES ET ESSAIS
.Signalisations |  |  |  | X
.Reports d'alarmes |  |  |  | X
.Indicateurs de fonctionnement (tension, intensité) |  |  |  | X
.Etat des appareils constituant le TGBT (Disjoncteurs, Interrupteurs, Relais…) |  |  |  | X
.Régulation et automate | [7 empty] | X
.Système de déclenchement sur chaque appareil | [7 empty] | X
.Organes sécurité | [7 empty] | X
.Protection différentielle | [7 empty] | X
.Télécommande | [7 empty] | X
.Calibrage des protections fusible et disjoncteurs | [7 empty] | X
.Echauffement du matériel | [7 empty] | X
.Fonctionnement des ventilations | [7 empty] | X
.Vérifier les mise à la terre | [7 empty] | X
.Vérifier la présence des consignes et affichages réglementaires | [7 empty] | X
.Tester les équipements de sécurité | [7 empty] | X
.Tester les prises de courant | [7 empty] | X
.Thermographie infrarouge avec édition d'un rapport d'analyse | [7 empty] | X
.Contrôler la présence et la mise à jour des schémas électriques | [7 empty] | X
ENTRETIENS
.Resserrage électrique | [7 empty] | X
.Resserrage de la boulonnerie | [7 empty] | X
.Resserrage du presse etoupe | [7 empty] | X
.Dépoussiérage des organes électrique | [7 empty] | X
.Nettoyage du local et des ventilations | [7 empty] | X
.Consignation et manoeuvre | [8 empty] | X
.Remplacement des ampoules | [8 empty] | X
.Mise à jour du schéma électrique en cas de modification | [8 empty] | X
OBSERVATIONS :

## TD
Retour Sommaire
NOMENCLATURE ET DESIGNATION . | PERIODICITE CONTRACTUELLE
DES OPERATIONS D'ENTRETIEN | J | H | BM | M | 2M | T | S | A | SB | SC | NC | SO
ARMOIRE et COFFRET ELECTRIQUE
MESURES
.Intensité absorbée | [7 empty] | X
.Tension | [7 empty] | X
.Isolement électrique | [7 empty] | X
CONTROLES ET ESSAIS
.Régulation et automate | [7 empty] | X
.Système de déclenchement sur chaque appareil | [7 empty] | X
.Organes sécurité | [7 empty] | X
.Protection différentielle | [7 empty] | X
.Signalisations | [7 empty] | X
.Télécommande | [7 empty] | X
.Report d'alarme | [7 empty] | X
.Calibrage des protections fusible et disjoncteurs | [7 empty] | X
.Echauffement du matériel | [7 empty] | X
.Fonctionnement des ventilations | [7 empty] | X
.Vérifier les mise à la terre | [7 empty] | X
.Thermographie infrarouge avec édition d'un rapport d'analyse | [7 empty] | X
ENTRETIENS
.Resserrage électrique | [7 empty] | X
.Resserrage de la boulonnerie | [7 empty] | X
.Resserrage du presse etoupe | [7 empty] | X
.Dépoussiérage de l'armoire et des organes électrique | [7 empty] | X
.Consignation et manoeuvre | [8 empty] | X
.Remplacement des ampoules | [8 empty] | X
.Mise à jour du schéma électrique en cas de modification | [8 empty] | X
OBSERVATIONS :

## Onduleur ASI
Retour Sommaire
NOMENCLATURE ET DESIGNATION . | PERIODICITE CONTRACTUELLE
DES OPERATIONS D'ENTRETIEN | J | H | BM | M | 2M | T | S | A | SB | SC | NC | SO
ONDULEUR Alimentation Sans Interruption (ASI)
MESURES
.Intensité absorbée | [7 empty] | X
.Tension d'alimentation | [7 empty] | X
.Isolement électrique | [7 empty] | X
.Température | [7 empty] | X
.Tension (batterie) élémént par élément en fin de décharge | [7 empty] | X
CONTROLES ET ESSAIS
Réaliser des essais (séquence de fonctionnement, cycle de démarrage, transfert utilisation) |  |  |  | X
Réaliser un contrôle visuel (matériel et cartes, aspects des batteries, bobinage, condensateurs, ventilateurs et connexions internes, reports via COM) |  |  |  | X
Vérifier les divers paramètres de l'onduleur (autotest, tension - U, intensité - I, fréquence - f, qualité du signal et la synchronisation du couplage) | [7 empty] | X
Contrôler les performance des batteries (décharge 30s puis 10%, 30% et 50% autonomie onduleur) avec édition d'une analyse graphique | [7 empty] | X
Contrôler les éléments de sécurité (afficheur, alarmes, reports d'alarmes éventuels) | [7 empty] | X
Contrôler l'environnement (ambiance, protection...) | [7 empty] | X
Contrôler les harmoniques | [7 empty] | X
Vérifier les systèmes de transferts de charge (manuel et automatique) | [7 empty] | X
Ajuster les réglages | [8 empty] | X
ENTRETIENS
Contrôler et resserrer les connexions électriques | [7 empty] | X
Nettoyer l'onduleur (interne et externe) | [7 empty] | X
Dans le rapport annuel d'intervention, conseil au MO sur les procédures à suivre pour assurer la continuité de service (achat de pièces de rechange, de matériels de secours, maintenance lourde…) | [7 empty] | X
Dépolluer l'onduleur | [7 empty] | Tous les 3 ans
Remplacer les batteries | [7 empty] | Tous les 4 ans
Remplacer systématiquement :
- les condensateurs DC - courant continu | [7 empty] | Tous les 5 ans
- les ventilateurs | [7 empty] | Tous les 5 ans
- les cartes d'alimentation | [7 empty] | Tous les 7 ans
- les condensateurs AC - courant alternatif | [7 empty] | Tous les 8 ans
. RESPECT DES PRESCRIPTIONS DU FABRICANT | suivant fréquences fabricant
OBSERVATIONS :
intervention constructeur comprise si requise par ce dernier pour conserver les garanties liées au matériel (acquittement de défaut, de codages…)

## GE 1
Retour Sommaire
NOMENCLATURE ET DESIGNATION . | PERIODICITE CONTRACTUELLE
DES OPERATIONS D'ENTRETIEN | J | H | BM | M | 2M | T | S | A | SB | SC | NC | SO
GROUPE ELECTROGENE
REALISATION DES TESTS
Tests "Black" en charge et hors charge |  |  |  | X
Contrôle du bon état du groupe |  |  |  | X
Contrôle du bon fonctionnement du groupe |  |  |  | X
Signalement de tout dysfonctionnement au MAITRE D'OUVRAGE |  |  |  | X
MESURES
.Pression d'huile |  |  |  | X
.Pression d'air |  |  |  | X
.Densité de l'électrolyte |  |  |  | X
.Continuité conducteurs de terre |  |  |  | X
.Mesures d'isolement |  |  |  | X
.Résistance de terre |  |  |  | X
.Relevé des compteurs |  |  |  | X
CONTROLES ET ESSAIS
.Niveau d'huile |  |  |  | X
.Réchauffage du carter |  |  |  | X
.Jauge fioul |  |  |  | X
.Niveau du liquide de refroidissement |  |  |  | X
.Niveau d'eau des batteries |  |  |  | X
.Régulation |  |  |  | X
.Echauffernent des paliers et roulements |  |  |  | X
.Etat des courroies |  |  |  | X
.Etat du ventilateur |  |  |  | X
.Alignement des poulies |  |  |  | X
.Filtres |  |  |  | X
.Etat externe des batteries |  |  |  | X
.Limiteur de remplissage |  |  |  | X
.Etanchéité de la cuve |  |  |  | X
.Organes de sécurité |  |  |  | X
.Signalisations |  |  |  | X
.Etat des affiches |  |  |  | X
.Fonctionnement en charge |  |  |  | X
.Fonctionnement à vide |  |  |  | X
.Démarrage par coupure secteur |  |  |  | X
.Report d'alarme |  |  |  | X
.Préchauffage |  |  |  | X
ENTRETIENS
.Echange de l'huile | suivant préconisation constructeur
.Resserrage électrique | [7 empty] | X
.Nettoyage des ailettes de batterie | [7 empty] | X
.Nettoyage des ventilateurs | [7 empty] | X
.Graissage des roulements | [7 empty] | X
.Remplacement des courroies | [8 empty] | X
…/…
OBSERVATIONS :
Information par écrit des services du MAITRE D'OUVRAGE lors de la réalisation de tests de coupure.
Maintenance triennale des groupes à sous-traiter obligatoirement au constructeur des groupes ou à une station service
agréée.

## GE 2
Retour Sommaire
NOMENCLATURE ET DESIGNATION . | PERIODICITE CONTRACTUELLE
DES OPERATIONS D'ENTRETIEN | J | H | BM | M | 2M | T | S | A | SB | SC | NC | SO
GROUPE ELECTROGENE
ENTRETIEN suite
.Manœuvre des vannes | [7 empty] | X
.Désembouage des batteries | [7 empty] | X
.Resserrage de la boulonnerie | [7 empty] | X
.Lubrification des mécanismes | [7 empty] | X
.Dégazage et vidange pour désembouage | [7 empty] | X
.Nettoyage des filtres à air | [7 empty] | X
.Dépoussiérage des organes électriques | [7 empty] | X
.Visite électrique | [7 empty] | X
.Visite diéséliste | [7 empty] | X
.Désulfatage et graissage des bornes | [7 empty] | X
.Retouche de peinture | [8 empty] | X
.Remplacement des filtres | [8 empty] | X
.Remise en état des mécanismes | [8 empty] | X
.Nettoyage de la crépine | [8 empty] | X
.Visite mécanique | [8 empty] | X
.Remplacement des batteries | [8 empty] | X
OBSERVATIONS :
Information par écrit des services du MAITRE D'OUVRAGE lors de la réalisation de tests de coupure.