## Echangeur à plaques
ECHANGEUR A PLAQUES |  |  | Fiche de maintenance individuelle - n°
LIEU D'UTILISATION :
DESIGNATION : | MARQUE : |  |  | MODELE : |  |  | AUTRES RENSEIGNEMENTS :
OPERATIONS DE MAINTENANCE: |  |  |  | Périodicité :
|  |  |  | SB | H | Q | M | BM | T | S | AN | A
Contrôle d'absence de fuites | bar: Périodicité : H to Périodicité : M; Périodicité : T to Périodicité : AN
Contrôle des températures | bar: Périodicité : M
Contrôle des pressions et nettoyage filtre | bar: Périodicité : M
Contrôle de la régulation | bar: Périodicité : M
Essais de fonctionnement des sécurités (préparateur ECS) | bar: Périodicité : M
Contrôle de l'eau et Appoints d'eau | bar: Périodicité : SB
Contrôle des soupapes de sécurité | bar: Périodicité : M
Vérification du circuit de commande (préparateur ECS) | bar: Périodicité : S
Vérification de l'isolement de l'appareil | bar: Périodicité : S
Relevé des compteurs | bar: Périodicité : M
Mesures : |  |  |  | Périodicité : H: Valeur mesurée; Périodicité : BM: Tolérance; Périodicité : AN: IME utilisées
T° aller primaire
T° retour primaire
T° entrée secondaire
T° sortie secondaire
Pression
Régulation
isolement
OBSERVATIONS :
SB : Si besoin |  | Q : Quotidien |  | Périodicité : Q: BM : Bimestriel; Périodicité : A: S : Semestriel
H : Hebdomadaire |  | M : Mensuel |  | Périodicité : Q: T : Trimestriel; Périodicité : A: AN : Annuel
CONTROLE EFFECTUE PAR
VISA | bar: Périodicité : M

## Pompe à Chaleur
POMPE A CHALEUR |  |  | Fiche de maintenance individuelle - n°
LIEU D'UTILISATION :
DESIGNATION : | MARQUE : |  |  | MODELE : |  |  | AUTRES RENSEIGNEMENTS :
OPERATIONS DE MAINTENANCE: |  |  |  | Périodicité :
|  |  |  | SB | H | Q | M | BM | T | S | AN | A
Contrôle des pressions de fonctionnement | bar: Périodicité : T
Nettoyage ou remplacement des filtres si présence | bar: Périodicité : T
Nettoyage du bac à condensats si présence | bar: Périodicité : AN
Contrôle des voyants | bar: Périodicité : T
Contrôle des échangeurs | bar: Périodicité : T
Contrôle de l'inversion de cycle | bar: Périodicité : S to Périodicité : AN
Vérification de l'étanchéité des circuits en fonction du fluide(plus selon GWP) | bar: Périodicité : AN
Contrôle de la charge en Fréon et en huile | bar: Périodicité : AN
Contrôle du ventilateur | bar: Périodicité : T
Relevé de mesures | bar: Périodicité : T
Nettoyage condenseur | bar: Périodicité : T to Périodicité : AN
Vérification des sécurités | bar: Périodicité : S to Périodicité : AN
Contrôle de la régulation | bar: Périodicité : T to Périodicité : AN
Vérification sécurité antigel | bar: Périodicité : AN
Contrôle des intensités absorbées et des tensions | bar: Périodicité : T to Périodicité : AN
Contrôle des isolements électriques | bar: Périodicité : AN
|  | Test acidité |  | Périodicité : SB: Positif; Périodicité : M: Négatif
|  | Position Cycle |  | Périodicité : SB: Chaud; Périodicité : M: Froid
Mesures : |  |  |  | Périodicité : H: Valeur mesurée; Périodicité : BM: Tolérance; Périodicité : AN: IME utilisées
Pression BP
Pression HP
T° aspiration
T° refoulement
T° liquide
T° carter d'huile
T° extérieure
T° soufflage
T° reprise
Intensité absorbée
Niveau d'huile
Isolement
OBSERVATIONS :
SB : Si besoin |  | Q : Quinzaine |  | Périodicité : Q: BM : Bimestriel; Périodicité : A: S : Semestriel
H : Hebdomadaire |  | M : Mensuel |  | Périodicité : Q: T : Trimestriel; Périodicité : A: AN : Annuel
CONTROLE EFFECTUE PAR
VISA | bar: Périodicité : M

## Robinetteries
RESEAU ET ROBINETTERIE |  |  | Fiche de maintenance individuelle - n°
LIEU D'UTILISATION :
DESIGNATION : | MARQUE : |  |  | MODELE : |  |  | AUTRES RENSEIGNEMENTS :
OPERATIONS DE MAINTENANCE: |  |  |  | Périodicité :
|  |  |  | SB | H | Q | M | BM | T | S | AN | A
Manoeuvre et contrôle des vannes | bar: Périodicité : AN
Contrôle d'absence de fuites | bar: Périodicité : H to Périodicité : Q; Périodicité : AN
Contrôle, vérification, évacuation de tous les pots à boues si présence | bar: Périodicité : H to Périodicité : Q; Périodicité : T; Périodicité : AN
Resserrage des boulonneries | bar: Périodicité : AN
Contrôle des manomètres et thermomètres | bar: Périodicité : Q; Périodicité : AN
Contrôle des purgueurs | bar: Périodicité : S to Périodicité : AN
Essai des soupapes | bar: Périodicité : AN
Contrôle de bonne évacuation d'eau | bar: Périodicité : AN
Contrôle et nettoyage des calorifuges | bar: Périodicité : AN
Mise en peinture | bar: Périodicité : SB; Périodicité : AN
Relevé de la consommation en produit de traitement si présence | bar: Périodicité : H; Périodicité : S
Contrôle et réglage, si nécessaire, de l'injection en produit de traitement (mg produit/litre d'appoint) | bar: Périodicité : S
Mesure de la protection antigel | bar: Périodicité : S
Analyse physico-chimique de l'eau et des dépôts | bar: Périodicité : AN
OBSERVATIONS :
SB : Si besoin |  | Q : Quotidien |  | Périodicité : Q: BM : Bimestriel; Périodicité : A: S : Semestriel
H : Hebdomadaire |  | M : Mensuel |  | Périodicité : Q: T : Trimestriel; Périodicité : A: AN : Annuel
CONTROLE EFFECTUE PAR
VISA | bar: Périodicité : M

## Vase d'expansion
VASE A MEMBRANE |  |  | Fiche de maintenance individuelle - n°
LIEU D'UTILISATION :
DESIGNATION : | MARQUE : |  |  | MODELE : |  |  | AUTRES RENSEIGNEMENTS :
OPERATIONS DE MAINTENANCE: |  |  |  | Périodicité :
|  |  |  | SB | H | Q | M | BM | T | S | AN | A
Coupure et vidange du vase | bar: Périodicité : AN
Contrôle d'étanchéité de la membrane | bar: Périodicité : S to Périodicité : AN
Mise à la bonne pression de la membrane | bar: Périodicité : S to Périodicité : AN
Remise en service du vase | bar: Périodicité : S to Périodicité : AN
Mesure d'intensité du compresseur si présence | bar: Périodicité : T to Périodicité : AN
Essai de la soupape | bar: Périodicité : S to Périodicité : AN
Vidange de l'eau de condensation si présence | bar: Périodicité : T to Périodicité : S
Mesures : |  |  |  | Périodicité : H: Valeur mesurée; Périodicité : BM: Tolérance; Périodicité : AN: IME utilisées
Pression réseau
Pression du vase
OBSERVATIONS :
SB : Si besoin |  | Q : Quinzaine |  | Périodicité : Q: BM : Bimestriel; Périodicité : A: S : Semestriel
H : Hebdomadaire |  | M : Mensuel |  | Périodicité : Q: T : Trimestriel; Périodicité : A: AN : Annuel
CONTROLE EFFECTUE PAR
VISA | bar: Périodicité : M

## Régulation réseaux
REGULATION |  |  | Fiche de maintenance individuelle - n°
LIEU D'UTILISATION :
DESIGNATION : | MARQUE : |  |  | MODELE : |  |  | AUTRES RENSEIGNEMENTS :
OPERATIONS DE MAINTENANCE: |  |  |  | Périodicité :
|  |  |  | SB | H | Q | M | BM | T | S | AN | A
Contrôle de fonctionnement des vannes | bar: Périodicité : AN
Contrôle des points de consignes | bar: Périodicité : AN
Vérification de fonctionnement des régulations | bar: Périodicité : AN
Etalonnage | bar: Périodicité : AN
Vérification des accouplements | bar: Périodicité : AN
Vérification du réglage des fins de course | bar: Périodicité : AN
Contrôle de présence de l'étiquetage de repérage
Relevé de température | bar: Périodicité : AN
OBSERVATIONS :
SB : Si besoin |  | Q : Quinzaine |  | Périodicité : Q: BM : Bimestriel; Périodicité : A: S : Semestriel
H : Hebdomadaire |  | M : Mensuel |  | Périodicité : Q: T : Trimestriel; Périodicité : A: AN : Annuel
CONTROLE EFFECTUE PAR
VISA | bar: Périodicité : M

## Plomberie
S P I E F a c i l i t i e s
PLOMBERIE |  |  | Fiche de maintenance individuelle - n°
LIEU D'UTILISATION :
DESIGNATION : | MARQUE : |  |  | MODELE : |  |  | AUTRES RENSEIGNEMENTS :
OPERATIONS DE MAINTENANCE: |  |  |  | Périodicité :
TOUS APPAREILS |  |  |  | SB | H | Q | M | BM | T | S | AN | A
Contrôle d'aspect des matériels et des fixations | bar: Périodicité : SB to Périodicité : Q
Vérification de l'étanchéité (EF/ECS - EU/EV) | bar: Périodicité : SB to Périodicité : Q
Manœuvre des vannes et robinetterie | bar: Périodicité : SB to Périodicité : Q
Resserrage boulonnerie | bar: Périodicité : SB to Périodicité : Q
Contrôle des évacuations - Désengorgement si besoin | bar: Périodicité : SB to Périodicité : Q
Echange des joints | bar: Périodicité : SB to Périodicité : Q
WC
Contrôle / réglage robinet flotteur | bar: Périodicité : SB to Périodicité : H; Périodicité : M
Contrôle étanchéité mécanisme de chasse | bar: Périodicité : SB to Périodicité : H; Périodicité : M
Contrôle aspect et fixation de l'abattant | bar: Périodicité : SB to Périodicité : H; Périodicité : M
Lavabo - vasque
Contrôle fonctionnement mélangeur | bar: Périodicité : SB to Périodicité : H; Périodicité : M
Nettoyage des aérateurs | bar: Périodicité : SB to Périodicité : H; Périodicité : M
Contrôle étanchéité en fermeture | bar: Périodicité : SB to Périodicité : H; Périodicité : M
Manœuvre de vidange | bar: Périodicité : SB to Périodicité : H; Périodicité : M
Nettoyage des siphons démontables | bar: Périodicité : SB to Périodicité : H; Périodicité : M
OBSERVATIONS :
SB : Si besoin |  | Q : Quotidien |  | Périodicité : Q: BM : Bimestriel; Périodicité : A: S : Semestriel
H : Hebdomadaire |  | M : Mensuel |  | Périodicité : Q: T : Trimestriel; Périodicité : A: AN : Annuel
CONTROLE EFFECTUE PAR
VISA | bar: Périodicité : M

## Pompes
POMPE ET CIRCULATEUR |  |  | Fiche de maintenance individuelle - n°
LIEU D'UTILISATION :
DESIGNATION : | MARQUE : |  |  | MODELE : |  |  | AUTRES RENSEIGNEMENTS :
OPERATIONS DE MAINTENANCE: |  |  |  | Périodicité :
|  |  |  | SB | H | Q | M | BM | T | S | AN | A
Graissage des moteurs et contrôle du niveau d'huile si besoin | bar: Périodicité : S to Périodicité : AN
Resserage des presse-étoupe si présence | bar: Périodicité : S to Périodicité : AN
Vérification d'étanchéité des presse-étoupe si présence | bar: Périodicité : S to Périodicité : AN
Réfection des presse-étoupe si besoin | bar: Périodicité : S to Périodicité : AN
Contrôle des moteurs et dépoussiérage | bar: Périodicité : S to Périodicité : AN
Contrôle de la hauteur manométrique | bar: Périodicité : S to Périodicité : AN
Permutation des pompes | bar: Périodicité : T
Contrôle de l'ensemble des vannes d'isolement et clapets, manoeuvre | bar: Périodicité : T
Resserage des boulons et fixations | bar: Périodicité : S to Périodicité : AN
Vérification de l'isolement de l'appareil: | bar: Périodicité : S to Périodicité : AN
Vérification de l'accouplement | bar: Périodicité : S to Périodicité : AN
Contrôle de la continuité de terre | bar: Périodicité : S to Périodicité : AN
Mesure d'intensité | bar: Périodicité : T to Périodicité : AN
Contrôle des manchons de dilatation | bar: Périodicité : SB; Périodicité : AN
Contrôle des supports anti-vibratiles | bar: Périodicité : SB; Périodicité : S
Contrôle général de l'état (fonctionnement, fuites, …) | bar: Périodicité : H to Périodicité : Q; Périodicité : T to Périodicité : AN
Mesures : |  |  |  | Périodicité : H: Valeur mesurée; Périodicité : BM: Tolérance; Périodicité : AN: IME utilisées
HM aspiration
HM refoulement
Intensité
Isolement
OBSERVATIONS :
SB : Si besoin |  | Q : Quinzaine |  | Périodicité : Q: BM : Bimestriel; Périodicité : A: S : Semestriel
H : Hebdomadaire |  | M : Mensuel |  | Périodicité : Q: T : Trimestriel; Périodicité : A: AN : Annuel
CONTROLE EFFECTUE PAR
VISA | bar: Périodicité : M

## Adoucisseur
ADOUCISSEUR |  |  | Fiche de maintenance individuelle - n°
LIEU D'UTILISATION :
DESIGNATION : | MARQUE : |  |  | MODELE : |  |  | AUTRES RENSEIGNEMENTS :
OPERATIONS DE MAINTENANCE: |  |  |  | Périodicité :
|  |  |  | SB | H | Q | M | BM | T | S | AN | A
Contrôle du réseau - absence de fuites | bar: Périodicité : Q; Périodicité : T
Contrôle du réseau d'évacuation (rinçage) | bar: Périodicité : Q; Périodicité : T
Vérification du fonctionnement de l'electrovanne | bar: Périodicité : T
Contrôle de l'horloge (appareil chronométrique) - réglage | bar: Périodicité : T
Analyse de l'eau | bar: Périodicité : T
Mesure TH entrée d'eau | bar: Périodicité : T
Mesure TH adoucie | bar: Périodicité : T
Mesure TH eau distribuée | bar: Périodicité : T
Réglage vanne de cépage, le cas échéant | bar: Périodicité : T
Vérification électrique, nettoyage des connexions | bar: Périodicité : T
Désinfection du bac à sel et de la valve à saumure | bar: Périodicité : AN
Contrôle et appoint en sel | bar: Périodicité : SB; Périodicité : Q; Périodicité : T
Mesures : |  |  |  | Périodicité : H: Valeur mesurée; Périodicité : BM: Tolérance; Périodicité : AN: IME utilisées
|  | TH entrée d'eau |  | Périodicité : Q: °F; Périodicité : BM: 0°F
|  | TH eau distribuée |  | Périodicité : Q: ° F; Périodicité : BM: 0°F
|  | TH eau adoucie |  | Périodicité : Q: ° F; Périodicité : BM: 0°F
Compteur 1 | bar: Périodicité : Q
Compteur 2 | bar: Périodicité : Q
OBSERVATIONS :
SB : Si besoin |  | Q : Quotidien |  | Périodicité : Q: BM : Bimestriel; Périodicité : A: S : Semestriel
H : Hebdomadaire |  | M : Mensuel |  | Périodicité : Q: T : Trimestriel; Périodicité : A: AN : Annuel
CONTROLE EFFECTUE PAR
VISA | bar: Périodicité : M

## Armoire de Clim
ARMOIRE CLIMATISATION |  |  | Fiche de maintenance individuelle - n°
LIEU D'UTILISATION :
DESIGNATION : | MARQUE : |  |  | MODELE : |  |  | AUTRES RENSEIGNEMENTS :
OPERATIONS DE MAINTENANCE: |  |  |  | Périodicité :
|  |  |  | SB | H | Q | M | BM | T | S | AN | A
Contrôle de fonctionnement | bar: Périodicité : T to Périodicité : AN
Contrôle de la régulation | bar: Périodicité : T to Périodicité : AN
Contrôle du circuit de commande | bar: Périodicité : T to Périodicité : AN
Serrage des connexions | bar: Périodicité : AN
Contrôle d'étanchéité du réseau d'eau glacée | bar: Périodicité : T
Contrôle d'étanchéité fluide frigorigène (DD) | bar: Périodicité : AN
Nettoyage/Remplacement des filtres à air | bar: Périodicité : SB; Périodicité : S to Périodicité : AN
Contrôle d'évacuation des eaux de condensation | bar: Périodicité : T
Nettoyage du filtre à tamis eau glacée | bar: Périodicité : S to Périodicité : AN
Serrage de la boulonnerie | bar: Périodicité : S to Périodicité : AN
Nettoyage des batteries | bar: Périodicité : S to Périodicité : AN
Contrôle réglage des courroies | bar: Périodicité : T
Nettoyage des turbines et volutes | bar: Périodicité : S to Périodicité : AN
Mesure d'isolement | bar: Périodicité : S to Périodicité : AN
Mesure d'intensité | bar: Périodicité : T
Mesure de température | bar: Périodicité : T
Nettoyage de l'équipement | bar: Périodicité : T
Mesures : |  |  |  | Périodicité : H: Valeur mesurée; Périodicité : BM: Tolérance; Périodicité : AN: IME utilisées
Intensité absorbée | bar: Périodicité : Q
Isolement électrique
Température entrée d'eau | bar: Périodicité : Q
Température sortie d'eau | bar: Périodicité : Q
Régulation M / A
Température de soufflage | bar: Périodicité : Q
Température de reprise | bar: Périodicité : Q
Hygrométrie | bar: Périodicité : Q
OBSERVATIONS :
SB : Si besoin |  | Q : Quinzaine |  | Périodicité : Q: BM : Bimestriel; Périodicité : A: S : Semestriel
H : Hebdomadaire |  | M : Mensuel |  | Périodicité : Q: T : Trimestriel; Périodicité : A: AN : Annuel
CONTROLE EFFECTUE PAR
VISA | bar: Périodicité : M

## Ballon ECS
BALLON ECS |  |  | Fiche de maintenance individuelle - n°
LIEU D'UTILISATION :
DESIGNATION : | MARQUE : |  |  | MODELE : |  |  | AUTRES RENSEIGNEMENTS :
OPERATIONS DE MAINTENANCE: |  |  |  | Périodicité :
|  |  |  | SB | H | Q | M | BM | T | S | AN | A
Chasse d'eau en point bas | bar: Périodicité : M; Périodicité : T; Périodicité : AN
Contrôle général dont absence de fuites | bar: Périodicité : Q to Périodicité : M; Périodicité : T; Périodicité : AN
Contrôle des températures (départ, retour, etc) | bar: Périodicité : M; Périodicité : T; Périodicité : AN
Contrôle de la pression | bar: Périodicité : M; Périodicité : T; Périodicité : AN
Mesure du débit de bouclage | bar: Périodicité : T; Périodicité : AN
Contrôle de la régulation | bar: Périodicité : T; Périodicité : AN
Essais de fonctionnement des organes de sécurité | bar: Périodicité : AN
Vidange complète, nettoyage, désinfection et détartrage | bar: Périodicité : AN
Vérification des thermomètres | bar: Périodicité : M; Périodicité : T; Périodicité : AN
Vérification du circuit de commande: | bar: Périodicité : M; Périodicité : T; Périodicité : AN
Vérification de l'isolement de l'appareil: | bar: Périodicité : M; Périodicité : T; Périodicité : AN
Mesure d'intensité absorbée (ballon électrique) | bar: Périodicité : M; Périodicité : T; Périodicité : AN
Relevé des compteurs | bar: Périodicité : M; Périodicité : T; Périodicité : AN
Renseignement du livret sanitaire | bar: Périodicité : M; Périodicité : T; Périodicité : AN
ANALYSE LÉGIONNELLES | bar: Périodicité : AN
Mesures : |  |  |  | Périodicité : H: Valeur mesurée; Périodicité : BM: Tolérance; Périodicité : AN: IME utilisées
Température ballon | bar: Périodicité : Q
Température retour | bar: Périodicité : Q
|  | Pression |  | Périodicité : Q: bar
TH sécurité | bar: Périodicité : Q
Régulation | bar: Périodicité : Q
|  | Débit de bouclage |  | Périodicité : Q: m3/h
OBSERVATIONS :
SB : Si besoin |  | Q : Quotidien |  | Périodicité : Q: BM : Bimestriel; Périodicité : A: S : Semestriel
H : Hebdomadaire |  | M : Mensuel |  | Périodicité : Q: T : Trimestriel; Périodicité : A: AN : Annuel
CONTROLE EFFECTUE PAR
VISA | bar: Périodicité : M

## Ballon Tampon
BALLON TAMPON |  |  | Fiche de maintenance individuelle - n°
LIEU D'UTILISATION :
DESIGNATION : | MARQUE : |  |  | MODELE : |  |  | AUTRES RENSEIGNEMENTS :
OPERATIONS DE MAINTENANCE: |  |  |  | Périodicité :
|  |  |  | SB | H | Q | M | BM | T | S | AN | A
Vidange en point bas | bar: Périodicité : S to Périodicité : AN
Essais de fonctionnement des sécurités | bar: Périodicité : AN
Contrôle de température | bar: Périodicité : Q; Périodicité : AN
Contrôle de pression | bar: Périodicité : Q; Périodicité : AN
Contrôle des soupapes de sécurité | bar: Périodicité : S to Périodicité : AN
Mesures : |  |  |  | Périodicité : H: Valeur mesurée; Périodicité : BM: Tolérance; Périodicité : AN: IME utilisées
Température | bar: Périodicité : Q
|  | Pression |  | Périodicité : Q: bar
OBSERVATIONS :
SB : Si besoin |  | Q : Quinzaine |  | Périodicité : Q: BM : Bimestriel; Périodicité : A: S : Semestriel
H : Hebdomadaire |  | M : Mensuel |  | Périodicité : Q: T : Trimestriel; Périodicité : A: AN : Annuel
CONTROLE EFFECTUE PAR
VISA | bar: Périodicité : M

## Caisson Extraction - Soufflage
EXTRACTION VMC SANITAIRE+SPECIFIQUE |  |  | Fiche de maintenance individuelle - n°
LIEU D'UTILISATION :
DESIGNATION : | MARQUE : |  |  | MODELE : |  |  | AUTRES RENSEIGNEMENTS :
OPERATIONS DE MAINTENANCE: |  |  |  | Périodicité :
|  |  |  | SB | H | Q | M | BM | T | S | AN | A
Vérification et tension des courroies | bar: Périodicité : S
Vérification des paliers | bar: Périodicité : S
Nettoyage ou remplacement des filtres si présence | bar: Périodicité : S
Nettoyage intérieure | bar: Périodicité : S
Contrôle et serrage des poulies | bar: Périodicité : S
Contrôle des raccordements souples | bar: Périodicité : S
Contrôle de la régulation | bar: Périodicité : S
Contrôle d'étanchéité | bar: Périodicité : S
Contrôle des plots anti-vibratiles
Relevé intensité moteur | bar: Périodicité : S
Mesures : |  |  |  | Périodicité : SB: Débit d'air (m³/h); Périodicité : Q: Référence; Périodicité : T: Intensité (A); Périodicité : AN: Référence
OBSERVATIONS :
SB : Si besoin |  | Q : Quinzaine |  | Périodicité : Q: BM : Bimestriel; Périodicité : A: S : Semestriel
H : Hebdomadaire |  | M : Mensuel |  | Périodicité : Q: T : Trimestriel; Périodicité : A: AN : Annuel
CONTROLE EFFECTUE PAR
VISA | bar: Périodicité : M

## Groupe Froid
GROUPE EAU GLACEE |  |  | Fiche de maintenance individuelle - n°
LIEU D'UTILISATION :
DESIGNATION : | MARQUE : |  |  | MODELE : |  |  | AUTRES RENSEIGNEMENTS :
OPERATIONS DE MAINTENANCE: |  |  |  | Périodicité :
|  |  |  | SB | H | Q | M | BM | T | S | AN | A
Contrôle de fonctionnement | bar: Périodicité : T to Périodicité : AN
Contrôle de la régulation / sondes | bar: Périodicité : T to Périodicité : AN
Contrôle du circuit de commande | bar: Périodicité : T to Périodicité : AN
Resserage des connexions | bar: Périodicité : S to Périodicité : AN
Contrôle du circuit frigorifique | bar: Périodicité : T to Périodicité : AN
Contrôle du niveau de pression de l'huile, de l'huile (acidité) | bar: Périodicité : S to Périodicité : AN
Remplacement des cartouches déshydratantes | bar: Périodicité : S to Périodicité : AN
Nettoyage du condenseur | bar: Périodicité : T to Périodicité : AN
Nettoyage des filtres a tamis sur eau glacée | bar: Périodicité : S to Périodicité : AN
Resserrage de la boulonnerie | bar: Périodicité : T
Nettoyage des filtres a air si présence | bar: Périodicité : T
Remplacement des filtres si présent | bar: Périodicité : T
Nettoyage des turbines et volutes si présent | bar: Périodicité : T
Contrôle des plots anti-vibratiles et manchons de dilatation | bar: Périodicité : S to Périodicité : AN
Relevé des intensités et isolement | bar: Périodicité : T to Périodicité : AN
Relevé des mesures, vérification des performances | bar: Périodicité : T to Périodicité : AN
Mesures : |  |  |  | Périodicité : H: Valeur mesurée; Périodicité : BM: Tolérance; Périodicité : AN: IME utilisées
Intensité absorbée
Isolement électrique
T° entrée d'eau
T° sortie d'eau
Pression BP
Pression HP
Régulation M / A
T° extérieure
T° air entrée condenseur
T° air sortie condnseur
OBSERVATIONS :
SB : Si besoin |  | Q : Quotidien |  | Périodicité : Q: BM : Bimestriel; Périodicité : A: S : Semestriel
H : Hebdomadaire |  | M : Mensuel |  | Périodicité : Q: T : Trimestriel; Périodicité : A: AN : Annuel
CONTROLE EFFECTUE PAR
VISA | bar: Périodicité : M

## CTA
CENTRALE TRAITEMENT D'AIR |  |  | Fiche de maintenance individuelle - n°
LIEU D'UTILISATION :
DESIGNATION : | MARQUE : |  |  | MODELE : |  |  | AUTRES RENSEIGNEMENTS :
OPERATIONS DE MAINTENANCE: |  |  |  | Périodicité :
|  |  |  | SB | H | Q | M | BM | T | S | AN | A
Contrôle de la disponibilité de fonctionnement | bar: Périodicité : T
Contrôle des points de consignes | bar: Périodicité : T
Relevé des températures d'air neuf et de soufflage | bar: Périodicité : T
Contrôle de la position des volets et registres | bar: Périodicité : T
Contrôle de l'écoulement des condensats | bar: Périodicité : T
Contrôle de la perte de charge des filtres | bar: Périodicité : T
Contrôle de l'intérieur du caisson et du fonctionnement de l'éclairage | bar: Périodicité : T
Remplacement des préfiltres ou filtre si absence de préfiltre | bar: Périodicité : SB; Périodicité : S
Consignation des interventions dans le livret d'entretien CTA | bar: Périodicité : SB
Relevé du compteur d'appoint du dispositif humidificateur | bar: Périodicité : T
Caisson
Nettoyage extérieur complet du caisson | bar: Périodicité : S
Nettoyage intérieur complet du caisson, ventilateurs, batteries, registres... | bar: Périodicité : S
Contrôle de l'état des soufflets et plots anti-vibratiles | bar: Périodicité : S
Contrôle de la fixation des appareils de mesure et des liaisons équipotentielles | bar: Périodicité : S
Contrôle presses étoupes, vannes, servomoteur et accessoires | bar: Périodicité : S
Compartiment moteur
Contrôle des raccordements sur la boite à bornes | bar: Périodicité : S
Contrôle de l'intensité et de l'isolement du moteur de ventilation | bar: Périodicité : S
Contrôle de l'état de la tension des courroies | bar: Périodicité : S
Contrôle de l'alignement des poulies | bar: Périodicité : S
Contrôle des roulements et graissage des paliers | bar: Périodicité : S
Contrôle de la fixation des volutes | bar: Périodicité : S
Contrôle de la cohérence des appareils de mesure | bar: Périodicité : S
Compartiment batterie électrique
Contrôle de l'intensité et de l'isolement des différents étages de la batterie électrique | bar: Périodicité : S
Essai des sécurités de la batterie électrique | bar: Périodicité : S
Compartiment batterie chaude et froide
Contrôle du bon écoulement des eaux de récupération des condensats batterie eau froide | bar: Périodicité : S
Nettoyage et désinfection du bac de récupération des condensats | bar: Périodicité : S
Essais du thermostat antigel et contrôle des asservissements | bar: Périodicité : S
Contrôle de l'étanchéité des batteries | bar: Périodicité : S
Graissage des registres et contrôle des motoréducteurs | bar: Périodicité : S
Relevé des pertes de charge du circuit eau batteries | bar: Périodicité : S
Compartiment filtration
Lavage ou remplacement des préfiltres | bar: Périodicité : T
Nettoyage ou remplacement des filtres | bar: Périodicité : T
Relevé de la perte de charge avant et après le remplacement des filtres | bar: Périodicité : T
Contrôle de l'étanchéité | bar: Périodicité : T
Régulation
Dépoussiérage des cartes ou des régulateurs | bar: Périodicité : S
Contrôle serrage des connexions | bar: Périodicité : S
Vérification des points de consignes | bar: Périodicité : S
Vérification des valeurs de gain en proportionnel, intégral et dérivé | bar: Périodicité : S
Contrôle de l'état de fonctionnement des actionneurs | bar: Périodicité : S
Contrôle de l'état et de la cohérence des indications des capteurs | bar: Périodicité : S
Contrôle des lois de régulations | bar: Périodicité : S
Mesures
Mesure et enregistrement des performances | bar: Périodicité : S
Mesure et enregistrement de la pression statique ou de la vitesse d'air aux points caractéristiques et du débit global minimal d’air neuf | bar: Périodicité : S
Mesures : |  |  |  | Périodicité : H: Valeur mesurée; Périodicité : BM: Tolérance; Périodicité : AN: IME utilisées
Débits
Pressions
Pertes de charge
Temp. entrée d'air
Temp. sortie d'air
Temp. entrée d'eau
Temp. sortie d'eau
Intensité absorbée
OBSERVATIONS :
SB : Si besoin |  | Q : Quinzaine |  | Périodicité : Q: BM : Bimestriel; Périodicité : A: S : Semestriel
H : Hebdomadaire |  | M : Mensuel |  | Périodicité : Q: T : Trimestriel; Périodicité : A: AN : Annuel
CONTROLE EFFECTUE PAR
VISA | bar: Périodicité : M

## DéHumidificateur
Déshumidificateur |  |  | Fiche de maintenance individuelle - n°
LIEU D'UTILISATION :
DESIGNATION : | MARQUE : |  |  | MODELE : |  |  | AUTRES RENSEIGNEMENTS :
OPERATIONS DE MAINTENANCE: |  |  |  | Périodicité :
|  |  |  | SB | H | Q | M | BM | T | S | AN | A
Resserage électrique | bar: Périodicité : S to Périodicité : AN
Bon écoulement des eaux | bar: Périodicité : S to Périodicité : AN
Nettoyage des filtres +remplacement | bar: Périodicité : SB; Périodicité : S to Périodicité : AN
Mesures : | bar: Périodicité : S to Périodicité : AN
Intensité absorbée | bar: Périodicité : S to Périodicité : AN
Isolement électrique | bar: Périodicité : S to Périodicité : AN
Contrôles et essais : | bar: Périodicité : S to Périodicité : AN
Régulation | bar: Périodicité : S to Périodicité : AN
OBSERVATIONS :
SB : Si besoin |  | Q : Quinzaine |  | Périodicité : Q: BM : Bimestriel; Périodicité : A: S : Semestriel
H : Hebdomadaire |  | M : Mensuel |  | Périodicité : Q: T : Trimestriel; Périodicité : A: AN : Annuel
CONTROLE EFFECTUE PAR
VISA | bar: Périodicité : M

## Ventilo-Convecteur
VENTILO-CONVECTEUR |  |  | Fiche de maintenance individuelle - n°
LIEU D'UTILISATION :
DESIGNATION : | MARQUE : |  |  | MODELE : |  |  | AUTRES RENSEIGNEMENTS :
OPERATIONS DE MAINTENANCE: |  |  |  | Périodicité :
|  |  |  | SB | H | Q | M | BM | T | S | AN | A
Remplacement du filtre | bar: Périodicité : S
Vérification de l'étanchéité des batteries | bar: Périodicité : S
Nettoyage des batteries et du ventilateur | bar: Périodicité : S to Périodicité : AN
Dépoussiérage turbine et moteur | bar: Périodicité : S
Resserage des fixations | bar: Périodicité : S to Périodicité : AN
Contrôle de la régulation Hydraulique et électrique et de l'alimentation électrique | bar: Périodicité : S
Contrôle d'évacuation des condensats | bar: Périodicité : S
Contrôle d'isolement des tuyauteries (interne appareil) | bar: Périodicité : S to Périodicité : AN
Nettoyage de l'appareil | bar: Périodicité : SB; Périodicité : S
Contrôle du calorifuge | bar: Périodicité : S
Contrôle général de l'état et de bon fonctionnement | bar: Périodicité : M
Mesures : |  |  |  | Périodicité : H: Valeur mesurée Hiver; Périodicité : BM: Valeur mesurée Eté; Périodicité : AN: IME utilisées
Contrôle des températures par sondage | Local xxx |  | soufflage:
reprise
| Local xxx |  | soufflage:
reprise
| Local xxx |  | soufflage:
reprise
OBSERVATIONS :
SB : Si besoin |  | Q : Quinzaine |  | Périodicité : Q: BM : Bimestriel; Périodicité : A: S : Semestriel
H : Hebdomadaire |  | M : Mensuel |  | Périodicité : Q: T : Trimestriel; Périodicité : A: AN : Annuel
CONTROLE EFFECTUE PAR
VISA | bar: Périodicité : M

## Traitement eau
POMPE DOSEUSE - TRAITEMENT D'EAU |  |  | Fiche de maintenance individuelle - n°
LIEU D'UTILISATION :
DESIGNATION : | MARQUE : |  |  | MODELE : |  |  | AUTRES RENSEIGNEMENTS :
OPERATIONS DE MAINTENANCE: |  |  |  | Périodicité :
|  |  |  | SB | H | Q | M | BM | T | S | AN | A
Analyse sur l'eau traitée | bar: Périodicité : T
Contrôle général de fonctionnement | bar: Périodicité : T
Vérification des vannes, purges d'air, mesure de débits, rinçage et lavage | bar: Périodicité : T
Nettoyage du groupe de dosage | bar: Périodicité : T
Manœuvre et graissage des vannes et robinets | bar: Périodicité : T
Nettoyage de la crépine d'aspiration | bar: Périodicité : T
Nettoyage de la membrane, remplacement si nécessaire | bar: Périodicité : T
Vérification du fonctionnement de la tête des raccords et clapets | bar: Périodicité : T
Vérification de l'amorçage de la pompe | bar: Périodicité : T
Remise en service, consignation des paramètres | bar: Périodicité : T
|  |  |  | SB | H | Q | M | BM | T | S | AN | A
Contrôle de l’absence de fuite | bar: Q; x T
Chasse des pots à boues en points bas | bar: x T
Purge du réseau aux points hauts | bar: x T
Contrôle que la pression en point haut reste supérieure à 1 bar | bar: x T
Relevé index du compteur d’appoint | bar: Q; x T
Contrôle teneur en sulfites (> 40 mg) | bar: x T
Relevé de la consommation en produit de traitement | bar: Q; x T
Contrôle et réglage de l’injection en produit de traitement (mg produit / litre d’appoint | bar: x T
OBSERVATIONS :
SB : Si besoin |  | Q : Quotidien |  | Q: BM : Bimestriel; x A: S : Semestriel
H : Hebdomadaire |  | M : Mensuel |  | Q: T : Trimestriel; x A: AN : Annuel
CONTROLE EFFECTUE PAR
VISA | bar: M

## Pompe de relevage
POMPE DE RELEVAGE |  |  | Fiche de maintenance individuelle - n°
LIEU D'UTILISATION :
DESIGNATION : | MARQUE : |  |  | MODELE : |  |  | AUTRES RENSEIGNEMENTS :
OPERATIONS DE MAINTENANCE: |  |  |  | Périodicité :
|  |  |  | SB | H | Q | M | BM | T | S | AN | A
Nettoyage des paniers d'aspiration | bar: Périodicité : S
Nettoyage des fosses et puisards | bar: Périodicité : S
Vérification du clapet anti-retour | bar: Périodicité : S
Contrôle des canalisations de refoulement | bar: Périodicité : S
Essais de fonctionnement de la pompe | bar: Périodicité : T
Relevé des paramètres de fonctionnement (Int abs. - delta P) | bar: Périodicité : S
Relevé du nombre d'heures de fonctionnement | bar: Périodicité : S
Réglage des niveaux des flotteurs et seuils de déclenchement | bar: Périodicité : S
Test des alarmes de niveau | bar: Périodicité : S
Contrôle de permutation des pompes (le cas échéant) | bar: Périodicité : T
Vérification de la pompe (joints, garnitures, etc.) | bar: Périodicité : T
Contrôle électrique, vérification de l'isolement | bar: Périodicité : AN
Contrôle / Resserrage des connexions | bar: Périodicité : AN
Mesures : |  |  |  | Périodicité : H: Valeur mesurée; Périodicité : BM: Tolérance; Périodicité : AN: IME utilisées
Pompe n°1 |  | HM aspiration
HM refoulement
Intensité
Isolement
Pompe n°2 |  | HM aspiration
HM refoulement
Intensité
Isolement
OBSERVATIONS :
SB : Si besoin |  | Q : Quinzaine |  | Périodicité : Q: BM : Bimestriel; Périodicité : A: S : Semestriel
H : Hebdomadaire |  | M : Mensuel |  | Périodicité : Q: T : Trimestriel; Périodicité : A: AN : Annuel
CONTROLE EFFECTUE PAR
VISA | bar: Périodicité : M

## Diffuseurs
4600.09.MON.GAOP.a.
S P I E F a c i l i t i e s
BOUCHES / DIFFUSEURS CVC |  |  | Fiche de maintenance individuelle - n°
LIEU D'UTILISATION :
DESIGNATION : | MARQUE : |  |  | MODELE : |  |  | AUTRES RENSEIGNEMENTS :
OPERATIONS DE MAINTENANCE: |  |  |  | Périodicité :
|  |  |  | SB | H | Q | M | BM | T | S | AN | A
Contrôle de la position d'ouverture et réglage (si existant) | bar: Périodicité : S
Nettoyage de la bouche | bar: Périodicité : S
Remplacement du filtre si exisatant | bar: Périodicité : SB
Contrôle de l'état des gaines (étanchéité, percements, raccords,…) | bar: Périodicité : S
Contrôle des débits | bar: Périodicité : SB; Périodicité : AN
Contrôle du bon état des manchettes | bar: Périodicité : S
Mesures : |  |  |  | Périodicité : H: Valeur mesurée; Périodicité : BM: Tolérance; Périodicité : AN: IME utilisées
OBSERVATIONS :
SB : Si besoin |  | Q : Quinzaine |  | Périodicité : Q: BM : Bimestriel; Périodicité : A: S : Semestriel
H : Hebdomadaire |  | M : Mensuel |  | Périodicité : Q: T : Trimestriel; Périodicité : A: AN : Annuel
CONTROLE EFFECTUE PAR
VISA | bar: Périodicité : M
Maintenance réalisé lors des rondes

## Installations électriques
Installations électriques |  |  | Fiche de maintenance individuelle - n°
LIEU D'UTILISATION :
DESIGNATION : | MARQUE : |  |  | MODELE : |  |  | AUTRES RENSEIGNEMENTS :
OPERATIONS DE MAINTENANCE: |  |  |  | Périodicité :
|  |  |  | SB | H | Q | M | BM | T | S | AN | A
Contrôle de la disponibilité et état des voyants, remplacement si nécessaire | bar: Périodicité : T
Contrôle position Auto/Arrêt/Manu | bar: Périodicité : T
Contrôle du fonctionnement de l'éclairage intérieur | bar: Périodicité : T
Essai Auto/Arrêt/Manu | bar: Périodicité : AN
Essai arrêt d'urgence | bar: Périodicité : AN
Contrôle de la présence du schéma dans l'armoire électrique. Remise à jour du schéma si nécessaire | bar: Périodicité : SB; Périodicité : AN
Contrôle de l'intensité et de l'équilibrage des phases | bar: Périodicité : AN
Essai des disjoncteurs différentiels | bar: Périodicité : AN
Essai des reports et télécommandes GTB | bar: Périodicité : AN
Contrôle cohérence des indicateurs de mesure en façade | bar: Périodicité : AN
Suivi de la procédure de consignation | bar: Périodicité : AN
Contrôle du serrage des connexions | bar: Périodicité : AN
Contrôle du calibrage des fusibles par rapport au schéma | bar: Périodicité : AN
Contrôle du réglage des relais thermiques par rapport au schéma | bar: Périodicité : AN
Contrôle des temporisations | bar: Périodicité : AN
Contrôle du pouvoir coupe circuit des disjoncteurs par rapport au schéma | bar: Périodicité : AN
Contrôle des liaisons équipotentielles | bar: Périodicité : AN
Contrôle état des goulottes | bar: Périodicité : AN
Contrôle état des presse-étoupes | bar: Périodicité : AN
Contrôle fixation de l'armoire | bar: Périodicité : AN
Nettoyage et dépoussiérage de l'armoire | bar: Périodicité : AN
Contrôle thermographique infrarouge et resserage | bar: Périodicité : SB; Périodicité : AN
Suivi de la procédure de déconsignation | bar: Périodicité : AN
Réseau de masse et de terre |  |  |  | SB | H | Q | M | BM | T | S | AN | A
Contrôle de l'ensemble du réseau de masse et de terre | bar: x AN
Détection des courants de fuite | bar: x AN
Mesures : |  |  |  | H: Valeur mesurée; BM: Tolérance; x AN: IME utilisées
OBSERVATIONS :
SB : Si besoin |  | Q : Quotidien |  | Q: BM : Bimestriel; x A: S : Semestriel
H : Hebdomadaire |  | M : Mensuel |  | Q: T : Trimestriel; x A: AN : Annuel
CONTROLE EFFECTUE PAR
VISA | bar: M