## Feuil1
Annexe 10 : Spécifications de l’instrumentation
Tag | Fonction | Fluide | Etat | Plage procédé | Précision | Température | Mesure doublé | Remarques
RD-01 | Régulation Débit | Azote | Gaz | 0 - 3 Nm3/h | 0,5% EM | Ambiant | non | Gaz process
RD-02 | Régulation Débit | Oxygène | Gaz | 0 - 1 Nm3/h | 0,5% EM | Ambiant | non | Gaz process
RD-03 | Régulation Débit | Air | Gaz | 0 - 3 Nm3/h | 0,5% EM | Ambiant | non | Gaz process
RD-04 | Régulation Débit | Eau déminée | Liquide | 0 - 2,5 kg/h | 1% EM | Ambiant | non | Alimentation générateur vapeur
RD-05 | Régulation Débit | Helium | Gaz | 0 - 50 Nl/h | 0,5% EM | Ambiant | non | Gaz traceur
RD-06 | Régulation Débit | Azote | Gaz | A définir selon besoin | 0,5% EM | Ambiant | non | Inertage système alimentation
RD-07 | Régulation Débit | Azote | Gaz | A définir selon besoin | 0,5% EM | Ambiant | non | Inertage échantillonnage/injection batch
DC-01 | Mesure débit massique | Syngaz sec | Gaz | 0 - 4 kg/h | 0,1 % de la valeur mesurée | Ambiant | non | Syngaz sec en sortie
P-01 | Mesure pression | Mélange gaz humide | Gaz | 0-1 bar relatif | 0,25% EM | ≥ 200 °C | non | Pression gaz amont réacteur
P-02 | Mesure pression | Mélange gaz humide | Gaz | 0-1 bar relatif | 0,25% EM | 700-1000°C | non | * Pression gaz sous distributeur * Mesure via ligne d’impulsion refroidie / prise déportée
P-03 | Mesure pression | Syngaz humide | Gaz | 0-1 bar relatif | 0,25% EM | 700-1000°C | non | * Pression gaz tête réacteur * Mesure via ligne d’impulsion refroidie / prise déportée
P-04 | Mesure pression | Azote | Gaz | 0-1 bar relatif | 0,25% EM | Ambiant | non | Pression trémie n°1
P-05 | Mesure pression | Azote | Gaz | 0-1 bar relatif | 0,25% EM | Ambiant | non | Pression trémie n°2
P-06 | Mesure pression | Syngaz humide | Gaz | 0-1 bar relatif | 0,25% EM | ≥ 200 °C | non | Pression gaz entrée barbotteurs
P-07 | Mesure pression | Syngaz sec | Gaz | 0-1 bar relatif | 0,25% EM | Ambiant | non | Pression gaz sortie barbotteurs
P-08 | Mesure pression | Azote | Gaz | 0-1 bar relatif | 0,25% EM | Ambiant | non | Pression réservoir solvant
P-09 | Mesure pression | Syngaz sec | Gaz | 0 - 2 bar relatif | 1% EM | Ambiant | non | Pression aval tar protocol (baie analyse CEA)
DP-01 | Mesure perte de charge | Mélange gaz humide | Gaz | 0-600 mbar | 0,2% EM | 700-1000°C | non | * Perte de charge distributeur + lit * Mesure via ligne d’impulsion refroidie / prise déportée
DP-02 | Mesure perte de charge | Syngaz humide | Gaz | 0-80 mbar | 0,2% EM | 500-600°C | non | * Perte de charge filtres à bougie * Mesure via ligne d’impulsion refroidie / prise déportée * Plage à adaptée selon caractéristiques des bougies
T-01 | Mesure température | Vapeur d'eau | Gaz | 0-300°C | 3 °C | 200 °C | non | Ligne vapeur d'eau
T-02 | Mesure température | Mélange gaz humide | Gaz | 0-300°C | 3 °C | 200 °C | oui | Mélangeur gaz
T-03 | Mesure température | Mélange gaz humide | Gaz | 0-300°C | 3 °C | 200 °C | non | Ligne gaz réacteur
T-04 | Mesure température | Combustible | Solide | 0-400°C | 3 °C | 100°C | oui | Vis convoyage
T-05 | Mesure température | Combustible | Solide | 0-400°C | 3 °C | 100°C | oui | Vis convoyage
T-06 | Mesure température | Mélange gaz humide | Gaz/solide | 0-1000°C | 1 °C | 700-1000°C | oui | Température lit H1
T-07 | Mesure température | Mélange gaz humide | Gaz/solide | 0-1000°C | 1 °C | 700-1000°C | oui | Température lit H2
T-08 | Mesure température | Mélange gaz humide | Gaz/solide | 0-1000°C | 1 °C | 700-1000°C | oui | Température lit H3
T-09 | Mesure température | Paroi réacteur | Solide | 0-1000°C | 1 °C | 700-1000°C | oui | Teméprature paroi en face de la vis convoyage
T-XX | Mesure température | Paroi réacteur | Solide | 0-1000°C | 1 °C | 700-1000°C | oui | Température paroi réacteur pour chaque élément chauffant
T-10 | Mesure température | Syngaz humide | Gaz | 0-1000°C | 1 °C | 700-1000°C | oui | Température gaz H1
T-11 | Mesure température | Syngaz humide | Gaz | 0-1000°C | 1 °C | 700-1000°C | oui | Température gaz H2
T-12 | Mesure température | Syngaz humide | Gaz | 0-1000°C | 1 °C | 700-1000°C | oui | Température gaz H3
T-13 | Mesure température | Syngaz humide | Gaz | 0-1000°C | 3 °C | 700-1000°C | non | Température gaz sortie réacteur
T-14 | Mesure température | Syngaz humide | Gaz | 0-700°C | 3 °C | 500-600°C | oui | Température gaz cyclone
T-15 | Mesure température | Syngaz humide | Gaz | 0-700°C | 3 °C | 500-600°C | non | Température gaz sortie cyclone
T-16 | Mesure température | Syngaz humide | Gaz | 0-700°C | 3 °C | 500-600°C | oui | Température gaz filtre
T-17 | Mesure température | Syngaz humide | Gaz | 0-400°C | 3 °C | 200°C | non | Température gaz entrée barbotteurs
T-18 | Mesure température | Isopropanol | Liquide | 0-50°C | 1 °C | 15°C | non | Température solvant pot n°1
T-19 | Mesure température | Isopropanol | Liquide | -40 °C / + 50°C | 1 °C | 0°C | non | Température solvant pot n°2
T-20 | Mesure température | Isopropanol | Liquide | -40 °C / + 50°C | 1 °C | -15 / -20°C | non | Température solvant pot n°3
T-21 | Mesure température | Syngaz sec | Gaz | 0-50 °C | 3 °C | Ambiant | non | Température gaz entrée barbotteurs
PEM-X | Mesure puissance électrique | n/a | n/a | 0 – puissance maximale de l’élément + marge (~10–20 %) | 1 - 5 % EM | n/a | non | Puissance électrique consommée par chaque élément chauffant

## Feuil2
Gamme débit massique sortie à 1,5 bar abs
| g/mol | Hêtre | Hêtre | Hêtre | Hêtre | Coque tournesol | Coque soja | Tourteau de soja | Tourteau de soja | Tourteau de tournesol | Polyéthylène recyclé | CSR1 | CSR2
Débit volumique de gaz (Nm3/h) |  | 2.6544 | 2.248 | 1.7843 | 1.8918 | 2.3269 | 1.6106 | 2.0346 | 1.4986 | 1.7006 | 1.9797 | 1.9346 | 1.42
Fraction volumique H2 | 2 | 0.11929 | 0.15273 | 0.30481 | 0.44444 | 0.43169 | 0.37161 | 0.38263 | 0.33114 | 0.33195 | 0.055438 | 0.048591 | 0.098982
Fraction volumique CO2 | 44 | 0.16564 | 0.1972 | 0.37807 | 0.25165 | 0.30923 | 0.3796 | 0.33823 | 0.39956 | 0.39093 | 0.098536 | 0.17407 | 0.18293
Fraction volumique CO | 28 | 0.18841 | 0.14248 | 0.18156 | 0.17407 | 0.18059 | 0.14651 | 0.17499 | 0.15599 | 0.15912 | 0.050649 | 0.078223 | 0.07597
Fraction volumique CH4 | 16 | 0.059401 | 0.05699 | 0.093892 | 0.099771 | 0.04824 | 0.063933 | 0.056155 | 0.068417 | 0.071328 | 0.074059 | 0.047869 | 0.053802
Fraction volumique C2H2 | 26 | 0.00096155 | 0.00092252 | 0.0015199 | 0.00019066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00099108 | 0.00078425 | 0.00093425
Fraction volumique C3H8 | 44 | 0.00062667 | 0.00060123 | 0.00099054 | 7.0407e-05 | 0.00062071 | 0.00025438 | 0.0027537 | 0.00028045 | 0.0018435 | 0.001921 | 0.00043824 | 0.0013895
Fraction volumique C2H6 | 30 | 0.0017903 | 0.0017176 | 0.0028298 | 0.003018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0052179 | 0.00076916 | 0.0025684
Fraction volumique C2H4 | 28 | 0.01538 | 0.014756 | 0.02431 | 0.014361 | 0.018554 | 0.023975 | 0.031342 | 0.027367 | 0.028805 | 0.074456 | 0.020009 | 0.029449
Fraction volumique H2S | 34 | 0.00015863 | 0.0001522 | 0.00025075 | 0.0002365 | 0.00057342 | 0.00061767 | 0.0022639 | 0.0023906 | 0.0018084 | 5.4637e-05 | 0.0021046 | 0.0020031
Fraction volumique N2 | 28 | 0.44833 | 0.43244 | 0.011756 | 0.012193 | 0.010503 | 0.013499 | 0.011625 | 0.014858 | 0.014221 | 0.63868 | 0.62714 | 0.55197
Débit molaire (mol/h) | 44.615 | 118.4278 | 100.2935 | 79.6065 | 84.402 | 103.8146 | 71.8579 | 90.7722 | 66.8596 | 75.8739 | 88.3251 | 86.3103 | 63.3529
Masse molaire (g/mol) |  | 26.8485 | 26.5124 | 25.0173 | 19.2818 | 21.1583 | 23.6524 | 22.847 | 24.9811 | 24.8087 | 27.286 | 28.9669 | 27.7452
débit massique (g/h) |  | 3179.612 | 2659.025 | 1991.5352 | 1627.4232 | 2196.5446 | 1699.6079 | 2073.8751 | 1670.2278 | 1882.33 | 2410.0392 | 2500.1413 | 1757.7418 | MIN | MAX
débit massique (kg/h) |  | 3.1796 | 2.659 | 1.9915 | 1.6274 | 2.1965 | 1.6996 | 2.0739 | 1.6702 | 1.8823 | 2.41 | 2.5001 | 1.7577 | 1.6274 | 3.1796