## DPGF LOT 05
DISP GRAND EST – PREJ EPINAL (88) ¦ Rénovation et Extension
DPGF – LOT 05 – ÉLECTRICITÉ – CFO/CFA – CONTRÔLE D'ACCÈS – SÛRETÉ
Fourniture et pose – Prix HT – Quantités re-contrôlées par l'entreprise avant remise de l'offre – Forfait global et forfaitaire
MOA : DISP GRAND EST – Ministère de la Justice |  |  | MOE : ARCHITECTURE TO AIR |  | DCE – Juin 2026
⚠ Matériels de sûreté (caméras, digicodes, interphones, badges) : conformes aux recommandations ANSSI – souveraineté nationale et sécurité numérique
LOT | POS. | DÉSIGNATION | QTÉ | U | PU HT € | PT HT €
1 – TABLEAU ÉLECTRIQUE GÉNÉRAL (TGBT)
05 | 5.1 | Tableau général basse tension (TGBT) – fourniture et pose – conforme NF C 15-100 Protections différentielles 30mA, disjoncteurs magnétothermiques, repérage des départs Bornier PE, prise de terre, schéma unifilaire encadré + carnet câbles remis au DOE – PV d'essais remis au DOE | 1 | ens
2 – CFO – APPAREILLAGE COURANT FORT
05 | 5.2 | Interrupteur simple – gamme ODACE Fourniture et pose – câblage compris – coordonner emplacements avec plans MOE avant pose | 5 | u
05 | 5.3 | Bouton-poussoir simple – gamme ODACE Fourniture et pose – câblage compris | 21 | u
05 | 5.4 | Bouton-poussoir double – gamme ODACE Fourniture et pose – câblage compris | 1 | u
05 | 5.5 | Interrupteur va-et-vient – gamme ODACE Fourniture et pose – câblage compris | 1 | u
05 | 5.6 | Prise de courant simple 2P+T – gamme ODACE – hors PA-A Fourniture et pose – câblage compris NB : les prises 2P+T intégrées dans les PA-A (postes 5.20 et 5.21) sont incluses dans ces postes et NON comptabilisées ici | 11 | u
05 | 5.7 | Prise de courant double 2P+T – gamme ODACE – hors PA-A Fourniture et pose – câblage compris NB : les prises 2P+T intégrées dans les PA-A (postes 5.20 et 5.21) sont incluses dans ces postes et NON comptabilisées ici | 8 | u
05 | 5.8 | Prise de courant IP66 2P+T – usage extérieur ou local humide Fourniture et pose – câblage compris | 1 | u
05 | 5.9 | Prise de recharge véhicule électrique type 2 – 16A – parking extérieur Fourniture et pose en saillie – câblage et protection dédiée au TGBT compris | 1 | u
05 | 5.10 | Interrupteurs volets roulants et BSO motorisés – gamme ODACE – 4 unités : 1 commande commune pour 3 fenêtres oscillo-battantes étage + 3 commandes rez-de-chaussée – câblage compris | 4 | u
3 – ÉCLAIRAGE
05 | 5.11 | Spot encastré LED – DREES SPELL – Ø81mm – 6W – 3000K – 500lm – IP44 Fourniture et pose – câblage et boîtier DCL compris Coordonner réservations dans faux-plafonds avec LOT 04 avant toute pose | 21 | u
05 | 5.12 | Applique murale LED – ZANGRA Bart – L16cm H26cm – verre prismatique – finition argentée – IP64 Fourniture et pose – câblage compris – usage façade extérieure et intérieure | 18 | u
05 | 5.13 | Plafonnier LED encastré rond – FRAMELESS – Ø215mm Marque DREES – 25W – 3000K – Driver ON/OFF Fourniture et pose – câblage compris | 11 | u
05 | 5.14 | Détecteur de présence / mouvement – usage intérieur – gamme ODACE Fourniture et pose – câblage compris | 4 | u
05 | 5.15 | Détecteur de mouvement 180° – usage extérieur – IP65 Fourniture et pose – câblage compris | 7 | u
05 | 5.16 | Mâts d'éclairage solaire extérieur parking – hauteur 6m – fonte d'aluminium – tête de mât LED IP65 – 3000K ou 4000K Garantie 100 000h Fondation béton armé – coffret protection dédié en pied de mât – mise à la terre du mât Fourreaux câblage RJ45 cat.6A intégrés dans le mât AVANT pose (coordonner avec poste 5.26 caméras) | 4 | u
05 | 5.17 | Luminaire sur mesure – EPIC DREES – profil encastré réf. 552-593-3020 – LED Elite Pro 14,4W/m – 3000K – IRC ≥ 90 Diffuseur prismatique – dimmable DALI – Salle de Réunion (SDR) Fourniture et pose – câblage + commande DALI compris – longueur et dimensions selon plans MOE – coordonner réservations LOT 04 | 1 | u
05 | 5.18 | Luminaire sur mesure – EPIC DREES – profil encastré réf. 552-593-3020 – LED Elite Pro 14,4W/m – 3000K – IRC ≥ 90 Diffuseur opal – dimmable DALI – 2ème espace (selon plans MOE) 2 longueurs env.4ml Fourniture et pose – câblage + commande DALI compris – longueur et dimensions selon plans MOE – Situation Bureau 2 personnes_coordonner réservations LOT 04 | 1 | u
4 – CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE
05 | 5.19 | Radiateur électrique à inertie fluide – 750W Fourniture et pose – câblage et protection dédiée au TGBT compris | 2 | u
05 | 5.20 | Radiateur électrique à inertie fluide – 1000W Fourniture et pose – câblage et protection dédiée au TGBT compris | 2 | u
5 – CFA – INFORMATIQUE / VDI – CONFORME CCTVDI 2023
Référentiel : CCTVDI 2023 – Câblage cuivre Classe EA 500MHz – ISO/IEC 11801 Éd.3.0 – Goulottes 3 compartiments (CFO / vide / CFA) – Boîtiers saillie – Torons sûreté et VDI différenciés
05 | 5.21 | Point d'accès PA-A : 3 prises RJ45 cat.6A + 4 prises 2P+T dont 2 ondulables – boîtier saillie Câblage RJ45 cuivre Classe EA 500MHz – ISO/IEC 11801 Éd.3.0 – CCTVDI 2023 Goulottes 3 compartiments CFO/vide/CFA – torons CFO et CFA différenciés – NB : prises 2P+T incluses ici, NON comptabilisées en 5.6/5.7 | 7 | u
05 | 5.22 | Point d'accès PA-A – Salle de Réunion mur Nord-Ouest : 3 RJ45 cat.6A + 4 prises 2P+T dont 2 ondulables – boîtier saillie 2 points d'accès supplémentaires le long du mur Nord-Ouest – câblage Classe EA – goulottes 3 compartiments NB : prises 2P+T incluses ici, NON comptabilisées en 5.6/5.7 | 2 | u
05 | 5.23 | Baie VDI 800×800mm – 2 baies – fourniture et pose – câblage et raccordement compris Passes-câbles verticaux gauche ET droite dans chaque baie – passes-câbles horizontaux entre équipements Torons sûreté et VDI différenciés et repérés – conformes CCTVDI 2023 – PV de recette au DOE | 2 | u
05 | 5.24 | Point d'accès WiFi haut débit POE – Salle de Réunion Câblage RJ45 cat.6A Classe EA – alimentation POE – montage plafond ou mur | 1 | u
05 | 5.25 | Prise RJ45 cat.6A – boîtier saillie – points isolés hors PA-A Câblage cuivre Classe EA 500MHz – CCTVDI 2023 | 3 | u
6 – SÛRETÉ – CONTRÔLE D'ACCÈS
⚠ Tous les matériels de sûreté doivent être conformes aux recommandations ANSSI et répondre aux exigences de souveraineté nationale et de sécurité numérique
05 | 5.26 | Caméra IP fixe dôme – 5 Mégapixels – IK10 – IP66 – usage intérieur/extérieur Conforme recommandations ANSSI – souveraineté nationale – câblage RJ45 cat.6A POE Raccordement enregistreur NVR en baie VDI – torons sûreté différenciés des torons VDI | 4 | u
05 | 5.27 | Caméra IP fixe sur mât d'éclairage – 5 Mégapixels – IK10 – IP67 – usage extérieur Conforme recommandations ANSSI – souveraineté nationale – câblage RJ45 cat.6A POE Fixée sur fût de mât parking – câblage dans fourreau intégré au mât (poste 5.15) – raccordement NVR | 3 | u
05 | 5.28 | Digicode + sonnette – usage portillon / SAS / entrée Conforme recommandations ANSSI – souveraineté nationale Commande gâche électrique – câblage et gâche compris – coordonner avec menuiseries LOT 03 | 3 | u
05 | 5.29 | Digicode + lecteur badge – usage armurerie – double technologie Conforme recommandations ANSSI – souveraineté nationale Câblage et gâche haute sécurité compris | 2 | u
05 | 5.30 | Badgeuse – situation entrée bâtiment – à côté de la porte Conforme recommandations ANSSI – câblage compris | 1 | u
05 | 5.31 | Coffret d'urgence à clef – situation armurerie Fourniture et pose – câblage compris | 1 | u
05 | 5.32 | Détecteur volumétrique – fourniture et pose Câblage et raccordement central d'alarme compris | 1 | u
05 | 5.33 | Bouton-poussoir magnétique sortie – armurerie / porte barreaudée SAS ext. entrée / portillon Fourniture et pose – câblage compris | 4 | u
05 | 5.34 | Serrure DENY niveau 3 + bouton-poussoir magnétique + ferme-porte Fourniture et pose – câblage et raccordement compris | 4 | u
05 | 5.35 | Serrure DENY niveau 2 + bouton-poussoir magnétique + ferme-porte Fourniture et pose – câblage et raccordement compris | 1 | u
7 – ÉQUIPEMENTS DIVERS
05 | 5.36 | Sèche-mains électrique automatique mural DELABIE– usage sanitaires Fourniture et pose – câblage et protection dédiée compris | 2 | u
05 | 5.37 | Lave-linge hublot BOSCH– usage buanderie Fourniture et pose – alimentation dédiée 2P+T compris – coordonner niche avec LOT 09 | 1 | u
05 | 5.38 | Four encastrable chaleur brassée + grill – usage cuisine Fourniture et pose – alimentation dédiée compris – coordonner niche avec LOT 09 | 1 | u
05 | 5.39 | Four micro-ondes encastrable avec grill – usage cuisine Fourniture et pose – alimentation dédiée compris – coordonner niche avec LOT 09 | 1 | u
05 | 5.40 | Plaque à induction encastrée – usage cuisine Fourniture et pose – alimentation dédiée 32A compris – coordonner niche avec LOT 09 | 1 | u
05 | 5.41 | Hotte encastrée – usage cuisine Fourniture et pose – alimentation dédiée compris – coordonner niche et évacuation avec LOT 09 et LOT 06 | 1 | u
05 | 5.42 | Réfrigérateur-congélateur 180l encastrable – usage cuisine Fourniture et pose – alimentation dédiée compris – coordonner niche avec LOT 09 | 1 | u
8 – ALIMENTATIONS SPÉCIALES – VMC – CLIMATISATION – DÉVOIEMENT RÉSEAU
05 | 5.43 | Alimentation VMC simple flux hygroréglable – circuit dédié – disjoncteur dédié au TGBT Câblage depuis TGBT jusqu'à emplacement VMC en combles – coordonner avec LOT 06 | 1 | ens
05 | 5.44 | Alimentation unité extérieure multisplit – circuit dédié – disjoncteur + différentiel 30mA Câblage depuis TGBT – section calculée selon puissance – coordonner emplacement avec LOT 06 | 1 | ens
05 | 5.45 | Alimentation unités intérieures multisplit – 1 circuit dédié par unité – 5 unités au total Câblage depuis TGBT – disjoncteur dédié par unité – coordonner emplacements avec LOT 06 avant câblage | 5 | u
05 | 5.46 | Dévoiement réseau électrique existant conservé – adaptation au nouveau schéma de distribution Reprise des circuits existants impactés par les travaux – maintien en service pendant chantier VISITE DE SITE OBLIGATOIRE avant chiffrage – forfait global et forfaitaire – aucune plus-value acceptée | 1 | fft
05 | 5.47 | Liaisons équipotentielles et mise à la terre – reprise existant et extensions Vérification prise de terre existante ≤ 5Ω – liaisons nouveaux espaces – mesures de résistance remises au DOE | 1 | ens
05 | 5.48 | OPTION – Désenfumage escalier asservi – ventilateurs extraction air chaud + circuit dédié TGBT + essais + PV conformité incendie | 1 | fft
05 | 5.49 | Clef d'urgence sortie armurerie – fourniture et mise en place | 1 | u
05 | 5.50 | Alarme sonore d'évacuation incendie – conforme article R4227-34 du Code du Travail Diffuseurs sonores raccordés au système de détection incendie, répartis dans l'ensemble des locaux (bureaux, vestiaires, armurerie, SDR, sanitaires, circulations) Alimentation de secours – essai de fonctionnement général et attestation de conformité remise au DOE | 1 | ens
TOTAL LOT 05 HT | [5 empty] | 0
TVA 20 % | [5 empty] | 0
TOTAL LOT 05 TTC | [5 empty] | 0
⚠ NOTA BENE :
Toutes les quantités sont re-contrôlées par l'entreprise avant remise de l'offre – métré contradictoire.
Le chantier est traité au forfait global et forfaitaire – aucune plus-value ou supplément n'est acceptable.
Les prix sont indiqués en € HT, fourniture et pose compris.
Câblage RJ45 : certification Classe EA 500MHz obligatoire – certificats de mesure à fournir au DOE.
Matériels de sûreté : conformes aux recommandations ANSSI – souveraineté nationale et sécurité numérique.
Coordination inter-lots obligatoire avant démarrage : LOT 03 (gâches/VR), LOT 04 (réservations), LOT 06 (VMC/clim), LOT 09 (niches cuisine).
Plans MOE de référence contractuels – en cas de contradiction entre ce DPGF et les plans, les plans prévalent.
Fait à : Le : Signature et cachet de l'entreprise :