## Feuil1
|  |  | LE BELVEDERE 11 Boulevard des Recollets 31400 Toulouse | [8 empty] | #VALUE!
TESTS DE FONCTIONNEMENT DES VENTILO-CONVECTEURS
| N°bureau | Ref Ventilo-convecteur | Date | DN chaud | MOTEUR DE VANNE | DN froid | MOTEUR DE VANNE | TAILLE FILTRE | Intensité moteur (vitesse 1,2,3) | Test thermostat | Vérification condensats | Présence filtre et état
| ACCUEIL |  | 2024-07-24 | 15/21 | SIEMENS STA 23 | 20/27 | Honeywell M100-BG-L Actionneur thermique 230V NC | 790/190 | 0,24 ; 0,25 ; 0,29 | OK | OK | FILTRE NEUF
R+4 | R403 | CIAT MAJOR LINE 329 | 2024-07-24 | 15/21 |  | 20/27 |  | 790/190 | 0,15 ; 0,29 ; 0,34 | OK | OK | FILTRE NEUF
|  | CIAT MAJOR LINE 329 | 2024-07-24 | 15/21 |  | 20/27 |  | 790/190 | 0,15 ; 0,29 ; 0,34 | OK | OK | FILTRE NEUF
| R404 | CIAT MAJOR LINE 329 | 2024-07-24 | 15/21 |  | 20/27 |  | 790/190 | 0,47 ; 0,59 ; 0,59 | OK | OK | FILTRE NEUF
| R406 | CIAT MAJOR LINE 329 | 2024-07-24 | 15/21 |  | 20/27 |  | 790/190 | 0,26 ; 0,45 ; 0,90 | OK | OK | FILTRE NEUF
|  | CIAT MAJOR LINE 329 | 2024-07-24 | 15/21 |  | 20/27 |  | 790/190 | 0,27 ; 0,55 ; 0,65 | OK | OK | FILTRE NEUF
| R408 | CIAT MAJOR LINE 329 | 2024-07-24 |  |  |  |  | 790/190 | 0,16 ; 0,26 ; 0,40 | OK | OK | FILTRE NEUF
| R409 | CIAT MAJOR LINE 329 | 2024-07-24 |  |  |  |  | 790/190 | 0,15 ; 0,24 ; 0,37 | OK | OK | FILTRE NEUF
| R410 | CIAT MAJOR LINE 329 | 2024-07-24 |  |  |  |  | 790/190 | 0,18 ; 0,22 ; 0,27 | OK | OK | FILTRE NEUF
| R413 | CIAT MAJOR LINE 329 | 2024-07-24 |  |  |  |  | 790/190 | 0,20 ; 0,23 ; 0,30 | OK | OK | FILTRE NEUF
| R414 | CIAT MAJOR LINE 327 | 2024-07-24 | 15/21 |  | 20/27 |  | 595/180 | 0,11 ; 0,14 ; 0,21 | OK | OK | FILTRE NEUF
| R417 | CIAT MAJOR LINE 304 | 2024-07-24 |  |  |  |  | 790/190 | 0,17 ; 0,20 ; 0,22 | OK | OK | FILTRE NEUF
| R418 | CIAT MAJOR LINE 404 | 2024-07-24 | 15/21 |  | 20/27 |  | 980/190 | 0,29 ; 0,35 ; 0,46 | OK | OK | FILTRE NEUF
| R421 | CIAT MAJOR LINE 304 | 2024-07-24 | 15/21 |  | 20/27 |  | 790/190 | 0,15 ; 0,22 ; 0,25 | OK | OK | FILTRE NEUF
|  | CIAT MAJOR LINE 404 | 2024-07-24 | 15/21 |  | 20/27 |  | 790/190 | 0,29 ; 0,35 ; 0,46 | OK | OK | FILTRE NEUF
| R422 | CIAT CONFORT LINE 04P | 2024-07-24 | [5 empty] | 0,3 ; 0,8 ; 0,16 | OK | OK | FILTRE NEUF
| R424 | CIAT MAJOR LINE 329 | 2024-07-24 | 15/21 |  | 20/27 |  | 790/190 | 0,15 ; 0,24 ; 0,38 | OK | OK | FILTRE NEUF
|  | CIAT MAJOR LINE 329 | 2024-07-24 |  |  |  |  | 790/190 | 0,15 ; 0,24 ; 0,38 | OK | OK | FILTRE NEUF
|  | CIAT MAJOR LINE 329 | 2024-07-24 |  |  |  |  | 790/190 | 0,15 ; 0,24 ; 0,38 | OK | OK | FILTRE NEUF
| R425 | CIAT MAJOR LINE 329 | 2024-07-24 |  |  |  |  | 790/190 | 0,14 ; 0,24 ; 0,40 | OK | OK | FILTRE NEUF
| R426 | CIAT MAJOR LINE 129 | 2024-07-24 | 15/21 |  | 20/27 |  | 790/190 | 0,23 ; 0,24 ; 0,31 | OK | OK | FILTRE NEUF
| R427 | CIAT MAJOR LINE 129 | 2024-07-24 | [5 empty] | 0,24 ; 0,25 ; 0,31 | OK | OK | FILTRE NEUF
| R429 | CIAT CONFORT LINE 04P | 2024-07-24 | [5 empty] | 0,03 ; 0,9 ; 0,16 | OK | OK | FILTRE NEUF
| R430 | CIAT CONFORT LINE 04P | 2024-07-24 | [5 empty] | 0,04 ; 0,10 ; 0,19 | OK | OK | FILTRE NEUF
| R431 | CIAT CONFORT LINE 04P | 2024-07-24 | [5 empty] | 0,03 ; 0,9 ; 0,17 | OK | OK | FILTRE NEUF
R+7 | R701 | CIAT MAJOR LINE 331 | 2024-07-24 | 15/21 |  | 20/27 |  | 995/190 | 0,20 ; 0,26 ; 0,38 | OK | OK | FILTRE NEUF
| R702 | CIAT MAJOR LINE 333 | 2024-07-24 | 15/21 |  | 20/27 |  | 790/190 | 0,15 ; 0,24 ; 0,26 | OK | OK | FILTRE NEUF
| R703 | CIAT MAJOR LINE 325 | 2024-07-24 | 15/21 |  | 20/27 |  |  | 0,8 ; 0,16 ; 0,14 | OK | OK | FILTRE NEUF
|  | CIAT MAJOR LINE 325 | 2024-07-24 | 15/21 |  | 20/27 |  |  | 0,12 ; 0,9 ; 0,23 | OK | OK | FILTRE NEUF
|  | CIAT MAJOR LINE 325 | 2024-07-24 | [5 empty] | 0,32 ; 0,38 ; 0,48 | OK | OK | FILTRE NEUF