## DPGF
|  |  |  | Désignation | U | Qté BE | Qté Entreprise | P.U. | P.T.
NOTE GENERALE : NOTE PRELIMINAIRE SUR LE CONTENU DES PRIX Les prix du marché sont réputés comprendre les dépenses communes et installations de chantier ainsi que l'ensemble des prescriptions décrites dans les pièces contractuelles listées au CCAP.
IMPORTANT : LE BET ISOCRATE a une mission de base avec établissement d'un cadre de décomposition avec quantité (sans EXE). L'entreprise devra IMPERATIVEMENT les vérifier et les compléter. Le bordereau définitif devra IMPERATIVEMENT comporter les prix unitaires en conservant la présentation du présent document.
0 - GENERALITES
| 0.01 - Objet |  |  |  | PM
| 0.02 - Classement de l’établissement |  |  |  | PM
0.03 - Clauses administratives
|  | 0.03.01 - Type de marché |  |  | PM
|  | 0.03.02 - Etendue des obligations |  |  | PM
|  | 0.03.03 - Assurance - Qualifications |  |  | PM
|  | 0.03.04 - Concordance des plans |  |  | PM
|  | 0.03.05 - Variante |  |  | PM
0.03.06 - Pièces d’exécution
|  |  | - | Ventilation
|  |  |  | Tableau de bilan de ventilation | U | 1
|  |  |  | Dimensionnement des collecteurs de ventilation | U | 1
|  |  |  | Dimensionnement des centrales de traitement d’air et des extracteurs | U | 1
|  |  |  | Carnet échantillons | U | 1
|  |  |  | Plans d’exécution | Ens | 1
|  | 0.03.07 - Protection des ouvrages |  |  | PM
|  | 0.03.08 - Coordination |  |  | PM
0.03.09 - Dossier des Ouvrages Exécutés
|  |  | - | Dossier des ouvrages exécutés suivant CCTP | Ens | 1
0.03.10 - Contrôle et essais
|  |  | - | Réalisation des essais conformes aux attestations AQC | Ens | 1
0.03.11 - Information du personnel
|  |  | - | Information du personnel d'exploitation | Ens | 1
|  | 0.03.12 - Garanties |  |  | PM
|  |  |  | Total article 0.03 |  |  |  |  | 0
| 0.04 - Synthèse |  |  |  | PM
| 0.05 - Mission du Bureau d’études |  |  |  | PM
| 0.06 - Documents officiels de référence |  |  |  | PM
| 0.07 - Limites de prestations |  |  |  | PM
| 0.08 - Équivalence des matériels et des matériaux |  |  |  | PM
|  |  |  | TOTAL CHAPITRE 0 |  |  |  |  | 0
1 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES
| 1.01 - Réglementation thermique/environnementale |  |  |  | PM
| 1.02 - Décret BACS |  |  |  | PM
| 1.03 - Bases de calculs plomberie |  |  |  | PM
| 1.04 - Bases de calculs Chauffage et Rafraîchissement |  |  |  | PM
| 1.05 - Bases de calculs Ventilation |  |  |  | PM
| 1.06 - Qualité de l’eau |  |  |  | PM
| 1.07 - Calorifuge |  |  |  | PM
| 1.08 - Repérage des réseaux |  |  |  | PM
| 1.09 - Trappes |  |  |  | Ens | 1
| 1.10 - Perméabilité à l'air |  |  |  | Ens | 1
| 1.11 - Exigences acoustiques à respecter |  |  |  | PM
|  |  |  | TOTAL CHAPITRE 1 |  |  |  |  | 0
2 - TRAVAUX DE DEPOSE ET DE PROTECTION DES OUVRAGES
2.01 - Principe(s)
|  |  | - | Dépose des équipements chauffage existants (combles, escaliers) | Ens | 1
|  |  | - | Dépose des canalisations de distribution chauffage existantes | Ens | 1
|  |  | - | Dépose et repose des radiateurs muraux existants | Ens | 1
|  |  | - | Dépose et repose des équipements sanitaires PMR (R+2 & R+3) | Ens | 1
|  |  | - | Vidange, consignation et repérage des réseaux conservés | Ens | 1
|  |  | - | Bordereau de suivi des déchets (BSD) | Ens | 1
|  |  |  | Total article 2.01 |  |  |  |  | 0
2.02 - Relevés et continuités de service
|  |  | - | Visite de site impérative avant offre | PM
|  |  | - | Liaisons provisoires pour continuité de service | Ens | 1
|  |  | - | Maintien en fonctionnement des installations hors zone chantier | Ens | 1
|  |  |  | Total article 2.02 |  |  |  |  | 0
2.03 - Sujétions liées au phasage de l’opération
|  |  | - | Mise en service et essais par phase | Ens | 1
|  |  | - | Document de synthèse par phase | Ens | 1
|  |  |  | Total article 2.03 |  |  |  |  | 0
2.04 - Protection des ouvrages
|  |  | - | Protection des ouvrages conservés (radiateurs, ventilation, sanitaires) | Ens | 1
|  |  |  | Total article 2.04 |  |  |  |  | 0
2.05 - Chauffage
|  |  | - | Dépose, évacuation et traitement des matériels chauffage | Ens | 1
|  |  | - | Stockage et nettoyage des radiateurs réutilisés | Ens | 1
|  |  | - | Remise en eau et purge après vidange | Ens | 1
|  |  |  | Total article 2.05 |  |  |  |  | 0
2.06 - Ventilation
|  |  | - | Dépose, évacuation et traitement des matériels ventilation non conservés | Ens | 1
|  |  | - | Stockage et nettoyage des équipements ventilation réutilisés | Ens | 1
|  |  |  | Total article 2.06 |  |  |  |  | 0
2.07 - Plomberie
|  |  | - | Dépose, évacuation et traitement des matériels plomberie non conservés | Ens | 1
|  |  | - | Déplacements des équipements et finitions suivant CCTP | Ens | 1
|  |  | - | Stockage et nettoyage des équipements plomberie réutilisés | Ens | 1
|  |  |  | Total article 2.07 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL CHAPITRE 2 |  |  |  |  | 0
3 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES - PLOMBERIE
3.01 - Principe(s)
|  |  | - | Dépose et neutralisation du réseau EU en sous-sol | Ens | 1
|  |  | - | Dépose, adaptation et repose des vidoirs, vasques et ballons ECS | Ens | 1
|  |  | - | Raccordement évacuations EU/EV sur réseaux existants | Ens | 1
|  |  |  | Total article 3.01 |  |  |  |  | 0
3.02 - Analyse de l'eau
|  |  | - | Analyse de l'eau distribuée suivant DTU 60.1 | U
|  |  |  | Total article 3.02 |  |  |  |  | 0
| 3.03 - Appareils sanitaires |  |  |  | SO
| 3.04 - Distribution d'eau froide |  |  |  | SO
3.05 - Réseaux intérieurs – Eau Froide Sanitaire
|  |  | - | Canalisation en tube cuivre SANCO suivant CCTP :
|  |  |  | Ø 14 x 1 | ml | 15
|  |  | - | Vanne d'arrêt 1/4 de tour à boisseau sphérique | U | 6
|  |  | - | Isolant élastomérique pour eau froide | ml | 15
|  |  |  | Total article 3.05 |  |  |  |  | 0
| 3.06 - Production d’eau chaude sanitaire |  |  |  | SO
3.07 - Distributions intérieures – eau chaude sanitaire
|  |  | - | Réseau eau chaude sanitaire en tube cuivre SANCO suivant CCTP :
|  |  |  | Ø 14 x 1 | ml | 15
|  |  | - | Vanne d'arrêt 1/4 de tour à boisseau sphérique | U | 6
|  |  | - | Isolant classe 3 pour eau chaude | ml | 15
|  |  |  | Total article 3.07 |  |  |  |  | 0
| 3.08 - Désinfection des réseaux |  |  |  | SO
3.09 - Evacuation d’Eaux Usées, Eaux Vannes
|  |  | - | Réseau EU/EV en tube PVC NF-Me suivant CCTP :
|  |  |  | DN 50 | ml | 10
|  |  | - | Raccord sur attentes existantes | Ens | 3
|  |  |  | Total article 3.09 |  |  |  |  | 0
| 3.10 - Evacuation Eaux Pluviales (EP) |  |  |  | SO
|  |  |  | TOTAL CHAPITRE 3 |  |  |  |  | 0
4 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES - CHAUFFAGE
4.01 - Principe(s)
|  |  | - | Dépose des radiateurs (combles, escaliers) | Ens | 1
|  |  | - | Dépose et repose des radiateurs (paroi extérieure, bureau 101) | Ens | 1
|  |  | - | Dépose et remplacement radiateurs (façade EST niveau 4) | Ens | 1
|  |  | - | Neutralisation, vidange, sectionnement pour repose radiateurs | Ens | 1
|  |  | - | Stockage et nettoyage des radiateurs déposés | Ens | 1
|  |  | - | Remplacement robinets thermostatiques par neufs | Ens | 1
|  |  | - | Installation d'un séparateur d'air en chaufferie | Ens | 1
|  |  | - | Implantation vannes de coupure sur réseaux déposés | Ens | 1
|  |  |  | Total article 4.01 |  |  |  |  | 0
4.02 - Robinet(s) thermostatique(s)
|  |  | - | Robinet thermostatique complet marque DANFOSS type AERO | Ens | 1
|  |  |  | Total article 4.02 |  |  |  |  | 0
4.03 - Séparateur d’air
|  |  | - | Séparateur d'air complet marque FLAMCO type FLAMCOVENT ISOPLUS | Ens | 1
|  |  |  | Total article 4.03 |  |  |  |  | 0
4.04 - Canalisations de chauffage
|  |  | - | Canalisation acier noir tarif 1 (jusque Ø 50x60) :
|  |  |  | DN 15 | ml | 100
|  |  |  | DN 25 | ml | 10
|  |  | - | Peinture antirouille deux couches | Ens | 1
|  |  | - | Bouteille d'air avec purgeur automatique | Ens | 1
|  |  | - | Purge manuelle avec descente murale | Ens | 1
|  |  | - | Réseau de vidange et échappement soupape en acier noir | Ens | 1
|  |  | - | Calorifuge classe 4 en laine de verre marque ISOVER type U PIPE | Ens | 1
|  |  |  | Total article 4.04 |  |  |  |  | 0
4.05 - Radiateurs
|  |  | - | Radiateurs complet suivant CCTP | Ens | 13
|  |  |  | Total article 4.05 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL CHAPITRE 4 |  |  |  |  | 0
5 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES - VENTILATION
5.01 - Principes(s)
|  |  | - | Extracteur VMC 01 (local 156) suivant CCTP | Ens | 1
|  |  | - | Centrale de traitement d'air double flux avec récupération d'énergie | Ens | 2
|  |  | - | Grille acoustique au-dessus des portes bureaux | Ens | 1
|  |  |  | Total article 5.01 |  |  |  |  | 0
5.02 - Ventilation Simple Flux
5.02.01 - Entrées d'air
|  |  | - | Entrée d'air autoréglable marque ANJOS type ISOLA RA & CE2A | U | 2
5.02.02 - Bouches d’extraction
|  |  | - | Bouche multidirectionnelle insufflation/extraction marque VIM type BDOP | U | 1
5.02.03 - Réseaux de ventilation
|  |  | - | Gaine acier galvanisé circulaire spiralé marque LINDAB type SAFE et VENT :
|  |  |  | Ø 160 | ml | 3
5.02.04 - Accessoires
|  |  | - | Gaine souple acier galvanisé marque CAIROX type SONOFLEX 250 :
|  |  |  | Ø 160 | ml | 1
|  |  | - | Régulateur de débit constant circulaire marque BARCOL-AIR type RD | U | 1
|  |  | - | Registre d'équilibrage circulaire marque FRANCE AIR type CLD | U | 1
|  |  | - | Trappe de visite calorifugée marque METU type ERRD & IRD | U | 1
|  |  | - | Manchette souple silicone A2-s1,d0 | U | 2
|  |  | - | Piège à son circulaire marque TROX type CB | U | 2
5.02.05 - Extracteur(s)
|  |  | - | Extracteur de gaine marque ALDES type VC MICRO-WATT | U | 1
|  |  | - | Châssis modulaire support acier galvanisé 40x40 mm | U | 1
5.02.01 - Air rejeté
|  |  | - | Grille de ventilation applique marque VIM type GCMA | Ens | 1
5.02.02 - Raccordements électriques
|  |  | - | Raccordement électrique des extracteurs depuis attente | U | 1
|  |  | - | Mise à la terre des masses métalliques | Ens | 1
|  |  | - | Contact sec pour report alarme (défaut pressostat) | U | 1
|  |  |  | Total article 5.02 |  |  |  |  | 0
5.03 - Ventilation Double Flux
5.03.01 - Soufflage et reprise d’air
|  |  | - | Grille de diffusion air marque TROX type X-MODULAR (circulations) | U | 3
|  |  | - | Grille de diffusion air marque TROX type X-MODULAR (locaux R+4) | U | 12
|  |  | - | Bouche multidirectionnelle insufflation/extraction marque VIM type BDOP | U | 159
5.03.02 - Réseaux de ventilation
|  |  | - | Gaine acier galvanisé circulaire spiralé marque LINDAB type SAFE et VENT :
|  |  |  | Ø 125 | ml | 700
|  |  |  | Ø 160 | ml | 200
|  |  |  | Ø 200 | ml | 150
|  |  |  | Ø 250 | ml | 200
|  |  |  | Ø 355 | ml | 15
|  |  | - | Gaine rectangulaire acier galvanisé marque ALNOR type SQER :
|  |  |  | 350 x 250 | ml | 5
|  |  |  | 300 x 300 | ml | 5
|  |  |  | 350 x 300 | ml | 5
|  |  |  | 700 x 400 | ml | 40
|  |  |  | 500 x 600 | ml | 35
|  |  |  | 1000 x 500 | ml | 5
5.03.03 - Accessoires
|  |  | - | Gaine souple acier galvanisé marque CAIROX type SONOFLEX 250 :
|  |  |  | Ø 125 | ml | 100
|  |  | - | Régulateur de débit constant circulaire marque BARCOL-AIR type RD | U | 159
|  |  | - | Registre d'équilibrage circulaire marque FRANCE AIR type CLD | Ens | 1
|  |  | - | Registre d'équilibrage rectangulaire marque FRANCE AIR type LDT T 200 | Ens | 1
|  |  | - | Trappe de visite calorifugée marque METU type ERRD & IRD | Ens | 1
|  |  | - | Calorifuge gaine ventilation marque KNAUF type THERMO-TEK RL ECO ALL :
|  |  |  | 25 mm | Ens | 1
|  |  |  | 50 mm | Ens | 1
|  |  | - | Protection extérieure isolant par carter tôle Isoxal | Ens | 1
|  |  | - | Clapet coupe-feu 2h 500Pa marque VIM type CR2/CU2 | U | 39
|  |  | - | Trappe de visite pour réarmement clapet coupe-feu | U | 39
|  |  | - | Manchette souple silicone A2-s1,d0 | U | 8
|  |  | - | Piège à son circulaire marque TROX type CB | U | 6
|  |  | - | Piège à son rectangulaire marque TROX type XSA | U | 4
5.03.04 - Centrale de traitement d’air
|  |  | - | CTA 01 « DE GAULLE » marque KOMFOVENT type VERSO RHP complète suivant CCTP | Ens | 1
|  |  | - | CTA 02 « BRETAGNE » marque KOMFOVENT type VERSO RHP complète suivant CCTP | Ens | 1
5.03.05 - Supportage
|  |  | - | Châssis modulaire support acier galvanisé | Ens | 1
5.03.06 - Air neuf
|  |  | - | Coupe sifflet acier galvanisé/inox AISI 304/316 | U | 1
|  |  | - | Grillage anti-volatiles acier inoxydable galvanisé maille 10x10 mm | U | 1
|  |  | - | Chapeau de toiture acier galvanisé/aluminium marque CAIROX type CT | U | 1
5.03.07 - Air rejeté
|  |  | - | Grille extérieure ailettes pare-pluie marque VIM type GMAI-L 100 | U | 1
|  |  | - | Contre-cadre acier galvanisé | U | 1
|  |  | - | Chapeau de toiture acier galvanisé/aluminium marque CAIROX type CT | U | 1
5.03.08 - Régulation
|  |  | - | Horloge programmable pour CTA | U | 2
|  |  | - | Sonde CO2 | U | 2
|  |  | - | Régulation pression constante des ventilateurs | Ens | 2
|  |  | - | Régulation température air soufflé avec vanne 3 voies | Ens | 2
|  |  | - | Protection antigel avec fermeture vanne et volet air neuf | Ens | 2
|  |  | - | Free-cooling automatique | Ens | 2
|  |  | - | Système d'alarme avec report GTC | Ens | 2
5.03.09 - Raccordements électriques
|  |  | - | Raccordement électrique CTA depuis attente | U | 2
|  |  | - | Câble FR-N1X6G3 Cca-s1,d2,a2 | Ens | 2
|  |  | - | Mise à la terre et liaison équipotentielle | Ens | 2
|  |  | - | Contact sec report défaut alarme technique | U | 2
|  |  | - | Coupure d'arrêt d'urgence ventilation (armoire et coffret) | U | 2
5.03.10 - Mise en service
|  |  | - | Mise en service par fabricant avec PV | Ens | 2
|  |  |  | Total article 5.03 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL CHAPITRE 5 |  |  |  |  | 0
6 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES - GESTION TECHNIQUE DU BATIMENT
6.01 - Principe(s)
|  |  | - | Raccordement des caissons de ventilation neufs à la GTB existante marque SIEMENS | Ens | 1
|  |  | - | Mise à jour de l’imagerie GTC pour nouveaux équipements | Ens | 1
|  |  |  | Total article 6.01 |  |  |  |  | 0
6.02 - Caractéristiques techniques
6.02.01 - Architecture du système
|  |  | - | Contrôleur numérique avec technologie Web Serveur | Ens | 1
|  |  | - | Vue graphique par équipement ou local technique | Ens | 1
|  |  | - | Enregistrement et accès graphique des données | Ens | 1
|  |  | - | Programmation horaire des équipements | Ens | 1
6.02.02 - Réseaux de communication
|  |  | - | Câble RS485 pour réseau BACnet MS/TP ou Modbus RTU | Ens | 1
|  |  | - | Résistance de terminaison 120 ohms | Ens | 1
|  |  | - | Câble bus M-Bus pour compteurs | Ens | 1
|  |  | - | Câble bus DALI 5G1,5 | Ens | 1
6.02.03 - Communication à distance
|  |  | - | Matériel et logiciel pour connexion à distance | Ens | 1
|  |  | - | Raccordement sur ligne France Telecom | Ens | 1
|  |  |  | Total article 6.02 |  |  |  |  | 0
6.03 - Installations raccordées sur la GTB
6.03.01 - Ventilation, traitement d’air
|  |  | - | Commutation marche/arrêt par programme horaire pour CTA | Ens | 1
|  |  | - | Asservissement ventilateur reprise/extraction | Ens | 1
|  |  | - | Contrôle de débit par pressostat | Ens | 1
|  |  | - | Régulation pression constante sur soufflage | Ens | 1
|  |  | - | Signalisation fonctionnement et temps de fonctionnement | Ens | 1
|  |  | - | Fermeture vannes et registres à l'arrêt | Ens | 1
|  |  | - | Fonction free-cooling nocturne | Ens | 1
|  |  | - | Commutation marche/arrêt par programme horaire pour VMC | Ens | 1
|  |  | - | Contrôle de débit par pressostat pour VMC | Ens | 1
|  |  | - | Alarme encrassement filtre par mesure dépression | Ens | 1
6.03.02 - Sondes de température
|  |  | - | Sonde de température filaire (R+1 à R+4) | Ens | 1
|  |  | - | Raccordement à la GTB existante | Ens | 1
|  |  |  | Total article 6.03 |  |  |  |  | 0
6.04 - Campagne de vérification des points GTB
|  |  | - | Claquage de points (test capteurs, actionneurs, organes) | Ens | 1
|  |  | - | Rapport de claquage avec statut et actions correctives | Ens | 1
|  |  |  | Total article 6.04 |  |  |  |  | 0
6.05 - Mise en service / Formation / Assistance
6.05.01 - Mise en service
|  |  | - | Essais matériels et vérifications fonctionnement | Ens | 1
|  |  | - | Réglages et paramétrage | Ens | 1
6.05.02 - Formation des utilisateurs
|  |  | - | Formation de base (½ journée) | Ens | 1
|  |  | - | Formation après 6 mois (½ journée) | Ens | 1
6.05.03 - Maintenance et adaptation durant la GPA
|  |  | - | Assistance GTB pendant la GPA | Ens | 1
|  |  | - | Reprise programmation automates | Ens | 1
|  |  | - | Assistance téléphonique | Ens | 1
|  |  |  | Total article 6.05 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL CHAPITRE 6 |  |  |  |  | 0
7 - INTERVENTIONS DIVERSES
7.01 - Percements/sciages
|  |  | - | Percement/sciage dans paroi béton (R+1 à R+4) | Ens | 1
|  |  | - | Rebouchage percement avec mortier de réparation structurel | Ens | 1
|  |  | - | Finition enduit lissé et peinture | Ens | 1
|  |  |  | Total article 7.01 |  |  |  |  | 0
7.02 - Structure métallique extérieure
|  |  | - | Structure métallique autoportante acier galvanisé pour gaines double flux | Ens | 1
|  |  | - | Ancrage au sol ou mur existant | Ens | 1
|  |  |  | Total article 7.02 |  |  |  |  | 0
7.03 - Fermeture de la paroi au sous-sol & R+1
|  |  | - | Menuiserie aluminium laqué avec panneaux remplissage EDR | Ens | 1
|  |  | - | Panneau sandwich EDR avec cadre périphérique | Ens | 1
|  |  | - | Isolation laine de roche A2-s2,d0 | Ens | 1
|  |  | - | Joints EPDM intérieurs et extérieurs | Ens | 1
|  |  | - | Pareclose aluminium laqué avec joint Néoprène | Ens | 1
|  |  | - | Traitement d'étanchéité fond de joint mousse polyuréthane | Ens | 1
|  |  | - | Seuil béton en partie basse | Ens | 1
|  |  | - | Dressement parois en tunnel | Ens | 1
|  |  |  | Total article 7.03 |  |  |  |  | 0
7.04 - Fixation gaine de rejet
|  |  | - | Fixation gaine de rejet sur façade nord | Ens | 1
|  |  | - | Test d'arrachement en mur | Ens | 1
|  |  | - | Plot béton pour fixation (si bloc creux) | Ens | 1
|  |  |  | Total article 7.04 |  |  |  |  | 0
7.05 - Intervention en sous-section 4 - Bâtiment De Gaulle
|  |  | - | Interventions suivant CCTP | Ens | 1
|  |  |  | Total article 7.05 |  |  |  |  | 0
7.06 - Démolition et création d'un portique en sous-sol
|  |  | - | Percement pour étaiement, compris étayage suivant CCTP | Ens | 1
|  |  | - | Démolition mur existant, compris chargement et évacuation des gravats suivant CCTP | Ens | 1
|  |  | - | Linteau en renfort métallique, section et armatures suivant étude béton suivant CCTP | Ens | 1
|  |  | - | Jambages en renfort métallique, section et armatures suivant étude béton suivant CCTP | Ens | 1
|  |  | - | Reprise des jambages, du sol et des enduits dito existant suivant CCTP | Ens | 1
|  |  | - | Protection au feu des profilés métalliques suivant CCTP | Ens | 1
|  |  | - | Sujétions | Ens | 1
|  |  |  | Total article 7.06 |  |  |  |  | 0
7.07 - Dépenses communes - Installation de chantier
|  |  | - | Dépenses d’investissement suivant CCTP :
|  |  |  | Prestations extérieures au bâtiment proprement dit | Ens | 1
|  |  |  | Equipement des bâtiments proprement dit | Ens | 1
|  |  | - | Dépenses de fonctionnement suivant CCTP :
|  |  |  | Dépenses de consommation | Ens | 1
|  |  |  | Dépenses d’exploitation | Ens | 1
|  |  | - | Sujétions suivant CCTP | Ens | 1
|  |  |  | Total article 7.07 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL CHAPITRE 7 |  |  |  |  | 0
8 - PRESTATION(S) SUPPLEMENTAIRE(S) EVENTUELLE(S)
8.01 - Percements/sciages
|  |  | - | Percement/sciage le samedi | Ens | 1
|  |  |  | Total article 8.01 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL CHAPITRE 8 |  |  |  |  | 0
9 - ANNEXE(S)
9.01 - Attentes électriques
|  |  | - | Besoin électriques suivant CCTP | PM
|  |  |  | Total article 9.01 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL CHAPITRE 9 |  |  |  |  | 0
RÉCAPITULATIF
0 - GENERALITES
0.01 - Objet
0.02 - Classement de l’établissement
|  | 0.03 - Clauses administratives | [6 empty] | 0
0.04 - Synthèse
0.05 - Mission du Bureau d’études
0.06 - Documents officiels de référence
0.07 - Limites de prestations
0.08 - Équivalence des matériels et des matériaux
|  |  |  | TOTAL CHAPITRE 0 |  |  |  |  | 0
1 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES
1.01 - Réglementation thermique/environnementale
1.02 - Décret BACS
1.03 - Bases de calculs plomberie
1.04 - Bases de calculs Chauffage et Rafraîchissement
1.05 - Bases de calculs Ventilation
1.06 - Qualité de l’eau
1.07 - Calorifuge
1.08 - Repérage des réseaux
1.09 - Trappes
1.10 - Perméabilité à l'air
1.11 - Exigences acoustiques à respecter
|  |  |  | TOTAL CHAPITRE 1 |  |  |  |  | 0
2 - TRAVAUX DE DEPOSE ET DE PROTECTION DES OUVRAGES
|  | 2.01 - Principe(s) | [6 empty] | 0
|  | 2.02 - Relevés et continuités de service | [6 empty] | 0
|  | 2.03 - Sujétions liées au phasage de l’opération | [6 empty] | 0
|  | 2.04 - Protection des ouvrages | [6 empty] | 0
|  | 2.05 - Chauffage | [6 empty] | 0
|  | 2.06 - Ventilation | [6 empty] | 0
|  | 2.07 - Plomberie | [6 empty] | 0
|  |  |  | TOTAL CHAPITRE 2 |  |  |  |  | 0
3 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES - PLOMBERIE
|  | 3.01 - Principe(s) | [6 empty] | 0
|  | 3.02 - Analyse de l'eau | [6 empty] | 0
3.03 - Appareils sanitaires
3.04 - Distribution d'eau froide
|  | 3.05 - Réseaux intérieurs – Eau Froide Sanitaire | [6 empty] | 0
3.06 - Production d’eau chaude sanitaire
|  | 3.07 - Distributions intérieures – eau chaude sanitaire | [6 empty] | 0
3.08 - Désinfection des réseaux
|  | 3.09 - Evacuation d’Eaux Usées, Eaux Vannes | [6 empty] | 0
3.10 - Evacuation Eaux Pluviales (EP)
|  |  |  | TOTAL CHAPITRE 3 |  |  |  |  | 0
4 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES - CHAUFFAGE
|  | 4.01 - Principe(s) | [6 empty] | 0
|  | 4.02 - Robinet(s) thermostatique(s) | [6 empty] | 0
|  | 4.03 - Séparateur d’air | [6 empty] | 0
|  | 4.04 - Canalisations de chauffage | [6 empty] | 0
|  | 4.05 - Radiateurs | [6 empty] | 0
|  |  |  | TOTAL CHAPITRE 4 |  |  |  |  | 0
5 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES - VENTILATION
|  | 5.01 - Principes(s) | [6 empty] | 0
|  | 5.02 - Ventilation Simple Flux | [6 empty] | 0
|  | 5.03 - Ventilation Double Flux | [6 empty] | 0
|  |  |  | TOTAL CHAPITRE 5 |  |  |  |  | 0
6 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES - GESTION TECHNIQUE DU BATIMENT
|  | 6.01 - Principe(s) | [6 empty] | 0
|  | 6.02 - Caractéristiques techniques | [6 empty] | 0
|  | 6.03 - Installations raccordées sur la GTB | [6 empty] | 0
|  | 6.04 - Campagne de vérification des points GTB | [6 empty] | 0
|  | 6.05 - Mise en service / Formation / Assistance | [6 empty] | 0
|  |  |  | TOTAL CHAPITRE 6 |  |  |  |  | 0
7 - INTERVENTIONS DIVERSES
|  | 7.01 - Percements/sciages | [6 empty] | 0
|  | 7.02 - Structure métallique extérieure | [6 empty] | 0
|  | 7.03 - Fermeture de la paroi au sous-sol & R+1 | [6 empty] | 0
|  | 7.04 - Fixation gaine de rejet | [6 empty] | 0
|  | 7.05 - Interventions en sous-section 4 - Bâtiment De Gaulle | [6 empty] | 0
|  | 7.06 - Démolition et création d'un portique en sous-sol | [6 empty] | 0
|  | 7.07 - Dépenses communes - Installation de chantier | [6 empty] | 0
|  |  |  | TOTAL CHAPITRE 7 |  |  |  |  | 0
8 - PRESTATION(S) SUPPLEMENTAIRE(S) EVENTUELLE(S)
|  | 8.01 - Percements/sciages | [6 empty] | 0
|  |  |  | TOTAL CHAPITRE 8 |  |  |  |  | 0
9 - ANNEXE(S)
|  | 9.01 - Attentes électriques | [6 empty] | 0
|  |  |  | TOTAL CHAPITRE 9 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL GÉNÉRAL en € H.T. |  |  |  |  | 0
Certificats Economies d'Energie
Moins value pour CEE
Plus value pour gestion administrative
|  |  |  | TOTAL - CEE en € H.T. |  |  |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL GÉNÉRAL - CEE en € H.T. |  |  |  |  | 0
|  |  |  | T.V.A. 20 % |  |  |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL GÉNÉRAL en € T.T.C. |  |  |  |  | 0
CACHET DE L'ENTREPRISE