Annexe 2 CCTP: Gammes de maintenance minimales GTC

## generalites

La maintenance consiste à vérifier complètement les installations, à régler et essayer le matériel, à vérifier la bonne réception des infos, à suivre la télégestion des infos et la mise à disposition de celle-ci.

Le titulaire rédige un compte rendu de visite :

- Dans un livrable remis à l’ISAE-SUPAERO décrivant le bilan complet des opérations effectuées, disfonctionnements, corrections et améliorations possibles.

- Dans l’OT GMAO où il intégrera le livrable ci-dessus

## Gammes de maintenance du système de gestion technique centralisee

Le titulaire assure annuellement les prestations décrites ci-dessous :

- Test des alarmes identifiées comme non réelles remontant sur la supervision

- Mise à jour de la supervision avec la version majeure N-1 au moment de la maintenance

- Dépoussiérage et vérification de bon fonctionnement des ordinateurs GTC et de la passerelle de centralisation des données énergétiques

- Vérification et recherche des causes des alarmes en cours le jour de la maintenance

- Vérification de bon fonctionnement de toutes les alarmes n’ayant pas déclenché de l’année

- Vérification et proposition d’amélioration pour les 50 alarmes ayant le plus déclenché dans l’année

- Vérification de bon fonctionnement des automates y compris l’alimentation

- Vérification de bon fonctionnement des régulateurs y compris l’alimentation

- Dépoussiérage des armoires et coffrets contenant les automates et régulateurs

- Vérifier le fonctionnement des batteries et remplacer les piles et batteries quand nécessaire,

- S’assurer que les capacités de stockage de données de la passerelle de stockage de données énergétique (passerelle WAGO edge computer avec interface de visualisation web GRAFANA) sont suffisantes au regard des données remontées et alerter L’ISAE si le système arrive en limite de capacité de stockage

- Archiver trimestriellement la base de données énergétique sur un support externe (A terme l’ISAE souhaite archiver les données sur ses serveurs et le titulaire aura à charge de s’assurer de l’interfaçage entre les deux systèmes)

- Vérifier annuellement la bonne remontée des données énergétiques depuis les compteurs vers la passerelle de stockage.

- Vérification du bon fonctionnement de la boucle

- Mise à jour de l’inventaire des matériels

- Correction des défaillances identifiées lors des vérifications ci-dessus

- Mise à jour de l’inventaire matériel et notice d’instruction

- Mise à jour de l’inventaire GMAO

- Vérification des disques et des sauvegardes

- Test de redondance et test des historiques notamment

- Sauvegardes des programmes et des datas des automates

- Remplacement des piles si besoins