## Siège
UGECAM DE NORMANDIE SIEGE
67 boulevard Charles de Gaulle - 76140 Le Petit Quevilly
Type d'établissement |  |  | SIEGE
Interlocuteur sur site |  |  | DENIS CARDINEAU
Contraintes d'accès ou d'exploitation particulières
Lot 1 : Système de Sécurité Incendie (SSI) et Désenfumage
SSI
Localisation | Type d’alarme | Nb de points
Bâtiment Siège sous-sol Extinction automatique | Centrale UTEX PACK 3ZD V2 | 1
| Détecteur C scan + O Optique conv | 7
| Déclencheur manuel extinction | 1
| Pancarte lumineuse 2 lignes | 4
| Passage manuel/auto extinction | 1
| Diffusion sonore sonos DC socle Bas | 2
| Réservoir équipe 50 IG55 | 2
| Module DAOV Electricité V2 | 2 |  |  |  |  | .
RDC Tout étage Batiment principal | Son’Ecla type 4 V CHUBB | 1
| Déclencheur manuel | 5
SYSTÈME DESENFUMAGE
DEAES / DENFC
DESIGNATION | FABRICANT | LOCALISATION
TREUIL | MADICOB | Circulation RDC
ASSERVISSEMENT
DESIGNATION | NOMBRE
TRAPPE | 1
A noter : Le rapport de 2024 signale que la cloison du treuil s'arrache lors des essais et nécessite une attention particulière
Lot 2 : Blocs Autonomes d'Éclairage de Sécurité (BAES)
Type / Désignation | Marque | Référence | Quantité | État (Déc. 2024)
BAES (Évacuation) | LUMINOX | ULTRALED45 - T09001 | 12 | 6 Satisfaisants / 6 Non-Satisfaisants
BAES (Évacuation) | URA | 111 013V | 1 | Satisfaisant
Télécommande | EATON | TL 500 | 1 | Satisfaisant
TOTAL |  |  | 14
DETAIL BAES -ECLAIRAGE SECURITE
DESIGNATION | MARQUE | REF | EMPLACEMENT | LIEU D ALIMENTATION
ULTRALED45 - 16025C | LUMINOX | T09001 | Sous-sol - TGBT | Tableau électrique (Local serveur SS)
BAES | URA | 111 013 V | Sous-sol couloir | Tableau électrique (Local serveur SS)
ULTRALED45 - 16025C | LUMINOX | T09001 | Sous-sol - couloir | Tableau électrique (Local serveur SS)
ULTRALED45 - 16025C | LUMINOX | T09001 | Sous-sol - Local réserve | Tableau électrique (Local serveur SS)
ULTRALED45 - 16025C | LUMINOX | T09001 | Cage Esc sous-sol | Tableau électrique (Local serveur SS)
ULTRALED45 - 16025C | LUMINOX | T09001 | Cage Esc sous-sol | Tableau électrique (Local serveur SS)
ULTRALED45 - 16025C | LUMINOX | T09001 | RDC - Hall accueil | Tableau électrique (Local serveur SS)
ULTRALED45 - 16025C | LUMINOX | T09001 | RDC - Circulation | Tableau électrique (Local serveur SS)
ULTRALED45 - 16025C | LUMINOX | T09001 | RDC - Circulation | Tableau électrique (Local serveur SS)
ULTRALED45 - 16025C | LUMINOX | T09001 | RDC - Circulation | Tableau électrique (Local serveur SS)
ULTRALED45 - 16025C | LUMINOX | T09001 | R+1 - Circulation | Tableau électrique (Local serveur SS)
ULTRALED45 - 16025C | LUMINOX | T09001 | R+1 Circulation | Tableau électrique (Local serveur SS)
ULTRALED45 - 16025C | LUMINOX | T09001 | R+1 - Circulation | Tableau électrique (Local serveur SS)
TELECOMMANDE | EATON | TL 500 | TGBT Sous sol
Lot 3 : Extincteurs
DETAIL EXCTINCTEURS
TYPE | CAPACITE | PA / PP | MARQUE | TYPE | DATE MES | EMPLACEMENT
CO2 | 5 | PP | SICLI | TOP | 2015-01-01 | SOUS SOL LOCAL SERVEUR
CO2 | 5 | PP | SICLI | TOP | 2018-01-01 | SOUS SOL CIRCULATION
EAU+ADDITIFS AB | 6 | PA | SICLI | INTEGRALE | 2016-01-01 | SOUS SOL CIRCULATION
CO2 | 2 | PP | SICLI | CRISTAL | 2014-01-01 | SOUS SOL LOCAL BAIE INFO
POUDRE ABC | 6 | PA | ANDRIEU | EVOLITE | 2021-10-15 | RESERVE INFO
CO2 | 2 | PP | SICLI | CRISTAL | 2014-01-01 | SOUS SOL CHAUFFERIE
EAU+ADDITIFS AB | 6 | PA | ANDRIEU | EVOLITE | 2021-02-15 | RDC HALL ACCUEIL
EAU+ADDITIFS AB | 6 | PP | EUROFEU | EXPERT | 2020-02-27 | RDC CIRCULATION
CO2 | 2 | PP | ANDRIEU | DC22 | 2021-10-15 | RDC CIRCULATION
EAU+ADDITIFS AB | 6 | PP | EUROFEU | EXPERT | 2020-02-27 | R+1 CIRCULATION
EAU+ADDITIFS AB | 6 | PP | EUROFEU | EXPERT | 2020-02-27 | R+1 CIRCULATION
CO2 | 2 | PP | ANDRIEU | DC22 | 2021-10-15 | R+1 CIRCULATION
TOTAL |  |  |  | 12
Répartition par niveau :
Sous-sol : 6 appareils (3 CO2, 2 Eau+Additif, 1 Poudre).
RDC : 3 appareils (1 CO2, 2 Eau+Additif).
R+1 : 3 appareils (1 CO2, 2 Eau+Additif).
A noter : Deux extincteurs CO2 de 2kg ont été remplacés à neuf en décembre 2024 (Local baie info et Chaufferie)
.

## les herbiers
CRMPR LES HERBIERS
111 Rue Herbeuse - BP 524 - 76235 Bois Guillaume
Type d'établissement |  |  | SANITAIRE | ERP 3ème catégorie de type U
Interlocuteur sur site |  |  | Toufir BOUHMAR
Contraintes d'accès ou d'exploitation particulières
1. Lot SSI : Système de Détection et Mise en Sécurité (SIEMENS 2019)
Équipement | Marque / Modèle | Quantité | Détails techniques
Centrale SDI ECS disposé en baie | SIEMENS FC2060R | 1 | Année 2019 + 1 AES
Centrale CMSI | SIEMENS STT11/STT20 | 1 | Année 2019 + 1 AES
Détection automatique :
Détecteurs Optiques | DO1131 | 567 | Répartis sur tout le site
Détecteurs Thermiques | DT1131 | 8 | Zones spécifiques
Déclencheurs Manuels : | DM1131 | 82
Exploitation - tableaux de report | FT2011 | 12
Asservissements :
Organe de commande(modules déportés) | MEA11 | 74 | 2e génération
| MEA20 | 1 | avec un module MD20
Désenfumage mécanique :
Ventilateurs | - | 9 | 5x 7200 m³/h (M1,M6,M7,M4,M3) 4x 5400 m³/h (M5,M9,M8,M2)
Organes de coupure | PCF / CCF | 80 / 85 | Portes et Clapets Coupe-Feu
DAS et Divers :
Portes coupe feu |  | 80
Clapets |  | 85
Volets désenfumage |  | 38
Exutoires (Skydomes) | - | 12 | Commandes par Sparklets ou Tirez-Lâchez
Déverrouillage d'issue |  | 7
Dispositif 'non-stop" ascenseurs |  | 6
Détail Désenfumage mécanique
Ventilateur | Débit théorique ou de référence (m3/h)
M1 | 7200
M6 | 7200
M5 | 5400
M7 | 7200
M9 | 5400
M8 | 5400
M4 | 7200
M3 | 7200
M2 | 5400
Détail Désenfumage
- 7 dispositifs de tirez-lâchez, de marque Souchiez Lages, asservis au SDI, répartis dans le bâtiment D et l’entrée B. Ces dispositifs assurent le désenfumage des circulations par des skydomes commandés par câbles et ouvrant sur le toit terrasse.
- 2 dispositifs de tirez-lâchez, de marque Souchiez Lages, implantés dans la cafétéria et dans le restaurant des patients. Ces dispositifs assurent le désenfumage des locaux par des skydomes commandés par câbles et ouvrant sur le toit terrasse.
- 5 dispositifs de commande d’exutoire des escaliers répartis dans l’établissement :
o Escalier accueil : boîtier mécanique au 1er étage, commandé par un boîtier Madicob à gaz (30g) depuis le Rez-de-chaussée,
o Escalier appartement : boîtier Madicob à gaz O/F (80g) situé au rez-de-chaussée,
o Escalier unité 100 : boîtier Madicob O/F à gaz (30g) situé au rez-de-chaussée commandant 2 boîtiers mécaniques situés au 1er et 2ème étage,
o Escalier sous-sol bâtiment C : dispositifs de tirez-lâchez, de marque Souchiez Lages,
o Escalier unité 400 ; dispositifs de tirez-lâchez, de marque Madicob.
- 3 dispositifs de commande par sparklets répartis dans l’établissement :
o Salle polyvalente : ouverture/fermeture de 4 châssis par sparklets de 80g,
o Hall ascenseur rez-de-chaussée : ouverture/fermeture de 7 châssis par sparklets de 100g,
o Hall 2ème étage unité 100 : ouverture/fermeture de 2 skydomes par sparklets de 80g.
2. Lot Éclairage de Sécurité (BAES / BAEH)
Type de bloc | Marque | Quantité | Usage
BAEH (SATI BRIO LSA) | KAUFFEL | 110 | Zones d'hébergement (Type U)
BAES Standard | LUMINOX | 87 | Circulations générales
BAES Standard | LEGRAND | 65 | Circulations générales
BAES Drapeau | LEGRAND | 12 | Signalétique spécifique
TOTAL |  | 274
3. Lot Moyens de Secours (Extincteurs & RIA)
Matériel | Marque | Quantité estimée | Points de vigilance
Eau + Additifs (6L/9L) | Eurofeu, Desautel, Andrieu, Safe | ~58 | 12 unités de 2012-2014 à réviser/remplacer
CO2 (2kg / 5kg) | Andrieu, Desautel, Eurofeu, Safe | ~35 | 5kg pour Cuisines, TGBT, Onduleur
Poudre ABC (6kg/9kg) | Eurofeu, Desautel | ~11 | Chaufferie, Garage, Piscine
RIA DN25 | MAT, PONS | 4 | Bâtiment A (RDC et 1er étage)
Poteaux Incendie | MOUSSON, BAYARD | 3 | Parking B, Parking Umesh, Personnel
Extinction Auto | Système tube CO2 | 3 | TGBT, Onduleur, Transfo
DETAIL RIA
4 RIA ; deux sont installés au rez-de-chaussée du bâtiment A, et les deux autres au 1er étage du même bâtiment.
Dévidoirs équipés d’un tuyau de 20m de long, 20mm de diamètre, avec vanne de barrage et manomètre de pression.
MARQUE | EMPLACEMENT | ANNEE | DN | LONGUEUR TUYAU
MAT | RDC COULOIR UNITE 600 | 2019-12-05 | 25 | 20
PONS | RDC COULOIR UNITE 600 | 2006-01-01 | 25 | 20
MAT | 1ER ETAGE COULOIR UNITE 500 | 2003-01-01 | 25 | 20
PONS | 1e ETAGE COULOIR UNITE 500 | 2006-01-01 | 25 | 20
DETAIL BORNES INCENDIE
3 poteaux répartis sur la périphérie de l’établissement.
MARQUE MODELE | EMPLACEMENT | N° BOUCHE
MOUSSON PI 1 prise DN100 | PARKING PRES BAT B | 1
MOUSSON PI 1 prise DN100 | PARKING PRES BAT UMESH 76 | 2
BAYARD PI 1 prise DN100 2 prises DN65 | PARKING PERSONNEL | 3
DETAIL EXTINCTEURS
Agent Extincteur | Capacité | PA/PP | Marque | Mise en Service (MES) | Emplacement / Localisation
CO2 | 2 kg | - | DESAUTEL | 2012-06-01 | Accueil local TBE
Eau + Additifs AB | 6 L | PP | EUROFEU | 2019-12-05 | Hall hôtesse
Eau + Additifs AB | 6 L | PP | EUROFEU | 2021-10-22 | Plan incliné
Eau + Additifs AB | 6 L | PA | DESAUTEL | 2014-06-01 | Hall salle polyvalente (gymnase)
Eau + Additifs AB | 6 L | PA | DESAUTEL | 2014-06-01 | Gymnase
Eau + Additifs AB | 6 L | PA | DESAUTEL | 2014-06-01 | Salle polyvalente
Eau + Additifs AB | 6 L | PA | DESAUTEL | 2012-06-01 | Réserve polyvalente
CO2 | 5 kg | - | DESAUTEL | 2012-06-01 | Local ventilation sous-sol
Eau + Additifs AB | 6 L | PP | EUROFEU | 2021-10-22 | Gymnase
Eau + Additifs AB | 6 L | PP | EUROFEU | 2021-10-22 | Couloir Bât D
CO2 | 2 kg | - | DESAUTEL | 2012-06-01 | Couloir Bât D
Eau + Additifs AB | 6 L | PP | EUROFEU | 2021-10-22 | Couloir Bât D
CO2 | 2 kg | - | DESAUTEL | 2012-06-01 | Couloir Bât. D
Eau + Additifs AB | 6 L | PP | EUROFEU | 2021-10-22 | Couloir Bât. D
Poudre ABC | 9 kg | PA | DESAUTEL | 2012-06-01 | Sous-sol piscine
Eau + Additifs AB | 6 L | PP | EUROFEU | 2021-10-22 | Poterie ergo
Eau + Additifs AB | 6 L | PP | EUROFEU | 2021-10-22 | Poterie ergo
CO2 | 5 kg | - | DESAUTEL | 2017-12-01 | Atelier ergo
CO2 | 2 kg | - | ANDRIEU | 2017-12-01 | Réserve gymnase
Eau + Additifs AB | 6 L | PP | EUROFEU | 2021-10-22 | Salle d'attente prothèse
Poudre ABC | 9 kg | PP | EUROFEU | 2021-10-22 | Appareillage
Poudre ABC | 9 kg | PA | DESAUTEL | 2012-06-01 | Appareillage
CO2 | 2 kg | - | DESAUTEL | 2012-06-01 | Réserve plâtres
Poudre ABC | 9 kg | PP | EUROFEU | 2021-10-22 | Salle de résine
Eau + Additifs AB | 6 L | PP | EUROFEU | 2017-01-01 | Hémiplégie
Eau + Additifs AB | 6 L | PP | EUROFEU | 2017-01-01 | Hémiplégie
CO2 | 2 kg | - | DESAUTEL | 2012-06-01 | Couloir Bât. D
Eau + Additifs AB | 6 L | PA | DESAUTEL | 2012-06-01 | Amputés
Eau + Additifs AB | 6 L | PP | EUROFEU | 2021-10-22 | Para
Eau + Additifs AB | 6 L | PA | DESAUTEL | 2014-06-01 | Couloir entrée Bât D
Eau + Additifs AB | 6 L | PP | EUROFEU | 2021-10-22 | Couloir médicaux
Eau + Additifs AB | 6 L | PP | EUROFEU | 2021-10-22 | Couloir médicaux
CO2 | 2 kg | - | EUROFEU | 2019-12-06 | Couloir piscine
Eau + Additifs AB | 6 L | PA | DESAUTEL | 2014-06-01 | Couloir piscine
Eau + Additifs AB | 6 L | PP | EUROFEU | 2021-10-22 | Couloir piscine
Eau + Additifs AB | 6 L | PP | EUROFEU | 2021-10-22 | Couloir administratif
Eau + Additifs AB | 6 L | PP | EUROFEU | 2021-10-22 | Couloir administratif
CO2 | 2 kg | - | DESAUTEL | 2019-12-06 | Couloir unité 300
Eau + Additifs AB | 6 L | PA | DESAUTEL | 2019-12-06 | Couloir unité 300
Eau + Additifs AB | 6 L | PA | DESAUTEL | 2019-12-06 | Couloir unité 300
Eau + Additifs AB | 6 L | PP | EUROFEU | 2021-10-22 | Couloir unité 300
Eau + Additifs AB | 6 L | PP | EUROFEU | 2020-06-10 | Couloir unité 600
CO2 | 2 kg | - | EUROFEU | 2019-12-06 | Couloir unité 600
Eau + Additifs AB | 6 L | PP | EUROFEU | 2021-10-22 | Couloir unité 600
Eau + Additifs AB | 6 L | PA | DESAUTEL | 2017-06-01 | Couloir unité 600
CO2 | 2 kg | - | DESAUTEL | 2019-12-06 | Couloir unité 600
Eau + Additifs AB | 6 L | PA | DESAUTEL | 2019-12-06 | Salon
Eau + Additifs AB | 6 L | PA | DESAUTEL | 2019-12-06 | Restaurant pensionnaires
Eau + Additifs AB | 6 L | PA | DESAUTEL | 2019-12-06 | Restaurant pensionnaire
Eau + Additifs AB | 6 L | PA | DESAUTEL | 2019-12-06 | Couloir Bât A rdc
CO2 | 2 kg | - | ANDRIEU | 2017-06-01 | Couloir Bât A rdc TBE
Eau + Additifs AB | 6 L | PP | EUROFEU | 2021-10-22 | Couloir restaurant personnel
Eau + Additifs AB | 6 L | PP | ANDRIEU | 2017-06-01 | Cuisine
Eau + Additifs AB | 6 L | PP | EUROFEU | 2021-10-22 | Esc. 1er ét. appartement
Eau + Additifs AB | 6 L | PP | EUROFEU | 2021-10-22 | Esc. 2ème ét. appartement
CO2 | 2 kg | - | ANDRIEU | 2019-12-06 | Sous esc. appartement
CO2 | 5 kg | - | ANDRIEU | 2020-06-10 | Local charge batterie s/sol
CO2 | 5 kg | - | ANDRIEU | 2020-06-10 | Cuisine
CO2 | 5 kg | - | ANDRIEU | 2020-06-10 | Cuisine
Eau + Additifs AB | 6 L | PA | EUROFEU | 2021-10-22 | Sous-sol cuisine
CO2 | 2 kg | - | EUROFEU | 2019-12-06 | Hall médecin du travail
Eau + Additifs AB | 6 L | PP | EUROFEU | 2017-06-01 | Couloir sous-sol
CO2 | 2 kg | - | DESAUTEL | 2014-06-01 | Sous-sol cuisine
CO2 | 2 kg | - | DESAUTEL | 2019-12-06 | Couloir local boisson
Eau + Additifs AB | 6 L | PP | EUROFEU | 2021-10-22 | Sous-sol couloir
Eau + Additifs AB | 6 L | PA | DESAUTEL | 2012-06-01 | Ascenseur Bât A sous-sol
CO2 | 2 kg | - | ANDRIEU | 2016-06-01 | Couloir entretien
Eau + Additifs AB | 6 L | PP | EUROFEU | 2017-06-01 | Cuisine
Eau + Additifs AB | 6 L | PP | EUROFEU | 2019-06-01 | Hall
Poudre ABC | 9 kg | PA | DESAUTEL | 2012-06-01 | Sous-sol piscine
Eau + Additifs AB | 9 kg | PA | DESAUTEL | 2019-12-06 | S/sol local fournitures
Eau + Additifs AB | 6 L | PA | DESAUTEL | 2014-06-01 | S/sol garage
Eau + Additifs AB | 6 L | PP | EUROFEU | 2021-10-22 | S/sol atelier fer
CO2 | 2 kg | - | DESAUTEL | 2019-12-06 | Sous-sol piscine
CO2 | 2 kg | - | DESAUTEL | 2012-06-01 | Sous-sol piscine
Eau + Additifs AB | 6 L | PA | DESAUTEL | 2014-06-01 | Pharmacie
Eau + Additifs AB | 6 L | PA | DESAUTEL | 2012-06-01 | Couloir sous-sol n°2
Eau + Additifs AB | 6 L | PP | EUROFEU | 2021-10-22 | Couloir sous-sol n°2
Eau + Additifs AB | 6 L | PA | DESAUTEL | 2014-06-01 | Couloir sous-sol n°2
CO2 | 5 kg | - | ANDRIEU | 2017-06-01 | Couloir sous-sol n°2
Eau + Additifs AB | 6 L | PP | SAFE | 2021-10-22 | Unité 500
Eau + Additifs AB | 6 L | PP | EUROFEU | 2021-10-22 | Unité 500
Eau + Additifs AB | 6 L | PP | EUROFEU | 2021-10-22 | Unité 500
CO2 | 2 kg | - | SAFE | 2016-06-01 | Unité 500
CO2 | 2 kg | - | SAFE | 2016-06-01 | Unité 500
Eau + Additifs AB | 6 L | PP | EUROFEU | 2021-10-22 | Unité 500
Eau + Additifs AB | 6 L | PA | DESAUTEL | 2019-12-06 | Unité 500
Eau + Additifs AB | 6 L | PP | EUROFEU | 2021-10-22 | Unité 500
CO2 | 2 kg | - | EUROFEU | 2019-12-06 | Hall ascenseur 1er étage
CO2 | 2 kg | - | EUROFEU | 2019-12-06 | Unité 200
Eau + Additifs AB | 6 L | PA | DESAUTEL | 2019-12-06 | Unité 200
Eau + Additifs AB | 6 L | PA | DESAUTEL | 2019-12-06 | Unité 200
Eau + Additifs AB | 6 L | PA | DESAUTEL | 2019-12-06 | Unité 400
Eau + Additifs AB | 6 L | PP | ANDRIEU | 2017-06-01 | Unité 400
CO2 | 2 kg | - | DESAUTEL | 2019-12-06 | Unité 400
Eau + Additifs AB | 6 L | PA | DESAUTEL | 2014-06-01 | Unité 400
Eau + Additifs AB | 6 L | PP | EUROFEU | 2021-10-22 | Escalier entrée Bât A
Poudre ABC | 6 kg | PP | EUROFEU | 2021-10-22 | Garage
Poudre ABC | 6 kg | PP | EUROFEU | 2021-10-22 | Garage
Poudre ABC | 9 kg | PP | EUROFEU | 2021-10-22 | Chaufferie
CO2 | 2 kg | - | EUROFEU | 2020-06-10 | Ancienne sous-station
Poudre ABC | 9 kg | PA | EUROFEU | 2020-06-10 | Ancienne sous-station
Poudre ABC | 9 kg | PA | DESAUTEL | 2012-02-01 | Chaufferie
Poudre ABC | 9 kg | PP | EUROFEU | 2021-10-22 | Chaufferie
Poudre ABC | 9 kg | PP | - | 2021-10-22 | Chaufferie
CO2 | 5 kg | - | DESAUTEL | 2012-06-01 | Machinerie ascenseur
CO2 | 5 kg | - | DESAUTEL | 2016-06-01 | Local ventilation
CO2 | 5 kg | - | DESAUTEL | 2012-06-01 | Machinerie ascenseur
Eau + Additifs AB | 6 L | PP | EUROFEU | 2017-06-01 | Couloir atelier
CO2 | 2 kg | - | EUROFEU | 2019-12-06 | Cuisine couloir Bât D
CO2 | 2 kg | - | EUROFEU | 2020-06-10 | S/sol esc. fourniture tech.
Eau + Additifs AB | 6 L | PA | DESAUTEL | 2014-06-01 | Stock
CO2 | 2 kg | - | EUROFEU | 2019-12-06 | Ascenseur entrée Bât A
Eau + Additifs AB | 6 L | PP | - | 2021-10-22 | Restaurant personnel
CO2 | 5 kg | PA* | ANDRIEU | 2020-06-10 | Local oxygène
Eau + Additifs AB | 6 L | PA | DESAUTEL | 2019-12-06 | Local économat (s/sol)
Poudre ABC | 9 kg | PA | DESAUTEL | 2012-06-01 | Local compresseur
Eau + Additifs AB | 6 L | PA | DESAUTEL | 2012-06-01 | Traumatologie + balnéo
CO2 | 5 kg | - | ANDRIEU | 2020-06-10 | Transfo
Eau + Additifs AB | 6 L | PA | DESAUTEL | 2012-06-01 | Rééducation traumatologie
Eau + Additifs AB | 6 L | PA | DESAUTEL | 2012-06-01 | Appt thérapeutique
Eau + Additifs AB | 6 L | PP | EUROFEU | 2017-10-22 | Atelier
CO2 | 2 kg | - | ANDRIEU | 2016-06-01 | Atelier
CO2 | 2 kg | - | ANDRIEUR | 2017-06-01 | Appt 2ème étage
Eau + Additifs AB | 6 L | PP | EUROFEU | 2017-06-01 | Couloir kiné docteur
CO2 | 2 kg | - | ANDRIEU | 2017-06-01 | Couloir chambre 2ème ét.
Eau + Additifs AB | 6 L | PP | ANDRIEU | 2017-06-01 | Couloir chambre 2ème ét.
Eau + Additifs AB | 6 L | PP | ANDRIEU | 2017-06-01 | Appt 2ème étage
CO2 | 2 kg | PP* | ANDRIEU | 2017-06-01 | Appt 2ème étage
Eau + Additifs AB | 6 L | PP | DESAUTEL | 2017-06-01 | Salle rééducation/bain
Eau + Additifs AB | 6 L | PA | DESAUTEL | 2019-12-06 | Hall admin 2ème étage
Eau + Additifs AB | 6 L | PA | DESAUTEL | 2019-12-06 | Unité hospit. jour
CO2 | 2 kg | - | DESAUTEL | 2014-06-01 | Unité hospit. jour
Poudre ABC | 6 kg | PP | EUROFEU | 2017-06-01 | Sous-sol cuisine
Eau + Additifs AB | 6 L | PP | - | 2021-10-22 | Couloir prothèse
CO2 | 2 kg | - | SAFE | 2016-06-01 | Couloir piscine
Eau + Additifs AB | 6 L | PP | - | 2021-10-22 | S/sol archive Balnéo
CO2 | 2 kg | - | SAFE | 2016-06-01 | Couloir Admin
Eau + Additifs AB | 6 L | PP | - | 2021-10-22 | Couloir 600
Eau + Additifs AB | 6 L | PP | - | 2021-10-22 | Sous-sol appartement
Eau + Additifs AB | 6 L | PP | - | 2021-10-22 | 1er étage hall ascenseur
Eau + Additifs AB | 6 L | PP | - | 2021-10-22 | Couloir D
Eau + Additifs AB | 6 L | PP | - | 2021-10-22 | Ancien restaurant
Eau + Additifs AB | 9 kg | PP | - | 2021-10-22 | Local poubelle
CO2 | 2 kg | - | ANDRIEU | 2016-06-01 | Couloir sous-sol
Eau + Additifs AB | 6 L | PA | DESAUTEL | 2012-06-01 | Réserve gymnase
CO2 | 5 kg | - | DESAUTEL | 2012-06-01 | Hall 2ème étage accès LT
CO2 | 5 kg | - | ANDRIEU | 2017-09-01 | LOCAL TRANSFO.
CO2 | 5 kg | - | ANDRIEU | 2017-09-01 | LOCAL ONDULEUR
CO2 | 2 kg | - | ANDRIEU | 2017-09-01 | LOCAL ONDULEUR
A noter : les composants de la série 1131 (détecteurs et DM) sont en fin de vie commerciale
Prévoir un stock de pièces détachées ou une stratégie de remplacement "point par point" pour ces références obsolètes

## l'hostréa
CSMR L'HOSTREA
Sente de Gisancourt - BP 80 - 27720 Noyers
Type d'établissement |  | SANITAIRE
Interlocuteur sur site |  | Renald SAINT-DENIS
Contraintes d'accès ou d'exploitation particulières
Localisation | Type d’alarme | Nb de points
Batiment | BAES | 106
| BAES EVACUATION | 9
| DCM coffret CO2 Ouverture/Fermeture | 1
| SSI Dispositif de Commande Manuelle | 3
| Cassiopée Forte S | 1
| DMOA | 34
| OA-O version 2 | 307
| OA-T | 9
| IA | 155
| ALTRA + | 5
| ANTARES IV | 1
| DAS PCF BATTANTE A RUPTURE | 26
| DAS VOLET DE DESENFUMAGE 2 BATTANTS | 20
| DAC COFFRET MOTEUR | 6
| NON STOP ASCENCEUR | 3
| VERROUILLAGE ISSUES DE SECOURS | 9
| COMMANDE VERIN ELECTRIQUE | 3
| AVAGS-ALT | 34
| AES | 2
| AVS2000 | 4
| FLASH | 5
LOT 1 : SYSTÈME DE SÉCURITÉ INCENDIE (SSI)
L'établissement est équipé d'un SSI de Catégorie A de marque DEF / Chubb Delta.
Unité Centrale et Alimentation
Système : CASSIOPEE FORTE S (Référence équipement : 557)
Alimentations Électriques de Sécurité (AES) : 2 unités
Batteries (Remplacements récents) :
Batteries ECS & CMSI : 4 x 17Ah (remplacées en 2024)
Batteries AES : 2 x 24Ah (remplacées en 2022) et 2 x 24Ah (remplacées en 2024)
Inventaire détaillé des Points
Désignation du matériel | Quantité | Observations techniques
Détection
Détecteurs Optiques (OA-O v2) | 307 | 305 unités testées lors du dernier contrôle
Détecteurs Thermiques (OA-T) | 9
Déclencheurs Manuels (DMOA / AVAGS) | 34 | Inclut les modules AVAGS-ALT
DAS
DAS Portes Coupe-Feu (PCF) | 26 | Portes battantes à rupture (24 testées)
DAS Volets de désenfumage | 24
Ouvrants de désenfumage / Exutoires | 12 | 8 ouvrants et 4 exutoires
Verrouillage Issues de Secours | 9
Asservissement
Coffret de relayage (DAC) | 6
Commande Vérin Électrique (VED) | 3 | VED1 VED3 testés en fév 2026
Non Stop Ascenseur | 3
DCM Coffret CO2 | 1 | Ouverture/ fermeture
Alimentations (AES) | 2
Signalisation / Reports
Indicateurs d'action | 155 | IA
Diffuseurs sonores / lumineux | 14 | 5 Flash, 5 Altra+, 4 AVS2000
Reports (TR / TRE / TRC) | 5 | Inclut Antares IV et Altra +
Les pressostats des moteurs de désenfumage ont été intégralement remplacés en février 2026. Les contacts "Feu" et "Dérangement" sont interfaçés avec le système Orange DECT
LOT 2 : ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ (BAES)
Quantité Totale : 115 unités :
BAES Ambiance/Circulation : 106 unités.
BAES Évacuation : 9 unités.
État du parc et opérations récentes (Fév. 2026)
Mise en conformité : 17 BAES ont été remplacés (HS) et 2 BAES ont été ajoutés dans les offices
Zones rénovées : Kiné, Balnéothérapie, Cuisines, Salle à manger, Bureaux, Couloir Renoir, Ascenseur Aquarelle, Escaliers et Groupe Électrogène
Actions de conformité restant à réaliser (à confirmer)
Balnéothérapie : Remplacement obligatoire du bloc actuel par un modèle étanche
Salle de restauration personnel : Installation d'un bloc d’ambiance spécifique
Extensions : Prévoir l'ajout d'un bloc dans le vide sanitaire atelier et les postes de soins des étages
LOT 3 : EXTINCTEURS
DETAIL RIA
RIA (Robinets d'Incendie Armés) : 11 dévidoirs DN25 (30m) avec manomètres, répartis du sous-sol au 2ème étage.
DETAIL BORNES INCENDIE
Le parc est composé de 2 poteaux répartis sur la périphérie de l’établissement.
Marque / modèle | Emplacement | Date MES
BAYARD PI 1 prise DN100 2 prises DN65 | Devant l'accueil | 01/01/2015
BAYARD PI EMERAUDE 1 prise DN100 DN65 | Derrière pavillon A | 2023-11-06
EXTINCTEURS
Le parc est composé de 81 appareils validés conformes lors de la vérification annuelle du 05/02/2026
Synthèse du Parc par Agent et Capacité
Type d'Agent | Capacité | Marques dominantes | Quantité
Eau + Additifs AB | 6L / 9L | EUROFEU (EXPER) / ANDRIEU | 52
Eau + Additifs SANS FLUOR | 6L | ANDRIEU (VULCAIN) | 1
CO2 (Classe B) | 2kg / 5kg | ANDRIEU (DC2/DC5) / EUROFEU | 14
Poudre ABC | 6kg / 9kg | EUROFEU (EXPER) | 14
TOTAL GÉNÉRAL |  |  | 81
Localisation et points clés
Zones Électriques (TGBT, Placards, Ascenseurs) : Majoritairement équipées en CO2 2kg (Andrieu DC2) avec mise en service en fév. 2026
Cuisine : Équipée en CO2 5kg (Andrieu) et Eau + Additifs 6L à pression auxiliaire (PA)
Standard Écologique : Le modèle VULCAIN (sans fluor) situé au stock salle réunion RDC est le nouveau standard pour les futurs remplacements
DETAIL Extincteurs
1 | Eau + Additifs AB | 6 | PP | EUROFEU | EXPER | 2021-10-01 | x | BAT A ET B : couloir cafetaria
2 | Eau + Additifs AB | 6 | PP | EUROFEU | EXPER | 2021-10-01 | x | BAT A ET B : cafetaria
3 | Eau + Additifs AB | 6 | PP | EUROFEU | EXPER | 2020-06-01 | x | BAT A ET B : couloir PA
4 | Eau + Additifs AB | 6 | PP | EUROFEU | EXPER | 2020-06-01 | x | BAT A ET B : couloir PA
5 | Eau + Additifs AB | 6 | PP | EUROFEU | EXPER | 2020-06-01 | x | BAT A ET B : couloir PA
6 | CO2 | 2 | PP | ANDRIEU | DC2 | 2026-02-01 | x | BAT A ET B : placard electrique
7 | Eau + Additifs AB | 6 | PP | EUROFEU | EXPER | 2021-10-01 | x | BAT A ET B : couloir PB
8 | Eau + Additifs AB | 6 | PP | EUROFEU | EXPER | 2021-10-01 | x | BAT A ET B : couloir PB
9 | CO2 | 2 | PP | ANDRIEU | DC2 | 2026-02-01 | x | BAT A ET B : placard electrique
10 | Eau + Additifs AB | 6 | PP | EUROFEU | EXPER | 2021-10-01 | x | BAT A ET B : couloir PB
11 | Eau + Additifs AB | 6 | PP | EUROFEU | EXPER | 2021-10-01 | x | BAT A ET B : couloir PB
12 | Eau + Additifs AB | 9 | PP | EUROFEU | EXPER | 2021-10-01 | x | BAT A -BAS : garage PA
13 | Eau + Additifs AB | 6 | PP | EUROFEU | EXPER | 2021-10-01 | x | BAT A -BAS : Atelier
14 | Poudre ABC | 6 | PP | EUROFEU | EXPER | 2021-10-01 | x | BAT A -BAS : Garage PA
15 | CO2 | 5 | PP | ANDRIEU | DC5 | 2026-02-01 | x | BAT A -BAS : S/Station PA
16 | CO2 | 2 | PP | ANDRIEU | DC2 | 2026-02-01 | x | BAT A -BAS : atelier
18 | Eau + Additifs AB | 6 | PP | EUROFEU | EXPER | 2021-10-01 | x | BAT A -BAS : atelier
19 | CO2 | 2 | PP | ANDRIEU | DC2 | 2023-06-01 | x | BAT B -BAS : entrée chaufferie PB
20 | Poudre ABC | 6 | PP | EUROFEU | EXPER | 2021-10-01 | x | BAT B -BAS : entrée chaufferie PB
21 | CO2 | 5 | PP | ANDRIEU | DC5 | 2020-06-01 | x | BAT B -BAS : chaufferie PB
22 | CO2 | 2 | PP | ANDRIEU | DC2 | 2026-02-01 | x | BAT B -BAS : machinerie ascenseur
23 | Eau + Additifs AB | 9 | PP | EUROFEU | EXPER | 2021-10-01 | x | BAT B -BAS : hall lingerie
24 | Eau + Additifs AB | 9 | PP | EUROFEU | EXPER | 2021-10-01 | x | BAT B -BAS : hall lingerie
25 | Eau + Additifs AB | 9 | PP | EUROFEU | EXPER | 2021-10-01 | x | BAT B -BAS : réserves
26 | Eau + Additifs AB | 9 | PP | EUROFEU | EXPER | 2021-10-01 | x | BAT B -BAS : réserves
27 | Eau + Additifs AB | 6 | PP | EUROFEU | EXPER | 2021-10-01 | x | BAT C -RDC : haut acceuil
28 | CO2 | 2 | PP | ANDRIEU | DC2 | 2026-02-01 | x | BAT C -RDC : haut placard electrique
29 | Eau + Additifs AB | 6 | PP | EUROFEU | EXPER | 2021-10-01 | x | BAT C -RDC : haut hall
30 | Eau + Additifs AB | 6 | PP | EUROFEU | EXPER | 2021-10-01 | x | BAT C -RDC : sanitaires cuisine
31 | Eau + Additifs AB | 6 | PP | EUROFEU | EXPER | 2021-10-01 | x | BAT C -RDC : restaurant (malades)
32 | CO2 | 5 | PP | ANDRIEU | DC5 | 2019-06-01 | x | BAT C -RDC : cuisine
33 | Eau + Additifs AB | 6 | PP | EUROFEU | EXPER | 2021-10-01 | x | BAT C -RDC : bureau administratif
34 | Eau + Additifs AB | 6 | PP | EUROFEU | EXPER | 2021-10-01 | x | BAT C -RDC : bureau administratif
35 | CO2 | 2 | PP | ANDRIEU | DC2 | 2026-02-01 | x | BAT C -RDC : placard electrique s/sol
36 | Eau + Additifs AB | 6 | PP | EUROFEU | EXPER | 2021-10-01 | x | BAT C -RDC : hall face ascenseur sous-sol
37 | Eau + Additifs AB | 6 | PP | EUROFEU | EXPER | 2021-10-01 | x | BAT C -RDC : hall produits entretien
38 | CO2 | 2 | PP | ANDRIEU | DC2 | 2026-02-01 | x | BAT C -RDC : autocom
39 | Poudre ABC | 6 | PP | EUROFEU | EXPER | 2021-10-01 | x | BAT C -RDC : couloir réserve pharmacie
40 | Eau + Additifs AB | 6 | PP | EUROFEU | EXPER | 2021-10-01 | x | BAT C -RDC : couloir réserve n°2
41 | CO2 | 5 | PP | ANDRIEU | DC5 | 2026-02-01 | x | BAT C -RDC : TGBT
42 | Eau + Additifs AB | 6 | PP | EUROFEU | EXPER | 2021-10-01 | x | BAT C -RDC : TGBT
43 | Poudre ABC | 6 | PP | EUROFEU | EXPER | 2021-10-01 | x | BAT C -RDC : entrée chaufferie
44 | Poudre ABC | 6 | PP | EUROFEU | EXPER | 2021-10-01 | x | BAT C -RDC : entrée chaufferie
45 | Poudre ABC | 6 | PP | EUROFEU | EXPER | 2021-10-01 | x | BAT C -RDC : entrée local oxygène
46 | CO2 | 5 | PP | ANDRIEU | DC5 | 2026-02-01 | x | BAT C -RDC : groupe électrogène
47 | Poudre ABC | 6 | PP | EUROFEU | EXPER | 2021-10-01 | x | BAT C -RDC : groupe électrogène
48 | CO2 | 2 | PP | ANDRIEU | DC2 | 2026-02-01 | x | BAT C -RDC : transformateur
49 | Poudre ABC | 6 | PP | EUROFEU | EXPER | 2021-10-01 | x | BAT C -RDC : centrale oxygène
50 | CO2 | 5 | PP | ANDRIEU | DC5 | 2026-02-01 | x | BAT C -RDC : local technique - balneo
51 | Eau + Additifs AB | 6 | PP | EUROFEU | EXPER | 2021-10-01 | x | BAT C -1ER ETAGE : hall 1er étage
52 | Eau + Additifs AB | 6 | PP | EUROFEU | EXPER | 2021-10-01 | x | BAT C -1ER ETAGE : hall 1er étage
53 | Eau + Additifs AB | 6 | PP | EUROFEU | EXPER | 2021-10-01 | x | BAT C -1ER ETAGE : couloir 100 à 112
54 | Eau + Additifs AB | 6 | PP | EUROFEU | EXPER | 2021-10-01 | x | BAT C -1ER ETAGE : couloir 100 à 113
55 | Eau + Additifs AB | 6 | PP | EUROFEU | EXPER | 2021-10-01 | x | BAT C -1ER ETAGE : couloir 120 à 114
56 | Eau + Additifs AB | 6 | PP | EUROFEU | EXPER | 2021-10-01 | x | BAT C -1ER ETAGE : couloir 120 à 115
57 | CO2 | 2 | PP | ANDRIEU | DC2 | 2026-02-01 | x | BAT C -1ER ETAGE : placard electrique - 1er étage
58 | Eau + Additifs AB | 6 | PP | EUROFEU | EXPER | 2021-10-01 | x | BAT C -2EME ETAGE : hall 2ème étage
59 | Eau + Additifs AB | 6 | PP | EUROFEU | EXPER | 2021-10-01 | x | BAT C -2EME ETAGE : hall 2ème étage
60 | CO2 | 2 | PP | ANDRIEU | DC2 | 2026-02-01 | x | BAT C -2EME ETAGE : machines ascenseurs
61 | CO2 | 2 | PP | ANDRIEU | DC2 | 2026-02-01 | x | BAT C -2EME ETAGE :placard electrique 2ème étage
62 | Eau + Additifs AB | 6 | PP | EUROFEU | EXPER | 2021-10-01 | x | BAT C -2EME ETAGE : couloir 200 à 212
63 | Eau + Additifs AB | 6 | PP | EUROFEU | EXPER | 2021-10-01 | x | BAT C -2EME ETAGE : couloir 200 à 212
64 | Eau + Additifs AB | 6 | PP | EUROFEU | EXPER | 2021-10-01 | x | BAT C -2EME ETAGE : couloir 200 à 232
65 | Eau + Additifs AB | 6 | PP | EUROFEU | EXPER | 2021-10-01 | x | BAT C -2EME ETAGE : couloir 200 à 232
66 | Eau + Additifs AB | 6 | PA | EUROFEU | EXPER | 2020-06-01 | x | CUISINE CUISSONS
68 | Eau + Additifs AB | 6 | PP | EUROFEU | EXPER | 2021-10-01 | x | Salle de Kiné
69 | Eau + Additifs AB | 6 | PP | EUROFEU | EXPER | 2021-10-01 | x | Salle de Kiné
70 | Eau + Additifs AB | 6 | PP | EUROFEU | EXPER | 2021-10-01 | x | SAS atelier
71 | Eau + Additifs AB | 6 | PP | EUROFEU | EXPER | 2021-10-01 | x | BAT B: réserve
72 | Eau + Additifs AB | 6 | PP | EUROFEU | EXPER | 2021-10-01 | x | BAT B: réserve
73 | Eau + Additifs AB | 6 | PP | EUROFEU | EXPER | 2021-10-01 | x | Accès couloir Bat A et B
74 | Eau + Additifs AB | 6 | PP | EUROFEU | EXPER | 2021-10-01 | x | Accès couloir Bat A et B
75 | Poudre ABC | 9 | PP | EUROFEU | EXPER | 2021-10-01 | x | Local technique balnéo
76 | Poudre ABC | 6 | PP | EUROFEU | EXPER | 2021-10-01 | x | Local Transformateur
77 | Eau + Additifs AB | 6 | PA | ANDRIEU | EVOLITE | 2022-10-01 | x | Appartement
78 | CO2 | 2 | PP | EUROFEU | EXPER | 2017-12-01 | x | Appartement
79 | Eau + Additifs AB | 9 | PP | EUROFEU | EXPER | 2021-10-01 | x | BAT A -BAS : atelier
80 | Eau + Additifs AB | 6 | PA | ANDRIEU | EVOLITE | 2023-06-01 | x | Stock salle reunion RDC
81 | Eau + Additifs AB | 6 | PA | ANDRIEU | EVOLITE | 2023-06-01 | x | Stock salle reunion RDC
82 | CO2 | 2 | PP | ANDRIEU | DC2 | 2023-06-01 | x | Stock salle reunion RDC
83 | Eau + Additifs (sans fluor) AB | 6 | PA | ANDRIEU | VULCAIN | 2026-02-01 | x | Stock salle reunion RDC

## le parc
CSMR Le Parc
32 Avenue du Docteur Joly - 61140 Bagnoles de l'Orne
Type d'établissement |  |  | SANITAIRE
Interlocuteur sur site |  |  | Julie BREILLOT
Contraintes d'accès ou d'exploitation particulières
Centrale SSI (type, captive ou ouverte, état)
Centrale Nugelec sensea, système ouvert, année d’installation = 2022, bon état
Désignation | Référence | Quantité
CENTRALE CI1142 | CI1142 | 1 | Installée en 2022. Batteries neuves (04/2026)
BATTERIES 12V-24V | BAT 12-24 | 2 |  |  | Référence | Quantité | État / Observations
CARTE ADRESS+ | E3M111 | 2 |  |  | CI1142 (Sensea) | 1
DETECTEURS OPTIQUE FUMEE INTERACTIF AD | DO1131A | 611 |  |  | STT2410N + STT11 | 2 | Batteries neuves (04/2026)
INDICATEUR D’ACTION | DJ1192 | 247 |  |  | AES48 / Chargeur 24V | 2 | Batteries neuves (04/2026)
DECLENCHEUR ADRESSABLE | DM1131 | 85
TABLEAU REPETITEUR | TR31 | 24
CMSI STT2410N | STT2410N | 1
BATTERIES 12V-24V | BAT 12-24 | 2
UNITE D’ASSERVISSEMENT RELAYAGE | CR/CB | 4
CMSI STT11 | STT11 | 1
US/UGA | CB11/UGA | 3
MEA | MEA 11-28 | 2
BATTERIES 12V-10AH | BAT 12-10 | 2
ALIMENTATION 48V/12AH | AES48 | 1
BATTERIES ETANCHE 12V-36AH | BAT 12-36 | 4
ALIMENTATION 48V /12AH | CHARGEUR 48V | 1
BATTERIES 12V-12 AH | BAT 12-12 | 4
ALIMENTATION 24V /8AH | CHARGEUR 24V | 1
BATTERIES ETANCHE 12V-7 ?2AH | BAT 12-7 ?2 | 2
VENTOUSE POUR PORTE COUPE-FEU | VEM48 | 38
CLAPET COUPE-FEU | CCF | 5
VOLET DE DESENFUMAGE | VDD/TDD | 50
VENTILATEUR DE DESENFUMAGE | MOTEUR | 9 |  |  |  | .
PCF 6 PORTE COUPE-FEU | PCF | 21
FERMETURE ANTI-PANIQUE | IDS | 5
ARRET CLIMATISATION | ARRET | 3
NON STOP ASCENSEUR | NSA | 21
LOT 1 : SYSTÈME DE SÉCURITÉ INCENDIE (SSI)
L’installation est de Catégorie A, avec un Système de Détection Incendie (SDI) interactif adressable et un Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie (CMSI)
1.1 Équipements Centraux (Marque Eaton Nugelec – Système Ouvert)
Désignation
Centrale (ECS)
CMSI
Carte Adress+
Tableaux répétiteurs
AES (Alim. Secours)
1.2 Parc de Détection et Alarme
Détecteurs Optiques Interactifs (DO1131A) : 611 unités réparties sur l'ensemble du site
Indicateurs d'Action (DJ1192) : 247 unités
Déclencheurs Manuels Adressables (DM1131) : 85 unités
Détecteurs Thermiques (Cuisines) : 4 unités (3 thermovélocimétriques A1R et 1 thermostatique 90°C)
1.3 Mise en Sécurité (DAS et Désenfumage)
Compartimentage : 38 ventouses électromagnétiques (VEM48) et 21 Portes Coupe-Feu (PCF)
Désenfumage Mécanique : 50 volets (VDD/TDD) et 9 moteurs d'extraction
Spécificités Désenfumage Naturel (DENFC / DEAES) :
Administration : Châssis de désenfumage + Amenée d'air (Commande CO2 40g + Treuil)
Centre : Châssis de désenfumage (Commande Tirez-Lâchez)
Accueil : Exutoire de fumée + Amenée d'air (Commande CO2 40g + Treuil)
Nouvelle Extension : Exutoire de fumée + Amenée d'air (Commande CO2 20g + Treuil)
Exécutoires de désenfumage
Marque | Nombre | Commande | Date de mise
en service
MADICOB | 2 | Cartouche CO² | 2000
(1 :20 - 1 :40)
SOUCHIER | 1 | Treuil
MADICOB | 1 | Treuil | 2002
SYSTÈME DESENFUMAGE
DEAES / DENFC
DESIGNATION | LOCALISATION
CHASSIS DE DESENFUMAGE | Cage escalier côté administration
CHASSIS D'AMENEE D'AIR | Ancien bâtiment côté administration
Chassis de désenfumage | Cage escalier central
Exutoire de fumée | Cage escalier côté accueil
CHASSIS D'AMENEE D'AIR | Cage escalier côté accueil
Exutoire de fumée | Cage escalier nouvelle extension
CHASSIS D'AMENEE D'AIR | Cage escalier côté accueil
ASSERVISSEMENT
DESIGNATION | NOMBRE | Gr. Cartouche CO2 en Veille
BOITIER CO2 - Dispositif commande manuelle | 1 | 0=40g (2022*2)
Dispositif adaptateur de commande | 1
Tirez-Lâchez Dispositif de commande manuelle | 1
BOITIER CO2 - Dispositif commande manuelle | 1 | 0=40g (2022*2)
Dispositif adaptateur de commande | 1
BOITIER CO2 - Dispositif commande manuelle | 1 | 0=40g (2022*2)
Dispositif adaptateur de commande | 1
LOT 2 : BLOCS AUTONOMES D'ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ (BAES)
Le parc est asservi aux zones de détection du SSI pour le balisage d'évacuation
Quantité estimative : 180 à 220 unités.
Répartition indicative : 45 blocs au SS-2, 40 blocs au RDC, 16 blocs au R+2
LOT 3 : EXTINCTEURS ET MOYENS D'EXTINCTION
Le parc certifié au 17 décembre 2025 compte un total de 113 extincteurs portatifs (Marques Andrieu et Eurofeu)
Type d'appareil | Capacité | Quantité
CO2 (Dioxyde de Carbone) | 2 kg | 26
CO2 (Dioxyde de Carbone) | 5 kg | 8
Eau + Additif | 6 litres (Evolite / Eurofeu) | 51
Eau + Additif (Vulcain - Sans fluor) | 6 litres | 9
Eau + Additif | 9 litres | 1
Poudre ABC | 1 kg / 2 kg / 6 kg / 9 kg | 18 |  |  |  | .
POINTS DE VIGILANCE TECHNIQUE (Maintenance corrective immédiate)
Le rapport de maintenance du 16 avril 2026 signale les non-conformités suivantes à traiter dès la reprise du marché :
1. Système central : Remplacement impératif de la Carte 4 US UCMC (la zone ZF105 ne répond plus en commande manuelle)
Désenfumage : Moteur 7 Hors Service. Remplacement des pressostats et tuyauteries HS sur les moteurs 4 et 3 PV
Compartimentage : Rétablissement des contacts de position sur la ZC603 (PCF Laverie R-2) et la ZC605 (Ascenseur R-2)
Évacuation : Réparation du déverrouillage de la porte automatique Salle Kiné (RDC)
Extincteurs : Remplacement des appareils datant de 2016 (fin de validité 10 ans) et équipement du véhicule Scenic
Extincteurs
Agent Extincteur | Capacité | PA/PP | Ext. sur roues | Ext. Auto | Marque | Type ou Ref. | Date MES | V | Emplacement Localisation
Eau + additifs | 6 | PA |  |  | ANDRIEU | EVOLITE | 2022-12-01 | x | NIVEAU - 3 / accès escalier
CO2 | 2 |  |  |  | ANDRIEU | DC2 | 2016-06-01 | x | NIVEAU - 3 circulation
Eau + additifs | 6 | PA |  |  | ANDRIEU | EVOLITE | 2023-12-01 | x | NIVEAU - 3 issues de secours
CO2 | 2 |  |  |  | ANDRIEU | DC2 | 2022-12-01 | x | NIVEAU - 3 sous station
Eau + additifs | 6 | PA |  |  | ANDRIEU | EVOLITE | 2023-12-01 | x | NIVEAU - 3 Garage
Eau + additifs | 6 | PA |  |  | ANDRIEU | EVOLITE | 2023-12-01 | x | NIVEAU - 3 Circulation
CO2 | 2 |  |  |  | ANDRIEU | DC2 | 2025-12-01 | x | NIVEAU - 3 SALLE ALZHEIMER
Eau + additifs | 6 | PA |  |  | ANDRIEU | EVOLITE | 2022-12-01 | x | NIVEAU - 3 SALLE ALZHEIMER
Eau + additifs | 6 | PA |  |  | ANDRIEU | EVOLITE | 2023-12-01 | x | Hall Logement NIVEAU - 3
Eau + Additifs (sans fluor) AB | 6 | PA |  |  | ANDRIEU | VULCAIN | 2024-12-01 | x | Logement NIVEAU - 3
CO2 | 2 |  |  |  | ANDRIEU | DC2 | 2023-12-01 | x | Ascenseur NIVEAU - 3
CO2 | 2 |  |  |  | ANDRIEU | DC2 | 2022-12-01 | x | Armoire électrique NIVEAU - 3
Eau + Additifs (sans fluor) AB | 6 | PA |  |  | ANDRIEU | VULCAIN | 2024-12-01 | x | Logement NIVEAU - 3
Poudre ABC | 6 | PA |  |  | ANDRIEU | EVOLITE | 2021-12-01 | x | NIVEAU - 3 / GARAGE
CO2 | 2 |  |  |  | ANDRIEU | DC2 | 2025-12-01 | x | Atelier Plomberie NIVEAU - 3
Poudre ABC | 9 | PA |  |  | ANDRIEU | EVOLITE | 2024-12-01 | x | Atelier Plomberie NIVEAU - 3 / ATELIER
Eau + additifs | 6 | PA |  |  | ANDRIEU | EVOLITE | 2023-12-01 | x | NIVEAU -2 -CIRCULATION FOND
Eau + Additifs (sans fluor) AB | 6 | PA |  |  | ANDRIEU | VULCAIN | 2024-12-01 | x | NIVEAU -2 - AILE COTE JARDIN
CO2 | 2 |  |  |  | ANDRIEU | DC2 | 2023-12-01 | x | NIVEAU -2 -CIRCULATION
Eau + additifs | 6 | PA |  |  | ANDRIEU | EVOLITE | 2023-12-01 | x | NIVEAU -2 - AILE COTE ROUTE
Eau + Additifs (sans fluor) AB | 6 | PA |  |  | ANDRIEU | VULCAIN | 2024-12-01 | x | NIVEAU -2 -CIRCULATION
Eau + additifs | 6 | PA |  |  | ANDRIEU | EVOLITE | 2023-12-01 | x | NIVEAU -2 -CIRCULATION
CO2 | 2 |  |  |  | ANDRIEU | DC2 | 2023-12-01 | x | NIVEAU -2 -CIRCULATION
Eau + additifs | 6 | PA |  |  | ANDRIEU | EVOLITE | 2022-12-01 | x | NIVEAU -2 - ENTREE BATIMENT
Eau + additifs | 6 | PA |  |  | ANDRIEU | EVOLITE | 2022-12-01 | x | NIVEAU -2 - COTE ANCIEN BATIMENT
Eau + Additifs (sans fluor) AB | 6 | PA |  |  | ANDRIEU | VULCAIN | 2024-12-01 | x | NIVEAU -1
Eau + Additifs (sans fluor) AB | 6 | PA |  |  | ANDRIEU | VULCAIN | 2024-12-01 | x | NIVEAU -1 - AILE COTE JARDIN
CO2 | 2 |  |  |  | ANDRIEU | DC2 | 2023-12-01 | x | NIVEAU -1
Eau + Additifs (sans fluor) AB | 6 | PA |  |  | ANDRIEU | VULCAIN | 2024-12-01 | x | NIVEAU -1 -CIRCULATION
Eau + Additifs (sans fluor) AB | 6 | PA |  |  | ANDRIEU | VULCAIN | 2024-12-01 | x | NIVEAU -1 - AILE COTE ROUTE
Eau + additifs | 6 | PA |  |  | ANDRIEU | EVOLITE | 2023-12-01 | x | NIVEAU -1 -CIRCULATION
CO2 | 2 |  |  |  | ANDRIEU | DC2 | 2016-06-01 | x | NIVEAU -1
Eau + additifs | 6 | PA |  |  | ANDRIEU | EVOLITE | 2023-12-01 | x | NIVEAU -1 - ENTREE BATIMENT
Eau + additifs | 6 | PA |  |  | ANDRIEU | EVOLITE | 2023-12-01 | x | NIVEAU -1 - PRES ASSISTANTE SOCIALE
Eau + additifs | 6 |  |  |  | ANDRIEU | EVOLITE | 2021-12-01 | x | NIVEAU 1ER SOUS-SOL - JONCTION DES 2 BATIMENTS
CO2 | 2 |  |  |  | EUROFEU | EXPER | 2021-12-01 | x | NIVEAU 1ER SOUS-SOL -PHARMACIE
Eau + additifs | 6 | PA |  |  | ANDRIEU | EVOLITE | 2021-12-01 | x | NIVEAU 1ER SOUS-SOL - COTE ANCIEN BATIMENT
Eau + additifs | 6 | PA |  |  | ANDRIEU | EVOLITE | 2018-12-01 | x | NIVEAU 1ER SOUS-SOL - SALLE RESERVE PERSONNEL
Eau + additifs | 6 | PA |  |  | ANDRIEU | EVOLITE | 2018-12-01 | x | NIVEAU 1ER SOUS-SOL - SALLE ARCHIVES
CO2 | 5 |  |  |  | ANDRIEU | DC5 | 2021-12-01 | x | NIVEAU 1ER SOUS-SOL - LOCAL ELECTRIQUE
Eau + additifs | 6 | PA |  |  | ANDRIEU | EVOLITE | 2021-12-01 | x | NIVEAU 1ER SOUS-SOL - COTE ANCIEN BATIMENT
CO2 | 2 |  |  |  | ANDRIEU | DC2 | 2024-12-01 | x | NIVEAU 1ER SOUS-SOL -CIRCULATION
CO2 | 5 |  |  |  | ANDRIEU | DC5 | 2024-12-01 | x | NIVEAU 1ER SOUS-SOL - CUISINE
Eau + additifs | 6 | PA |  |  | EVOLITE | EVOLITE | 2018-12-01 | x | NIVEAU 1ER SOUS-SOL
CO2 | 5 |  |  |  | ANDRIEU | DC5 | 2019-12-01 | x | NIVEAU 1ER SOUS-SOL - LOCAL TGBT
Poudre ABC | 9 | PA |  |  | ANDRIEU | EVOLITE | 2023-12-01 | x | NIVEAU 1ER SOUS-SOL -CIRCULATION TECHNIQUE
Eau + additifs | 9 | PA |  |  | ANDRIEU | EVOLITE | 2021-12-01 | x | NIVEAU 1ER SOUS-SOL - ENTREE RESERVE ALIMENTAIRE
Eau + additifs | 6 | PA |  |  | ANDRIEU | EVOLITE | 2018-12-01 | x | NIVEAU 1ER SOUS-SOL - RESERVE ALIMENTAIRE
CO2 | 2 |  |  |  | EUROFEU | EXPER | 2021-12-01 | x | NIVEAU 1ER SOUS-SOL - LOCAL INFORMATIQUE
CO2 | 2 |  |  |  | ANDRIEU | DC2 | 2022-12-01 | x | LOCAL - NIVEAU 1ER SOUS-SOL - CUISINE
Eau + additifs | 6 | PA |  |  | ANDRIEU | EVOLITE | 2018-12-01 | x | NIVEAU 0 - PRES BUREAU DE MR BANSARD
CO2 | 2 |  |  |  | EUROFEU | EXPER | 2021-12-01 | x | NIVEAU 0 - BUREAUX ECONOMAT
CO2 | 2 |  |  |  | EUROFEU | EXPER | 2021-12-01 | x | NIVEAU 0
CO2 | 2 |  |  |  | EUROFEU | EXPER | 2021-12-01 | x | NIVEAU 0 -MACHINERIE ASCENSEUR
Eau + additifs | 6 | PA |  |  | ANDRIEU | EVOLITE | 2018-12-01 | x | NIVEAU 0 - SALLE KINE
Eau + additifs | 6 | PA |  |  | ANDRIEU | EVOLITE | 2018-12-01 | x | NIVEAU 0 - COULOIR VESTIAIRES KINE
Eau + additifs | 6 | PA |  |  | ANDRIEU | EVOLITE | 2022-12-01 | x | NIVEAU 0
CO2 | 2 |  |  |  | ANDRIEU | DC2 | 2022-12-01 | x | NIVEAU 0
Eau + additifs | 6 | PA |  |  | ANDRIEU | EVOLITE | 2022-12-01 | x | NIVEAU 0
CO2 | 2 |  |  |  | EUROFEU | EXPER | 2021-12-01 | x | NIVEAU 0
Eau + additifs | 6 | PA |  |  | ANDRIEU | EVOLITE | 2018-12-01 | x | NIVEAU 0 ENTREE
Eau + additifs | 6 | PA |  |  | ANDRIEU | EVOLITE | 2022-12-01 | x | NIVEAU 1 - COTE ASCENSEUR
CO2 | 2 |  |  |  | ANDRIEU | DC2 | 2024-04-01 | x | NIVEAU 1
Eau + additifs | 6 | PA |  |  | ANDRIEU | EVOLITE | 2022-12-01 | x | NIVEAU 1
Eau + Additifs (sans fluor) AB | 6 | PA |  |  | ANDRIEU | VILCAIN | 2024-04-01 | x | NIVEAU 1 - PALIER ESCALIER
CO2 | 2 |  |  |  | ANDRIEU | DC2 | 2016-06-01 | x | NIVEAU 1 - LOCAL INFIRMIERE
Eau + additifs | 6 | PA |  |  | ANDRIEU | EVOLITE | 2022-12-01 | x | NIVEAU 1
Eau + additifs | 6 | PA |  |  | ANDRIEU | EVOLITE | 2022-12-01 | x | NIVEAU 2
CO2 | 2 |  |  |  | ANDRIEU | DC2 | 2016-06-01 | x | NIVEAU 2 - LOCAL INFIRMERIE
Eau + additifs | 6 | PP |  |  | EUROFEU | EXPER | 2018-12-01 | x | NIVEAU 2 - PALIER CENTRALE
Eau + additifs | 6 | PA |  |  | ANDRIEU | EVOLITE | 2022-12-01 | x | NIVEAU 2
CO2 | 2 |  |  |  | EUROFEU | EXPER | 2021-12-01 | x | NIVEAU 2 - COTE ASCENSEUR
Eau + additifs | 6 | PA |  |  | ANDRIEU | EVOLITE | 2021-12-01 | x | NIVEAU 2 - COTE ASCENSEUR
CO2 | 2 |  |  |  | ANDRIEU | DC2 | 2017-12-01 | x | NIVEAU 3 - COTE ASCENSEUR
Eau + additifs | 6 | PA |  |  | ANDRIEU | EVOLITE | 2021-12-01 | x | NIVEAU 3 - COTE ASCENSEUR
Eau + additifs | 6 | PA |  |  | ANDRIEU | EVOLITE | 2022-12-01 | x | NIVEAU 3
Eau + additifs | 6 | PP |  |  | EUROFEU | EXPER | 2018-12-01 | x | NIVEAU 3 - PALIER CENTRALE
CO2 | 2 |  |  |  | ANDRIEU | DC2 | 2016-06-01 | x | NIVEAU 3
Eau + additifs | 6 | PP |  |  | EUROFEU | EXPER | 2018-12-01 | x | NIVEAU 3
CO2 | 2 |  |  |  | ANDRIEU | DC2 | 2025-12-01 | x | NIVEAU 4 / TERRASSE
CO2 | 2 |  |  |  | ANDRIEU | DC2 | 2025-12-01 | x | NIVEAU 4 / TERRASSE
CO2 | 2 |  |  |  | ANDRIEU | DC2 | 2016-06-01 | x | NIVEAU 4 - LOCAL INFIRMIERE
Eau + additifs | 6 | PP |  |  | EUROFEU | EXPER | 2018-12-01 | x | NIVEAU 4 - PALIER CENTRALE
Eau + additifs | 6 | PA |  |  | ANDRIEU | EVOLITE | 2021-12-01 | x | NIVEAU 4
CO2 | 2 |  |  |  | ANDRIEU | DC2 | 2025-12-01 | x | NIVEAU 4 - COTE ASCENSEUR
Eau + additifs | 6 | PA |  |  | ANDRIEU | EVOLITE | 2021-12-01 | x | NIVEAU 4
Eau + additifs | 6 | PA |  |  | ANDRIEU | EVOLITE | 2021-12-01 | x | NIVEAU 4 - COTE ASCENSEUR
Poudre ABC | 6 | PA |  |  | ANDRIEU | EVOLITE | 2021-12-01 | x | ANNEXE / AIR LIQUIDE
Poudre ABC | 6 | PA |  |  | ANDRIEU | EVOLITE | 2021-12-01 | x | ANNEXE / COMPRESSEURS -CENTRALE ASPI -GROUPE LOCAL VIDE
CO2 | 2 |  |  |  | EUROFEU | EXPER | 2021-12-01 | x | REZ-DE-JARDIN -MACHINERIE ASCENSEUR
CO2 | 2 |  |  |  | ANDRIEU | DC2 | 2024-12-01 | x | VERS LOCAL FUNERAIRE REZ-DE-JARDIN -MACHINERIE ASCENSEUR
Eau + Additifs (sans fluor) AB | 6 | PA |  |  | ANDRIEU | VULCAIN | 2024-12-01 | x | REZ-DE-JARDIN -CIRCULATION
CO2 | 2 |  |  |  | ANDRIEU | DC2 | 2024-12-01 | x | REZ-DE-JARDIN -MACHINERIE ASCENSEUR
Eau + additifs | 6 | PA |  |  | ANDRIEU | EVOLITE | 2021-12-01 | x | ANCIEN BAT REZ-DE-JARDIN -CIRCULATION
CO2 | 2 |  |  |  | ANDRIEU | DC2 | 2025-12-01 | x | REZ-DE-JARDIN -SALLE RESERVE AU SERVICE (Code 1/2/3/4)
CO2 | 5 |  |  |  | ANDRIEU | DC5 | 2021-12-01 | x | REZ-DE-JARDIN -ARMOIRE ELECTRIQUE
Eau + additifs | 6 | PA |  |  | ANDRIEU | EVOLITE | 2022-12-01 | x | SALLE KINE REZ-DE-JARDIN
Eau + additifs | 6 | PA |  |  | ANDRIEU | EVOLITE | 2022-12-01 | x | Rez-de-jardin Circulation
CO2 | 5 |  |  |  | ANDRIEU | DC5 | 2022-12-01 | x | REZ-DE-JARDIN -LINGERIE
Eau + additifs | 6 | PA |  |  | ANDRIEU | EVOLITE | 2021-12-01 | x | REZ-DE-JARDIN - PRES DU LOCAL CE
CO2 | 5 |  |  |  | ANDRIEU | DC5 | 2016-06-01 | x | REZ-DE-JARDIN -SORTIE PRES PERSONNEL
CO2 | 5 |  |  |  | ANDRIEU | DC5 | 2021-12-01 | x | REZ-DE-JARDIN TRANSFO
CO2 | 2 |  |  |  | ANDRIEU | DC2 | 2024-12-01 | x | REZ-DE-JARDIN -MACHINERIE ASCENSEUR
CO2 | 5 |  |  |  | ANDRIEU | DC5 | 2021-12-01 | x | REZ-DE-JARDIN -CIRCULATION TECHNIQUE
Poudre ABC | 9 | PA |  |  | ANDRIEU | EVOLITE | 2023-12-01 | x | REZ-DE-JARDIN -CHAUFFERIE
Poudre ABC | 6 | PP |  |  | ANDRIEU | EVOLITE | 2023-12-01 | x | REZ-DE-JARDIN -CIRCULATION TECHNIQUE
Poudre ABC | 6 | PP |  |  | ANDRIEU | EVOLITE | 2023-12-01 | x | REZ-DE-JARDIN -CIRCULATION TECHNIQUE
CO2 | 5 |  |  |  | ANDRIEU | DC5 | 2024-12-01 | x | REZ-DE-JARDIN -CHAUFFERIE
Eau + additifs | 6 | PA |  |  | ANDRIEU | EVOLITE | 2022-12-01 | x | REZ-DE-JARDIN -CIRCULATION CE
Eau + additifs | 9 | PA |  |  | ANDRIEU | VULCAIN | 2024-12-01 | x | Local Archives NIVEAU - 3
Poudre ABC | 1 kg | PP |  |  | AENOR | P1PP | 2025-12-01 | x | Citroën C3
Poudre ABC | 1 | PP |  |  | ANDRIEU | PP1 | 2024-12-01 | x | MEGANE
Poudre ABC | 1 | PP |  |  | ANDRIEU | PS1 |  | x | SCENIC
1 NOUVEAU VEHICULE A EQUIPER
Blocs secours (nombre, emplacement, état)
Voir en PJ le plan d’implantation
Système de désenfumage (nature, nombre, mode de déclenchement, zones couvertes)
Automatique et manuel, voir plan d’implantation
Bornes incendie / poteaux incendie présents sur site
0
Système d’extinction automatique (sprinkers, gaz…)
0 sprinkers, 1 gaz
Plans du site et plans d’évacuation (si non transmis préalablement)
Voir plans PJ
Type et nombre de détecteurs incendie
Liste de DIM SSI ci-jointe
Système de mise en sécurité (portes coupe-feu, ventilation…)
Voir en PJ le plan d’implantation
RIA présents
0
Etat des installations et dates des dernières maintenances
Dates des dernières maintenance : 14 au 16 avril 2026 - 26 janvier 2026 - 02 octobre 2025
Plan evacuation |  | Plan d’implantation

## la garenne
IME LA GARENNE
Route d'Hesloup - Saint Germain du Corbéis - 61000 Alençon
Type d'établissement |  |  | MEDICO SOCIAL
Interlocuteur sur site |  |  | Deborah LEROUX
Surface / nombre de bâtiments concernés
Contraintes d'accès ou d'exploitation particulières
Localisation | Type d’alarme | Nb de points
Etablissement | Système Centrale SSI ECS CMSI – N00001
Sirène incendie
| Déclencheurs manuels | 24
| Report Alarme général | 9
| Détecteurs Optiques | 66
| Indicateurs d’actions | 61
| Diffusions sonores et lumineux | 9
| Alimentation | 1
| Porte coupe-feu | 6 |  | .
1. Lot SSI (Système de Sécurité Incendie)
Centrales incendie
Pavillon B, C et D | Désignation | Quantité
| Centrale SSI (ECS/CMSI) Nugelec | 3
| Interfaces détection | 3
| Interfaces MES et relayage | 3
| Déclencheurs manuels (DM) | 24
| Détecteurs (Optiques/Ioniques/Thermiques) | 66
| Indicateurs d'action | 61
| Diffuseurs sonores / lumineux | 9
| Portes Coupe-Feu (asservissements par ventouses) | 8
Date de mise en service 08/10/2012
| Remplacement des batteries ECS et CMSI en 2025 | 12
Date de la dernière vérification 12/06/2026
Gymnase | Centrale Type 4 Radio | 1
| déclencheur manuels | 3
| diffuseur sonore | 2
| Diffuseur lumineux | 2
Restauration | Centrale Type 4 Radio | 1
| déclencheur manuels | 5
| diffuseur sonore | 4
| Diffuseur lumineux | 2
Bureaux Administratif | Centrale Type 4 | 1
| Déclencheurs manuel | 2
| Diffuseur sonore | 2
Salle de classes | Centrale Type 4 à piles | 1
Infirmerie | Centrale Type 4 à piles | 1
Créativité (Atelier) | Centrale Type 4 à piles | 1
Pavillon PEPS | Centrale ECS
| Déclencheurs manuel | 4
| Détecteur ionique et optique | 9
| Détecteur thermique | 1
Désenfumage naturel
Pavillons B, C et D | Châssis de désenfumage | 6
Administratif | Châssis de désenfumage | 1
2. Lot BAES
Liste approximative établie sur rapport du bureau de contrôle
| Pavillons B, C, D | 39
| Oasis | 13
| Pôle thérapeutique | 4
| Lingerie | 1
| Pôle pédagogique | 5
| Restauration | 8
| Eveil | 5
| Gymnase | 8
| Administration | 4
| Horticulture | 1
| Conditionnement | 2
| Atelier | 4
94
3. Lot Exctincteurs et moyens d'extinction associés
RIA
Nombre de RIA : 2 unités.
Localisation : Rez-de-chaussée (Atelier bâtiment et Pôle pédagogique).
Caractéristiques : Tuyau de 20m, diamètre 25mm, vanne de barrage, réseau ville (sans manomètre).
Poteaux incendie: 3 unités
exctincteurs
Type d'extincteur | Capacité | Quantité
CO² | 2 Kg | 18
CO² | 5 Kg | 2
Eau + additif | 6 L | 39
Poudre | 1 Kg | 2
Poudre | 2 Kg | 17
Poudre | 6 Kg | 8
Poudre | 9 Kg | 8
TOTAL |  | 94 unités

## sessad ornais
SESSAD ORNAIS
29 Avenue du Président Wilson - 61000 Alençon
Type d'établissement |  |  | MEDICO SOCIAL
Interlocuteur sur site |  |  | Alice BRIERE
Surface / nombre de bâtiments concernés
Contraintes d'accès ou d'exploitation particulières
Centrale SSI (type, captive ou ouverte, état) Type 4
Blocs secours (nombre, emplacement, état) Pas de contrat - 6 non conformes
Extincteurs (type, emplacement, état) ACI 50 (CR en PJ)
Système de désenfumage (nature, nombre, mode de déclenchement, zones couvertes) SICLI (CR en PJ)
Bornes incendie / poteaux incendie présents sur site Non concerné
Système d’extinction automatique (sprinkers, gaz…) Non concerné
Plans du site et plans d’évacuation (si non transmis préalablement) (Photos en PJ)
Type et nombre de détecteurs incendie Pas de détecteurs
Système de mise en sécurité (portes coupe-feu, ventilation…) Non concerné
RIA présents Non concerné
Etat des installations et dates des dernières maintenances (CR en PJ)
LOT 1 : SSI & DÉSENFUMAGE
Le site ne dispose pas d'une centrale SSI avec détection (pas de détecteurs), mais d'un système de désenfumage et d'une alarme incendie type 4
Type de Matériel | Marque / Modèle | Quantité | Emplacement
DENFC (Exutoire en toiture) | SICLI (Chubb) | 1 | Toiture de l'escalier
Commande par Treuil | SICLI (Chubb) | 1 | RDC de l'escalier
Dispositif d'Alarme | Non spécifié | 1 | Réseau général
LOT 2 : BLOCS AUTONOMES D'ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ (BAES)
Basé sur les observations de vérification périodique et vos informations de terrain
.
Type de Matériel | Technologie | Fonction | Quantité
BAES d'Évacuation | LED / Incandescence
| Balisage | 6 | À remplacer (Non conformes)
Précisions techniques :
Type : Blocs autonomes avec commande de mise au repos | [7 empty] | .
Canalisations : De type C2 (non propagateur de la flamme)
LOT3 : EXTINCTEURS
Inventaire mis à jour selon le rapport de contrôle du 17/12/2025
Type de Matériel | Marque | Modèle | Quantité | Emplacements
Eau + Additif (6L) | ANDRIEU | VULCAIN | 3 | Accueil, Couloir RDC, Couloir étage
CO2 (2kg) | SICLI | CRISTAL TOP 2 | 2 | Local élec (RDC), Cuisine (RDC)
Poudre ABC (6kg) | ANDRIEU | EVOLITE | 1 | Chaufferie (Extérieur)
DETAIL EXTINCTEURS
agent extcincteur | Capacité | PA / PP | MARQUE | TYPE OU REF | DATE MES | EMPLACEMENT | Observations
Eau + Additifs ENTREE ACCUEIL (sans fluor) AB | 6 | PA | ANDRIEU | VULCAIN | 2024-11-01 | entree accueil rdc
c02 | 2 | PP | SICLI | CRITSAL TOP 2 | 2016-06-01 | COULOIR PORTE LOCAL ELECTRIQUE RDC | PREVOIR ECHANGE STANDARD EN 2026
EAU + Additifs (sans fluor) AB | 6 | PA | ANDRIEU | VULCAIN | 2024-11-01 | COULOIR RDC
CO2 | 2 | PP | SICLI | CRITSAL TOP 2 | 2016-06-01 | CUISINE RDC | PREVOIR ECHANGE STANDARD EN 2026
EAU + Additifs (sans fluor) AB | 6 | PA | ANDRIEU | VULCAIN | 2024-11-01 | COULOIR ETAGE
POUDRE ABC | 6 | PA | ANDRIEU | EVOLITE | 2024-11-01 | CHAUFFERIE RDC EXTERIEUR
DATE DU DERNIER CONTRÔLE 17/12/2025
- Site n°1 : SESSAD Alençon
Désignation | Quantité
Extincteur CO² - 2Kg | 2
Extincteur Eau + additif – 6L | 3
Extincteur poudre – 6Kg | 1
- Site n°2 : SESSAD Argentan
Désignation | Quantité
Extincteur CO² - 2Kg | 1
Extincteur Eau + additif – 6L | 2

## DITEP les hogues
DITEP LES HOGUES
4490 route d’Etretat - 76400 Saint Léonard
Type d'établissement |  |  | MEDICO SOCIAL
Interlocuteur sur site |  |  | Yohann ANNET
Contraintes d'accès ou d'exploitation particulières
Localisation | Type d’alarme | Nb de points
Partout | Porte coupe feu | NC
Salle de Sport | Tableau SDI Type 4 | 1
| Déclencheur Manuel DM | 1
| Diffuseur Sonore | 1
Annexe 1 | UTI COM | 1
| Déclencheur manuel adresse | 10
| I scan o optique adresse | 19
| I scan T thermostatique Adresse | 5
| Sirène 90db | 3
| Lon Rep Evac | 2
| PCF | 6
| Eclairage extérieur | 1
Annexe 2 : | UTI COM | 1
| I SACN o optique adresse | 43
| I sacn TV thermovelo Adresse | 6
| Déclencheur manuel adresse | 10
| Sirène 90 db | 6
| Lon Rep Evac | 2
LOT 1 : Système de Sécurité Incendie (SSI)
Le système principal est de marque Chubb France (Gamme Resonance). Les rapports confirment la présence d'un équipement centralisé par bâtiment
.
Localisation | Type de matériel | Marque | Quantité (Source)
Annexe 1 | Centrale ECS / EAE / Module UTI COM | Chubb France | 1 de chaque
| Déclencheur Manuel (DM) | Chubb France | 10
| Détecteur Optique de fumée | Chubb France | 61
| Détecteur Thermostatique (Chaleur) | Chubb France | 7
| Diffuseur Sonore (Sirène) | Chubb France | 7
| Tableau répétiteur | Chubb France | 2
Annexe 2 | Centrale ECS / EAE / Module UTI COM | Chubb France | 1 de chaque
| Déclencheur Manuel (DM) | Chubb France | 10
| Détecteur Optique de fumée | Chubb France | 43
| Détecteur Thermostatique (Chaleur) | Chubb France | 6
| Diffuseur Sonore (Sirène) | Chubb France | 6
Salle de Sport | Tableau SDI Type 4 | Non précisée | 1 (Donnée initiale)
LOT 2 : BAES & BAEH (Éclairage de sécurité)
L'inventaire réalisé en octobre 2025 dénombre 137 blocs au total, répartis sur plusieurs marques spécialisées
.
Type de matériel | Marque | Quantité identifiée
Blocs d'Éclairage (BAES/BAEH/Ambiance) | URA (Majoritaire) | 110
| Legrand | 31
| Kaufel | 31
| Luminox | 14
| SAFT | 3
Note : Le total cumulé par marque peut dépasser 137 car certains blocs ont des fonctions doubles (BAES + BAEH) ou sont comptabilisés par type d'usage (Ambiance/Évacuation)
DETAIL BAES
| Marque | Descriptif | Emplacement |  | Flux | Observations
|  | Référence |  |  | Lumineux
BAES:BAEH | Kaufel | 246413 | Annexe 1 1er ET couloir | tab elec 1er ét | 45
BAES:BAEH | Kaufel | 246413 | Annexe 1 1er ET couloir | tab elec 1er ét | 45
BAES:BAEH | Kaufel | 246413 | Annexe 1 1er ET refectoire | tab elec 1er ét | 45
BAES:BAEH | Kaufel | 246413 | Annexe 1 1er ET couloir | tab elec 1er ét | 45
BAES:BAEH | Kaufel | 660010 | Annexe 1 1er ET couloir | tab elec 1er ét | 45
BAES:BAEH | Kaufel | T03075 | Annexe 1 1er ET IS | tab elec 1er ét | 45
BAES:BAEH | Kaufel | T03075 | Annexe 1 1er ET couloir | tab elec 1er ét | 45
BAES:BAEH | Kaufel | T03075 | Annexe 1 1er ET couloir | tab elec 1er ét | 45
BAES:BAEH | Kaufel | 660010 | Annexe 1 1er ET cage esc | tab elec 1er ét | 45
BAES:BAEH | Kaufel | T03075 | Annexe 1 1er ET couloir cage | tab elec 1er ét | 45
esc
BAES:BAEH | Kaufel | 111013 | Annexe 1 RDC cage esc | Tab Elec RDC - -releco Kaukel BT | 45
300
BAES:BAEH | Kaufel | T03075 | Annexe 1 RDC IS | Tab Elec RDC | 45
BAES:BAEH | Kaufel | T03075 | Annexe 1 RDC IS | Tab Elec RDC | 45
BAES | URA | 118218 | Annexe 1 RDC IS | Tab Elec RDC | 45 | Remplacé ce jour.
BAES:BAEH | Kaufel | 660010 | Annexe 1 RDC couloir | Tab Elec RDC | 45
BAES:BAEH | Kaufel | T03075 | Annexe 1 RDC couloir | Tab Elec RDC | 45
BAES:BAEH | Kaufel | T03075 | Annexe 1 RDC refectoire | Tab Elec RDC | 45
BAES | URA | 118218 | Annexe 1 RDC infirmerie | Tab Elec RDC | 45 | Remplacé ce jour.
BAES:BAEH | Kaufel | T03075 | Annexe 1 RDC refectoire | Tab Elec RDC | 45
BAES:BAEH | Kaufel | 246413 | Annexe 1 RDC couloir | Tab Elec RDC | 45
BAES:BAEH | Kaufel | 246413 | Annexe 1 RDC sejour | Tab Elec RDC | 45
BAES | URA | 118218 | Annexe 1 RDC chaufferie | Tab Elec RDC | 45 | Remplacé ce jour.
BAES | URA | 111013 | Annexe 1 RDC cage esc | Tab Elec RDC | 45
BAES | KAUFEL | 118218 | Annexe 1 combles | Tab Elec RDC | 45
BAES:BAEH | URA | 111013 | Annexe 2 1er Et Couloir | Tab Elec 1er | 45
BAES:BAEH | URA | 111013 | Annexe 2 1er Et Couloir | Tab Elec 1er | 45
BAES:BAEH | URA | 111013 | Annexe 2 1er Et Couloir | Tab Elec 1er | 45
BAES:BAEH | Kaufel | 246413 | Annexe 2 1er Et Couloir | Tab Elec 1er | 45
BAES:BAEH | URA | 111013 | Annexe 2 1er Et cage esc | Tab Elec 1er | 45
BAES:BAEH | Kaufel | T02096 | Annexe 2 combles | Tab Elec 1er | 45
BAES:BAEH | Kaufel | T02096 | Annexe 2 combles | Tab Elec 1er | 45
BAES:BAEH | URA | 111013 | Annexe 2 1er Et Couloir | Tab Elec 1er | 45
BAES:BAEH | URA | 111013 | Annexe 2 rdc cage esc | Tab Elec 1er | 45
BAES:BAEH | Kaufel | T03075 | Annexe 2 rdc IS | Tab Elec 1er | 45
BAES:BAEH | Kaufel | T03075 | Annexe 2 rdc IS | Tab Elec RDC -releco:Kaufel BT400 | 45
BAES:BAEH | Kaufel | T03075 | Annexe 2 rdc refectoire | Tab Elec RDC | 45
BAES:BAEH | Kaufel | T03075 | Annexe 2 rdc couloir | Tab Elec RDC | 45
BAES:BAEH | Kaufel | T03075 | Annexe 2 rdc couloir | Tab Elec RDC | 45
BAES:BAEH | Kaufel | T03075 | Annexe 2 rdc couloir | Tab Elec RDC | 45
BAES | URA | 111013 | Annexe 2 rdc cage esc | Tab Elec RDC | 60
BAES | URA | 111013 | Annexe 2 rdc cage esc | Tab Elec RDC | 60
BAES:BAEH | Luminox | STD65C | Annexe 3 RDC IS | Tab Elec RDC teleco: Luminox TL500 | 45
BAES:BAEH | Luminox | STD65C | Annexe 3 RDC local | Tab Elec RDC | 45
BAES:BAEH | Luminox | STD65C | Annexe 3 RDC bureau | Tab Elec RDC | 45
BAES:BAEH | Luminox | STD65C | Annexe 3 1er HAII | Tab Elec RDC | 45
BAES:BAEH | Luminox | STD65C | Annexe 3 1er couloir | Tab Elec RDC | 45
BAES:BAEH | Luminox | STD65C | Annexe 3 1er couloir | Tab Elec RDC | 45
BAES:BAEH | Luminox | STD65C | Annexe 3 1er couloir | Tab Elec RDC | 45
BAES:BAEH | Luminox | STD65C | Annexe 3 1er couloir | Tab Elec RDC | 45
BAES:BAEH | Luminox | STD65C | Annexe 3 1er couloir | Tab Elec RDC | 45
BAES:BAEH | Luminox | STD65C | Annexe 3 1er couloir | Tab Elec RDC | 45
BAES:BAEH | Luminox | STD65C | Annexe 3 1er couloir | Tab Elec RDC | 45
BAES:BAEH | Luminox | STD65C | Annexe 3 1er sejour | Tab Elec RDC | 45
BAES:BAEH | Luminox | STD65C | Annexe 3 1er sejour | Tab Elec RDC | 45
BAES | Luminox | STD65C | Annexe 3 Chaufferie | Tab Elec RDC | 45
BAES | Legrand | T09060 | Petite maison RDC IS | Tab Elec RDC | 60
BAES | Legrand | T09060 | Petite maison RDC séjour | Tab Elec RDC | 60
BAES | Kaufel | 61210 | Atelier cuisine entréee | Tab Elec RDC | 60
BAES | Kaufel | 61210 | Atelier cuisine cuisine | Tab Elec RDC | 60
BAES | URA | 111013 | Atelier peinture entree | Tab Elec RDC | 60
BAES | URA | 111013 | Atelier chaufferie | TAB ELEC CHAUFFERIE | 45
BAES | Kaufel | PELT60PA | Atelier BOIS | tab elec | 45
BAES | Kaufel | PELT60PA | Atelier Bois | tab elec | 45
BAES | Kaufel | 6210 | Atelier Horticol | tab elec | 45
BAES | Legrand | T09060 | Ecole Bureau | Tab Elec -releco:Merlin TBS550 | 45
BAES | Legrand | T09060 | Ecole classe 1 | Tab Elec RDC | 45
BAES | Legrand | 61210 | Ecole couloir | Tab Elec RDC | 45
BAES | Legrand | 61210 | Ecole classe 2 | Tab Elec RDC | 45
BAES | Legrand | 61210 | Ecole classe 3 | Tab Elec RDC | 45
BAES | Legrand | T09060 | Ecole couloir | Tab Elec RDC | 45
BAES | Legrand | T92542 | Ecole classe 4 | Tab Elec RDC | 45
BAES | Legrand | T09060 | Ecole couloir | Tab Elec RDC | 45
BAES | Legrand | T92542 | Ecole classe 5 | Tab Elec RDC | 45
BAES | Legrand | T09060 | Ecole couloir IS | Tab Elec RDC | 45
BAES | Legrand | T03012 | Ecole psychologe | Tab Elec RDC | 45
BAES | Legrand | 625.26 | Ecole chaufferie | Tab Elec RDC chaufferie | 60
BAES | Legrand | 625.26 | Ecole chaufferie | Tab Elec RDC chaufferie | 60
BAES | Legrand | 61210 | Ecole wc | Tab Elec RDC | 45
BAES | URA | 111013 | Chateau 2eme Et couloir | Tab elec 2erne | 60
BAES | URA | 111013 | Chateau 2eme Et dortoir | Tab elec 2eme | 60
BAES | Legrand | T09060 | Chateau 2eme Et dortoir | Tab elec 2eme | 60
BAES | URA | 118218 | Chateau 1er Et Salle reunion | Tab elec 1er | 45
BAES | URA | 118218 | Chateau 1er Et couloir | Tab elec 1er | 45
BAES | URA | 118218 | Chateau 1er Et couloir | Tab elec 1er | 45
BAES | URA | 118218 | Chateau 1er Et assis RH | Tab elec 1er | 45
BAES | URA | 118218 | Chateau 1er Et hall | Tab elec 1er | 45
BAES | URA | 118218 | Chateau 1er Et cage esc | Tab elec 1er | 45
BAES | URA | 118218 | Chateau 1er Et WC | Tab elec 1er | 45
BAES | URA | 118218 | Chateau 1er Et couloir | Tab elec 1er | 45
BAES | URA | 111013 | Chateau 1er Et cage esc | Tab elec 1er | 45 | Remplacé ce jour.
BAES | URA | 118218 | Chateau 1er Et ENTRESOL | Tab elec 1er | 45
BAES | URA | 118218 | Chateau 1er Et cage esc | Tab elec 1er | 45
BAES | URA | 118218 | Chateau RDC cage esc | Tab elec RDC | 45
BAES | URA | 118218 | Chateau RDC IS arrière | Tab elec RDC | 45
BAES | URA | 118218 | Chateau RDC salle de réunion | Tab elec RDC | 45
BAES | URA | 111013 | Chateau RDC couloir | Tab elec RDC | 45 | Remplacé ce jour.
BAES | URA | 111013 | Chateau RDC cage esc | Tab elec RDC | 45
BAES | URA | 111013 | Chateau RDC cage esc | Tab elec RDC | 45
BAES | URA | 118218 | Chateau RDC hall | Tab elec RDC | 45
BAES | URA | 118218 | Chateau RDC hall | Tab elec RDC | 45
BAES | URA | 111013 | Chateau RDC entree | Tab elec RDC | 45 | Remplacé ce jour.
BAES | URA | 111013 | Chateau RDC restaurant personnel | Tab elec RDC | 45 | Remplacé ce jour.
BAES | URA | 111013 | Chateau RDC restaurant personnel | Tab elec RDC | 45 | Remplacé ce jour.
BAES | URA | 111013 | Chateau RDC couloir | Tab elec RDC | 45 | Remplacé ce jour.
BAES | URA | 118218 | Chateau RDC couloir | Tab elec RDC | 45
BAES | URA | 118218 | Chateau RDC cage esc | Tab elec RDC | 45
BAES | URA | 118218 | Chateau SS couloir personnel | Tab elec RDC | 45
BAES | URA | 111013 | Chateau SS couloir | Tab elec RDC | 60
BAES | SAFT | 88533 | Chateau SS couloir | Tab elec RDC | 60
BAES | URA | 111013 | Chateau SS TBGT | Tab elec RDC | 60
BAES | URA | 111013 | Chateau SS couloir |  | 60
BAES | URA | 111013 | Chateau SS cage esc |  | 45 | Remplacé ce jour.
BAES | URA | 111013 | Chateau SS couloir |  | 60
BAES | SAFT | 88533 | Chateau SS linge sale |  | 60
BAES | URA | 111013 | Chateau SS buanderie |  | 60
BAES | URA | 118218 | Chateau SS chaufferie |  | 45
BAES | URA | 118218 | Chateau SS chaufferie |  | 45
BAES | URA | 118218 | Chateau SS vestiaire |  | 45
BAES | URA | 88533 | Chateau SS cuisine |  | 45
BAES | URA | 88533 | Chateau SS cuisine |  | 60
BAES | SAFT | 88533 | Chateau RDC salle des fetes |  | 60
BAES | URA | 118218 | Chateau RDC salle des fetes |  | 45
AMBIANCE | URA | 111227 | Chateau RDC salle des fetes |  | 360 | Remplacé ce jour.
AMBIANCE | URA | 111013 | Chateau RDC salle des fetes |  | 360
AMBIANCE | URA | 111013 | Chateau RDC salle des fetes |  | 360
BAES | URA | 118218 | Chateau RDC salle des fetes | Tab Elec 1er ET | 45
BAES | URA | 118218 | Chateau RDC salle de reunion | Tab Elec 1er ET | 45
BAES | URA | 118218 | Chateau 1er Et Archives | Tab Elec 1er ET | 45
BAES | URA | 111013 | Chateau 1er bureau medico | Tab Elec 1er ET | 45
BAES | URA | 111013 | Chateau 1er bureau medico | Tab Elec 1er ET | 45
BAES | URA | 118218 | Chateau 1er Et Infirmerie | Tab Elec 1er ET | 45
BAES | URA | 111013 | Chateau 1er Et Infirmerie | Tab Elec 1er ET | 45 | Remplacé ce jour.
BAES | URA | 118218 | Chateau Esc 2eme/1er | Tab Elec 1er ET | 45 | Remplacé ce jour.
BAES | URA | 118218 | Chateau 1er étage |  | 45
BAES | URA | 62525 | Bureau Phychologue |  | 45
BAES | URA | 62525 | Bureau Phychologue |  | 45
BAES | URA | 62525 | Bureau Phychologue |  | 45
3. Lot Exctincteurs et moyens d'extinction associés
details ria
Désignation | Précision | Marque | Emplacement | DN | Longueur Tuyau | RD | Vérifié | Débit d'eau régulier et suffisant | Pression | Etat
[9 empty] | Dynamique | Général
DEMI-LUNE / DMFA | Circulation | KLEBER | 2eme étage | 25 | 30 | Lance Fut | x | Conforme | 0 | Conforme
DEMI-LUNE / DMFB | Escalier | KLEBER | 2eme étage | 25 | 30 | Lance Fut | x | Conforme | 2.2 | Conforme
DEMI-LUNE / DMFB | Escalier | KLEBER | 1er étage | 25 | 30 | Lance Fut | x | Non | 0 | Non
[8 empty] | Conforme |  | Conforme
DEMI-LUNE / DMFB | couloir | KLEBER | 1er Entresol | 25 | 30 | Lance Fut | x | Conforme |  | Non
Conforme
DEMI-LUNE / DMFB | Escalier central | KLEBER | RDC | 25 | 30 | Lance Fut | x | Conforme | 0 | Non
Conforme
DEMI-LUNE / DMFB | Escalier salle des fetes | KLEBER | RDC | 25 | 30 | Lance Fut | x | Conforme | 0 | Non
Conforme
DEMI-LUNE / DMFB | Face cuisine | KLEBER | Sous/sd | 25 | 30 | Lance Fut | x | Conforme | 0 | Non
Conforme
TOURNANT/PIVO TANT / DMFB | Entrée principale | MAT INCENDIE | RDC exterieur | 25 | 30 | DMA | x | Non |  | Non
[8 empty] | Conforme |  | Conforme
Détail Extincteurs
Agent Extincteur | Capacité | PA/PP | Marque | Type ou Ref. | Date MES | Emplacement | Observations
Localisation
C02 | 2 | pp | EUROFEU | DC2 | déc. 2021 | CHATEAU 2EME ETAGE
Eau + Additifs AB | 6 |  | ANDRIEU | VULCAIN | oct. 2024 | CHATEAU 2EME ETAGE
Eau + Additifs AB | 6 |  | ANDRIEU | VULCAIN | oct. 2024 | CHATEAU 2EME
ETAGE
Eau + Additifs AB | 6 |  | ANDRIEU | VULCAIN | oct. 2025 | CHATEAU 1ER ETAGE
C02 | 2 | pp | ANDRIEU | DC2 | oct. 2025 | CHATEAU 1ER ETAGE
BUREAU MEDICO
SOCIAL
Eau + Additifs AB | 6 |  | ANDRIEU | VULCAIN | oct. 2024 | CHATEAU 1ER ETAGE COULOIR
C02 | 2 | pp | ANDRIEU | DC2 | 2022-06-01 | CHATEAU 1ER ETAGE
Eau + Additifs AB | 6 |  | ANDRIEU | VULCAIN | oct. 2024 | CHATEAU 1ER ETAGE
COULOIR
Eau + Additifs AB | 6 |  | ANDRIEU | EVOLITE | oct. 2020 | CHATEAU 1ER
MEDICO SOCIAL
Eau + Additifs | 6 |  | ANDRIEU | VULCAIN | oct. 2025 | CHATEAU ENTRESOL
(sans fluor) AB
C02 | 2 | pp | ANDRIEU | DC2 | oct. 2025 | CHATEAU 1ER ETAGE
C02 | 2 | pp | EUROFEU | EXPER | déc. 2021 | CHATEAU RDC CUISINE
Eau + Additifs AB | 6 |  | ANDRIEU | VULCAIN | oct. 2024 | CHATEAU RDC CAGE ESC
C02 | 2 kg | pp | EUROFEU | EXPER | janv. 2021 | CHATEAU RDC SALLE
DES FETES
C02 | 2 | pp | ANDRIEU | DC2 | oct. 2024 | CHATEAU RDC SALLE
DE REUNION
Eau + Additifs AB | 6 |  | ANDRIEU | EVOLITE | janv. 2020 | CHATEAU RDC SALLE DE REUNION
Eau + Additifs AB | 6 |  | ANDRIEU |  | 2022-06-01 | CHATEAU SALLES DES FETES
Eau + Additifs AB | 6 |  | ANDRIEU | VULCAIN | oct. 2024 | CHATEAU SOUS-SOL COULOIR
cm | 5 | pp | ROT |  | janv. 2022 | CHATEAU SOUS-SOL
C02 | 5 |  | ROT |  | janv. 2016 | CHATEAU SOUS-SOL
TGBT
Eau + Additifs ABF | 6 |  | ROT |  | juil. 2019 | CHATEAU SOUS-SOL
CUISINE
C02 | 2 | pp | ANDRIEU |  | janv. 2022 | CHATEAU SOUS-SOL CUISINE
Poudre ABC | 9 |  | ANDRIEU | EVOLITE | janv. 2020 | CHATEAU SOUS-SOL COULOIR
Poudre ABC | 9 |  | ANDRIEU | EVOLITE | oct. 2024 | CHATEAU SOUS-SOL CHAUFFERIE
C02 | 2 | pp | ROT |  | juil. 2018 | CHATEAU SOUS-SOL CHAUFFERIE
Poudre ABC | 9 |  | ANDRIEU | 59PA | janv. 2022 | CHATEAU SOUS-SOL CHAUFFERIE
Poudre ABC | 9 |  | ANDRIEU | 59PA | janv. 2022 | CHATEAU SOUS-SOL CHAUFFERIE
C02 | 2 | pp | ROT |  | nov. 2016 | CHATEAU SOUS-SOL
LAVERIE
C02 | 2 | pp | EUROFEU |  | déc. 2019 | CHATEAU SOUS-SOL
BUANDERIE
Eau + Additifs AB | 6 |  | ANDRIEU | EVOLITE | déc. 2020 | CHATEAU SOUS-SOL BUANDERIE
Eau + Additifs AB | 6 |  | ROT |  | 2022-06-01 | CHATEAU SOUS-SOL COULOIR
Eau + Additifs AB | 6 |  | ROT |  | janv. 2022 | ANNEXE 1 ENTREE
Eau + Additifs AB | 6 |  | ANDRIEU | VULCAIN | oct. 2024 | ANNEXE 1 COULOIR RDC
Eau + Additifs AB | 6 |  | ANDRIEU |  | nov. 2022 | ANNEXE 1 COULOIR RDC
C02 | 2 | pp | ANDRIEU | DC2 | oct. 2024 | ANNEXE 1 AE RDC
Eau + Additifs AB | 6 |  | ANDRIEU | VULCAIN | oct. 2024 | ANNEXE 1 INFIRMERIE
Poudre ABC | 6 | pp | ANDRIEU | EVOLITE | déc. 2021 | ANNEXE 1
CHAUFFERIE
Poudre ABC | 6 |  | ANDRIEU |  | janv. 2022 | ANNEXE 1
CHAUFFERIE
Eau + Additifs AB | 6 |  | ANDRIEU | VULCAIN | oct. 2024 | ANNEXEI 1ER ETAGE
C02 | 2 | pp | EUROFEU |  | déc. 2021 | ANNEXEI 1ER ETAGE
Eau + Additifs AB | 6 |  | ANDRIEU | VULCAIN | oct. 2024 | ANNEXE 1 1ER ETAGE COULOIR
Eau + Additifs AB | 6 |  | ANDRIEU | VULCAIN | oct. 2024 | ANNEXE 1 1ER ETAGE COULOIR
Eau + Additifs AB | 6 |  | ANDRIEU | EVOLITE | déc. 2021 | ANNEXE 1 1ER ETAGE COULOIR
Eau + Additifs AB | 6 |  | ANDRIEU | VULCAIN | oct. 2024 | ANNEXE 2 RDC COULOIR
C02 | 2 | pp | ROT |  | nov. 2016 | ANNEXE 2 RDC LOCAL INFO SSI | HS suite vandalisme.
Eau + Additifs AB | 6 |  | ANDRIEU |  | janv. 2022 | ANNEXE 2 RDC COULOIR
C02 | 2 | pp | EUROFEU | EXPER | déc. 2021 | ANNEXE 2 RDC AE
Eau + Additifs AB | 6 |  | ROT |  | nov. 2016 | ANNEXE 2 RDC COULOIR
Poudre ABC | 6 |  | ROT |  | nov. 2019 | ANNEXE 2
CHAUFFERIE
Poudre ABC | 9 |  | ANDRIEU |  | janv. 2022 | ANNEXE 2
CHAUFFERIE
Poudre ABC | 9 |  | ANDRIEU |  | juil. 2022 | ANNEXE 2 CHAUFFERE
C02 | 2 | pp | ANDRIEU | DC2 | oct. 2024 | ANNEXE 2
CHAUFFERIE
Eau + Additifs AB | 6 |  | ROT |  | janv. 2022 | ANNEXE 2 1ER ETAGE COULOIR
Eau + Additifs AB | 6 |  | ANDRIEU | EVOLITE | déc. 2021 | ANNEXE 2 1ER ETAGE
Eau + Additifs | 6 |  | ANDRIEU | VULCAIN | oct. 2025 | ANNEXE 2 2EME ETAGE
(sans fluor) AB
C02 | 5 kg | pp | ANDRIEU | DC2 | oct. 2024 | ANNEXE 2 1ER ETAGE
Eau + Additifs AB | 6 |  | ANDRIEU |  | janv. 2022 | ANNEXE 2 1ER ETAGE COULOIR
Eau + Additifs AB | 6 |  | ANDRIEU | VULCAIN | oct. 2024 | ANNEXE 3 ENTREE
C02 | 2 | pp | EUROFEU | EXPER | déc. 2021 | ANNEXE 3 RDC AE
Poudre ABC | 6 |  | ANDRIEU | EVOLITE | janv. 2020 | ANNEXE 3
CHAUFFERIE
C02 | 2 | pp | EUROFEU | EXPER | déc. 2021 | ANNEXE 3 RDC AE
Poudre ABC | 6 kg | pp | ANDRIEU |  | janv. 2022 | ANNEXE 3
CHAUFFERIE
Poudre ABC | 6 | pp | MAT INCENDIE |  | juil. 2019 | ANNEXE 3
CHAUFFERIE
Poudre ABC | 6 |  | ANDRIEU | EVOLITE | janv. 2020 | ANNEXE 3
CHAUFFERIE
Eau + Additifs AB | 6 |  | ANDRIEU | VULCAIN | oct. 2024 | ANNEXE 3 1ER ETAGE
Eau + Additifs AB | 6 |  | ANDRIEU | EVOLITE | déc. 2021 | ANNEXE 3 1ER ETAGE
Eau + Additifs AB | 6 |  | ANDRIEU | VULCAIN | oct. 2024 | ANNEXE 3 2EME ETAGE
Eau + Additifs AB | 6 Litres |  | ANDRIEU | EVOLITE | janv. 2020 | ECOLE Psychologie animal
Eau + Additifs AB | 6 |  | ANDRIEU | VULCAIN | oct. 2024 | ECOLE BUREAU
Eau + Additifs | 6 |  | ANDRIEU | VULCAIN | oct. 2025 | ECOLE BUREAU PSYCHOLOGUE
(sans fluor) AB
Eau + Additifs AB | 6 |  | ANDRIEU | VULCAIN | oct. 2024 | ECOLE CDI/SAS
Eau + Additifs AB | 6 |  | ANDRIEU | VULCAIN | oct. 2024 | ECOLE COULOIR
Eau + Additifs AB | 6 |  | ROT |  | janv. 2022 | ECOLE COULOIR
Eau + Additifs AB | 6 |  | ANDRIEU | VULCAIN | oct. 2024 | ECOLE COULOIR
Eau + Additifs AB | 6 |  | ANDRIEU | VULCAIN | oct. 2024 | ECOLE CLASSE
C02 | 5 | pp | ANDRIEU | DC5 | oct. 2024 | ECOLE LT TGBT
C02 | 2 | pp | ROT |  | janv. 2016 | ECOLE CHAUFFERIE
Poudre ABC | 9 |  | ANDRIEU | EVOLITE | oct. 2024 | ECOLE CHAUFFERIE
Poudre ABC | 6 |  | ANDRIEU |  | déc. 2022 | ECOLE CHAUFFERIE
Eau + Additifs AB | 6 |  | ANDRIEU | VULCAIN | oct. 2024 | PETITE MAISON
ENTREE
Poudre ABC | 9 |  | ROT |  | juil. 2019 | PETITE MAISON
CHAUFFERIE
Poudre ABC | 6 |  | ANDRIEU | VULCAIN | oct. 2024 | PETITE MAISON
CHAUFFERIE
Poudre ABC | 6 |  | ROT |  | juil. 2019 | BATIMENT(face maison)
C02 | 2 kg | pp | ANDRIEU | DC2 | oct. 2025 | ATELIER BOIS ENTREE
Eau + Additifs AB | 6 |  | ANDRIEU | VULCAIN | oct. 2024 | ATELIER BOIS ENTREE
C02 | 5 | pp | ROT |  | déc. 2022 | ATELIER BOIS
ATELIER
Eau + Additifs AB | 6 |  | ANDRIEU | VULCAIN | oct. 2024 | ATELIER HORTICOLE
Eau + Additifs AB | 6 |  | ANDRIEU | VULCAIN | oct. 2024 | ATELIER HORTICOLE
C02 | 2 | pp | ROT |  | janv. 2016 | ATELIER CUISINE
C02 | 5 | pp | ANDRIEU | DC5 | janv. 2022 | ATELIER CUISINE
Eau + Additifs AB | 6 |  | ANDRIEU | VULCAIN | oct. 2024 | ATELIER CUISNE
ENTREE
Poudre ABC | 9 |  | ROT |  | juil. 2019 | ATELIER CHAUFFERIE
C02 | 2 | pp | ANDRIEU | DC2 | oct. 2024 | ATELIER CHAUFFERIE
Eau + Additifs AB | 6 |  | ANDRIEU | VULCAIN | oct. 2024 | SALLE DES SPORTS
Poudre ABC | 9 |  | ANDRIEU | EVOLITE | janv. 2020 | GARAGE CHAUFFERIE
Poudre ABC | 6 |  | ANDRIEU | EVOLITE | oct. 2024 | GARAGE CHAUFFERIE
Poudre ABC | 9 |  | ROT |  | juil. 2019 | GARAGE ATELIER
Eau + Additifs AB | 6 |  | ROT |  | 2016-03-01 | ATELIER
MAINTENANCE
Eau + Additifs AB | 6 |  | EVOLITE | EVOLITE | janv. 2020 | ATELIER
MAINTENANCE
C02 | 2 | pp | ANDRIEU | DC2 | oct. 2016 | ATELIER CLASSE
PEINTURE
Eau + Additifs AB | 6 |  | ANDRIEU | EVOLITE | déc. 2021 | ATELIER CLASSE PEINTURE
Poudre ABC | 6 kg |  | ANDRIEU | VULCAIN | janv. 2024 | Local Transformateur
Poudre ABC | 6 kg |  | FRANCE INCENDIE | DC55 | janv. 2012 | Local Transformateur | NON CONTROLE

## Antennes fecamp & le havre
DITEP LES HOGUES antennes Le Havre et Fécamp
Type d'établissement | MEDICO SOCIAL
LOT 1 : Système de Sécurité Incendie (SSI)
Alarme de Type 4 sur chaque site et DM aux issues
ITEP Fécamp
DENFC : 1 Lanterneau de marque SIM (Cage d'escalier RDC)
Commande : 1 Dispositif de Commande Manuel (Treuil) de marque MADICOB
Consommables : 2 cartouches CO2 de 20gr (1 en veille, 1 en réserve)
A noter : Prévoir le remplacement des deux cartouches CO2 (plus de 10 ans)
ITEP Semi-Internat Le Havre
DENFC : 2 Lanterneaux et 1 Châssis de toiture
Commande : 2 Treuils et 1 Armoire Pneumatique, tous de marque MADICOB
Consommables : 2 cartouches CO2 de 20gr (1 en veille, 1 en réserve)
A noter : Remplacement du treuil au 1er étage effectué ; prévoir le remplacement de deux vérins et des cartouches CO2 de plus de 10 ans
Lot 2 : Blocs Autonomes d'Éclairage de Sécurité (BAES)
Ce lot comprend l'inventaire complet des blocs de secours assurant l'évacuation et l'ambiance.
ITEP Fécamp (13 unités au total)
URA : 6 unités (Référence 111013)
LUMINOX : 4 unités (1 STD 65C, 2 UNILED 45C, 1 111013)
EATON : 3 unités (Référence LUM 16179)
Note : Deux blocs ont été remplacés à neuf lors de la visite du 14/01/2026
ITEP Semi-Internat Le Havre (6 unités au total)
LEGRAND : 6 unités (Référence T0960)
État : L'ensemble du parc est en bon fonctionnement
Lot 3 : Extincteurs
ITEP Fécamp (8 unités - Parc entièrement neuf de 2026)
ANDRIEU (Type DC2) : 4 extincteurs CO2 de 2 kg
ANDRIEU (Type EVOLITE) : 4 extincteurs Eau + Additifs de 6 litres
ITEP Semi-Internat Le Havre (8 unités)
ANDRIEU (Type DC2) : 3 extincteurs CO2 de 2 kg
EUROFEU (Type EXPERT) : 1 extincteur CO2 de 2 kg
ANDRIEU (Type EVOLITE) : 3 extincteurs Eau + Additifs de 6 litres
ANDRIEU (Type EVOLITE) : 1 extincteur Poudre ABC de 6 kg

## Sessad Les Hogues
SESSAD LES HOGUES
Parc d'Activité des Hautes-Falaises - Rue Émile Durand - 76400 Saint Léonard
Type d'établissement |  |  | MEDICO SOCIAL
Interlocuteur sur site |  |  | Sylvain LAPLACE
Contraintes d'accès ou d'exploitation particulières |  | ERP 5ème catégorie
LOT 1 : Système de Sécurité Incendie (SSI)
Type de Matériel | Emplacement / Précisions
Centrale Incendie Type 4 | Localisée dans le Bureau Accueil
LOT 2 : BAES & BAEH (Éclairage de sécurité)
Blocs de secours (BAES) | 8 | Répartis sur le site (5 au RDC principal, 3 dans l'aile annexe)
3. Lot Exctincteurs et moyens d'extinction associés
Extincteur Eau pulvérisée | SICLI | 5 | Répartis sur l'ensemble du site
Extincteur CO2 | SICLI | 4 | Répartis sur l'ensemble du site
État et Maintenance : L'ensemble des installations a fait l'objet d'une maintenance en avril 2026
Systèmes non présents sur site : Pour mémoire, le site ne dispose pas des équipements suivants :
Système de désenfumage.
Bornes ou poteaux incendie.
Système d'extinction automatique (sprinklers, gaz).
Détecteurs d'incendie automatiques.
Système de mise en sécurité (portes coupe-feu, ventilation).
Robinets d'Incendie Armés (RIA).
Plans : Des plans d'implantation sont transmis (base à ce recensement)

## la rosace
DITEP LA ROSACE
87 Rue Saint Martin - 61500 Sées
Type d'établissement |  |  | MEDICO SOCIAL
Interlocuteur sur site |  |  | Audrey LECOCQ
Surface / nombre de bâtiments concernés
Contraintes d'accès ou d'exploitation particulières |  |  | L'accès aux combles nécessite une coordination préalable avec le client (accès restreint lors des dernières visites)
LOT 1 : SYSTÈME DE SÉCURITÉ INCENDIE (SSI)
Le site est équipé d'un système de détection incendie de marque Siemens
Équipements centraux :
1 ECS (Équipement de Contrôle et de Signalisation) type FC2020 / STT20
1 CMSI (Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie)
2 Alimentations Électriques de Sécurité (AES/EAE)
1 Tableau répétiteur d'exploitation (TR)
Détection et déclenchement :
47 Détecteurs automatiques (Optiques de fumée)
34 Déclencheurs manuels (DM)
30 Indicateurs d'action (IA)
Dispositifs d'alarme :
28 Diffuseurs Sonores
56 Diffuseurs Sonores Lumineux
Mise en sécurité (Compartimentage) :
8 Portes Coupe-Feu (PCF) asservies
Nota : Il n'existe aucun système de désenfumage (volets ou exutoires) sur ce site
LOT 2 : BLOCS AUTONOMES D’ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ (BAES)
L'installation de l'éclairage de sécurité est asservie au SSI (activation de la télécommande sur alarme feu)
Quantité : À définir précisément lors de l'inventaire contradictoire de début de marché.
LOT 3 : EXTINCTEURS
L'inventaire du parc est composé de 21 appareils répartis comme suit :
Type d'agent | Capacité | Mode | Emplacement (Localisation RDC)
Eau + Additifs AB | 6 L | PA | Couloir Psy, Accueil, Couloir Administration, Couloir Foyer, Restaurant, Cuisine, Venus (x2), Stade (x2), Antares (x2)
CO2 | 2 kg | PP | Couloir Sortie, Tableau élec. Resto, Cuisine (x3), Venus (x1), Local élec. Venus, Antares (x1)
Poudre ABC | 6 kg | PA | Venus Chaufferie
Total Eau + Additifs : 12 unités
Total CO2 : 8 unités
Total Poudre : 1 unité
pas de désenfumage sur le site
DETAIL exctincteurs
TYPE | CAPACITE | PA PP | EMPLACEMENT
eau + additifs ab | 6 | PA | RDC COULOIR PSY
CO2 | 2 | PP | RDC COULOIR SORTIE
eau + additifs ab | 6 | PA | RDC ACCUEIL
eau + additifs ab | 6 | PA | RDC COULOIR ADMINISTRATION
eau + additifs ab | 6 | PA | RDC COULOIR FOYER
CO2 | 2 | PP | RDC COULOIR TABLEAU ELEC. RESTO
eau + additifs ab | 6 | PA | RDC RESTAURANT
CO2 | 2 | PP | RDC CUISINE
CO2 | 2 | PP | RDC CUISINE
eau + additifs ab | 6 | PA | RDC CUISINE
CO2 | 2 | PP | RDC CUISINE
CO2 | 2 | PP | RDC VENUS
eau + additifs ab | 6 | PA | RDC VENUS
CO2 | 2 | PP | RDC VENUS LOCAL ELECTRIQUE
POUDRE ABC | 6 | PA | RDC VENUS CHAUFFERIE
eau + additifs ab | 6 | PA | RDC VENUS
eau + additifs ab | 6 | PA | RDC STADE
eau + additifs ab | 6 | PA | RDC STADE
eau + additifs ab | 6 | PA | RDC ANTARES
CO2 | 2 | PP | RDC ANTARES
eau + additifs ab | 6 | PA | RDC ANTARES
Note état du matériel : Prévoir le remplacement périodique des batteries du SSI (dernière installation en 12/2022) et une mise à jour du dossier d'identité SSI suite à des modifications de locaux (ajout de détecteurs dans les SAS de l'unité 1) --> à confirmer

## Feuil1
SIEGE- ERT
SANITAIRE
MEDICO SOCIAL