GCS Blanchisserie Toulousaine de Santé

20 avenue Larrieu Thibaud

ZI du chapitre 31100 Toulouse

Fourniture et installation d’un système de recyclage des eaux de lavage et d’adoucisseurs

Table des matières

CHAPITRE 1	- PREAMBULE	4

CHAPITRE 2	- PRESENTATION DU PROJET	5

2.1 LA BLANCHISSERIE HOSPITALIERE	5

2.2 IDENTIFICATION DU GROUPE PROJET	7

2.3 NATURE DU PROJET, PERIMETRE ET PROGRAMME CAPACITAIRE	8

2.4 CIBLE DU PROJET	9

CHAPITRE 3	- PREAMBULE                                     .	11

3.1 Les prestations prévisionnelles du projet :	11

3.2 Phasage industriel du projet :	12

3.3 L’enjeu énergétique de l’outil de production :	12

CHAPITRE 4	- PROGRAMME FONCTIONNEL	12

4.1 Accès et implantations possibles	13

4.2 Fonctionnement de l’organisation souhaitée au niveau bâtimentaire	14

4.3 Définition des locaux	15

4.3.1 Locaux techniques	15

4.3.2 Station traitement des effluents	15

CHAPITRE 5	- PROGRAMME TECHNIQUE PROCESS	16

5.2 Prestations à fournir	16

5.2.1 Matériels de blanchisserie	16

5.2.2 Logiciels et matériel informatique	16

5.2.3 Information	16

5.3 Principes de fonctionnement	19

5.4 Le Process	20

5.5 Dimensionnement des équipements	22

Zone Lavage	22

CHAPITRE 6	- MAINTENANCE	24

# CHAPITRE 1	-	PREAMBULE

Les besoins du maitre d‘ouvrage de la blanchisserie du GHT 31 et 32 de Toulouse dans le cadre du projet de sécurisation des performances de production en lavage sont transcrits dans le présent cahier des clauses techniques particulières (CCTP) de l’opération. Celui-ci comprend principalement :

- La rédaction des souhaits du maitre d’ouvrage pour la fourniture et mise en place d’un système de recyclage des eaux de lavage suite au décret modificatif afin d‘optimiser les consommations d’eau du GCS.

- Le descriptif du process souhaité « Système de recyclage et son implantation au sein du process actuel ».

- Le recueil des contraintes fixées par la réglementation en vigueur.

28,5 tonnes

# CHAPITRE 2	-	PRESENTATION DU PROJET

## 2.1 LA BLANCHISSERIE HOSPITALIERE

Le GCS Blanchisserie Toulousaine de santé fournit l’ensemble des établissements publics du GHT 31 et du 32.  De même, son objet est aussi de répondre au secteur médico-social. C’est pourquoi, il comprend aussi comme adhérent des associations non lucratives sur le handicap et sur les personnes âgées.

Le périmètre d’activité cumulée du GCS BTS s’élève à 8800 lits dans le champ sanitaire et médico-social. Il habille 22000 professionnels de santé journalier et 2000 résidents en hébergement long.

La situation actuelle du GCS BTS et son évolution d’activité très forte nécessite un projet de sécurisation de la prestation qui est mené depuis 2 ans. Pour ce faire, il a déjà été mis en œuvre une sécurisation RH du service transport, une sécurisation du service maintenance, la mise en œuvre d’une chaudière de secours, l’augmentation de capacité de la zone sale, la sécurisation (gestion obsolescence) des automatismes de la blanchisserie.

Depuis 8 ans le GCS Blanchisserie toulousaine de santé assure ses missions de service public sur 2 GHT afin de traiter et livrer 28,5 tonnes de linge par jour. Dans ce cadre-là, il est prévu chaque année en assemblée générale des budgets d’investissements pour renouveler ou augmenter le process de blanchisserie. Ces achats récurrents sont nécessaires pour assurer une continuité de service stable.

Le service de blanchisserie est un service critique des hôpitaux : son bon fonctionnement, sa bonne organisation et son sens du service client sont primordiaux. Elle joue un rôle clef dans la qualité de la prise en charge des patients et des conditions de travail des soignants et agents.

Le GCS BTS a décidé suite à un vote de l’assemblée générale de décembre 2025, d’améliorer la gestion des consommations d’eau en blanchisserie RSE. Pour cela il a été étudié la mise en œuvre d’un système de traitement des eaux de lavage en lien avec l’autorisation validée par la modification du décret national.

La blanchisserie a pour mission d’assurer une production de qualité, conforme aux exigences de ses membres et des patients, en fournissant du linge propre sur le plan hygiénique, mais aussi visuel, selon des critères de quantité qui répondent aux justes besoins exprimés, le tout dans les délais définis

Les activités de la blanchisserie sont :

- La fourniture, ramassage, prestation de blanchisserie et livraison de linge

- Le ramassage du linge sale est effectué au niveau de chaque adhérent, au niveau des quais ou au niveau des zones sales des services de soin

- Le traitement du linge

- La préparation des expéditions en Rolls au service,

- La livraison du linge propre aux points de distribution pour chaque établissement,

- L’achat des articles textiles en linge commun,

- La fourniture en location entretien du linge commun,

- La gestion de l’ensemble des aspects administratifs et comptables du groupement.

Implantation de la blanchisserie

## 2.2 IDENTIFICATION DU GROUPE PROJET

Dans le cadre de cette opération, le GCS Blanchisserie Toulousaine de Santé sera le maitre d’ouvrage et s’appuie sur la direction des achats du CHU de Toulouse pour la passation du marché.

Liste des intervenants :

| Maîtrise d’Ouvrage |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | GCS Blanchisserie Toulousaine de Santé 2à avenue Larrieu Thibaud ZI du Chapitre 31100 TOULOUSE | Mme ROSIER Responsable administrative du GCS Tel : 05.61.32.42.30 blanchisserieGCSBTSDirection@chu-toulouse.fr M. DREZEN Directeur technique du GCS BTS Tel : 06 19 51 67 50 Drezen.m@chu-toulouse.fr M.ROUS Responsable maintenance du GCS BTS Tel : 06.61.52.70.98 rous.l@chu-toulouse.fr |
|  | CHU de Toulouse 2 rue Viguerie 31000 Toulouse | Morgane AMSELLEM Acheteuse Direction des achats – Achats non médicaux CHU de Toulouse - HOTEL DIEU 2 rue Viguerie TSA 80035 31059 Toulouse Cedex 09 Bâtiment Garonne – RDC – Bureau B0072 Tel. (+33 5 61 7)7 72 44 |

## 2.3 NATURE DU PROJET, PERIMETRE ET PROGRAMME CAPACITAIRE

Au total en 2026 suite à l’adhésion de l’ensemble des établissements du GHT de Haute Garonne, le poids de linge hebdomadaire reçu en blanchisserie est de 145 tonnes.

Cela représente actuellement la plus grande production publique de France en blanchisserie hospitalière.

La blanchisserie traitera donc en moyenne 28,5 tonnes de linge industriel / résident par jour pour ses différents partenaires dont 23000 tenues professionnelles par jour.

La législation a évolué en France sur l’année 2025 ; En effet, le décret n° 2025-239 du 14 mars 2025 autorise l'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine pour certains usages domestiques au sein des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), notamment le lavage du linge. Cette avancée réglementaire ouvre la voie à des pratiques plus durables dans le secteur des blanchisseries industrielles.

Nous souhaitons installer un système de récupération des eaux de lavage industrielle des tunnels de lavage installés récemment. L’objectif étant de filtrer ces eaux et de les réinjecter au cycle de prélavage.

Les volumes d’eaux globaux consommés sur nos 3 tunnels de lavage et nos deux tunnels de lavage de rolls sont les suivants :

| 2025 | Eau global usine en m3 |
| --- | --- |
| Janvier | 5015 |
| février | 1758 |
| mars | 4415 |
| avril | 3 054 |
| mai | 3 338 |
| juin | 2924 |
| juillet | 1365 |
| aout | 2850 |
| Septembre | 2347 |
| Octobre | 2305 |
| Novembre | 2509 |
| Décembre | 1527 |

La blanchisserie a consommé en moyenne 5,05 L eau / kg en 2025. La mise en place de ce système sur l’ensemble des 5 éléments de lavage de la blanchisserie est un objectif à moins de 3 L/kg au global usine.

Le projet de recyclage des eaux doit être dimensionné pour traiter 33 000 kg de linge par jour maximum.

## 2.4 CIBLE DU PROJET

- De moderniser et d’améliorer la consommation d’eau du GCS BTS,

- Une prévision d’augmentation de la capacité de traitement des eaux de lavage à 33 T/J.

- D’optimiser les coûts de revient sur le secteur lavage en réduisant les consommations d’eau et d’énergie,

- D’améliorer le débit horaire de production du lavage,

- De réduire fortement les consommations d’eau des 5 équipements de lavage principaux,

- Maîtriser parfaitement l’hygiène du linge par la mise en place de matériels performants et par des circuits de traitement conformes en tous points aux exigences de qualité et d’hygiène « prenant en compte l’isolement du lavage des bandeaux et des lavettes » :

      - Maitriser parfaitement le nettoyage des locaux, des matériels et installations (l’ensemble devra être conçu et adapté pour être fréquemment nettoyé et le cas échéant désinfecté de façon à répondre en tous points aux exigences de qualité et d’hygiène hospitalière des établissements membres du Groupement),

      - Mise en place de la méthode RABC v2 facilitée (EN 14065).

- Répondre à minima aux exigences en termes de traitement des effluents (Règlementation ICPE) :

      - Température maîtrisée des eaux de rejets (<30°C),

      - PH maîtrisé (5,5 à 8,5),

      - MES, DBO, etc. maîtrisés.

- Intégrer les équipements au sein du secteur « centrale lessivielle » afin de pérenniser le fonctionnement,

- Centraliser l’ensemble des traitements d’eau dans un lieu unique dédié et identifié par la DREAL.

Le projet devra répondre à des critères de compétitivité économique et à une nécessité d’amélioration forte des consommations d’eau en lien avec l’assurance d’un débit correct pour l’alimentation du lavage.

Ce double objectif devra être atteint grâce à la performance et à la fiabilité des équipements sélectionnés, à l’automatisation maximale des tâches, à la qualité de la prestation fournie et à la qualité du bâtiment.

Un soin particulier sera apporté à la recherche des meilleures conditions de travail du Personnel.

Le Personnel devra bénéficier des meilleures conditions possibles d’aménagement, d’éclairement et d'environnement, permettant d'atteindre la productivité nécessaire à la rentabilisation de l'investissement pour la moindre fatigue des agents.

L’ensemble du processus pour le « recyclage de l’eau » (notamment la conception du traitement, les flux d’eau grises et les équipements de traitement) obéira aux contraintes imposées par la méthode R.A.B.C. (Risk Analysis Biocontamination Control).

Il devra être possible de tenir propre les équipements par un nettoyage journalier et de désinfecter facilement les éléments de filtre, cuves et autres.

Le titulaire effectuera sous sa responsabilité les missions suivantes :

  - La maîtrise d’œuvre,

  - CSSI

  - La coordination des travaux,

  - Le raccordement du process aux réseaux actuels et notamment Électricité, Gaz, Eau, fibre, réseaux de chaleur, etc.

  - La fourniture de l’ensemble des équipements de traitement des eaux demandé dans le CCTP,

  - La fourniture du système de pilotage et de gestion des équipements,

  - La fourniture des adoucisseurs et des cuves nécessaire au bon fonctionnement de l’ensemble des équipements de lavage,

  - Les équipements et les logiciels informatiques,

  - Les travaux d’installation relatifs à ces équipements,

  - L’établissement d’un bilan de puissance de l’installation,

  - Les travaux de réalisation de modification du bâtiment (gros œuvre et second œuvre) des équipements techniques, des réseaux (ventilation, gaz, air comprimé, électricité, téléphoniques, produits lessiviels…),

  - La gestion des interfaces entre le bâtiment et les équipements,

  - La mise au point de l’implantation des équipements et des interfaces nécessaires au bon fonctionnement du process,

  - Le démontage, la vérification, la remise à niveau et le remontage des matériels récupérés sans arrêté le fonctionnement de la blanchisserie,

  - La reprise des équipements non récupérés (démontage et évacuation),

  - La mise en production des équipements,

  - Les essais de performance des matériels proposés,

  - Les essais pneumatiques, informatiques, électriques et des automatismes,

  - La garantie des résultats suivant l’engagement pris dans le cadre de cet appel d’offre,

  - La garantie des matériels fournis neufs et ceux récupérés au sein de la blanchisserie existante. Les Documents d’Ouvrages Exécutés (DOE),

  - La maintenance de niv 4 et 5 pour le process telle que décrite dans le présent CCTP.

# CHAPITRE 3	-	PREAMBULE                                     .

# 3.1 Les prestations prévisionnelles du projet :

Le projet concerne l’installation d’un système de recyclage des eaux de lavage et des adoucisseurs associés.

L’objectif étant d’effectuer ces opérations suivantes des procédés optimisés sans arrêter la production. La blanchisserie fonctionne les dimanches (sur le secteur sale) et les jours fériés sur l’ensemble de la production.

Dans l’offre, il devra être pris en compte :

  - Les frais de diagnostics complémentaires

  - L’ensemble des frais de conception.

  - L'ensemble des travaux de construction et les travaux d’aménagements connexes,

  - Le raccordement aux VRD et réseaux existants pour branchement tous fluides sur la blanchisserie,

  - Les équipements techniques correspondants aux orientations prises en matière de Démarche Environnementale.

  - L’ensemble des études et équipements nécessaires à la vérification des objectifs de performance

  - Les études d’exécution et les démarches administratives nécessaires,

  - La réalisation d'éventuelles fondations spéciales (spécifiées dans la G1) ou de toute adaptation nécessaire à la réalisation des ouvrages indiqués dans l’offre.

  - La réalisation de diagnostics complémentaires nécessaires à la réalisation des ouvrages prévus par le titulaire (pour exemple le sondage des réseaux d’eau usées dans la dalle de l’usine pour vérifier la hauteur d’évacuation des eaux usées). Il est précisé qu’il est recommandé au titulaire de prévoir les études nécessaires au chiffrage de l’opération pendant la période de consultation.

  - L’ensemble des études de conception, d’exécution et de synthèses, l’obtention des autorisations nécessaires, la réalisation de l’ouvrage, la fourniture, l’installation et la mise en service des équipements de blanchisserie.

  - Les demandes ou préconisations des pompiers de Larrey en lien avec notre système de détection / sécurité incendie,

  - La gestion des interfaces entre le bâtiment et les équipements,

  - La direction des travaux par la maitrise d’œuvre du titulaire,

  - L’ensemble des frais nécessaires à la réalisation des accès provisoires au site.

  - La fourniture des équipements de process de production pour le traitement du linge suivant le cahier des charges,

  - La reprise des équipements existants,

  - Le transfert des équipements existants gardés,

  - Les prestations de branchement des équipements, de mise en route et de formation du personnel,

  - La coordination de l’implantation des équipements et des automates pour le bon fonctionnement du process,

  - Les périodes de garantie process et l’atteinte des TRS (Taux de Rendement Synthétiques) annoncés,

  - La maintenance préventive et curative du process si elles sont retenues.

  - Les essais de l’ensemble des énergies (électrique, gaz, vapeur, eau, pneumatique, informatique, rejets et automatismes)

  - L’ensemble des missions bâtiments comme la coordination des travaux, la gestion des interfaces bâtiment et process, les études de conception, d’exécution et de synthèses, l’obtention des autorisations nécessaires, la réalisation de la rénovation ainsi que la fourniture, l’installation et la mise en service des équipements de production,

  - Les essais de performance des matériels proposés selon engagements.

  - Les essais pneumatiques, informatiques, électriques et des automatismes,

  - La garantie des résultats suivant l’engagement pris dans le cadre du marché,

  - Frais liés aux différentes mises en service selon phasage du groupement,

  - L’ensemble des travaux de construction bâtimentaire et énergétique,

GPA :

Cette liste est non exhaustive, toutes les autres missions nécessaires au respect des performances et à la parfaite finition du projet selon les prescriptions du CCTP et des différentes pièces du CCTP seront à intégrer dans l’offre.

CONTRAINTES DU PROJET

CHAPITRE 4

3.2 Phasage industriel du projet :

Parmi les enjeux de ce projet, la réussite de l’installation des équipements de traitement des eaux de recyclage mais aussi les adoucisseurs de la blanchisserie « sans arrêt » est indissociable. En effet, le maitre d’ouvrage ne peut se permettre de sous-traiter son activité pendant la mise en œuvre de ces travaux étant donné l’ampleur de la production traitée.

C’est pourquoi la phase d’étude en amont concernant l’implantation du process mais aussi concernant le phasage entre les équipements est essentielle. Cela sera un point important du projet. La phase de test « à blanc » est un point précis à décrire dans l’offre du titulaire avec l’ensemble de la méthode prévue.

# 3.3 L’enjeu énergétique de l’outil de production :

Parmi les enjeux de ce projet, la réussite d’une optimisation énergétique est nécessaire. En effet, dans ce contexte de crise énergétique, la maitrise à long terme des consommations énergétiques de l’outil de production est un enjeu majeur pour la maitrise d’ouvrage. Pour cela la mise en œuvre de compteurs énergétiques en amont de chaque lot de process industriel est demandée.

Pour cela, les derniers axes d’améliorations existants devront être proposé en technologie de « recyclage des eaux » mais aussi en système d’échangeur pour refroidir les eaux de lavage du tunnel concerné.

Les engagements de performance pris par le titulaire dans son offre concernant les consommations énergétiques seront contrôlés lors de la réception de l’ouvrage.

Le titulaire devra justifier dans son offre la méthode retenue pour la vérification des engagements pris en termes d’améliorations énergétiques.

3.4 Planning souhaité par le Maitre d’ouvrage :

Le calendrier prévisionnel de l'opération sera proposé par le titulaire dans son offre qui devra préciser la planification envisagée sachant que le maitre d’ouvrage souhaite une mise en œuvre de l’opération au 4ème trimestre 2026.

# CHAPITRE 4	-	PROGRAMME FONCTIONNEL

# 4.1 Accès et implantations possibles

Bâche et eau adoucie

Zone lessivielle

PROGRAMME FONCTIONNEL

CHAPITRE 5

4.2 Fonctionnement de l’organisation souhaitée au niveau bâtimentaire

Concernant la zone recyclage des eaux usées et adoucisseurs :

Il est souhaité sur cette zone une installation dans le local sous station de l’ensemble des équipements avec les branchements nécessaires. Un réagencement du local sera donc nécessaire.

Pour cela, les anciennes cuves non utilisées, les adoucisseurs, ainsi que les anciens réseaux seront à enlever.

Zone adoucisseur actuelle

# 4.3 Définition des locaux

# 4.3.1 Locaux techniques

Les équipements techniques devront comprendre à minima pour le système de recyclage des eaux de lavage et les adoucisseurs :

    - Le branchement à l’armoire divisionnaire de la zone de lavage avec une vérification des puissances

    - Le branchement au réseau d’alimentation d’eau dure et réseau adoucie de la blanchisserie

    - Le branchement au réseau d’évacuation des eaux usées avec vérification des altimétries des réseaux d’évacuation pour assurer un bon écoulement. (3 tunnels de lavage et 2 tunnels de lavage de rolls)

    - Traitement des effluents : les rejets des eaux usées devront être à moins de 30°C sur la température rejetée.

    - L’ensemble des anciens réseaux des adoucisseurs seront à enlever si nécessaire, les bâches de stockage seront à réétudier

    - L’ensemble des réseaux, pour le branchement des adoucisseurs et du sytème de « traitement des eaux de lavage », sont à prévoir.

- Obligatoire : il est demandé la mise en œuvre de compteurs sur l’énergie eau en amont des adoucisseurs et du système de recyclage.

# 4.3.2 Station traitement des effluents

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement : la blanchisserie projetée (capacité supérieure à 5 tonnes/jour) est une installation classée soumise à « enregistrement » selon la rubrique 2340.

La maitrise d’ouvrage effectue un traitement des effluents au CO2.

Le système est réalisé pour assurer la production de 33 T/jour sur 13 heures avec des pics de 2,5 T/h.

A partir de la canalisation principale du secteur lavage, installation et mise en place pour le tunnel rajoutée :

    - Un refroidissement des eaux rejetées (< 30°C) notamment par la mise en place d’échangeur sur la sortie totale des effluents destiné à récupérer les calories et abaisser la température des rejets conformément à la réglementation. Le groupement proposera un matériel robuste et facile d’entretien dont les caractéristiques sont adaptées aux effluents de la blanchisserie.

Le titulaire prendra toute disposition technique nécessaire pour que des contrôles de la qualité des effluents puissent être effectués facilement durant la vie du tunnel (regard de prélèvement à prévoir).

Pour rappel les valeurs à respecter pour le projet :

Les effluents produits par l’activité de la blanchisserie et de l’établissement doivent, comme prévu dans le règlement général d’assainissement :

- Être neutralisés à un pH compris entre 5,5 et 8,5.

- Être ramenés à une température inférieure ou égale à 30°C.

- Être débarrassés des matières flottantes, décantables ou précipitables, susceptibles, directement ou indirectement, après mélange avec d’autres effluents, d’entraver le bon fonctionnement des ouvrages ou de développer des gaz nuisibles ou incommodant les égoutiers dans leur travail.

- Ne pas renfermer de substances capables d’entraîner :

- La destruction ou l’altération des ouvrages d’assainissement,

- La destruction de la vie bactérienne des stations d’épuration,

La destruction de la vie aquatique sous toutes ses formes à l’aval des points de déversement des collecteurs publics dans les fleuves, cours d’eau ou canaux.

- Ne doivent pas produire une inhibition de la nitrification (NF T90-341 et ISO 9509) supérieure à 10% des performances initiales des micro-organismes nitrifiants pour un apport de 40% d’affluent dans les conditions du test.

# CHAPITRE 5	-	PROGRAMME TECHNIQUE PROCESS

# 5.2 Prestations à fournir

# 5.2.1 Matériels de blanchisserie

La blanchisserie traite tous les articles venant des établissements partenaires, y compris le linge de contention et de résident. Les tenues professionnelles sont tracées via un système informatisé de traçabilité. Le linge de résident (code Datamatrix) est tracé, informatisé via le même système que les tenues professionnelles (puces RFID).

Les « à parts = linge de contention » sont traités selon un Process spécifique pour garantir la qualité du traitement et la sécurité pour les utilisateurs.

La blanchisserie souhaite un outil conçu suivant les principes de la démarche R.A.B.C. définis dans la norme européenne NF EN 14065 concernant l'hygiène des textiles traités en blanchisserie, mais aussi axé sur le développement durable. Les Process doivent répondre aux exigences de fiabilité, de coût, de qualité, d’hygiène et de facilité de mise en œuvre.

# 5.2.2 Logiciels et matériel informatique

La taille de l'unité de production, le nombre important de sites clients, les exigences de délai, de maîtrise des coûts imposent de mettre en place un système d'information fiable et efficace.

Les logiciels et matériels informatiques proposés devront être compatibles avec le système informatique du GCS. Ils devront pouvoir s'adapter aux évolutions des besoins. La maintenance en sera aisée.

Cette partie logiciels et matériel informatique est réputée incluse dans le prix des équipements.

# 5.2.3 Information

Les fournisseurs s'engagent à transmettre toute la documentation en français concernant le matériel qui sera installé, en format papier et en format informatique.

Nettoyage de chantier :

Pendant le chantier :

L’entreprise est tenue d’assurer l’évacuation des gravats et déchets, résultant de ses propres travaux au fur et à mesure de leur exécution ou en fin de chaque journée de travail. A cet effet, l’évacuation journalière des déchets et gravats est assurée par l’entreprise et de la manière suivante :

L’entreprise assurera le nettoyage de son chantier au fur et à mesure de ses travaux et à la fin de son intervention. Les déchets seront évacués à la décharge publique (tout frais inclus). Elle sera responsable de l’état de ses ouvrages et devra en assurer la parfaite qualité de finition jusqu’à la réception des travaux.

Toutes déposes engendrant des déchets et poussières seront réalisées par zone ou par local en présence de cantonnement et de sujétions d’étanchéité aux poussières (ou matériel spécifique), en fin de déposes : chaque zone sera nettoyée, les déchets seront cumulés dans le local concerné afin de prévoir un seul enlèvement journalier (horaires à préciser), les délivres seront acheminés par sacs fermés ou containers roulants fermés.

Si l’état de propreté n’est pas satisfaisant, le Maître d’œuvre fait exécuter par l’entreprise de son choix, des nettoyages partiels dont les frais sont imputés au compte de l’entreprise.

En fin de chantier :

Un nettoyage de fin de chantier des locaux (nettoyage soigné) sera exigé de l’entreprise.

Hygiène et sécurité

La réglementation concernant l’hygiène et sécurité du chantier doit être strictement observée. Les entreprises devront veiller à la rédaction d’un plan de prévention.

Protection des ouvrages et de l’environnement du chantier :

L’entrepreneur est responsable vis-à-vis du Maître d’Ouvrage des dégâts pouvant survenir pendant les travaux et avant la réception, aux ouvrages existants ainsi que ceux qu’ils ont exécutés ; charge à lui de se prémunir de leur assurance ou de se retourner contre les responsables, entrepreneurs ou tiers, sous l’arbitrage du Maître d’œuvre.

Les entrepreneurs sont évidemment responsables des dommages causés par leurs propres ouvriers.

De ce fait, au fur et à mesure de leur réalisation ou mise en place, les entrepreneurs doivent protéger leurs ouvrages par toute protection adéquate (plastiques, plâtre, papier, etc..).

Protection incendie du chantier :

L’entrepreneur participant aux travaux doit concourir à la protection incendie du chantier jusqu’à la prise de possession des ouvrages par le Maître de l’Ouvrage.

Autant que de besoin, il doit prendre contact avec le service Sécurité du CHU pour déterminer l’organisation propre à assurer cette protection. Les permis feu délivré par le CHU sont obligatoires.

L’attention du titulaire est attirée sur les sujétions et les contraintes ci-après dont il devra tenir compte dans leur offre.

Sujétions et contraintes spécifiques :

Le maintien en fonctionnement des installations existantes dans les zones occupées par le Centre Hospitalier pendant le chantier,

L’interdiction formelle d’utiliser ou de stocker un combustible solide, liquide ou gazeux à l’intérieur des bâtiments existants,

Le respect permanent et absolu des consignes de Sécurité Incendie du fait de la 
«cohabitation» du chantier avec l’établissement exploité de façon permanente,

L’obligation de programmer d’avance ou en cours de réunion de chantier, toutes les interventions impliquant l’usage d’une flamme pour raccordements sur les réseaux existants, quel que soit le point de raccordement : demande de permis de feu au Service Sécurité du Centre Hospitalier, ainsi que les demandes d’autorisation d’accès de véhicules sur le site dans le cadre du plan Vigipirate.

La faculté du Maître d’Ouvrage de stopper tout travail jugé dangereux à l’intérieur de l’établissement.

Rendez-vous de chantier :

Les rendez-vous de chantier seront calés par le Maître d’ouvrage.

Sauf cas de force majeure, la représentation de l’entreprise aux rendez-vous de chantier doit être assurée pendant toute la durée des travaux par la même personne ayant pouvoir de décision. Toute absence non justifiée (ou retard supérieur à 10 minutes) fera l’objet d’une pénalité définitive de 150 euros.

Ces rendez-vous font l’objet d’un compte rendu rédigé par le Maître d’Ouvrage et diffusé aux entrepreneurs.

Les observations et instructions y figurant sont considérées comme ordre d’exécution. Toutefois, tout engagement de dépenses doit être confirmé par un ordre de service écrit indiquant le coût, la date et signé du Maître d’Ouvrage.

Bureau de contrôle :

Le titulaire devra mettre en œuvre un contrôle extérieur par un bureau de contrôle habilité.

Connaissance des lieux et de tous les éléments afférents à l’exécution des travaux :

L’entrepreneur est réputé, avant la remise de son offre, avoir pris pleine connaissance :

De tous les plans et documents utiles à la réalisation des travaux, des sites, de lieux,

De tous les éléments et locaux en relation avec l’exécution des travaux, avoir apprécié exactement toutes les conditions d’exécution et s’être parfaitement et totalement rendu compte de leur nature, de leur importance et de leurs particularités,

Avoir contrôlé toutes les indications des documents du dossier d’appel d’offres, notamment celles données par les plans et s’être assuré qu’elles sont exactes, suffisantes et concordantes, s’être entouré de tous les renseignements complémentaires éventuels près du Maître d’ouvrage et avoir pris tous les renseignements utiles auprès des services publics ou de caractère public, ainsi que des services concédés qui ont, pour certains équipements des existences particulières de marque ou de mise en œuvre.

Il est important de tenir compte, lors de votre chiffrage, que les travaux ont lieu dans un établissement hospitalier en activité avec des contraintes spécifiques liées à la présence du public et du personnel (permis feu, horaire de chantier contraignant, nuisances sonores réduites, nettoyage quotidien des zones de chantier,).

Établissement du planning d’exécution des travaux :

L’installation estimative des matériels est prévue au 4ème trimestre 2026.

Le planning contractuel sera celui proposé par le titulaire dans son offre.

Plan de prévention :

Chaque entreprise devra présenter et faire valider son plan de prévention avant chaque intervention.

# 5.3 Principes de fonctionnement

La blanchisserie fonctionne selon le diagramme suivant :

Arrivée linge sale, stockage FIFO des rolls

Accrochage des sacs, stockage sur convoyeur de linge sale non trié, chargement du linge sale en vrac (DAV)

Tri du linge, stockage de linge sale trié

Lavage principal

Mise à l’unité GP

Pré séchage démêlage

Séchage complet

Repassage pliage empilage GP

Repassage pliage empilage PP

Tunnel de finition VT pliés

Tri et pliage

Pliage machine

Pliage main

Filmage ou autre conditionnement et stockage

Préparation des expéditions stockage des rolls par tournée

Lavage à parts

Chargement des camions, livraison partenaires

Lavage des Rolls

Lavage décontamination des camions

Décontamination

Arrivée linge neuf

Stockage

Atelier de finition linge résidents

Tunnel finition DAV

Tri par DAV

Mise à l’unité GP

PROGRAMME TECHNIQUE PROCESS

CHAPITRE 6

5.4 Le Process

Les principes du Process

- FIFO

- Flux tendus - tirés (juste à temps)

- Marche en avant, avec séparation des zones septique et aseptique

- R.A.B.C.

Les lignes de traitement en finition

- Grand plat

- Petit plat

- Séché

- Linge en forme plié

- Finition DAV sur cintre

- Linge de résident sur cintre

- Ensachage/emballage du séché

Horaires et contraintes de service

- La blanchisserie travaille du lundi au vendredi, 35 heures par semaine par agent, soit 7 heures par jour. Ce temps est donné comme temps de travail effectif.  L’usine est ouverte de 4h à 18h en production. Deux équipes se superposent de 4h à 11h42 et de 10h18 à 18h00.

- La blanchisserie effectue la journée continue. Les personnels ne prennent pas les pauses en même temps, et les ateliers fonctionnent sans interruption de l'ouverture à la fermeture.

Liste des matériels à installer

- Les différents fluides comme air comprimé, eau, électricité, évacuation toiture et vapeur (comprenant retour condensat), si nécessaires, sont à la charge du fournisseur de matériel.

- Les travaux de maçonnerie, de plomberie, de manutention sont aussi à la charge du fournisseur.

| Désignation des matériels de production | Délai prévisionnel de réalisation (pourra varier en fonction de la date de notification du marché) |
| --- | --- |
| Système de traitement des eaux et adoucisseurs associés |  |
| Fourniture du système de traitement des eaux et de l’ensemble des systèmes de connexion nécessaires | 4eme trimestre 2026 |
| Fourniture des adoucisseurs nécessaires et systèmes de connexion associés |  |
| Travaux de démontage de l’ancienne installation et d’installation des nouveaux adoucisseurs |  |
| Travaux d’installation des équipements de traitement des « eaux de lavage » |  |

PROGRAMME TECHNIQUE PROCESS

CHAPITRE 6

5.5 Dimensionnement des équipements

La zone lavage est composée de 2 Tunnels de lavage JENSEN 14 modules de 50 kg année 2010 et d’un tunnel de lavage Kannegiesser 8 modules de 50 kg de 2025.

## Zone Lavage

Recyclage des eaux de lavage :

La blanchisserie souhaite posséder son système de recyclage des eaux de lavage suite à la modification du décret en début d’année 2025. Pour cela celui-ci devra être compatible avec l’ensemble des lessiviers du marché. Le système permettra de recycler les eaux de lavage via des filtres adaptés par des systèmes de recirculation et la mise en œuvre de bâche de stockage des eaux.

L’objectif de réduction minimum des consommations d’eau sur le lavage est de 40% au minimum. Il est demandé de connecter les 2 tunnels de lavage des Rolls à ces systèmes.

L’ensemble de l’eau brut consommée au lavage est issu des AEP.

Le chauffage des bains de lavage est effectué en vapeur directe.

Le système installé devra être muni de cuves de stockage adaptés, de filtres facilement nettoyables et d’une adaptation aux tunnels de lavage à prendre en charge dans le cadre de l’offre proposée.

Le système de traitement des eaux de rejets est un système au CO2 Chrystens installé en 2019.

Les objectifs attendus par le système de recyclage installé :

- Réduction de la consommation d’eau neuve,

- Réduction des frais énergétiques thermiques pour l’eau chaude par le recyclage,

- Amélioration du recyclage par filtrage et implicitement une réduction de consommation des produits lessiviels,

- Réduction des Matières en suspension par l’action du système de filtration,

- Des interventions de maintenance très faibles minimum à 4 heures par semaine,

- Des eaux de rejets conformes à la règlementation ICPE.

Zone adoucisseurs :

Les adoucisseurs à l’heure actuelle ont un débit insuffisant vis-à-vis du besoin de l’ensemble du lavage de la blanchisserie. Un rapport de mesure des débits est fourni en annexe de ce CCTP.

Il est souhaité le changement des adoucisseurs avec une capacité et un débit adapté au besoin de la nouvelle installation complète comprenant :

- Les 3 tunnels de lavage,

- Les 2 tunnels de lavage de rolls,

- La laveuse Aseptique Kannegiesser,

- Les 6 laveuses au linge de résident.

Le fournisseur prendra en charge le calcul des besoins en débit et en capacité au pic de fonctionnement de la blanchisserie.

# CHAPITRE 6	-	MAINTENANCE

6.1 Maintenance préventive

La réalisation de l'opération pourra être accompagnée de la PSE : « Maintenance Process Préventif » qui pourra être levée par le maitre d’ouvrage. Cela concerne l’intervention de maintenance préventive 2 fois par an pendant 10 ans, sur site, avec une durée d’un jour minimum avec le respect des actions de maintenance demandées par le constructeur. Cette intervention intègrera aussi la formation de nos agents de maintenance afin de maintenir un bon niveau de maitrise technique.

Son contenu sera détaillé dans l’offre du titulaire avec les engagements, les durées annuelles ainsi que les actions mis en œuvre. Il devra respecter à minima les données constructeurs de maintenance préventive fournies avec ce dossier.

Le règlement européen sur les machines (2023/1230) applicable au 20/01/27 sera à respecter (en remplacement de la Directive machines (2006/42/CE).

Au-delà de la certification CE, le fournisseur doit certifier la bonne application de la réglementation française et européenne sur la partie Sécurité avec le rapport de contrôle d’un bureau de contrôle spécialisé en process industriel.

6.2 Durabilité, maintenance et exploitation

Il s’agit de concevoir et de réaliser des dispositifs permettant d’assurer, efficacement, au moindre coût et dans le respect des conditions de travail des personnels, la maintenance et l’exploitation des ouvrages (bâtiments, équipements techniques et équipements fixes par destination).

6.3 Exigences d’exploitation

Concernant le bâtiment :

- Concevoir et choisir des matériaux qui permettent un usage normal pendant 30 ans pour le bâtiment lui-même, 15 ans pour la couverture et son étanchéité et les revêtements extérieurs,

- Concevoir des zones fonctionnelles bien compartimentées afin de limiter la propagation d’un incendie à tout le bâtiment. Il est souhaitable que ce découpage corresponde aussi au découpage fonctionnel. Une analyse des zones coupe-feu sera nécessaire en lien avec les nouvelles zones de stockages créées.

- Les réseaux d’énergie sont distribués de manière que chaque ensemble soit indépendant et puisse être isolé facilement et sans perturber les autres ensembles.

Concernant les réseaux :

- Concevoir le tracé des réseaux afin que ceux-ci soient visitables et accessibles sur tout leur parcours, démontables et remplaçables,

- Le dimensionnement des espaces réservés aux passages des réseaux permettra une extension de capacité de l’ordre de 30%, les réseaux principaux desservant plusieurs équipements disposeront d’une réserve de 30 %

6.4 Exigences de maintenabilité du Process

Concernant les installations techniques et leurs locaux associés

- Le positionnement spatial des installations doit permettre une exploitation aisée,

- L’implantation permet un accès aisé des personnels, un acheminement facile du matériel et des consommables,

- Les dimensions des locaux ou des espaces techniques et leurs accès permettent aisément la mise en place des équipements, leur entretien courant et leur remplacement.

Le fournisseur s’attachera à prescrire des solutions permettant une prise en main rapide et ergonomique, une lecture précise des informations de pilotage permettant une réactivité pertinente des agents d’entretien et des procédures de consignation et de maintenance optimisées.

Des procédures « dégradées » de fonctionnement manuel des équipements seront proposées et mises en place dans le cadre de l’opération afin de pouvoir assurer le fonctionnement de l’établissement quelques soit l’automatisme en défaut.

Tous ces fonctionnements seront testés lors des essais dans le cadre des opérations préalables à la réception ou préalablement à des phases de mise à disposition.

Les procédures de test et d’essais seront également formalisées dans le cadre de cahiers de recette.

Le fournisseur devra concevoir des installations techniques permettant de réaliser la plupart des opérations de maintenance sans impact (ou avec une incidence mineure) sur la continuité de service.

Il est demandé la remise d’un planning préventif de maintenance par machine avec les fréquences.

Un détail complet le plus précis possible du matériel nécessaire à la maintenance curative et préventive de chaque machine fournie par le process.

Le détail complet du lot de 1ère urgence nécessaire en pièces détachées qui devront être fournis dans l’offre.

Il est aussi demandé un tableau récapitulatif montrant les dépenses de maintenance prévues par an et par process.

Enfin, la liste complète des pièces captives Process par machine est à fournir à ce marché avec le coût d’achat.

6.5 Formation à la maintenance du process

Il est demandé dans le cadre de la mise à disposition du nouvel outil la mise en œuvre d’un plan de formation sur la maintenance de niveau 1 à 4 complets. C’est pourquoi le concepteur devra décrire précisément les durées des formations proposées par équipement pour la prise en charge du nouvel outil, mais aussi à quel moment elles interviendront.

Chaque description devra être accompagnée de la qualification du formateur proposé.

Il y aura donc une formation des agents de production pour effectuer la maintenance de niveau 1 sur l’utilisation du process et une formation de niveau 2/3/4 pour le service maintenance et le responsable de blanchisserie par groupe afin d’assurer la continuité de service sur le site exploité.

Cette partie formation est réputée incluse dans le prix des équipements.