| Postulant : | N° Tél/BIP : | Date: |
| --- | --- | --- |
| Objet : Mesures de prévention du risque aspergillaire Opération : Travaux en extérieur |  |  |
| Service : |  | Date début travaux : |
| Site : |  |  |
| Niveau de risque aspergillaire : 3 |  |  |
| Sommaire du dossier : Nomenclature des plans : /I ) Déclaration des travaux// II) Evaluation des risques et définition des mesures de prévention associées III ) Annexes : Fiche de contrôle d'un chantier Choisir les mesures de prévention IV ) Plan |  |  |
| Diffusion du dossier : |  |  |

FICHE DE DECLARATION DE TRAVAUX

I. Déclaration des travaux

I- 1) Services concernés

-----

I- 2) Localisation des travaux par rapport aux services à risque de l'hôpital

(Plan de repérage joint)

I-3) Nature des travaux

I- 4) Description détaillée des travaux

I- 5) Délai d'exécution des travaux

I- 6) Corps d'état concernés

(Préciser le lot technique, les coordonnées des entreprises et le nom du responsable de l'entreprise)

II. Evaluation des risques  et définition des mesures de prévention associées

II- 1) Evaluation et nature des risques de nuisance

Niveau de risque (1, 2, 3, 4 ou 5) : 3

II- 2) Mesures de prévention

1. INFORMATION

Le secrétariat de la Direction des Travaux diffuse la Fiche de Déclaration de Travaux aux pôles concernés

2. PREVENTION DE LA DISSEMINATION DE POUSSIERES

Les intervenants du chantier

- Assurent un arrosage modéré et ponctuel pour chaque activité générant un fort dégagement de poussière (remblaiement, sciage béton/chaussée, démolition, soufflage des feuilles)

- Evacuent autant que possible les gravats au fur et à mesure de l'avancement des travaux

- Installent un linge humide dans le couloir devant les portes d’accès de l’hôpital, en cas de nécessité d'accès par ce couloir (ex patio). Ils s'y essuient les pieds à chaque sortie du chantier. Ce linge est changé aussi souvent que nécessaire. Les draps et le détergeant désinfectant sont fournis par le(s) service(s) concerné(s).

En fin de journée s'il reste des gravats, les bennes à gravats seront bâchées.

Les services et/ou bureaux concernés de l’hôpital

Les unités de soins maintiennent en permanence fermées les fenêtres et les portes donnant sur l'extérieur. Les services à haut risque, renforceront l'étanchéité  des fenêtres des chambres des patients immunodéprimés (ex transplantés, patients sous corticothérapie…), en les calfeutrant avec du scotch large (fourni par les intervenants des travaux).

Les unités de soins situées à proximité des travaux, ouvrent les fenêtres de 19h à 7h uniquement (heures de fermeture du chantier). L'aération pourra se faire la nuit sauf en période de grand vent.

Les portes donnant sur l'extérieur, et les issues de secours ne seront ouvertes que pour laisser le passage, elles ne doivent pas être bloquées en position ouverte.

3. ENTRETIEN DU CHANTIER

Les abords du chantier seront nettoyés par les intervenants.

Si les travaux sont situés dans un patio ou une terrasse de l'hôpital, l'évacuation des gravats et autres déchets se fera par les accès les plus proches, dans des contenants fermés en évitant d'empoussiérer sur le trajet.