## Détails
| Libellé de l'équipement |  |  |  |  | nombre de matériel identique | libellé du point | type de point | [5 empty] | Points physiques
Chaine |  | Statut de l'équipement (nouveau / exisant) | Libellé sous équipement | Statut du souséquipement (nouveau / exisant) | Local |  |  | TA (Téléalarme) | TS (TéléSurveillance) | TM (TéléMesure) | TC (TéléCommande) | TR (Téléréglage / Télérégulation) | Ctp (Comptage) | Contact sec | RS 485 | IP
2 | TGBT 2 | Existant | Départ GF 4 | Nouveau | TGBT 2 | 1 | Courant phase 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | Existant (depuis DIRIS D-50 existant)
2 | TGBT 2 | Existant | Départ GF 4 | Nouveau | TGBT 2 | 1 | Courant phase 2 |  |  | 1
2 | TGBT 2 | Existant | Départ GF 4 | Nouveau | TGBT 2 | 1 | Courant phase 3 |  |  | 1
2 | TGBT 2 | Existant | Départ GF 4 | Nouveau | TGBT 2 | 1 | Courant neutre |  |  | 1
2 | TGBT 2 | Existant | Départ GF 4 | Nouveau | TGBT 2 | 1 | Puissance Active |  |  | 1
2 | TGBT 2 | Existant | Départ GF 4 | Nouveau | TGBT 2 | 1 | Puissance Réactive |  |  | 1
2 | TGBT 2 | Existant | Départ GF 4 | Nouveau | TGBT 2 | 1 | Puissance Apparente |  |  | 1
2 | TGBT 2 | Existant | Départ GF 4 | Nouveau | TGBT 2 | 1 | Energie Active |  |  | 1
2 | TGBT 2 | Existant | Départ GF 4 | Nouveau | TGBT 2 | 1 | Energie Réactive |  |  | 1
2 | TGBT 2 | Existant | Départ GF 4 | Nouveau | TGBT 2 | 1 | Energie Apparente |  |  | 1
2 | TGBT 2 | Existant | Départ GF 4 | Nouveau | TGBT 2 | 1 | Facteur de puissance |  |  | 1
2 | TGBT 2 | Existant | Départ GF 5 | Nouveau | TGBT 2 | 1 | Courant phase 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | Existant (depuis DIRIS D-50 existant)
2 | TGBT 2 | Existant | Départ GF 5 | Nouveau | TGBT 2 | 1 | Courant phase 2 |  |  | 1
2 | TGBT 2 | Existant | Départ GF 5 | Nouveau | TGBT 2 | 1 | Courant phase 3 |  |  | 1
2 | TGBT 2 | Existant | Départ GF 5 | Nouveau | TGBT 2 | 1 | Courant neutre |  |  | 1
2 | TGBT 2 | Existant | Départ GF 5 | Nouveau | TGBT 2 | 1 | Puissance Active |  |  | 1
2 | TGBT 2 | Existant | Départ GF 5 | Nouveau | TGBT 2 | 1 | Puissance Réactive |  |  | 1
2 | TGBT 2 | Existant | Départ GF 5 | Nouveau | TGBT 2 | 1 | Puissance Apparente |  |  | 1
2 | TGBT 2 | Existant | Départ GF 5 | Nouveau | TGBT 2 | 1 | Energie Active |  |  | 1
2 | TGBT 2 | Existant | Départ GF 5 | Nouveau | TGBT 2 | 1 | Energie Réactive |  |  | 1
2 | TGBT 2 | Existant | Départ GF 5 | Nouveau | TGBT 2 | 1 | Energie Apparente |  |  | 1
2 | TGBT 2 | Existant | Départ GF 5 | Nouveau | TGBT 2 | 1 | Facteur de puissance |  |  | 1
2 | TGBT 2 | Existant | Départ GF 6 | Nouveau | TGBT 2 | 1 | Courant phase 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | Existant (depuis DIRIS D-50 existant)
2 | TGBT 2 | Existant | Départ GF 6 | Nouveau | TGBT 2 | 1 | Courant phase 2 |  |  | 1
2 | TGBT 2 | Existant | Départ GF 6 | Nouveau | TGBT 2 | 1 | Courant phase 3 |  |  | 1
2 | TGBT 2 | Existant | Départ GF 6 | Nouveau | TGBT 2 | 1 | Courant neutre |  |  | 1
2 | TGBT 2 | Existant | Départ GF 6 | Nouveau | TGBT 2 | 1 | Puissance Active |  |  | 1
2 | TGBT 2 | Existant | Départ GF 6 | Nouveau | TGBT 2 | 1 | Puissance Réactive |  |  | 1
2 | TGBT 2 | Existant | Départ GF 6 | Nouveau | TGBT 2 | 1 | Puissance Apparente |  |  | 1
2 | TGBT 2 | Existant | Départ GF 6 | Nouveau | TGBT 2 | 1 | Energie Active |  |  | 1
2 | TGBT 2 | Existant | Départ GF 6 | Nouveau | TGBT 2 | 1 | Energie Réactive |  |  | 1
2 | TGBT 2 | Existant | Départ GF 6 | Nouveau | TGBT 2 | 1 | Energie Apparente |  |  | 1
2 | TGBT 2 | Existant | Départ GF 6 | Nouveau | TGBT 2 | 1 | Facteur de puissance |  |  | 1
2 | TGBT 2 | Existant | Départ vers TD pompes secondaires chaine 3 | Nouveau | TGBT 2 | 1 | Courant phase 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | Existant (depuis DIRIS D-50 existant)
2 | TGBT 2 | Existant | Départ vers TD pompes secondaires chaine 4 | Nouveau | TGBT 2 | 1 | Courant phase 2 |  |  | 1
2 | TGBT 2 | Existant | Départ vers TD pompes secondaires chaine 5 | Nouveau | TGBT 2 | 1 | Courant phase 3 |  |  | 1
2 | TGBT 2 | Existant | Départ vers TD pompes secondaires chaine 6 | Nouveau | TGBT 2 | 1 | Courant neutre |  |  | 1
2 | TGBT 2 | Existant | Départ vers TD pompes secondaires chaine 7 | Nouveau | TGBT 2 | 1 | Puissance Active |  |  | 1
2 | TGBT 2 | Existant | Départ vers TD pompes secondaires chaine 8 | Nouveau | TGBT 2 | 1 | Puissance Réactive |  |  | 1
2 | TGBT 2 | Existant | Départ vers TD pompes secondaires chaine 9 | Nouveau | TGBT 2 | 1 | Puissance Apparente |  |  | 1
2 | TGBT 2 | Existant | Départ vers TD pompes secondaires chaine 10 | Nouveau | TGBT 2 | 1 | Energie Active |  |  | 1
2 | TGBT 2 | Existant | Départ vers TD pompes secondaires chaine 11 | Nouveau | TGBT 2 | 1 | Energie Réactive |  |  | 1
2 | TGBT 2 | Existant | Départ vers TD pompes secondaires chaine 12 | Nouveau | TGBT 2 | 1 | Energie Apparente |  |  | 1
2 | TGBT 2 | Existant | Départ vers TD pompes secondaires chaine 13 | Nouveau | TGBT 2 | 1 | Facteur de puissance |  |  | 1
2 | TGHQ 2 | Existant | Départ vers Gaine à Barre IT | Nouveau | TGHQ 2 | 8 | Courant phase 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | Existant (depuis DIRIS D-50 existant)
2 | TGHQ 2 | Existant | Départ vers Gaine à Barre IT | Nouveau | TGHQ 2 | 8 | Courant phase 2 |  |  | 1
2 | TGHQ 2 | Existant | Départ vers Gaine à Barre IT | Nouveau | TGHQ 2 | 8 | Courant phase 3 |  |  | 1
2 | TGHQ 2 | Existant | Départ vers Gaine à Barre IT | Nouveau | TGHQ 2 | 8 | Courant neutre |  |  | 1
2 | TGHQ 2 | Existant | Départ vers Gaine à Barre IT | Nouveau | TGHQ 2 | 8 | Puissance Active |  |  | 1
2 | TGHQ 2 | Existant | Départ vers Gaine à Barre IT | Nouveau | TGHQ 2 | 8 | Puissance Réactive |  |  | 1
2 | TGHQ 2 | Existant | Départ vers Gaine à Barre IT | Nouveau | TGHQ 2 | 8 | Puissance Apparente |  |  | 1
2 | TGHQ 2 | Existant | Départ vers Gaine à Barre IT | Nouveau | TGHQ 2 | 8 | Energie Active |  |  | 1
2 | TGHQ 2 | Existant | Départ vers Gaine à Barre IT | Nouveau | TGHQ 2 | 8 | Energie Réactive |  |  | 1
2 | TGHQ 2 | Existant | Départ vers Gaine à Barre IT | Nouveau | TGHQ 2 | 8 | Energie Apparente |  |  | 1
2 | TGHQ 2 | Existant | Départ vers Gaine à Barre IT | Nouveau | TGHQ 2 | 8 | Facteur de puissance |  |  | 1
1 | TGHQ 1 | Existant | Départ vers Gaine à Barre IT | Nouveau | TGHQ 1 | 8 | Courant phase 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | Existant (depuis DIRIS D-50 existant)
1 | TGHQ 1 | Existant | Départ vers Gaine à Barre IT | Nouveau | TGHQ 1 | 8 | Courant phase 2 |  |  | 1
1 | TGHQ 1 | Existant | Départ vers Gaine à Barre IT | Nouveau | TGHQ 1 | 8 | Courant phase 3 |  |  | 1
1 | TGHQ 1 | Existant | Départ vers Gaine à Barre IT | Nouveau | TGHQ 1 | 8 | Courant neutre |  |  | 1
1 | TGHQ 1 | Existant | Départ vers Gaine à Barre IT | Nouveau | TGHQ 1 | 8 | Puissance Active |  |  | 1
1 | TGHQ 1 | Existant | Départ vers Gaine à Barre IT | Nouveau | TGHQ 1 | 8 | Puissance Réactive |  |  | 1
1 | TGHQ 1 | Existant | Départ vers Gaine à Barre IT | Nouveau | TGHQ 1 | 8 | Puissance Apparente |  |  | 1
1 | TGHQ 1 | Existant | Départ vers Gaine à Barre IT | Nouveau | TGHQ 1 | 8 | Energie Active |  |  | 1
1 | TGHQ 1 | Existant | Départ vers Gaine à Barre IT | Nouveau | TGHQ 1 | 8 | Energie Réactive |  |  | 1
1 | TGHQ 1 | Existant | Départ vers Gaine à Barre IT | Nouveau | TGHQ 1 | 8 | Energie Apparente |  |  | 1
1 | TGHQ 1 | Existant | Départ vers Gaine à Barre IT | Nouveau | TGHQ 1 | 8 | Facteur de puissance |  |  | 1
3 | TD pompes secondaires chaine 3 | Nouveau | Général TD | Nouveau | Local technique hydraulique | 1 | Présence tension aval de l'interrupteur général |  | 1 |  |  |  |  | 1
3 | TD pompes secondaires chaine 3 | Nouveau | Général TD | Nouveau | Local technique hydraulique | 1 | Position inerupteur général (Ouvert / fermé) |  | 1 |  |  |  |  | 1
3 | TD pompes secondaires chaine 3 | Nouveau | Général TD | Nouveau | Local technique hydraulique | 1 | boucle SD disjoncteurs | 1 | [5 empty] | 1
3 | TD pompes secondaires chaine 3 | Nouveau | Général TD | Nouveau | Local technique hydraulique | 1 | boucle OF disjoncteurs | 1 | [5 empty] | 1
3 | TD pompes secondaires chaine 3 | Nouveau | Général TD | Nouveau | Local technique hydraulique | 1 | Arret d'urgence |  | 1 |  |  |  |  | 1
3 | TD pompes secondaires chaine 3 | Nouveau | Général TD | Nouveau | Local technique hydraulique | 1 | Com.ModBus | 1 | [6 empty] | 1
3 | TD pompes secondaires chaine 3 | Nouveau | Général TD | Nouveau | Local technique hydraulique | 1 | Tension simple V1 |  |  | 1
3 | TD pompes secondaires chaine 3 | Nouveau | Général TD | Nouveau | Local technique hydraulique | 1 | Tension simple V2 |  |  | 1
3 | TD pompes secondaires chaine 3 | Nouveau | Général TD | Nouveau | Local technique hydraulique | 1 | Tension simple V3 |  |  | 1
3 | TD pompes secondaires chaine 3 | Nouveau | Général TD | Nouveau | Local technique hydraulique | 1 | Courant phase 1 |  |  | 1
3 | TD pompes secondaires chaine 3 | Nouveau | Général TD | Nouveau | Local technique hydraulique | 1 | Courant phase 2 |  |  | 1
3 | TD pompes secondaires chaine 3 | Nouveau | Général TD | Nouveau | Local technique hydraulique | 1 | Courant phase 3 |  |  | 1
3 | TD pompes secondaires chaine 3 | Nouveau | Général TD | Nouveau | Local technique hydraulique | 1 | Courant neutre |  |  | 1
3 | TD pompes secondaires chaine 3 | Nouveau | Général TD | Nouveau | Local technique hydraulique | 1 | Tension Composée U12 |  |  | 1
3 | TD pompes secondaires chaine 3 | Nouveau | Général TD | Nouveau | Local technique hydraulique | 1 | Tension Composée U23 |  |  | 1
3 | TD pompes secondaires chaine 3 | Nouveau | Général TD | Nouveau | Local technique hydraulique | 1 | Tension Composée U31 |  |  | 1
3 | TD pompes secondaires chaine 3 | Nouveau | Général TD | Nouveau | Local technique hydraulique | 1 | Puissance Active |  |  | 1
3 | TD pompes secondaires chaine 3 | Nouveau | Général TD | Nouveau | Local technique hydraulique | 1 | Puissance Réactive |  |  | 1
3 | TD pompes secondaires chaine 3 | Nouveau | Général TD | Nouveau | Local technique hydraulique | 1 | Puissance Apparente |  |  | 1
3 | TD pompes secondaires chaine 3 | Nouveau | Général TD | Nouveau | Local technique hydraulique | 1 | Energie Active | [5 empty] | 1
3 | TD pompes secondaires chaine 3 | Nouveau | Général TD | Nouveau | Local technique hydraulique | 1 | Energie Réactive | [5 empty] | 1
3 | TD pompes secondaires chaine 3 | Nouveau | Général TD | Nouveau | Local technique hydraulique | 1 | Energie Apparente | [5 empty] | 1
3 | TD pompes secondaires chaine 3 | Nouveau | Général TD | Nouveau | Local technique hydraulique | 1 | Facteur de puissance |  |  | 1
3 | TD pompes secondaires chaine 3 | Nouveau | Général TD | Nouveau | Local technique hydraulique | 1 | Fréquence |  |  | 1
3 | Coffret GTC n°7 | Nouveau | Disjoncteurs | Nouveau | Local technique hydraulique | 1 | Synthèse défaut disjonction | 1 | [5 empty] | 1
3 | Coffret GTC n°7 | Nouveau | module de redondance alim 24VCC | Nouveau | Local technique hydraulique | 1 | Défaut | 1 | [5 empty] | 1
3 | Coffret GTC n°7 | Nouveau | module de redondance alim 24VCC | Nouveau | Local technique hydraulique | 1 | défaut source alimentation | 2 | [5 empty] | 2
3 | Automate CVC production EG chaine 3 | Nouveau | Mesure pression | Nouveau | Local technique hydraulique | 1 | Mesure pression circuit d’eau |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1
3 | Automate CVC production EG chaine 3 | Nouveau | Pressostat manque d'eau | Nouveau | Local technique hydraulique | 2 | Pressostat manque d’eau | 1
3 | Automate CVC production EG chaine 3 | Nouveau | Bache Tampon | Nouveau | Local technique hydraulique | 1 | Température - partie haute |  |  | 1
3 | Automate CVC production EG chaine 3 | Nouveau | Bache Tampon | Nouveau | Local technique hydraulique | 1 | Température - partie basse |  |  | 1
3 | Automate CVC production EG chaine 3 | Nouveau | Compteur d'énergie | Nouveau | Local technique hydraulique | 1 | Température aller secondaire – chaine 3 |  |  | 1
3 | Automate CVC production EG chaine 3 | Nouveau | Compteur d'énergie | Nouveau | Local technique hydraulique | 1 | Température retour secondaire – chaine 3 |  |  | 1
3 | Automate CVC production EG chaine 3 | Nouveau | Compteur d'énergie | Nouveau | Local technique hydraulique | 1 | Débit secondaire – chaine 3 |  |  | 1
3 | Automate CVC production EG chaine 3 | Nouveau | Compteur d'énergie | Nouveau | Local technique hydraulique | 1 | Pression Aval pompes chaine B |  |  | 1
3 | Automate CVC production EG chaine 3 | Nouveau | Compteur d'énergie | Nouveau | Local technique hydraulique | 1 | Comptage énergie friogorie secondaire chaine 3 | [5 empty] | 1
3 | Automate CVC production EG chaine 3 | Nouveau | Sonde de température sur EG | Nouveau | Local technique hydraulique | 12 | Sonde de température sur EG
3 | Automate CVC production EG chaine 3 | Nouveau | Traceur anti gel | Nouveau | Local technique hydraulique | 6 | Défaut tracage électrique | 1
3 | Automate CVC production EG chaine 3 | Nouveau | Traceur anti gel | Nouveau | Local technique hydraulique | 6 | Marche traçage électrique |  | 1
3 | Automate CVC production EG chaine 3 | Nouveau | Traceur anti gel | Nouveau | Local technique hydraulique | 6 | Ordre fonctionnement traçage électrique |  |  |  | 1
| Automate CVC production EG chaine 3 | Nouveau | Traceur anti gel | Nouveau | Local technique hydraulique | 1 | Température de consigne traçage électrique |  |  |  | 1
3 | Automate CVC production EG chaine 3 | Nouveau | pompe secondaire chaine 3 | Nouveau | Local technique hydraulique | 4 | Fonctionnement Pompe (Marche / Arret) |  | 1
3 | Automate CVC production EG chaine 3 | Nouveau | pompe secondaire chaine 3 | Nouveau | Local technique hydraulique | 4 | Défaut fonctionnement pompe | 1
3 | Automate CVC production EG chaine 3 | Nouveau | pompe secondaire chaine 3 | Nouveau | Local technique hydraulique | 4 | Variation de vitesse (Hz) pompe |  |  | 1
3 | Automate CVC production EG chaine 3 | Nouveau | pompe secondaire chaine 3 | Nouveau | Local technique hydraulique | 4 | Communtateur Auto/ manu pompe |  | 1
3 | Automate CVC production EG chaine 3 | Nouveau | pompe secondaire chaine 3 | Nouveau | Local technique hydraulique | 4 | Consommation pompe | [5 empty] | 1
3 | Automate CVC production EG chaine 3 | Nouveau | pompe secondaire chaine 3 | Nouveau | Local technique hydraulique | 4 | Puissance pompe [kW] |  |  | 1
3 | Automate CVC production EG chaine 3 | Nouveau | Extracteur local technique hydraulique | Nouveau | Local technique hydraulique | 1 | Marche / arret |  | 1
3 | Automate CVC production EG chaine 3 | Nouveau | Extracteur local technique hydraulique | Nouveau | Local technique hydraulique | 1 | Défaut | 1
3 | Automate CVC production EG chaine 3 | Nouveau | Extracteur local technique hydraulique | Nouveau | Local technique hydraulique | 1 | Température local |  |  | 1
3 | Automate CVC production EG chaine 3 | Nouveau | pompe doseuse | Nouveau | Local technique hydraulique | 1 | Marche / arret |  | 1
3 | Automate CVC production EG chaine 3 | Nouveau | pompe doseuse | Nouveau | Local technique hydraulique | 1
3 | Automate CVC production EG chaine 3 | Nouveau | pompe doseuse | Nouveau | Local technique hydraulique | 1 | Synthèse défaut | 1
3 | Automate CVC production EG chaine 3 | Nouveau | Module désembouage | Nouveau | Local technique hydraulique | 1 | Marche / arret pompe de charge |  | 1
3 | Automate CVC production EG chaine 3 | Nouveau | Module désembouage | Nouveau | Local technique hydraulique | 1 | Synthèse défaut | 1
3 | Automate CVC production EG chaine 3 | Nouveau | groupe froid | Nouveau | Local technique hydraulique | 1 | Température de consigne EG primaire (tous GF) |  | 1 |  | 1
3 | Automate CVC production EG chaine 3 | Nouveau | groupe froid | Nouveau | Local technique hydraulique | 3 | Mode de fonctionnement du Groupe Froid |  | 1 |  | 1
3 | CTA Salle Info - surpression | Nouveau | - | - | Local technique hydraulique | 1 | Défaut | 1 | [6 empty] | 1
3 | CTA Salle Info - surpression | Nouveau | - | - | Local technique hydraulique | 1 | Température de soufflage |  |  | 1
3 | CTA Salle Info - surpression | Nouveau | - | - | Local technique hydraulique | 1 | Consigne température de soufflage limite basse |  | 1 |  | 1
3 | CTA Salle Info - surpression | Nouveau | - | - | Local technique hydraulique | 1 | Consigne température de soufflage limite haute |  | 1 |  | 1
3 | CTA Salle Info - surpression | Nouveau | - | - | Local technique hydraulique | 1 | Température de reprise |  |  | 1
3 | CTA Salle Info - surpression | Nouveau | - | - | Local technique hydraulique | 1 | % variateur de fréquence ventilateur de soufflage |  |  | 1
3 | CTA Salle Info - surpression | Nouveau | - | - | Local technique hydraulique | 1 | % variateur de fréquence ventilateur de reprise |  |  | 1
3 | CTA Salle Info - surpression | Nouveau | - | - | Local technique hydraulique | 1 | Température d'entrée d'air |  |  | 1
3 | CTA Salle Info - surpression | Nouveau | - | - | Local technique hydraulique | 1 | Température d'air de rejet |  |  | 1
3 | CTA Salle Info - surpression | Nouveau | - | - | Local technique hydraulique | 1 | Humidité de soufflage |  |  | 1
3 | CTA Salle Info - surpression | Nouveau | - | - | Local technique hydraulique | 1 | Humidité d'entrée d'air |  |  | 1
3 | CTA Salle Info - surpression | Nouveau | - | - | Local technique hydraulique | 1 | Registre motorisé entrée d'air |  |  | 1
3 | CTA Salle Info - surpression | Nouveau | - | - | Local technique hydraulique | 1 | Registre motorisé air soufflé |  |  | 1
3 | CTA Salle Info - surpression | Nouveau | - | - | Local technique hydraulique | 1 | Registre motorisé air repris |  |  | 1
3 | CTA Salle Info - surpression | Nouveau | - | - | Local technique hydraulique | 1 | Registre motorisé air extrait |  |  | 1
3 | CTA Salle Info - surpression | Nouveau | - | - | Local technique hydraulique | 1 | Encraissement filtre | 1
2 | Sonde température + HR en salle info | Nouveau | - | - | Salle info | 6 | Température + HR Salle info |  |  | 2
2 | Sonde température + HR en LT RDC | Nouveau |  |  | LT RDC | 9 | Température+ HR LT |  |  | 2
3 | Groupe Froid 800 kW ou 600 kW | Nouveau | - | - | Terrasse | 3 | Défaut de communication avec le groupe froid | 1 | [6 empty] | 1
3 | Groupe Froid 800 kW ou 600 kW | Nouveau | - | - | Terrasse | 3 | Groupe Froid à l'arrêt |  | 1
3 | Groupe Froid 800 kW ou 600 kW | Nouveau | - | - | Terrasse | 3 | Mode de fonctionnement |  | 1
3 | Groupe Froid 800 kW ou 600 kW | Nouveau | - | - | Terrasse | 3 | Groupe Froid en phase de démarrage |  | 1
3 | Groupe Froid 800 kW ou 600 kW | Nouveau | - | - | Terrasse | 3 | Groupe Froid en fonctionnement |  | 1
3 | Groupe Froid 800 kW ou 600 kW | Nouveau | - | - | Terrasse | 3 | Groupe Froid en défaut bloquant (IM pour le groupe) | 1
3 | Groupe Froid 800 kW ou 600 kW | Nouveau | - | - | Terrasse | 3 | Groupe Froid en défaut non bloquant (ID pour le groupe) | 1
3 | Groupe Froid 800 kW ou 600 kW | Nouveau | - | - | Terrasse | 3 | Température de consigne eau glacée |  | 1
3 | Groupe Froid 800 kW ou 600 kW | Nouveau | - | - | Terrasse | 3 | Température entrée eau glacée |  |  | 1
3 | Groupe Froid 800 kW ou 600 kW | Nouveau | - | - | Terrasse | 3 | Température sortie eau glacée |  |  | 1
3 | Groupe Froid 800 kW ou 600 kW | Nouveau | - | - | Terrasse | 3 | Fonctionnement compresseur |  | 4
3 | Groupe Froid 800 kW ou 600 kW | Nouveau | - | - | Terrasse | 3 | % charge compresseur |  |  | 4
3 | Groupe Froid 800 kW ou 600 kW | Nouveau | - | - | Terrasse | 3 | Temps de fonctionnement compresseur | [5 empty] | 4
3 | Groupe Froid 800 kW ou 600 kW | Nouveau | - | - | Terrasse | 3 | Temps de fonctionnement Groupe | [5 empty] | 1
3 | Groupe Froid 800 kW ou 600 kW | Nouveau | - | - | Terrasse | 3 | nombre de démarrages du compresseur | [5 empty] | 4
3 | Groupe Froid 800 kW ou 600 kW | Nouveau | - | - | Terrasse | 3 | Température de condensation circuit frigo |  |  | 2
3 | Groupe Froid 800 kW ou 600 kW | Nouveau | - | - | Terrasse | 3 | Température d'évaporation circuit frigo |  |  | 2
3 | Groupe Froid 800 kW ou 600 kW | Nouveau | - | - | Terrasse | 3 | Vannes A-R circuit Eau Glacée groupe froid ouvertes |  | 1
3 | Groupe Froid 800 kW ou 600 kW | Nouveau | - | - | Terrasse | 3 | Défaut vannes A-R circuit Eau Glacée groupe froid | 1
3 | Groupe Froid 800 kW ou 600 kW | Nouveau | - | - | Terrasse | 3 | Pompes - commutateur Auto/manu |  | 1
3 | Groupe Froid 800 kW ou 600 kW | Nouveau | - | - | Terrasse | 3 | Pompe - Marche / arrêt |  | 2
3 | Groupe Froid 800 kW ou 600 kW | Nouveau | - | - | Terrasse | 3 | pompe - Synthèse défaut | 2
3 | Groupe Froid 800 kW ou 600 kW | Nouveau | - | - | Terrasse | 3 | Temps de fonctionnement pompe | [5 empty] | 2
3 | Groupe Froid 800 kW ou 600 kW | Nouveau | - | - | Terrasse | 3 | pompe - Discordance débit pompe | 2
3 | Groupe Froid 800 kW ou 600 kW | Nouveau | - | - | Terrasse | 3 | Pressostat manque d’eau | 1

## Recap
Libellé du matériel | nombre de matériel identique | Nombre de points par type / équipement | [5 empty] | nombre de points physiques / équipement
|  | TA (Téléalarme) | TS (TéléSurveillance) | TM (TéléMesure) | TC (TéléCommande) | TR (Téléréglage / Télérégulation) | Ctp (Comptage) | Contact sec | RS 485 | IP
TGBT 2 | 1 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TGHQ 2 | 8 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TGHQ 1 | 8 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TD pompes secondaires chaine 3 | 1 | 3 | 3 | 15 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0
Automate CVC production EG chaine 3 | 1 | 6 | 8 | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1
CTA Salle Info - surpression | 1 | 2 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Sonde température + HR en salle info | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sonde température + HR en LT RDC | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Groupe Froid 800 kW ou 600 kW | 3 | 9 | 13 | 10 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0
Coffret GTC n°7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
Total |  | 42 | 52 | 317 | 6 | 0 | 38 | 9 | 5 | 1
Total général | 39 | 455 | [5 empty] | 9 | 3 | 1

## Points PUE
Chaine | Libellé de l'équipement | Libellé sous équipement | Local | nombre de matériel identique | libellé du point
2 | TGBT 2 | Départ GF 4 | TGBT 2 | 1 | Energie Active
2 | TGBT 2 | Départ GF 5 | TGBT 2 | 1 | Energie Active
2 | TGBT 2 | Départ GF 6 | TGBT 2 | 1 | Energie Active
2 | TGBT 2 | Départ vers TD pompes secondaires chaine 10 | TGBT 2 | 1 | Energie Active
2 | TGHQ 2 | Départ vers Gaine à Barre IT | TGHQ 2 | 8 | Energie Active
1 | TGHQ 1 | Départ vers Gaine à Barre IT | TGHQ 1 | 8 | Energie Active
3 | TD pompes secondaires chaine 3 | Général TD | Local technique hydraulique | 1 | Energie Active
3 | Automate CVC production EG chaine 3 | Sonde de température sur EG | Local technique hydraulique | 12 | Sonde de température sur EG
3 | Automate CVC production EG chaine 3 | Compteur d'énergie | Local technique hydraulique | 1 | Température aller secondaire – chaine 3
3 | Automate CVC production EG chaine 3 | Compteur d'énergie | Local technique hydraulique | 1 | Température retour secondaire – chaine 3
3 | Automate CVC production EG chaine 3 | Compteur d'énergie | Local technique hydraulique | 1 | Débit secondaire – chaine 3
3 | Automate CVC production EG chaine 3 | Compteur d'énergie | Local technique hydraulique | 1 | Comptage énergie friogorie secondaire chaine 3
3 | Automate CVC production EG chaine 3 | pompe secondaire chaine 3 | Local technique hydraulique | 4 | Puissance pompe [kW]
3 | CTA Salle Info - surpression | - | Local technique hydraulique | 1 | Température de soufflage
3 | CTA Salle Info - surpression | - | Local technique hydraulique | 1 | Température de reprise
3 | CTA Salle Info - surpression | - | Local technique hydraulique | 1 | % variateur de fréquence ventilateur de soufflage
3 | CTA Salle Info - surpression | - | Local technique hydraulique | 1 | % variateur de fréquence ventilateur de reprise
3 | Groupe Froid 800 kW ou 600 kW | - | Terrasse | 3 | Température entrée eau glacée
3 | Groupe Froid 800 kW ou 600 kW | - | Terrasse | 3 | Température sortie eau glacée